## 封面
2025年4号机组C级检修项目汇总表
| 编制人： | 李哲峰 | 田 冰 | 虞儒新 | 刘 羽 | 王翔
会审人: | 会审人： | 李哲峰 | 田冰 | 刘 刚 | 刘 羽 | 王 翔
|  | 许敏磊 | 沈忠明 | 姜海东 | 俞友群 | 孙 平
|  | 陆震昊 | 许立敏
审核人: | 审核人： | 蒋伟磊 蔡庆峰
批准人: | 批准人： | 翁建明
二 零二四年九月九日

## 编制说明
项目编制说明：
1、检修项目中的土建、架子、保温、油漆等配合工作需另行计算；
2、金属检验、化学试验、金加工、返厂修理等没有单独立项，需另行计算；
3、检修项目原则上采用机电仪一体化横表式设立，分包时一般情况按照系统或项目进行划块；
4、主机厂家技术服务、检修监理等检修过程管理需要单独发包；
5、公用系统的检修项目，不影响单元制机组运行的可安排在机组计划检修前后进行；
6、项目编号说明：254CN（S）***代表2025年度4号机组C级检修标准项目（特殊项目）某某项。

## 标准项目
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 系统名称 | 检修项目 | 热机专业 |  | 电气专业 |  | 热控专业 |  | 技术监督
[5 empty] | 主要检修内容 | 技术措施 | 主要检修内容 | 技术措施 | 主要检修内容 | 技术措施 | 金属 | 化学
1 | 254CN001 | 标准 | 锅炉本体 | 锅炉检验 | 锅炉规范化定期检验 | 检验大纲
2 | 254CN002 | 标准 | 锅炉本体 | 炉内升降检修平台装、拆 | 炉内检修平台装、拆及配合使用 | 技术方案 | 电源配合拆接线 | /
3 | 254CN003 | 标准 | 锅炉本体 | 锅炉受热面 | 1、锅炉防磨防爆全面检验配合和整改消缺，包括锅炉范围内管道；水冷壁、冷灰斗、再热器、过热器、省煤器检查消缺、加防磨罩（约2000只）；支吊架、管夹检查更换；膨胀指示器变形卡涩(20个)修复；汽包内部检查及检验配合；2、吹灰孔（共136只）、观火孔及工业电视孔处鳍片与炉管连接焊缝打磨、MT检查，重点检查鳍片开裂部位；3、四周水冷壁燃烧器至sofa风标高区域水冷壁高温腐蚀打磨MT检查（约200平方）；4、低氮改造区域焊缝无损检查打磨配合； 5、屏式过热器及二级过热器自夹管及定位管处碰磨检查处理； 6、水平烟道底部水冷壁管测厚检查处理； 7、炉顶小室顶部钢结构检查加固； 8、后炉膛部分低温过热器、低温再热器及省煤器加装阻流板（30块）；9、水平烟道高温受热面器管夹检查更换； 10、水冷壁燃烧器底部至燃尽风顶部前后墙区域外部附焊件焊缝打磨检查，风箱及燃烧器角焊缝检查，炉墙附焊件角焊缝检查； 11、顶棚过热器鳍片及穿墙管处检查及消缺； 12、冷灰斗上部弯头测厚、检查、消缺。水冷壁下集箱与干渣机连接密封板处打磨检查（里外两侧）。 13、膜式受热面集箱鳍片、角焊缝及尾部烟道下集箱防拉裂检查；14、炉顶大罩内部末过及末再穿顶棚管处打磨抽查（40屏）；15、尾部烟道受热面、水平烟道受热面吹灰器通道吹损检查消缺；16、A、B侧过热器一级、二级减温器及再热器减温器割管检查更换或修复；17、 省煤器灰斗检查、加固； 18、水平烟道长吹吹灰孔加装挡水条； 19、受热面换管（1、根据锅炉防磨防爆检查结果，更换超标不合格的管子约500根；2、加装阻流板、防磨罩及热处理相关配合工作） | 文件包 |  |  | 锅炉壁温元件检查，故障元件更换，信号联调。 | /
4 | 254CN004 | 标准 | 锅炉本体 | 受热面清灰 | 炉膛水冷壁、水平烟道、后烟井各受热面、炉顶小室等清灰清焦，省煤器出口段及灰斗清灰至插板阀，清灰清理至脱硝进口膨胀节。 | 施工方案 |  |  | 炉膛压力取样管清灰及吹扫装置校检或更换 | /
5 | 254CN005 | 标准 | 锅炉本体 | 锅炉压水查漏 | 锅炉一、二次系统压水查漏及相关配合工作 | 技术方案
6 | 254CN006 | 标准 | 锅炉本体 | 定排扩容器 | 压力容器定检配合；内部清理；防冲板检查修复；排汽管支吊架检查处理；底部排水管检查处理。 | /
7 | 254CN007 | 标准 | 锅炉本体 | 燃烧器 | 内外二次风门及SOFA风门检查，档板的传动销轴磨损情况检查；记录二次风内、外档板及调风盘原始开度，调整每块档板的同步性；燃烧器观察窗玻璃及套管积灰清除；对磨穿、壁厚减薄超标的喷嘴的进行更换或修补；C、D层微油燃烧器更换，非微油燃烧器更换6台，其余检查修补；燃烧器大油枪及滤网清理，微油油枪清理，燃烧器进口法兰检查补焊；C、D层微油油枪套管、点火枪套管、火检套管积灰清理，修理更换；油管路检查消漏；风箱内部积灰清理。 | 检修卡 |  |  | 二次风门调试，定位器、气缸（电动执行机构）检查更换；燃烧器壁温检查，更换故障元件；微油、燃油点火控制回路（进油阀、吹扫阀、雾化阀、油枪、点火枪等设备）检查联调及更换，炉膛内部点火枪深入位置检查确认、燃油压力表检查紧固；破损套管更换；锅炉水冲洗电仪设备包扎（详见清单） | /
8 | 254CN008 | 标准 | 锅炉本体 | 吹灰器 | 1、长吹高温区18台：跑车解体检修清洗，填料室轴承检查、加油；提升阀解体研磨；外管测厚及焊缝PT检查；视外管测厚情况更换4根外管。 2、短吹26台：前支撑深沟球轴承清洗检查、加油；鹅颈阀解体研磨，密封面磨损超标的更换；喷头及喷嘴焊缝检查。全部短吹孔径中心至水冷壁向火面距离检查调整。 3、空预器吹灰器4台：内部枪管及托轮更换；内部支架用304不锈钢角铁∠70mm加固。 4、GGH吹灰器36台：枪管更换为316L材质，提升阀解体研磨，配套内部支架检查更换。 5、吹灰器管道系统疏水管更换：空预器吹灰器疏水管至定排入口55m；GGH吹灰器疏水管至定排入口75m；本体长吹及短吹4路疏水管至0米定排入口190m。 6、吹灰器蒸汽管路更换，减压阀出口管133*8，18m。蒸汽母管108*7,300m；空预器吹灰蒸汽母管108*7，40米，76*5.5,40米。 | 检修卡 |  |  | 吹灰系统电动隔离阀、电动疏水阀、调压阀、温度调节阀配合拆接线及调整；吹灰器弹性电缆检查更换；吹灰流量、疏水温度等一次元件检查、各吹灰器现场控制回路检查和电子室动力柜接线紧固，接触器检查更换；炉膛烟温探针控制回路检查、仪表调整
9 | 254CN009 | 标准 | 锅炉本体 | 底渣系统 | 1、干渣机减速箱换油；托轮全面检查，更换30个，轴承加脂；纠偏导轮拆卸70个检查更换；驱动轮垂直度水平度检查调整；油系统消漏。 2、碎渣机破碎板更换、斜锷板更换；轴承座解体检查，视情况更换，更换油脂，碎渣机减速器更换，链条检查更换；碎渣机入口膨胀节加耐磨板；除尘风机布袋更换2个。干渣卸料头磨损检查更换。 |  | 干渣机、碎渣机电动机大修，包括电源开关及碎渣机就地控制箱、电缆清扫检查，380V干渣机MCC电源开关（2台）加装合位、接地信号引入DCS，电缆敷设400米 |  | 控制箱柜整理，液压电磁阀、关断门行程开关检查更换，电动执行机构检查更换，转速开关检查更换，一次元件配合拆接线。 | /
10 | 254CN010 | 标准 | 锅炉本体 | 汽水系统管阀 | 汽水系统管阀解体检修（见锅炉阀门清单） |  | 1、锅炉汽水系统阀门电动执行机构（77台）配合拆接线、调试，故障处理； 2、其中，4号炉过热器减温水电动总阀、再热器减温水电动总阀电动执行机构（共2台）更换调试，金属软管及管接头整治； 3、其中，主重要阀门电动执行机构（4台，见清单备注）检修，包括金属软管及管接头检查整治、阀门全行程检查调试、小电池更换 |  | 配合拆接线，阀门执行机构检查调试、故障处理，破损电缆整理。 | /
11 | 254CN011 | 标准 | 风烟系统 | 一次风机 | 一次风机A返厂大修（轴承箱漏油），一次风机B返厂大修（2023年08月更换备用转子，振动大）。一次风机A和B本体检查检修，液压缸更换；液压缸输入、反馈轴解体清理，更换关节轴承，弹性柱销更换，油封更换；风机叶片全部拆下检查清理，动叶角度核对；进出口风道内部检查，漏点补焊，杂物清理；进口消音器检查；油站及油管路检查消漏、滤网更换、液压油更换、油泵检查。轴封漏油处理，联轴器及弹性圈检查更换，油箱清理。轴承箱和液压缸油管检查更换。轴承箱空气平衡管至油站管道更换，增加透气装置；一次风机A和B内部缸盖及进出口积油清理。 | 文件包 | 一次风机A、B电动机返厂大修、预试（包括电动机加热器，中性点CT拆接线及回路检查、冷却器清理）。油泵电动机（4台）大修，电源开关检查清扫，配合机务油站设备检修拆接线、调试和消缺。 | 检修卡 | 风机动叶电动执行机构配合拆接线、调校；风机动叶齿轮箱老旧更换（4个）；油站内热控设备消漏，回路调试；配合风机轴承温度、电气电机线圈温度拆、接线，温度信号画面实际传动，确保温度实际测量位置和画面一致；风机进、出口压力，流量、喘振测点疏通；振动探头拆装；DCS信号调试确认 | /
12 | 254CN012 | 标准 | 风烟系统 | 送风机 | 送风机A转子返厂大修（上次大修2018年11月），送风机B转子返厂大修（上次大修2020年3月）。本体检查检修，液压缸更换；液压缸输入、反馈轴解体清理，更换关节轴承，弹性柱销更换，油封更换；风机叶片全部拆下检查清理，动叶角度核对。进出口风道内部检查，漏点补焊，杂物清理；进口消音器检查；油站及油管路检查消漏、滤网更换、液压油更换、油泵检查轴封漏油处理更换油封，联轴器及弹性圈检查，磨损严重的更换，冷油器检查反冲洗，油箱清理。轴承箱进回油管更换。轴承箱空气平衡管至油站管道更换，增加透气装置；送风机A和B内部缸盖及进出口积油清理。 | 文件包 | 送风机A、B电动机大修、预试（包括电动机加热器，冷却器清理）。油泵电动机（4台）大修，电源开关检查清扫，配合机务油站设备检修拆接线、调试和消缺。 | 检修卡 | 风机动叶电动执行机构配合拆接线、调校；风机动叶齿轮箱检查；油站内热控设备消漏，回路调试；配合风机轴承温度、电气电机线圈温度拆、接线，温度信号画面实际传动，确保温度实际测量位置和画面一致；风机进、出口压力，流量、喘振测点疏通；振动探头拆装；DCS信号调试确认 | /
13 | 254CN013 | 标准 | 风烟系统 | 引风机 | 技改，特殊项目 |  | 引风机A、B电动机大修、预试（包括电动机加热器，中性点CT拆接线及回路检查、冷却器清理）。 | 检修卡 | 风机动叶电动执行机构配合拆接线、调校；风机动叶齿轮箱检查；油站内热控设备消漏，回路调试；配合风机轴承温度、电气电机线圈温度拆、接线，温度信号画面实际传动，确保温度实际测量位置和画面一致；风机进、出口压力，流量、喘振测点疏通；振动探头拆装；DCS信号调试确认 | /
14 | 254CN014 | 标准 | 风烟系统 | 密封风机 | 密封风机A和B轴承更换；润滑油更换；密封风机A/B联轴器拆装检查，中心找正。油位镜清洗或更换。 | 检修卡 | 密封风机A电动机大修、预试，密封风机B电动机小修、预试（包括电动机加热器，冷却器清理）；密封风机挡板配合调试 | 文件包/检修卡 | 一次元件拆装配合，破损蛇皮套管整理 | /
15 | 254CN015 | 标准 | 风烟系统 | 火检风机 | 火检风机A、B外送做动平衡。进口滤网检查清理，出口切换检查较活络和消漏。 |  | 火检风机A、B电动机大修，包括开关及控制回路检查清扫，电缆检修 | 文件包
16 | 254CN016 | 标准 | 风烟系统 | 空预器 | 1、空预器A、B液力偶合器更换永磁联轴器，中心找正；气动马达返修配合（2个）；超越离合器更换（4个）；大齿轮更换2个、空预器B围带检查； 2、空预器A、B减速箱换油；支撑及导向轴承油站整改（整体下移，冷油器移位，管路改造），空预器A、B支撑轴承增加备用油泵，滤网更换，油站消漏，油泵靠背轮磨损更换；导向、支撑轴承换油；空预器A、B导向轴承更换；空预器A支撑轴承更换； 3、空预器A、B本体检查消漏；提升装置减速箱换油，千斤顶加润滑脂，拉杆连接销检查；提升杆膨胀节更换4个；飞灰取样装置清理疏通。 4、热端、冷端扇形板水平度调整，三向密封片检查调整更换； 5、冷端传热元件底部增加支撑； 6、人孔门更换（烟气侧热端2个）。 | 文件包 | 空预器A、B电动机大修，包括开关及控制回路检查清扫，电缆检修；空预器A、B支撑轴承油泵、导向轴承油泵电动机（4台）更换，电源开关检查清扫。 | 文件包/检修卡 | 零转速开关拆装、调校更换；高、低速气动马达电磁阀膜片检查更换，马达转速探头调整。 | /
17 | 254CN017 | 标准 | 风烟系统 | 烟风道 | 烟风道支撑筋板检查修复、烟风道检查修补、烟风道各接口的膨胀节破损检查修补，导流板修复，各烟风道挡板检查裂纹和密封片，球型铰链、柺臂。轴封盘根更换，检查各轴承加油，有卡涩和滑动非滚动的轴承更换；结合开关调试做好开度指示等（具体见锅炉烟风系统风门挡板门清单）；空预器出口烟道检查磨穿破损的修补（要求顶部保温拆除检查），电除尘出口联络挡板密封检查处理，联通烟道积灰清理查漏。烟风道板更换（700平方米），吸收塔进口圆弧型烟道膨胀节进口内部消漏。测试孔更换约50只。膨胀节导流板延长（6个）；烟风道压力测点疏通消漏。详见锅炉风道膨胀节清单。 | 检修卡 | 1、风烟系统挡板电动执行机构（15台，见电气电动执行机构清单）配合拆接线、消缺、调试。 2、其中，主重要挡板电动执行机构（1台，见清单备注）检修，包括金属软管及管接头检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换。 | / | 配合机务拆接线，阀门挡板调试；风烟系统测点管路疏通吹扫，取样口疏通，吹扫装置及管路消漏（详见清单） | /
18 | 254CN018 | 标准 | 风烟系统 | 冷、热一次风道 | 风道膨胀节检查修补，冷、热一次风道至磨煤机进口膨胀节查漏消缺、支撑筋板检查处理；各冷、热风门、混风门及调节挡板更换密封盘根、卡涩和滑动的轴承更换，风门轴套检查更换，密封条修补满焊，盘根更换，校活络做好开度指示等（具体见锅炉一次风系统风门挡板清单），更换部分连杆、球型铰链、柺臂，更换各轴承和盘根，加油润滑，风机出口挡板连杆检查以及轴端处检查加固。磨煤机进口膨胀节上部检查消漏。二楼冷热风道及混风道拆保温消漏。膨胀节导流板延长（8个）；冷风和热风调门轴头加装密封套。膨胀节详见锅炉风道膨胀节清单。 | 检修卡 | 1、一次风系统挡板电动执行机构（26台，见电气电动执行机构清单）配合拆接线、消缺、调试； 2、其中，磨煤机D、E、F混合风挡板1电动执行机构更换调试。 3、其中，主重要挡板电动执行机构（4台）检，见清单备注）检修，包括金属软管及管接头检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换 | / | 配合机务拆接线，风门挡板消缺调试；风烟系统测点管路疏通吹扫，取样口疏通，吹扫装置及管路消漏。一次风量取样装置内部清灰。（详见清单） | /
19 | 254CN019 | 标准 | 风烟系统 | 冷、热二次风道 | 风道膨胀节检查修补、风道修补、支撑筋板检查修理、各风门挡板检查更换轴承，更换盘根和部分轴套，检查更换密封防止外漏，转动处加油脂校核活络；挡板视情况更换部分连杆、球型铰链、柺臂，轴封盘根更换，检查各小轴承有卡涩或滑动的更换，结合电气调试做好开度指示等。（具体见锅炉二次风系统风门挡板清单）。风道检查磨穿破损的修补。Sofa风处二次风挡板密封加装密封片。膨胀节详见锅炉风道膨胀节清单。 | 检修卡 | 二次风系统挡板电动执行机构（11台，见电气电动执行机构清单）配合拆接线、消缺、调试； | / | 配合机务拆接线，二次风门挡板内部开度与执行机构、CRT画面显示开度核对，消缺调试；风烟系统测点管路疏通吹扫，取样口疏通，吹扫装置及管路消漏；二次风量取样装置清灰。（详见清单） | /
20 | 254CN020 | 标准 | 制粉系统 | 磨煤机检修 | 磨煤机B、D、F大修，其余小修。大修磨辊套、磨碗衬板、石子煤刮板更换、磨辊解体，更换润滑油、O型圈，轴承检查，磨损超标更换；磨辊透盖、防护罩、防磨板、动环、静环、传动盘、加载拉杆视磨损情况补焊或更换；A-F磨煤机本体、煤粉管磨损检查补焊（配合贴耐磨陶瓷），磨煤机各间隙调整，加载油缸解体更换油封外送维修，蓄能器检查消漏，加装加载油缸溢流回油管；磨煤机机座密封检查处理；润滑油系统、液压油系统检查消漏；更换液压油各高压油管、液压油站冷却器改造，；润滑油泵外送维修配合8台。磨煤机油站滤网清洗或更换，油泵检查联轴器检查更换；冷油器清理6台，液压油滤油。磨煤机底板消漏。侧机体、拉杆密封风管拆开检查清灰。磨煤机本体各测点疏通，各人孔门更换垫床。磨煤机顶板局部更换（与煤粉管连接处）磨煤机手动密封风门解体检修视情况更换。 | 文件包 | 磨煤机B、E、F电动机小修、预试，磨煤机C、D电动机大修、预试（包括电动机加热器，冷却器清理）；磨煤机BCDEF润滑油泵B电动机，ABE液压油泵电动机（9台）大修，电源开关检查清扫，配合机务油站设备检修拆接线、调试和消缺。 | 文件包/检修卡 | 磨煤机液压油站比例溢流阀调试，电磁阀检查，仪表管消漏，磨煤机油箱温度接头消漏；磨煤机出口门控制回路检查、调整，阀门调试；磨煤机出口温度、磨辊温度检查更换；磨煤机电缆桥架盖板修复，补齐，磨煤机压力取样测点疏通 | /
21 | 254CN021 | 标准 | 制粉系统 | 给煤机 | A、B、C、D、E、F各滚筒、托辊轴承检查更换加油；落煤口钢板检查视情况更换；皮带检查更换；清扫链轴承更换、刮板和链条检查视情况更换；给煤机密封风管检查疏通，密封风门更换，开度校对；观察窗部分更换，观察窗密封风管更换为仪表管；皮带减速箱和清扫链减速箱检查换油，漏油的更换。 | 检修卡 | 配合拆接线，调试、消缺。 |  | 控制柜接线整理，电缆套头固定，给煤机控制装置清灰检修及调校，控制回路及附属元器件检查或更换，煤量标定及信号联调 | 文件包
22 | 254CN022 | 标准 | 制粉系统 | 煤粉管道 | 更换弯头8只；支吊架检查紧固，弯头及直管开孔检查（30处）；膨胀节检修更换8个。磨煤机出口弯头配合贴陶瓷片。磨煤机出口门外送维修18台。原煤仓F内部检查、消漏。给煤机B、C、D、F进口煤闸门更换。 | 检修卡 | 锅炉制粉系统电动执行机构（24台，见电气电动执行机构清单）配合拆接线，消缺，调试。 | / | 煤粉管测点配合拆装，破损元件更换；磨煤机出口门和热风隔离门控制柜消漏整治，气缸、电磁阀检查，故障更换，气动管路拆装、消漏。气动进口煤闸门气缸检查、消漏，行程开关检查；阀门（挡板）调试。 | /
23 | 254CN023 | 标准 | 脱硝系统 | 脱硝系统检修 | SCR反应器内部及脱硝进出口烟道积灰清理，配合取样再生工作，声波吹灰器解体清理、膜片检查更换；烟道内部支撑检查，磨损处加装防磨角钢；喷氨格栅清理疏通，加装吹堵接口48个，均流板及催化剂区域焊缝检查补焊；出口管道逆止阀解体检查；脱硝原烟气、净烟气取样管疏通清理。尿素水解器氨蒸汽至4号炉SCR出口隔离阀更换；原有人孔门加装观察窗6个。 | 检修卡 | 脱硝稀释风机A、B电动机大修，包括开关及回路清扫检查 | 检修卡 | 声波吹灰器电磁阀检查，气源管路消漏；SCR区域热控设备（喷氨快关阀、调节阀、氨流量计，氨泄漏仪、氨逃逸率表）检查调校；稀释风流量测量装置和脱硝原烟气流量测量装置清灰。 | /
24 | 254CN024 | 标准 | 管式GGH | 管式GGH | 热媒水蒸汽加热器换热管查漏封堵，疏水管检查消漏；热媒水系统管路泄漏消缺；管式GGH冷却器内部清灰；烟气冷却器壳体、烟道检查消漏；烟气冷却器模块查漏、封堵，放气管更换(约500m，DN20)及排气阀更换；烟冷器进口烟道积灰情况检查清理；热媒水系统阀门检修（详细见GGH阀门清单） | 检修卡 | 1、管式GGH系统阀门电动执行机构（29台，见电气电动执行机构清单）配合拆接线、调试和消缺； 2、其中，热媒水泵A、B出口阀电动执行机构（共2台）改型更换调试，金属软管及管接头整治； 3、其中，主重要阀门电动执行机构（2台，见清单备注）检修，包括金属软管及管接头检查整治、全行程检查调试、小电池更换 | / | 配合拆接线，烟气冷却器、烟气加热器模块压力表管路支架整理。 | /
25 | 254CN025 | 标准 | 超低排放 | 热媒水泵 | 热媒水泵A、B解体修理 | 检修卡 | 热媒水泵A、B电动机外送真空浸漆，包括就地控制柜设备急停按钮及控制元件更换，开关控制回路检查清扫，电缆检修。 | 文件包/检修卡 | 热工元件配合拆接线 | /
26 | 254CN026 | 标准 | 汽机本体系统 | 低压缸A/B检修，凝汽器接颈内部检查 | 1、低压缸B励端轴封体冒汽检查处理。 2、低压缸喷水、水幕喷水管道、接头检查；凝汽器接颈内各低压抽汽管道、轴封进回汽管道焊缝、支吊架及附件检查；凝汽器接颈与低压缸接口焊缝检查； 3、低压转子末级叶片检查； 4、低压缸防爆膜更换（8个）； 5、滑销系统加注油脂； 6、低压缸B联通管进汽法兰膨胀节法兰短管更换，低压缸B开外缸检修。 7、根据修前测振情况加装平衡块。 | 文件包 |  |  | 配合轴承温度拆装，破损电缆和套管整治更换，信号测点联调。 | / |  | 叶片积盐、结垢、腐蚀情况检查
27 | 254CN027 | 标准 | 主、再热蒸汽及旁路系统 | 主、再热蒸汽 | 1、#1、#2高压主汽门、#1、#2中联门、#1—#4高调门解体检修，检查各阀门阀碟和阀座的接触情况；测量各部间隙、阀门行程、阀杆弯曲度；配合金属监督对螺栓进行无损检测和硬度测试；汽门各阀体上疏水、门杆漏气孔pt检查。 2.1号中联门门杆漏汽管接座至轴封管裂纹处理。 3、低旁B改造后解体检修。 4、4号机高旁及主汽门前疏水一二次阀内漏，一次阀更换阀内件，二次阀解体检修。 5.高中压导气管焊缝、弯头100%打磨。 | 文件包 |  |  | LVDT、行程开关等仪控设备配合拆装、调试
28 | 254CN028 | 标准 | 汽机本体系统 | 本体轴承检修 | 1、1~9号瓦揭上瓦检查，配合仪控TSI传感器检查更换，顶轴油管接口及焊缝pt检查。 2、5号瓦检查轴承座固定、轴承箱底座情况。 | / |  |  | 配合轴承温度测点拆装；配合盘车装置配属热控测点检查恢复，信号联调。 | /
29 | 254CN029 | 标准 | 主机本体 | 发电机部分 | 1、配合发电机抽、穿转子，包括大端盖拆装、油管道拆装； 2、汽、励端轴承、密封瓦解体检修，轴承外油挡清理； 3、氢冷器解体检修，保压检查； 4、励磁机轴承检修，电励中心调整，励磁机摆度试验； 5、发电机气密性试验配合； 6、发电机气体置换工作配合，二氧化碳气瓶搬运，堵板加装； 7、抬轴试验。 | 文件包 | 发电机修前电气试验；配合机务发电机抽转子；定子检修：包括定子膛及其他各部位吹扫、清理，发电机定子线棒收缩、膨胀弹簧片检查，紧固件螺栓及止动垫片全面检查及处理，定子铁芯、端部压圈及屏蔽环检查，定子槽楔位移检查（厂家检查），定子线棒端部绝缘、损伤、过热情况检查，定子端部结构件检查，发电机出线室清扫检查，修中试验；转子检修：包括转子平衡块、平衡螺栓及其它紧固件检查，转子表面、转子槽楔检查，转子导电螺钉密封件更换，引线清洁、检查，轴颈及轴密封面检查，转子修中试验，转子气密性试验，发电机转子定子膛内试验等；发电机转子匝间绝缘探头检查，信号线核对；发电机修后试验，发电机气密性试验，发电机碳刷、汽端接地碳刷检查，必要时进行更换；发电机整体清扫；发电机启动试验配合；集电环表面平整度、光洁度检查、保养，碳刷检查清扫、更换，刷盒检查，弹簧检查，碳刷架清扫；励磁小室进出通风滤网清扫；大轴接地碳刷检查、更换，刷辫检查、清扫。 | 文件包 | 配合轴承TSI测点和轴承温度拆装，氢冷器出风温度TE3795温度元件更换，中间接线检查电缆敷设150米，破损电缆和套管整治更换；信号测点联调。 | /
30 | 254CN030 | 标准 | 凝结水系统 | #6低压加热器检修 | 6号低加事故疏水管道更换（2米，支吊架调整配合）。 | 检修卡 | [5 empty] | 低加内部结垢和腐蚀检查
31 | 254CN031 | 标准 | 定冷水系统 | 定冷水装置 | 1、定冷泵A、B大修； 2、定冷泵A、B出口阀检修。 3、定冷水滤网清理检查、更换滤芯；反冲洗滤网、补水滤网检查清理。 | 文件包 | 定冷水泵A、B电动机大修，包括开关及二次回路检查清扫，电缆检查 | 检修卡 | 配合仪控测点拆装恢复，信号联调，破损蛇皮软管更换。 |  |  | 定冷水箱内部检查
32 | 254CN032 | 标准 | 凝结水系统 | 凝结水泵A 、B | 1、凝泵A、B小修，更换润滑油，更换填料等；安装挡水环。 2、凝泵A、B进口滤网清理3次、垫床更换，配合凝汽器压水查漏消缺。 | 检修卡 | 凝泵A电动机大修、预试，凝泵B电动机小修、预试（包括电动机加热器，中性点CT拆接线及回路检查、冷却器清理） ，凝泵A电机驱动端轴承测温元件更换 | 文件包/检修卡 | 配合仪控测点拆装恢复，信号联调，破损蛇皮软管更换。凝泵A/B温度元件安装位置确认，凝泵A电机轴承温度元件检查更换。
33 | 254CN033 | 标准 | 凝结水系统 | 凝结水系统管阀 | 1、低旁至凝汽器三级减温水人孔门消漏（2个） 2、系统阀门检修5项（见阀门清单）。 | 检修卡 | 1、凝结水系统管阀电动执行机构(35台，见电气电动执行机构清单)配合拆接线，调试、消缺； 2、其中，4号机凝泵A进口阀、轴加进/出口阀、除氧器水位调节站旁路阀、5/6低加进/出水阀、凝结水开车放水阀、#7#8低加旁路阀电动执行机构（共10台）更换、调试； 3、其中，主重要挡板电动执行机构（1台）检，见清单备注）检修，包括金属软管及管接头检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换 | / | 配合阀门接线拆装恢复，信号联调，破损蛇皮软管更换，气源管路和行程开关优化布置，故障定位器更换。
34 | 254CN034 | 标准 | 高、低旁油系统 | 高、低旁油系统检修 | 1.油站油泵联轴器弹性圈更换 2.低旁A油动机返修 | / | 配合电机拆接线 |  | 配合阀门接线拆装恢复，信号联调，破损蛇皮软管更换
35 | 254CN035 | 标准 | 主机润滑油、顶轴油系统 | 主油箱及附属油泵、管阀 | 1、交流润滑油泵、直流油泵、启动油泵联轴器检查； 2、主机回油滤网检查清理，更换破损滤布； 3、油净化装置更换滤芯；主机取样管与油净化装置进口加装连接管道，油净化装置进口加装加油口。 4、顶轴油进、出口滤网更换，顶轴油出口集块消漏，顶轴泵出口管、出口母管焊缝检查并处理，顶轴油底座安装漏油围堰； 5、顶轴油泵B更换； 6、滤油至报复役。 7、主油箱倒油、油箱清理； | 检修卡 | 主机顶轴油泵A、B电动机、主机交流辅助油泵电机大修，主油箱排烟风机A、B电机大修（包括开关、电缆、二次回路检修）；油箱加热器检查（包括开关、电缆、二次回路检修） | 文件包/检修卡 | 配合仪控测点拆装恢复，信号联调 |  |  | 主油箱内部检查
36 | 254CN036 | 标准 | 密封油系统 | 密封油供油装置 | 1、密封油浮子油箱A、B清理，浮球阀检查； 2、密封油真空油箱内部清理、检查，浮球阀检查； 3、密封油滤芯A、B更换； 4、差压调节阀返修。 5、交流密封油泵A/B检修。 6、密封油再循环泵检修。 7、真空泵更换。 8、排烟风机出口管增加放气阀。 | / | 交流密封油泵A、B大修（包括开关、电缆、二次回路检修）。 | 文件包/检修卡 | 配合仪控测点拆装恢复，信号联调，
37 | 254CN037 | 标准 | EH油系统 | 调速系统执行机构、EH油站 | 1、EH油站蓄能器A-F，小机A、B高压蓄能器、低压蓄能器皮囊更换、充氮； 2、EH油箱清理、滤油至机组报复役； 3、EH油泵进、出滤网更换，回油滤网更换； 4、主机所有油动机解体检修（10个），空气引导阀检修，更换滤芯，伺服阀检修；小机A高低调、小机B高低调油动机检修； 5、EH油泵AB更换，EH油泵A、B联轴器弹性圈更换，找中心，泵出口软管更换；EH油循环泵联轴器弹性圈更换； 6、EH冷油器A、B进水阀更换； 7、EH油高压管路焊口无损探伤并处理不合格处； 8、机械跳闸电磁阀更换； 9、调试阶段配合工作。 10.EH油动机进口滤网组件底部支撑架整改加固 | 文件包 | EH油泵A、B电动机大修（包括开关及二次回路检查清扫，电缆检查等）油箱加热器检查（包括开关、电缆、二次回路检修）；就地控制柜元器件检查更换，接线紧固。 | 检修卡 | 机械跳闸阀更换；配合机务仪控测点拆装恢复，信号联调；大机调门静态调试 |  |  | EH油箱内部检查
38 | 254CN038 | 标准 | 给水系统 | 小机A、B油系统 | 1、小机A、B回油滤网清理，更换破损滤网； 2、小机A、B润滑油、调节油滤网更换； 3、小机A、B润滑油、调节油蓄能器皮囊测氮充氮； 4、小机A、B节流孔更换； 5、小机A、B联轴器喷油管更换成软管，小机房内压力表管座接头消漏； 6、油箱滤油至机组报复役； 7、小机油系统挂闸、调试阶段配合工作； 8、小机A、B速关组件调试整定； 9、系统消漏：小机A安全油滤网盖子渗油消漏；4号机汽泵B轴承润滑油进油压力表隔离阀更换；4号机小机B润滑油滤网B壳体底部法兰渗油消漏。 10.速关阀油缸AB检修。 11.小机A、B工作油泵B检修。 12.小机A、B冷油器A检修，更换密封件。 | 检修卡 | 小机A、B工作油泵B电动机大修，电源抽屉开关内主接触器、热继电器及辅助接点更换（包括开关及二次回路检查清扫，电缆检查）。 | 文件包/检修卡 | 配合机务仪控测点拆装恢复，信号联调，小机静态调试 |  |  | 小机油箱内部检查
39 | 254CN039 | 标准 | 给水系统 | 汽动给水泵A、B、电泵C | 给水泵A更换芯包，泵中心检查；给水泵A、B、C进口滤网清理、检查；轴承、轴封各呼吸器清洗；电泵油系统滤油，滤网清洗，轴承进油管改焊接式。给水泵AB前后轴承配合仪控TSI传感器更换翻瓦。 |  | 电泵C电动机小修、预试（包括电动机加热器，中性点CT及回路检查）；电泵C辅助油泵电动机大修（包括电源开关及二次回路检查清扫，电缆检查等）。 | 文件包/检修卡 | 配合仪控测点拆装恢复，信号联调
40 | 254CN040 | 标准 | 给水系统 | 前置泵A、B、C | 前置泵A、B小修，轴承（轴承改型）、机封更换（机封改型为集装式机封），联轴器找中,轴承室换油；前置泵A、B、C进口滤网检查消缺。前置泵机封冷却水管改软管。 | / | 前置泵A、B电动机大修、预试（包括电动机加热器，冷却器清理） | 检修卡 | 配合机务仪控测点拆装恢复，信号联调，破损蛇皮软管整治
41 | 254CN041 | 标准 | 给水系统 | 高压加热器检修 | 3号高加水室开人孔门，水室分隔板解体检修，管束汽侧充压缩空气查漏消缺，配合管束涡流探伤100根。 | 文件包
42 | 254CN042 | 标准 | 给水系统 | 给水系统阀门 | 给水系统阀门解体检修5项（见阀门清单）。 | 检修卡 | 1、给水系统管阀电动执行机构（19台，见电气电动执行机构清单）配合拆接线，调试、消缺。 2、其中，前置泵B进口阀、汽泵再循环阀前/后隔、汽泵A、B出水阀、电泵C再循环前/后隔、除氧器事故放水阀电动执行机构（共10台）更换、调试； 3、其中，主重要挡板电动执行机构（1台）检，见清单备注）检修，包括金属软管及管接头检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换 | / | 配合阀门接线拆装恢复，信号联调，破损蛇皮软管更换，气源管路和行程开关优化布置，故障定位器更换调试。
43 | 254CN043 | 标准 | 闭式水系统 | 闭式水泵A 、B、C | 1、闭冷泵C解体大修，更换机封、轴承。 | / | 闭冷泵A、B电动机小修、预试，闭冷泵C电动机大修、预试（包括电动机加热器及回路检查） | 检修卡 | 配合仪控测点拆装恢复，信号联调，破损蛇皮软管更换
44 | 254CN044 | 标准 | 闭式水系统 | 闭式水系统阀门 | 闭式水系统阀门检修9项（见阀门检修清单） | / | 1、闭式水系统电动执行机构（15台，见电气电动执行机构清单）配合拆接线，调试、消缺； 2、其中，4号机闭冷水压力调节阀前、后隔离阀、开冷泵旁路阀电动执行机构（共3台）更换调试。 | / | 配合阀门接线拆装恢复，信号联调，破损蛇皮软管更换，气源管路和行程开关优化布置，故障定位器更换调试。 | /
45 | 254CN045 | 标准 | 凝结水系统 | 凝汽器 | 1、凝汽器热井清理； 2、汽侧压水查漏及相应消缺，凝汽器钛管上堵头检查、更换； 3、热井取样集水槽清理、凝汽器内部清理；凝汽器内部凝结水再循环管道及支吊架检查； 4、凝汽器各水室清洗、衬胶防腐层检查、处理； 5、钛管冲洗并疏通、清理； 6、钛管进水侧保护套管检查补充，配合凝汽器钛管涡流探伤（2000根）； 7、凝汽器内部防腐配合，热井二次检查清理。 | 文件包 | 配合拆接线，调试、消缺。 | / |  |  |  | 凝汽器汽侧、水侧检查
46 | 254CN046 | 标准 | 机组真空系统 | 机械真空泵 | 1、真空泵组E罗茨泵解体大修。 2、真空泵组F水环泵解体大修。 3、泵组进口滤网拆除。 4、真空泵C、D配合找中心。 5、真空泵EF冷却器冷却水由串联改为并联方式。 | 文件包 | 真空泵E、F罗茨泵、水环泵电动机大修（包括开关及二次回路检查清扫，电缆检查等）。真空泵C、D电动机大修，包括电源开关更换，二次回路检查清扫，电缆检查等 | 文件包/检修卡 | 配合仪控测点拆装恢复，气动执行机构配合调试、故障消缺 | /
47 | 254CN047 | 标准 | 机组真空系统 | 真空系统管阀 | 真空系统共16项阀门检修（见清单）系统管道及附件检查处理；支吊架检查处理。 |  | 真空系统电动执行机构（3台）配合拆接线，调试、消缺；其中，凝汽器A、B真空破坏阀（共2台）更换调试。 |  | 气动执行机构配合拆装、调试
48 | 254CN048 | 标准 | 循环水系统 | 循泵，旋转滤网 | 1.4A旋转滤网大修，更换滚轮、链板 2.配合仪控增加滤网转速装置。 |  | 1、循泵A、B电动机小修、预试（包括电缆、电动机加热器，中性点CT及回路检修）； 2、4号机循泵冲洗水泵大修、4号机旋转滤网A、B电动机大修，包括开关及二次回路检查清扫，电缆检查等） 3、循泵房电动执行机构（7台，见电气电动执行机构清单）配合拆接线，调试、消缺；其中，主重要阀门电动执行机构（2台）检修，包括金属软管及管接头检查整治、全行程检查调试、小电池更换 。 | 文件包/检修卡 | 仪控测点拆装恢复，信号联调，循泵B温度加装堵漏装置，循泵A/B出口蝶阀调试 | /
49 | 254CN049 | 标准 | 循环水系统 | 循泵出口蝶阀液压油站、叶角调节油站 | 1、蓄能器皮囊更换充氮（5个）； 2、循泵B叶角调节油站油泵A、B更换，油站换油。 | / | 4号机循泵A、B出口蝶阀液压油泵A、B电动机大修；4号机循泵A、B叶角调节油泵A、B电动机更换4台。（以上包括电源开关及二次回路检查清扫，电缆检查等）。 |  | 循泵叶角执行机构调试
50 | 254CN050 | 标准 | 循环水系统 | 循环水二次滤网 | 1、循环水二次滤网A、B解体大修，更换返修好的转子组件，内部清理、检查、更换密封件，试运合格。 2、二次滤网转子组件水封管路加装压力表、减压阀。 | 检修卡 | 二次滤网B电动机大修，排污阀电动执行机构（2台）配合拆接线、调试、消缺。 | 检修卡 | 配合二次滤网控制柜紧线整理，滤网差压信号疏通 | /
51 | 254CN051 | 标准 | 循环水系统 | 循环水管阀 | 1、循环水开式水系统阀门检修6项（阀门见清单）。 2、循环水进、出水管道内部清理、防腐层检查处理，管道接口焊缝检查，配合防腐抽水。 3、循环水进水管路牺牲阳极更换200块，加装牺牲阳极块阻拦装置。 4、内外环出水阀金属伸缩节更换（DN2200，2个） | / | 1、循环水及开式水系统电动执行机构（22台，见电气电动执行机构清单）配合拆接线，调试、消缺； 2、其中，4号机凝汽器循环水外环进水阀电动执行机构（1台）更换调试； 3、其中，主重要阀门电动执行机构（3台）检修，包括金属软管及管接头检查整治、全行程检查调试、小电池更换 | /
52 | 254CN052 | 标准 | 开式水系统 | 水-水交换器A、B | 1、水-水交换器A、B内部清理，钛管冲洗、疏通，地沟内清淤； 2、开式水滤网解体检修。 | 检修卡 | 配合拆接线，调试、消缺。 | /
53 | 254CN053 | 标准 | 轴封系统 | 轴封系统 | 1、主机轴封滤网解体检查，共4个。 2、轴加风机旁路阀更换。 |  | 轴封疏水系统电动执行机构（7台，见电气电动执行机构清单）配合拆接线，调试、消缺；其中，轴封低压供汽站调节阀前隔阀（共1台）更换调试。
54 | 254CN054 | 标准 | 抽汽系统 | 抽汽疏水系统 | 1、1-6号抽汽逆止阀汽缸检修（共7个） 2、4号机四抽电动阀解体检查，更换法兰、阀盖垫床及填料。 3、四抽至小机A/B进汽逆止阀解体检修 4、1号高加正常疏水调节阀解体检修 |  | 抽汽系统电动执行机构（9台）配合拆接线，调试、消缺；其中，四级抽汽电动阀、六抽电动阀（共2台）更换调试。
55 | 254CN055 | 标准 | 汽机各系统 | 其他蒸汽系统 | 1、冷再至供热调节阀后2号疏水器、隔离总阀、旁路阀更换，管路改接至4号机无压放水。 2、4号机冷再至辅汽调节阀解体、更换填料。 3、4号机辅汽至除氧器加热调节阀解体检修 4、4号机辅汽至小机A/B进汽逆止阀解体检查 | 检修卡 | 1、辅汽系统电动执行机构（10台）配合拆接线，调试、消缺；其中，冷再至辅汽调节阀前隔离阀、辅汽至磨煤机灭火用汽隔离阀、辅汽至轴封供汽隔离阀（共3台）更换调试； 2、小机轴封疏水系统电动执行机构，小机A/B排汽蝶阀、四抽至小机A/B进汽电动阀电动执行机构（共4台）更换调试。 | / | 气动调节阀配合拆装，行程整定、调试
56 | 254CN056 | 标准 | 凝输水系统 | 凝输水系统 | 凝输泵B解体检修。 | / | 凝结水输送泵A、B电机改节能电动机，电源开关及二次回路检查清扫，电缆检查。 | 文件包/检修卡 | 配合仪控测点拆装恢复，信号联调，破损蛇皮软管更换。
57 | 254CN057 | 标准 | 汽机系统 | 汽机系统安全阀 | 安全阀校验35项（见清单） | 文件包
58 | 254CN058 | 标准 | 锅炉除灰 | 电除尘器检修 | 1、电除尘器进出口气流分布板检查清灰，固定接头修补，变形脱落的校正修复，灰斗积灰清理；灰斗气化板检查更换，气化风管检查疏通；灰斗外部乏气管更换；一电场平衡阀至灰斗乏气管三通整改；电除尘灰斗手动隔离阀填料更换，螺杆清理加油、铜螺母更换8个。二、三、四电场乏气管加装检查孔； 2、阴极框架检查调整，承击角钢修复，支吊架、连接杆检查加固，瓷瓶内外壁清灰，隔离开关至瓷瓶导线连接螺栓更换； 3、阳极系统检查，松动变形的修复调整，阳极板间距调整，阳极板清灰，极板下夹板承击块处断裂较多，检查更换，阳极板加固，包括阴阳凹凸套螺栓； 4、阴打阳打减速机逐个检查加油、轴承检查，有卡涩脱扣现象更换修复，漏油的更换，各类尘中轴承检查更换，振打锤头检查更换，大小针轮全面检查，有裂纹、轮齿磨损1/3以上更换； 5、32个绝缘子套检查裂纹并清理，酒精清擦，16个绝缘子室与高压隔离开关室密封处理，16个绝缘子室盖板密封处理；16个阴打转动瓷轴检查裂纹并清理，酒精清擦。 6、一、二电场阴极线连接销更换9000个，阴极线更换3000根。 7、蒸汽加热阀门更换（4个）；疏水阀及其前后隔离阀、旁路阀解体检查；疏水管更换100米；蛇形管检查修补；灰斗蒸汽加热隔离总阀移位、更换。8、电除尘进口膨胀节更换4个，出口膨胀节检查消漏。9、电除尘内部水冲洗清灰。 | 文件包 |  |  | 一次元件配合拆接线。灰斗料位计（32台）拆校检查，破损更换，报警回路确认。 | /
59 | 254CN059 | 标准 | 锅炉除灰 | 输灰系统检修 | 1、输灰系统仓泵（40个，含省煤器）内部积灰清理； 2、平衡阀检查（更换8个），平衡管路疏通，部分平衡管路更换，供气母管拆管疏通；输灰进气阀更换10个。 3、仓泵下输灰管拆管检查疏通，堵灰清理；输灰管路接口调整；仓泵进料阀更换（4个），弯头更换（6个）；仓泵进料阀、出料阀气化板检查； 4、省煤器仓泵进料阀更换2个；省煤器灰斗乏气软管更换；省煤器灰斗隔离阀上移，并在隔离阀和进料阀之间加装闷头。 5、粗细灰联通阀、细灰至灰库隔离阀、粗灰至灰库隔离阀更换（8个）； 6、灰库顶部进灰阀更换4个，阀门加装防雨棚。 7、输灰风机B返厂维修，输灰风机A、C检查、换油，皮带轮更换；输灰风机进气滤网清理，输灰风机房百叶窗加装滤棉；气化风机A、B、C视情况更换1台，其余2台检查、换油；AB侧1234电场输灰进气阀后节流孔板检查；更换输灰风机出口阀和灰斗气化风机出口阀，更换安全阀。加装输灰风机D预留接口。 | 检修卡 | 输灰风机A、B、C电动机返厂浸漆，电源开关及二次回路元件清扫检查，电气设备消缺、消漏、管接头整治，电源开关增加24V电源模块；灰斗气化风机A、B、C（3台)更换节能电机,电源开关及二次回路元件清扫检查，二次触头更换，灰斗气化风电加热检查（坏的更换） | 文件包/检修卡 | 电磁阀柜清洁，电磁阀、过滤器检查更换，气动阀气缸检查更换，配合机务拆接线，阀门联调。 | /
60 | 254CN060 | 标准 | 脱硫系统 | 吸收塔及塔外浆液箱搅拌器 | 1、搅拌器BC叶片检查、修补，机械密封、皮带更换； 2、吸收塔搅拌器A、D更换； 3、塔外浆液箱搅拌器ABC叶片检查、修补，机械密封、皮带更换 4、吸收塔及塔外浆液箱搅拌器冲洗水检查、疏通，视情况更换管路、阀门。 | 检修卡 | 吸收塔搅拌器A、C电动机大修，开关及二次回路清扫检查，电缆检查；塔外浆液箱搅拌器A、B电动机大修，电源开关及二次回路清扫检查，电缆检查 | 检修卡
61 | 254CN061 | 标准 | 脱硫系统 | FGD烟道 | 1、烟道全面清理、外部保温拆除检查（自引风机出口涂鳞段开始，与吸收塔以栏杆为界。吸收塔进口烟道的石膏清理以吸收塔进口膨胀节为界，膨胀节外侧石膏清理归FGD烟道）、冲洗，查漏消缺、支撑筋板检查处理、膨胀节检查处理等； 2、烟道内的防腐检查及处理，腐蚀严重区域更换消漏，疏水管密封面、疏水管检查处理，消漏,腐蚀严重的更换。烟道、膨胀节的防腐修复配合。 3、烟道所有测点、取样点检查、疏通、消漏。 4、烟道喷淋管温度测点取样口检查、消漏； 5、烟道挡板门密封填料室解体检查视情况更换盘根；轴承清理检查，加注润滑脂，挡板有卡涩的，更换传动端轴承及自由端轴套；挡板外部连杆、曲柄及执行机构检查修理。 6、膨胀节修补，烟囱进口膨胀节更换2只； 7、烟囱进口段（零米层）水平烟道及弯头段保温全部拆除测量厚度，小于4mm全部更换。 | 检修卡 | FGD烟道挡板（共4台，见电气电动执行机构清单），4号炉烟气加热器A、B出口挡板，4号炉湿电进口挡板A、B电动执行机构更换调试，包括金属软管及管接头检查整治、全行程检查调试、小电池更换 |  | 配合仪控测点拆装恢复，故障元件更换 | /
62 | 254CN062 | 标准 | 脱硫系统 | 吸收塔及塔外浆液箱 | 1、开启除雾器冲洗水检查阀门、管路严密性，根据检查情况更换阀门； 吸收塔除雾器冲洗水管全部更换；吸收塔进口顶板更换为不锈钢板100平，材质2205 2、浆液喷淋层检查，疏通各喷淋口，脱落喷嘴回装； 3、吸收塔及塔外浆液箱氧化风喷口结垢清理，氧化风管支架及抱箍检查，修复或更换，胶垫更换并重新装复； 4、所有箱型梁水压试验查漏，破损点补焊，配合防腐； 5、吸收塔及塔外浆液箱塔内、塔壁结垢清理；底部杂物清理；疏、放水孔疏通； 6、吸收塔进口烟道处石膏及侧壁结焦清理。（石膏清理以吸收塔进口膨胀节为界，膨胀节前的石膏清理归FGD烟道）） 7、吸收塔及塔外浆液箱防腐检查，漏点处补焊打磨，配合防腐，箱梁腐蚀严重的更换； 8、吸收塔地沟清理，滤网更换； 9.吸收塔疏放阀视情况更换（DN300蝶阀）； 10、供浆旁路加装冲洗水阀及相应管路。 11、吸收塔与塔外浆液箱顶、底部联通管路检查疏通。 12、吸收塔供浆回流管管路更换约30米（DN125不锈钢管） 13、吸收塔进口烟气喷淋母管及内部喷淋管更换。 14、吸收塔区域杂用水管消漏，更换部分管道约20米（φ89）。 | 文件包 | 1、脱硫吸收塔区域阀门执行机构清单（39台，见电气电动执行机构清单）配合拆接线，调试、消缺。 2、其中，脱硫吸收塔进口烟气喷淋阀、石灰石供浆总阀、脱硫吸收塔进口事故减温水阀（共3台）更换调试，包括金属软管及管接头检查整治。 |  | 配合仪控测点拆装恢复，故障元件更换 | /
63 | 254CN063 | 标准 | 脱硫系统 | 吸收塔浆液循环泵 | 1、吸收塔再循环泵A、B、C、D、E解体大修，更换机械密封；叶轮封盖密封件、叶轮固定螺栓更换；泵轴封水管阀疏通，视情况更换；轴承箱检查，润滑油更换、循环泵A、B、C、D、E轴封回水管引接至地沟、循泵A、B、C减速箱检查、检修； 2、 5台再循环泵进口阀严密性检查，C泵进口阀更换，其余视情况更换密封圈或阀门；泵进、出口管路进、出口衬胶管路全面检查、打磨修复，检查不到的拆管路检查，修复配合；浆液疏放阀上移。 3、泵过流部件磨损情况检查处理，耐磨涂料处理配合；泵及相应管阀清理；疏放、冲洗水管阀检查处理； 5、再循环泵进、出口膨胀节更换4只，循环泵E出口大小头更换。 6、B泵出口管道拆管补漏。 | 检修卡 | 吸收塔再循环泵A、B、C、D电动机大修、预试，吸收塔再循环泵E电动机小修、预试（包括电动机加热器，冷却器清理）；脱硫吸收塔再循环系统阀门执行机构清单(15台)，阀门电动执行机构配合拆接线、调试、消缺。 |  | 配合仪控测点拆装恢复，故障元件更换 | /
64 | 254CN064 |  | 脱硫系统 | 石膏浆液泵 | 石膏浆液泵A、D，更换轴承、机械密封，过流部件视情况更换；进、出口阀门、冲洗阀、疏放阀严密性检查，视情况更换。 | / | 脱硫石灰石浆液区域阀门执行机构清单（8台）阀门电动执行机构配合拆接线、调试、消缺。 | 检修卡
65 | 254CN065 | 标准 | 脱硫系统 | 石灰石浆液泵 | 石灰石浆液泵A进口三通管道更换；石灰石浆液泵A、B解体检修，更换机封，叶轮检查更换。 | / | 电气配合拆接线
66 | 254CN066 | 标准 | 脱硫系统 | 石膏排出泵 | 石膏排出泵A、B，更换轴承、机械密封，过流部件视情况更换；更换泵进、出口阀门、冲洗阀、疏放阀 | / | 脱硫石膏排出系统阀门执行机构清单（12台）阀门电动执行机构配合拆接线、调试、消缺。 | 检修卡
67 | 254CN067 | 标准 | 脱硫系统 | 脱硫氧化风机 | 1、脱硫氧化风机C进口滤网更换。出口逆止阀检查。氧化风母管更换20米（DN500,316L）。 2、氧化风机A配合返修拆装，出口逆止阀更换。 | / | 氧化风机电动机A大修，电动机引线检查，开关及二次回路清扫检查，电缆检查。氧化风机C就地控制柜清扫、检查。 | 文件包/检修卡 | 配合进行仪控测点拆装恢复，故障元件更换 | /
68 | 254CN068 | 标准 | 脱硫系统 | 湿电检修 | 1、湿电内部喷嘴检查疏通；绝缘子检查处理，绝缘子密封检查调整；湿电底部保温全部拆除查漏，内部防腐检查修复，防腐配合；阳极板、阴极线检查清理，阴阳极间隙检查调整、变形情况检查调整；湿电内部清理，极板极线冲洗； 2、湿电喷淋水、循环水系统检查消漏；湿电循环水箱、回水箱内部积淤检查清理、内部磨损腐蚀情况检查，修复，防腐配合。湿电回水箱、循环水箱搅拌器减速箱换油，叶片、轴、轴承固定检查、处理。 3、湿电自清洗过滤器滤网检查清理，刮刷更换。湿电循环水泵、湿电喷淋回水箱排污泵更换一台、湿电工艺水泵、湿电循环水泵、工艺水泵解体检修、更换轴承、机械密封等，更换润滑油。湿电循环水泵和湿电喷淋回水箱排污泵出口冲洗水管更换12米，湿电循环水箱补水管更换20米，管径DN40。 4、湿电废水预澄清池内部磨损腐蚀情况检查，修复，防腐配合。湿电废水预澄清池搅拌器更换。 5、更换湿电喷淋进回水阀24只。 6、湿电绝缘子密封风机解体检查、出口挡板更换。 7、更换湿电除雾器冲洗水回水管路20米，母管50米（DN100，316L）。滤网清理，滤网前后隔离阀更换4个。湿电除雾器冲洗水泵进出口阀门、疏放阀更换，进口管道更换6米。 8、湿电水平烟道除雾器检查，冲洗；防腐检查，配合处理。 （湿电、循环水泵、工艺水泵、除雾器冲洗水泵要求停机后3天内完成） | 文件包 | 1、高频电源装置8台更换、8台小修；IGBT拆装重新涂抹导电脂，冷却风扇共（32台）更换，风机及风道清扫；触摸屏、线路板及元件清扫检查及配合试验调试，损坏的更换；绝缘子电加热器及回路小修，低压柜元件清扫检查；各门锁、铰链整修，高压侧接地闸刀检查，损坏更换；16台变压器油取样检测，补充油位。 2、湿电系统阀门执行机构清单（48台），配合拆接线、调试。 3、湿电循环水泵A电动机大修、变频柜出风口，柜内元件清扫，电源开关、电缆、二次回路检修；湿电阴极线冲洗水泵A、B电动机大修；4号炉湿电绝缘子密封风机C、D电动机大修；4号炉湿电除雾器冲洗水泵A电动机大修；4号炉湿电工艺水泵A电动机大修、湿电喷淋回水箱排污泵A电动机大修、湿电喷淋回水箱搅拌器及湿电循环水箱搅拌器电动机大修，包括电源开关、电缆、二次回路检修。 | 检修卡 | 配合仪控测点拆装恢复，故障元件更换 | /
69 | 254CN069 | 标准 | 脱硫系统 | 吸收塔除雾器冲洗水箱 | 1、吸收塔除雾器冲洗水箱排空，箱体内部防腐检查，涂鳞破损的修补，防腐配合； 2、搅拌器轴承座更换，减速箱检查更换；自力式压力调节阀检查，视情况更换； 3、除雾器冲洗水泵A、B解体检修，更换易损件；轴封水管阀检查更换，泵联轴器检查，中心重新检查调整 ； 4、配合加装流量计。 （除雾器冲洗水泵检修及水箱清理要求停机后3天内完成） | 检修卡 | 配合机务设备检修拆接线、调试和消缺。 |  | 配合仪控测点拆装恢复，故障元件更换；除雾器冲洗水母管加装流量计一只（要求停机后3天内完成）。 | /
70 | 254CN070 | 标准 | 热媒水系统 | 管式GGH烟气加热器 | 1、烟气加热器内部清灰、压水查漏，泄漏管束封堵；热媒水进出口管路查漏、处理。 2、烟气加热器清理水冲洗；烟加疏水槽清理、疏水管更换，蒸汽加热器疏水管及疏水阀检查疏通； 3、烟气加热器各模块疏水阀腐蚀情况检查更换；烟气加热器各模块排空阀、放空阀（总计30个）检查更换，烟加进出水阀检查检修。 4、烟加顶部、底部保温全部拆除查漏，补焊。烟加进、出口烟道顶部更换不锈钢板150㎡。 5、管式GGH热媒水加药箱进出口阀更换5只。 | 检修卡 | 烟加进出水阀等配合拆接线，故障处理。 |  | 配合仪控测点拆装恢复，故障元件更换 | /
71 | 254CN071 | 标准 | 化学系统 | 凝补水500t水箱检修 | 500t水箱内部清理、打磨喷砂、内部聚脲防腐处理配合，密封球更换。 | /
72 | 254CN072 | 标准 | 化学系统 | 精处理系统 | 1、精处理混床A、C及树脂捕捉器内部检查、进出水水帽清理，内部装置检查处理，衬胶修补配合。精处理床阴、阳塔检修，布水装置、水帽、内部衬胶检查修补，杂物清理。 2、精处理再生罗茨风机A大修； 3、精处理再生废水泵AB大修；精处理高位酸罐、再生酸计量箱内部检查。 4、更换精处理再生系统7只气动阀。 | 检修卡 | 精处理废水泵34B,冲洗水泵34A、34B电动机大修，包括开关及二次回路清扫检查，电缆检查； | 检修卡 | 配合仪控测点拆装恢复，故障元件更换 | /
73 | 254CN073 | 标准 | 化学系统 | 尿素水解系统 | 1、水解器内部检查换热管束表面、设备相关接口、换热管箱、换热管束管板胀接处、换热管束及相关焊缝等； 2、换热管、筒体抽检壁厚，水解器罐体壳体内部腐蚀、磨损检查检修； 3、水解器筒体及管束清理，尿素产品气调节阀、隔离阀解体检修，检查阀体磨损、腐蚀、冲刷情况并处理，水解器安全阀解体检修，校验，爆破片更换。 4、尿素水解产品汽出口调节阀，尿素水解器产品汽出口调节阀前、后隔离阀，尿素水解器气相泄压关断阀解体检修更换阀内件。 6、尿素水解器气相泄压管道疏通检查。 |  | 尿素溶液供给泵A、B电动机大修，电源开关、二次回路及电缆清扫检查；安全阀等高温管阀电伴热带（70米）更换、调试，包括电缆敷设等 |  | 水解器液位导波雷达导杆清理，水解器压力测点疏通，尿素产品器调节阀检查调试，仪用空气调压装置更换为金属过滤器，测点伴热保温检查，温控仪检查，电伴热逐个试投。 | /
74 | 254CN074 | 标准 | 电气高压 | 主变检修、预试 |  |  | 主变本体检修、预试（包括局部放电测量试验），绝缘油化学试验，渗油检查消缺，检查、清扫全部套管，主变避雷器清扫检查、清扫、预试；检查呼吸器，更换硅胶，压力释放阀、瓦斯继电器、压力快速升高继电器检查；清扫油位指示装置；冷却器清扫检修（包括检查强迫油循环泵、油流继电器及其就地控制柜内所有设备、回路检查，检查、清理冷却器），风扇电机大修；油温、绕组温度等测温元件、表计校验配合，22kV封闭母线检查清扫，盘式绝缘子积水检查，发电机出口PT上方盘式绝缘子上部加装6个手孔门，盘式绝缘子上部打密封胶，微正压装置管路检查，封闭母线清扫、预试，查漏消缺，保压试验；主变隔直装置小室修理，外护板、顶棚等更换为不锈钢材质（含材料），钢梁结构件防腐处理。 | 检修卡
75 | 254CN075 | 标准 | 电气高压 | 高压厂变4A、4B检修、预试 |  |  | 高压厂变A、B本体（包括外壳及其附件）检修、预试（包括感应电压试验）；冷却器检查、清理；风扇电机大修；渗油检查消缺；检查、清扫中性点电阻柜内设备；6kV封闭母线盘式绝缘子积水检查，封闭母线清扫、预试，查漏消缺，保压试验；封母避雷器清扫。 | 检修卡
76 | 254CN076 | 标准 | 电气高压 | 发电机辅助设备检修、预试 |  |  | 发电机辅助设备清扫、预试（包括发电机出口PT、发电机出口避雷器、发电机出口CT、发电机中性点变压器箱内设备）；励磁变加装红外测温观察窗，风扇电机更换，励磁变铁芯温度测点检查。PT加除湿机 | 检修卡
77 | 254CN077 | 标准 | 电气高压 | 5011开关、4号主变5012开关、5013开关检修 |  |  | 5011开关、4号主变5012开关、5013开关检修预试，操作机构检查（包括储能电机、辅助开关）；间隔闸刀、接地闸刀操作机构检查，4号主变GIS进线段SF6微水测试，套管绝缘子憎水性试验，各气室压力检查补气 | 检修卡
78 | 254CN078 | 标准 | 电气高压 | 4号主变架空线绝缘子清扫、预试 |  |  | 4号主变架空线绝缘子清扫、预试（2跨）。 | /
79 | 254CN079 | 标准 | 电气高压 | 500kV架空线龙门架 |  |  | 500kV架空线龙门架防腐和油漆 | /
80 | 254CN080 | 标准 | 电气高压 | 6kV4A、4B段开关检查 |  |  | 6kV4A、4B段开关配合CT本体检查；PV开关保养、轨道润滑；F-C开关熔丝熔断接点连杆更换，五防验收。6kV4A段工作进线开关卡涩检查处理。 | /
81 | 254CN081 | 标准 | 电气高压 | 6kV脱硫段开关检查 |  |  | 6kV脱硫段开关保养、润滑，F-C开关熔丝更换，配合CT本体检查。 | 检修卡
82 | 254CN082 | 标准 | 电气高压 | 6kV干式变压器检修、预试 |  |  | 6kV干式变压器检修、预试（包括其低压侧的电源进线开关清扫、检修预试，17台见清单） | 检修卡
83 | 254CN083 | 标准 | 电气二次 | 柴油发电机控制柜 |  |  | 柴油发电机控制柜，继电器更换，清扫检查、端子紧固 | /
84 | 254CN084 | 标准 | 电气二次 | 主变、高压厂变冷却器就地控制箱 |  |  | 主变、高压厂变冷却器就地控制箱清扫检查，空气开关检查不好的更换，继电器、接触器校验不好的更换 | /
85 | 254CN085 | 标准 | 电气二次 | 主变中性点隔直装置 |  |  | 主变中性点隔直装置二次回路、通信回路清扫、检修、试验 | /
86 | 254CN086 | 标准 | 电气二次 | 主机UPS |  |  | 主机UPS清扫检查，切换试验，信号回路检查 | 检修卡
87 | 254CN087 | 标准 | 电气二次 | 凝泵A变频器 |  |  | 1、变频单元和各柜体内的部件检查、清扫；2、变频器变压器检查、清扫；3、变频器旁路柜隔离刀闸检查、清扫；4、变频室门窗滤网清扫 | /
88 | 254CN088 | 标准 | 电气二次 | 4E吸收塔再循环泵变频器 |  |  | 1、变频单元和各柜体内的部件检查、清扫；2、变频器变压器检查、清扫；3、变频器旁路柜隔离刀闸检查、清扫；4、变频室门窗滤网清扫 | /
89 | 254CN089 | 标准 | 电气二次 | 4A磨煤机变频器 |  |  | 1、变频单元和各柜体内的部件检查、清扫；2、变频器变压器检查、清扫 | /
90 | 254CN090 | 标准 | 电气二次 | 给煤机A、C变频器低电压穿越装置 |  |  | 给煤机A、C变频器低电压穿越装置柜体内的部件检查、清扫
91 | 254CN091 | 标准 | 电气二次 | 励磁调节器（AVR） |  |  | 1、各励磁柜（包括风机）清扫、封堵情况检查； 2、调节器装置采样、校验、二次回路图纸核对、查线、增减磁继电器更换、校验、信号回路核对等； 3、励磁系统小电流试验，与发变组保护回路检查、传动试验 4、装置电源板、脉冲电源板更换 5、励磁调节器V/HZ限制先于AVC动作检查和处理，电压回路改接 | 检修卡 | 更换增减磁继电器
92 | 254CN092 | 标准 | 电气高压 | 励磁调节器灭磁开关 |  |  | 灭磁开关分合闸电压，接触电阻试验 | /
93 | 254CN093 | 标准 | 电气二次 | 发电机故障录波器 |  |  | 屏内清扫、二次回路查线、故障录波器定值核对、端子紧固 | /
94 | 254CN094 | 标准 | 电气二次 | 6kV 厂用电源快切装置 |  |  | 1.屏内清扫、6kV厂用电源快切装置二次回路图纸核对、查线、端子紧固 | /
95 | 254CN095 | 标准 | 电气二次 | 发变组保护(包括发电机、主变、高压厂变、励磁变、6kV4A、4B工作进线开关保护） |  |  | 1、各保护屏（包括保护管理机）检查、清扫、二次回路图纸核对、查线。 2、保护部分定校。 3、保护带开关传动。 4、备份。 5、发变组保护电源板更换。 6、CT本体检查。 | 检修卡
96 | 254CN096 | 标准 | 电气二次 | 6V4A、4B段开关保护传动 |  |  | 6kV4A、4B段开关CT本体检查，开关保护传动。保护采样精度校验、功能性校验、定值核对。 | 检修卡
97 | 254CN097 | 标准 | 电气二次 | 6kV脱硫段开关保护传动 |  |  | 6kV脱硫段开关CT本体检查，开关保护传动。保护采样精度校验、功能性校验、定值核对。 | 检修卡
98 | 254CN098 | 标准 | 电气二次 | 4号机组AGC/AVC测控装置 |  |  | 屏内及装置清扫、二次回路图纸核对、查线； 设备配置及运行状态检查、软件备份；增减磁继电器板更换，精度测试并出具报告 | /
99 | 254CN099 | 标准 | 电气二次 | 二期500kV事故总 |  |  | 4号机组事故总逻辑试验，软件备份，传动试验 | /
100 | 254CN100 | 标准 | 电气二次 | 5011、4号主变5012、5013测控装置 |  |  | 屏内及装置清扫、二次回路图纸核对、查线； 设备配置及运行状态检查、软件备份；就地LED遥控测试，精度测试并出具报告 | /
101 | 254CN101 | 标准 | 电气二次 | 5011、4号主变5012、5013开关及短线保护 |  |  | 5011、4号主变5012、5013开关及短线保护校验、传动试验
102 | 254CN102 | 标准 | 电气二次 | 380V湿电4A、4B段接地选线装置 |  |  | 380V湿电4A、4B段2台接地选线装置更换，核对，二次回路检查 | /
103 | 254CN103 | 标准 | 电气二次 | DC115V直流充电器A、B、C，220V直流充电器 |  |  | 直流充电器检修、调试及稳压、稳流精度，纹波系数试验，直流段电流电压变送器更换，绝缘检测装置检查，液晶面板输出闸刀状态及分合闸位置核对 | /
104 | 254CN104 | 标准 | 电气二次 | DC115V4A、4B段直流屏、DC230V段直流配电屏 |  |  | 直流系统充电器屏、直流母线清扫，检查，液晶面板输出闸刀状态及分合闸位置核对 | /
105 | 254CN105 | 标准 | 电气低压 | 阀门柜清扫 |  |  | 4号机380V 保安段、汽机段、锅炉段、脱硫段部分框架式断路器脱扣试验及抽屉开关维护保养（55台，见电气设备清单），各开关零序、接地继电器校验、回路检查 | /
106 | 254CN106 | 标准 | 电气低压 | 柴油发电机 |  |  | 4号机柴油发电机出口开关、4A\4B保安电源开关本体及控制元件清扫检查，动力及控制蓄电池组更换，柴发电加热检查
107 | 254CN107 | 标准 | DCS | 主机DCS系统 |  |  |  |  | DCS系统卡件以及电源系统检查，软件备份，操作员站、工程师站检查 | 文件包
108 | 254CN108 | 标准 | DCS | 脱硫DCS系统 |  |  |  |  | DCS系统卡件以及电源系统检查，软件备份，操作员站、工程师站检查 | 文件包
109 | 254CN109 | 标准 | DEH | DEH系统 |  |  |  |  | DEH系统卡件以及电源系统检查，软件备份，操作员站、工程师站检查 | 文件包
110 | 254CN110 | 标准 | 程控系统 | 小机MEH系统检查、调整 |  |  |  |  | 检查MEH系统主模件、子模件硬件，模件清灰，上电恢复，软件检查、逻辑修改、系统备份，MEH系统静态调试，高、低压阀门位置反馈、行程开关调校 | 文件包
111 | 254CN111 | 标准 | 控制装置 | 除渣控制系统检修 |  |  |  |  | 干渣机控制回路及变频器检查，变频柜清洁检查；干渣机液压油站、炉渣输送机、碎渣机堵转等重要信号确认；石子煤气动阀检查、调整，控制箱清洁、检查。 | 文件包
112 | 254CN112 | 标准 | 程控系统 | 精处理程控系统检修 |  |  |  |  | 精处理程控系统PLC检查、锂电池确认、程序备份，精处理气动阀检查、调整，精处理母管温度、混床差压等重要信号确认，电磁阀箱接线紧固、破旧软管更换。 | 文件包
113 | 254CN113 | 标准 | 控制装置 | 大机TSI系统检查、调整、缺陷整改 |  |  |  |  | 柜内、卡件清灰，接线紧固，上电恢复，软件备份，信号回路检查，TSI一次元件检查（包括前置器、延伸电缆、探头）并送外校。 | 文件包
114 | 254CN114 | 标准 | 控制装置 | 热控配电柜检查、切换试验 |  |  | 配合电源切换时进行录波 | / | 电子室A、B热工配电盘所有供电回路检查确认，完善台帐，检查开关的标牌有否遗漏或者错误，电源切换装置检查或更换，装置切换试验，切换试验数据记录 | /
115 | 254CN115 | 标准 | 控制装置 | 六大风机振动测量系统检查 |  |  |  |  | 六大风机振动探头回路检查、测量控制柜检查调整；空预器气动马达转速测量回路检查、调整 | /
116 | 254CN116 | 标准 | 控制装置 | CEMS系统检查、标定 |  |  |  |  | CEMS系统检查（探头、伴热管线和预处理及其它测量设备检查调整）、仪表标定 | 文件包
117 | 254CN117 | 标准 | 控制装置 | 小机TSI系统检查、调整 |  |  |  |  | 柜内、卡件清灰，接线紧固，上电恢复，软件备份，信号回路检查，TSI一次元件检查（包括前置器、延伸电缆、探头） | 检修卡
118 | 254CN118 | 标准 | 控制装置 | 发电机氢气干燥装置检查、调整 |  |  |  |  | 装置清灰，接线紧固，控制回路检查，DCS联调 | 检修卡
119 | 254CN119 | 标准 | 控制装置 | 发电机密封油就地柜检查、调整 |  |  |  |  | 装置清灰，接线紧固，控制回路检查，DCS联调 | 检修卡
120 | 254CN120 | 标准 | 控制装置 | 热控LB柜检查、修复 |  |  |  |  | 热控LB柜门和锁检查或修复（85个），柜内仪表挂牌检查有否遗漏或错误，柜内加热器检查或更换，部分LB柜仪表管伴热带更换(见清单） | /
121 | 254CN121 | 标准 | 控制装置 | 火焰检测系统检查、调整 |  |  |  |  | 火检探头炉内清灰，光纤探头、套管检查、调整，透光性试验，故障探头更换；火检系统各回路检查，柜内清灰，接线紧固。 | 文件包
122 | 254CN122 | 标准 | 热控回路 | 机侧保护回路检查及联锁试验 |  |  |  |  | 机侧SCS保护回路、大机ETS、小机ETS保护回路检查及各项联锁试验 | 试验卡
123 | 254CN123 | 标准 | 热控回路 | 炉侧保护回路检查及联锁试验 |  |  |  |  | 炉侧SCS保护回路、FSSS保护回路检查及各项联锁试验 | 试验卡
124 | 254CN124 | 标准 | 热控一次测量仪表 | 氧化锆氧量分析仪调校 |  |  |  |  | 氧化锆氧量计检查或更换，现场标定，电源和信号回路检查 | 检定规程
125 | 254CN125 | 标准 | 热控一次测量仪表 | 一次元件拆装、调校、计量台账录入（共698只，见清单） |  |  |  |  | 一次元件拆装、调校，投运、信号联调、计量台账录入；现场设备标牌、合格证标签检查补充。 | 检定规程
126 | 254CN0126 | 标准 | 控制装置 | 锅炉四管泄漏检测装置检查、清灰、调整 |  |  |  |  | 锅炉四管泄漏探头接线检查，更换故障探头，取样管疏通；各探头与主机信号传动确认，与DCS间的信号联调报警正常 | /
127 | 254CN0127 | 标准 | 控制装置 | 工业电视系统检查、调整 |  |  |  |  | 工业电视系统服务器软件检查、备份，控制柜清洁整理，电源回路检查，通讯网络检查，摄像机检查调整，控制箱接线紧固、文明生产。 | /
128 | 254CN0128 | 标准 | 控制装置 | 水位TV检查、调整 |  |  |  |  | 水位TV检查、调整 | /
129 | 254CN0129 | 标准 | 执行机构 | 电动、气动执行机构检查、调整 |  |  |  |  | 气动执行机构检查、调整至全行程动作正常，气源管路无灰尘及异物，CRT联调（见清单）；电动执行机构检查、修理，CRT联调（见清单） | /
130 | 254CN0130 | 标准 | 执行机构 | 液位开关、液位计检查传动调校 |  |  |  |  | 液位开关检查，灌水试验传动，导波雷达液位计检查调校（见清单） | /
131 | 254CN0131 | 标准 | 热控 | 炉前油系统仪控设备检查、调试 |  |  |  |  | 燃油快关阀、回油阀、燃油压力调节阀、燃油/回油流量计，微油流量计检查调试。 | 检修规程
132 | 254CN0132 | 标准 | 热控 | 控制机柜 |  |  |  |  | 控制柜、电缆层孔洞检查封堵、机柜清灰滤网更换，故障风扇更换 | /

## 特殊项目
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目来源 | 系统名称 | 检修项目 | 热机专业 |  | 电气专业 |  | 热控专业 |  | 技术监督
[6 empty] | 主要检修内容 | 技术措施 | 主要检修内容 | 技术措施 | 主要检修内容 | 技术措施 | 金属 | 化学
1 | 254CS001 | 特殊 | 技术监督 | 无损及理化检验 | 锅炉及四大管道检验（金属项目）检验配合工作 | 1、锅炉法定检验打磨100平方； 2、汽包对接焊缝及管座角焊缝打磨； 3、炉顶小室集箱角焊缝打磨400只； 4、四大管道及炉顶大罩内连通管的管件、对接焊缝、纵焊缝、温度套管及压力测点角焊缝打磨检验； 5、过热器及再热器进出口联箱筒体、对接焊缝及三通焊缝打磨。 | 技术方案
2 | 254CS002 | 特殊 | 整改 | 锅炉本体 | 炉外管及支吊架 | 1、炉外管打磨检验，其中部分加装阀门，具体见炉外管清单。 2、炉底工业水管更换250米，Ф133*5。 | 施工方案
3 | 254CS003 | 特殊 | 技改 | 风烟系统 | 引风机改造 | 引风机性能优化改造，更换引风机A、B本体、冷却风机及油站，包含进出口膨胀节及出口烟道连接。 | 技改方案/施工方案 | 配合冷却风机及油站电源抽屉开关更换、电缆敷设及调试 | / | 热控设备及测点拆装、调试；DCS信号联调，联锁试验确认 | /
4 | 254CS004 | 特殊 | 技改 | 风烟系统 | 烟道降阻优化 | 烟风道降低阻力优化，加装导流板。 | 技改方案/施工方案
5 | 254CS005 | 特殊 | 大修理 | 脱硝系统 | 第二层、第三层脱硝催化剂更换、再生 | 脱硝催化剂第二层、第三层更换、再生，共312块，包含称重转运，声波吹灰器移位。 | 施工方案
6 | 254CS006 |  | 大修理 | 制粉系统 | 原煤仓大修理 | 原煤仓A-F磨损部位进行更换，高度约1.5米。 | 施工方案
7 | 254CS007 |  | 技改 | 锅炉本体 | 声波吹灰改造 | 低温过热器、低温再热器、省煤器区域新装40只大功率声波吹灰器。水平烟道预计增设12只大功率声波吹灰器。 | 施工方案 | 配合新增电源电缆敷设、接线调试 |  | 就地控制柜安装，信号电缆、桥架敷设，完成接线和设备调试；DCS新增控制逻辑及画面，完成DCS信号联调
8 | 254CS008 | 特殊 | 大修理 | 风烟系统 | 空预器大修理 | 空预器A/B传热元件全部吊出，传热元件共1008盒，冷端传热元件换新；空预器A转子径向隔板、围带整体更换。 | 施工方案
9 | 254CS009 | 特殊 | 整改 | 风烟系统 | 膨胀节更换 | 一次风机A和B出口膨胀节2只，省煤器出口膨胀节2只，空预器一次风出口2只更换金属，空预器一次风进口2只更换织物，电除尘出口膨胀节更换4只，电除尘出口联络烟道膨胀节整体更换2只，引风机进口垂直烟道膨胀节整体更换2只，引风机出口至吸收塔进口膨胀节，整体更换5只。二次风道至燃烧器膨胀节更换2只，sofa风进口膨胀节前墙和后墙更换4只红色，磨煤机进口上部金属膨胀节更换6只。 | 施工方案
10 | 254CS010 | 特殊 | 技改 | 主、再热蒸汽及旁路系统 | 4号机低旁A阀内件改型 | 对4号机低旁A阀内件进行优化改型，密封面防冲蚀结构改造；高旁解体检修。 | 施工方案
11 | 254CS011 | 特殊 | 反措 | 汽机压力管道 | 压力管道小口径管管座焊缝排查检验 | 主蒸汽系统、抽汽系统压力管道小口径管管座焊缝排查检验打磨配合并消缺，共49项（见汽机小管径管座金属检查清单） | /
12 | 254CS012 | 特殊 | 反措 | 特种设备检验 | 压力容器、压力管道定检配合 | 1、压力管道弯头、焊缝抽检打磨配合，详见清单；2、压力容器规范化检验打磨配合，详见清单。 | /
13 | 254CS013 |  | 整改 | 汽机管道支吊架 | 管道支吊架检查校验整改 | 汽机侧管道支吊架、阻尼器配合校验调整，管道振动配合治理。 | /
14 | 254CS014 |  | 整改 | 压力管道 | 压力管道仪用管压力测点接口 | 4号机汽机侧高压取样管及一次阀前仪用压力测点接管焊缝检查（共38项）。 | /
15 | 254CS015 |  | 整改 | 主再热蒸汽系统 | 1、2号中联门下阀座疏水管路优化 | 1、2号中联门下阀座疏水管路原为两路合并一路疏水，共用一组疏水阀门，对两路疏水管分开布置至扩容器，并增设一组疏水隔离阀、疏水阀。 | /
16 | 254CS016 | 特殊 | 合理化 | 定冷水、闭冷水 | 定冷水、闭冷水补水水源优化 | 1、定冷水箱凝结水补水水源改至精处理出口凝结水加药点前。（80米） 2、闭冷泵A、B、C进口滤网排气由自动排气改直排至闭冷水箱。 3、炉侧闭式水回水管加装集气装置并排气由自动排气改为直排至闭冷水箱。 4、闭冷水箱凝结水补水水源改至精处理出口凝结水加药点前。 5、主机润滑油冷油器A、B水侧放气阀移位. 6、真空破坏阀水封溢流回收至汽泵密封水U型水封前。 | /
17 | 254CS017 | 特殊 | 反措 | 抽汽系统 | 抽汽系统仪用空气储罐更换 | 抽汽系统仪用空气储罐更换，相关管路连接 | /
18 | 254CS018 | 特殊 | 合理化 | 除氧器 | 除氧器排氧管路整改 | 除氧器排氧旁路阀后新增一管路至轴封加热器进气侧进行回收 | /
19 | 254CS019 | 特殊 | 合理化 | EH油系统 | EH油滤油装置 | EH冷却泵管道加装在线再生滤芯 | /
20 | 254CS020 | 特殊 | 合理化 | 循环水系统 | 循门坑排水泵 | 循门坑排水泵底座整治 | /
21 | 254CS021 | 特殊 | 技术监督 | 无损及理化检验 | 电除尘灰斗检验 | 1、电除尘一电场所有灰斗打磨测厚；灰斗角焊缝检测；灰斗内部支撑斜管测厚、焊缝检测；2、电除尘二、三、四场分别抽检一个灰斗打磨测厚；灰斗角焊缝检测；灰斗内部支撑斜管测厚、焊缝检测 3、电除尘内部桁架焊缝检测；铁板测厚 | /
22 | 254CS022 | 特殊 | 整改 | 脱硫系统 | 吸收塔托盘更换 | 吸收塔托盘更换、结构优化；第一层喷嘴改为单喷嘴型式；喷淋母管、支管检查疏通 | 施工方案
23 | 254CS023 | 特殊 | 整改 | 脱硫系统 | 湿电挡板密封风机拆除 | 拆除挡板密封风机A、B及出口管路 | 施工方案 | 电缆两端拆除 |  | 测点取样管路、桥架拆除；机柜内控制电缆拆线，卡件通道释放
24 | 254CS024 | 特殊 | 整改 | 尿素制氨 | 水解器疏水阀、安全阀优化 | 1、水解器本体蒸汽加热疏水增加一路DN50并联疏水及相应管路（DN50管路约5米）。 2、水解器安全阀前增加隔离阀 | 异动 |  | 配合增加电伴热安装及调试
25 | 254CS025 | 特殊 | 技改 | 电除尘 | 电除尘三四电场螺旋线更换 | 电除尘三四电场螺旋线全部更换改为全新高镍不锈钢材质 | 施工方案
26 | 254CS026 | 特殊 | 大修理 | 汽水取样 | 炉内高温架更换 | 炉内高温架更换 | 施工方案
27 | 254CS027 | 特殊 | 科技 | 尿素系统 | 尿素废液高温分解系统 | 新增尿素废液存储罐及输送装置1套；新增尿素废液高温喷枪技术和装置1套 | 施工方案 | 电源开关检查、电缆敷设、接线、调试。 |  | 控制信号电缆接线、调试
28 | 254CS028 | 特殊 | 技改 | 电气低压 | 4号机DC230V、DC115V蓄电池更换 |  |  | 4号机DC230V（1组）、DC115V（2组）蓄电池更换，包括电池均衡装置安装接线、蓄电池组搬运、报废工作。 | 施工方案
29 | 254CS029 | 特殊 | 整治 | 电气低压 | 4号炉锅炉电动阀门柜改造更换 |  |  | 4号炉锅炉电动阀门柜改造更换，包括柜内32只热继电器更换。 | 施工方案
30 | 254CS030 | 特殊 | 整治 | 电气低压 | 4号炉干式电除尘高频电源改造 |  |  | 4号炉干式电除尘高频电源（16台）改造安装（含槽钢、保护管、金属软管等材料），控制电缆接线调试，通讯箱更换，通讯电缆敷设接线，配合上位机程序优化；电除尘低压柜、PLC柜更换接线调试；变压器取油样化验，取样后油位补足；各振打电机及回路小修，瓷轴、瓷套、绝缘子电加热器及回路小修。隔离闸刀瓷瓶裂纹检查（不好的更换），隔离开关各门锁、铰链整修。通道调试，通讯设置修改 | 施工方案
31 | 254CS031 | 特殊 | 技改 | 电气二次 | 4号机脱硫UPS装置改造 |  |  | 4号机脱硫UPS装置改造 | 施工方案
32 | 254CS032 | 特殊 | 反措 | 电气低压 | 4号机脱硫直流DC115V蓄电池组 |  |  | 4号机脱硫直流DC115V蓄电池组（9节，DC12V）更换、调试 | 施工方案
33 | 254CS033 | 特殊 | 反措 | 电气低压 | 直流油泵控制柜更换、调试 |  |  | 4号机主机直流油泵、密封油事故油泵、小机直流油泵控制柜更换、调试 | 施工方案
34 | 254CS034 | 特殊 | 整治 | 电气二次 | 4号机继保室增加二次等电位接地网 |  |  | 4号机组电子室B等电位接地网连接至发电机机端CT、PT端子箱、主变和高厂变端子箱，端子箱安装有截面积应不小于100mm2的铜排 | 施工方案
35 | 254CS035 | 特殊 | 技改 | 电气二次 | 4号机PMU采集柜新屏改造 |  |  | 4号机PMU采集柜新屏改造，二次电缆敷设，与500kVPMU主机联调，光缆熔接 | 施工方案
36 | 254CS036 | 特殊 | 整改 | 电气二次 | 4号机脱硫充电器更换 |  |  | 4号机脱硫充电器更换 | 施工方案
37 | 254CS037 | 特殊 | 整改 | 电气二次 | 4号机电子室B至500kV继保室光缆敷设 |  |  | 4号机电子室B至500kV继保室光缆敷设3根，共约1200米，含光缆熔接 | 施工方案
38 | 254CS038 | 特殊 | 整治 | 6kV开关 | 6kV4A、4B段PV开关增加无线测温装置 |  |  | 配合6kV4A、4B段PV开关增加无线测温装置及主站 | 异动
39 | 254CS039 | 特殊 | 大修理 | 电气高压 | 4号炉吸收塔再循环泵D电源改接 |  |  | 4号炉吸收塔再循环泵D电源改接至6kV4B段，敷设高压电缆约750米，控制电缆5*750米 | 异动 | 配合调试
40 | 254CS040 | 特殊 | 技改 | 电气高压 | 4号发电机 |  |  | 4号机发电机增加转子碳刷、集电环在线红外监测装置 | 施工方案
41 | 254CS041 | 特殊 | 技改 | 电气高压 | 高压电动机 |  |  | 4号机组电动机轴承状态监测与油脂自动加注系统增设 | 施工方案
42 | 254CS042 | 特殊 | 整改 | 锅炉侧 | 炉侧仪控设备优化及整治 | 1、火焰电视配合拆装、电焊（炉本检修工序） 2、脱硫烟道测点取样法兰焊接安装 3、风机油站配合倒空，油位计取样口扩孔 4、磨煤机A新增测点配合开孔 5、供热至尿素水解系统管道安装流量计配合开孔、电焊 | / |  |  | 1、引风机A、B出口温度元件更换，信号电缆及套管敷设100米；引风机出口压力、风机流量测点取样仪表管更换。2、燃烧器二次风挡板气动执行机构（数量10个）、SOFA风气动调节挡板（4个）改型为电动执行机构，每层安装1个电源分配箱，敷设电源及信号电缆1500米。3、炉膛火焰电视A\B改型，高清数字量输出，拆除原控制柜，安装新的控制柜，敷设电源电缆、网线400米。4、燃油点火系统大油枪、点火枪电磁阀箱移位（36个)，制作支架、仪表管配管、短电缆敷设。5、空预器火灾报警温度元件改型为金属铠装热电偶，电缆及套管整改（共36支），就地控制柜整治，信号联调。6、脱硫区域烟气温度元件腐蚀，安装法兰、电缆套管整治，元件更换（10支）。原烟气压力取样仪表管整治更换50米，就地保护柜更换。7、炉侧破损电缆套管整治500米，电缆敷设2000米。8、供氨流量计（2台）改分体式传感器，固定支架制作，短电缆、套管敷设。9、总排口净烟气温度改防磨耐磨接线盒式温度元件，温度二次表加装保护箱，净烟气烟尘仪改型更换1台，安装布置控制柜，敷设电缆150米。10、脱硫原烟气烟尘仪安装法兰腐蚀更换，CEMS原烟气采样探头法兰更换，加装一路备用取样口，就地控制箱、吹扫气源、电缆桥架及破损套管整治。将脱硫原、净烟气烟尘及机组负荷信号送至电除尘PLC柜，敷设电缆200米。11、磨煤机冷热风门仪用气母管前加装除水装置，安装隔离阀、旁路阀，管路重新铺设，母管末端加装疏水阀。12、吹灰左侧流量变送器移位，保温柜更换，敷设伴热带、伴热电源电缆100米。A侧汽包小室整治，平台扩大0.5个平方，安装格栅板和护栏，小室扩展3个平方。13、燃油泄漏试验开关改型为变送器，取样管拆除封堵，敷设信号电缆150米。 14、送风机、一次风机油站油位开关改型为油位计（共4台），油箱取样口扩孔安装。15、磨煤机A增加1个冷却水压力测点、变频器箱边进水管增加一个漏水检测开关，敷设信号电缆300米。16、供热管道至尿素水解系统新增一台涡街流量计，安装流量积算控制箱，敷设电源和信号电缆500米。17、锅炉高温高压取样仪表管检查，更换200米。 | 施工方案
43 | 254CS043 | 特殊 | 技改 | 吹灰系统 | 锅炉本体吹灰器提升阀温度测点加装 |  |  |  |  | 在每个吹灰器（短吹68支、长吹64支）提升阀区域加装热电偶温度元件，敷设补偿导线6000米，增加IDAS前置器8台，敷设IDAS通讯网络线100米，将温度信号送入DCS系统画面显示，并结合每台机组吹灰器的实际运行工况，增加温度报警逻辑。 | 技改方案
44 | 254CS044 | 特殊 | 大修理 | 空预器 | 4号炉空预器漏风控制大修理 | 扇形板提升组件更换6套，配合激光测距传感器安装调试 | / |  |  | 空预器A/B漏风控制系统改造，现场原控制柜、分控柜、气管路组件、传感器拆除，新机柜、分控柜、传感器安装，气管路重新布置，电缆敷设及信号接线，系统冷、热态调试 | 技术方案/施工方案
45 | 254CS045 | 特殊 | 整改 | 硫灰系统 | 4号炉硫灰系统仪控设备整改 |  |  |  |  | 电除尘一电场及省煤器灰斗负压表（16个）安装，取样及吹扫管路布置400米；石子煤斗（6个）料位计整改，控制电源整改，电缆敷设1200米，控制箱和电磁阀箱更换，相应仪用气管路整改；吸收塔除雾器冲洗水母管加装流量计，电缆敷设400米；管式GGH烟冷器流量、压力变送器（10个）移位，仪表取样管整治100米，电缆敷设500米，仪表保温柜整治。 | 施工方案
46 | 254CS046 | 特殊 | 整改 | 化学系统 | 4号炉化学系统仪控设备整改 |  |  |  |  | 4号炉尿素溶液供给泵电磁阀箱增加自动除水装置，管路相应改造；炉内取样架平台整治（材料乙供），包括药剂平台基础和台面更新为不锈钢，平台围堰修补，流通池支架更新、线路整理；4号炉精处理电磁阀柜（4个）内电磁阀组更换；3、4机炉内加氨系统气动阀仪用气改接至精处理再生系统；4号机炉内pH计（4套）改型为计算型pH，取样管路修改；4号机炉内加氨自动改造，给水流量信号电缆敷设；3、4号机精处理再生系统阴塔阳塔气动阀（20个）执行机构解体修理、密封圈更换，电缆敷设800米。 | 施工方案
47 | 254CS047 | 特殊 | 整改 | 消防、监控系统 | 4号机消防、监控系统设备整改 |  |  |  |  | 烟络尽气体灭火盘增加一路电源，电缆敷设400米，新增电源切换箱；磨煤机区域感温电缆更换1000米，总线控制箱更换2个，汽机房门禁控制箱更换5个。脱硫区域工业电视机柜整理，监控箱（2个）和模拟摄像机（10）更换，光纤、网线敷设1500米。 | 施工方案
48 | 254CS048 | 特殊 | 大修理 | 脱硫DCS | 脱硫DCS系统设备整治 |  |  |  |  | 脱硫DCS系统更换控制柜及扩展柜（共3个，40CKA11/12/13）的所有DCS部件（信号卡件及端子板65套、电源模块及相关线缆等）更换，信号电缆拆接，信号调试，机柜整治。 | 施工方案
49 | 254CS049 | 特殊 | 整改 | 大小机系统、给水系统、凝结水系统 | 机侧仪控测点整改 | 1、主油箱开孔4个：主油箱油位一次阀焊接，磁翻板液位计一次阀焊接 2、氢冷器检修起吊 |  |  |  | 1、EH油系统压力开关等改型为变送器（15个），仪表管路敷设仪表阀焊接；顶轴油系统各压力开关改型为变送器（10个），取消压力表，接口封堵，接头更换,仪表管路、仪表阀重新敷设焊接，电缆敷设1200米。高低旁油站变送器接头改型（4个）；主油箱油位一点改成测量筒导杆式测量，测量筒焊接，磁翻板液位安装。 2、氢冷器出风温度更换元件4支，中间接线端子检查，电缆敷设150米；3、发电机油氢差压变送器改造，取消三阀组及联通阀，增加二次阀，发电机密封油真空油箱低液位开关改造；4、大机本体温度更换为全铠装（10支），耐高温电缆敷设500米；5、电动执行机构更换3台（电泵润滑油冷油器调节阀、小机B冷油器调节阀、发电机氢冷温度调节阀）6、辅汽至除氧器压力调节阀管路优化改造，定位器、电磁阀、减压阀及放大器等更换；四抽至小机用汽流量变送器取样管路优化1个；7、汽泵B就地转速表改型安装调试；8、小机A/B工作油泵出口压力表（4个）移位至地面，仪表管敷设仪表阀焊接；9、4号机汽泵A推力瓦TE4713A偏高10度，需更换推力瓦温度。10、取消零米层气体置换检测装置；11、增加定冷水箱漏氢监测装置，主油箱漏氢探头，电缆敷设150米。12、4号机高加进水三通阀行程开关老化改型2只，电缆敷设150米；车头行程开关，中主门，高主门关，开行程开关检查检查更换。4号机高排逆止阀1，2已开行程开关需要改型，大的改成小的，底板需重新打孔。13、主变、高压厂变绕组温度改型，电缆敷设200米；4号机组电子室、4号炉再循环泵E变频器预置仓增设温湿度传感器，并送温度、湿度信号至DCS，电缆敷设2000米，接线安装（共10个）。 14、大机桥架电缆清理，破旧电缆敷设3000m，软管接头更换30处，金属软管更换80米。仪表管路加固及更换100米。 15、循泵A/B出口蝶阀油站增加电源报警、热工配电柜电源优化配置、切换装置更换，电缆敷设500米；旋转滤网A/B加装转速探头，电缆敷设300米。 | 施工方案
50 | 254CS050 | 特殊 | 科技 | 燃烧器 | 《基于三维燃烧模拟的对冲燃烧锅炉宽负荷提效技术研究与应用》燃烧器调风盘改电动 | 配合连接件安装，调风盘内部传动机构清理、开关行程检查 |  | 提供2个380V电源（前、后墙燃烧器调风盘电动头电源） |  | 1、电动头安装（36个），电缆桥架敷设80米，电源及信号电缆敷设15000米，DCS信号及画面组态、调试，安装就地电源配电箱2个。 2、燃烧器煤粉管温度测点移位。 | 施工方案
51 | 254CS051 | 特殊 | 大修理 | TSI | 4号机TSI传感器大修理 | 大机、小机、给泵配合开盖 |  |  |  | 更换主机1~9号瓦和小机AB前后轴承、汽泵AB前后轴承TSI传感器、前置器、延伸电缆，新增主机热膨胀传感器进TSI系统，对更换的传感器进行测试，TSI组态及系统调试。信号与DEH DCS TDM等系统联调。 | 施工方案
52 | 254CS052 |  | 技改 | DCS协调控制 | 4号机组协调控制综合优化 |  |  |  |  | 安装一套机组协调控制综合优化系统，完成新增机柜安装、电缆敷设及接线工作，完成DCS相关控制系统逻辑和画面组态。 | 技术方案

## 锅炉风道膨胀节清单
序号 | 膨胀节位置含附近风道 | 数量 | 检查情况
1 | 送风机A和B出口膨胀节 | A和B侧
2 | 一次风机A和B出口膨胀节 | A和B侧
3 | 脱硝进口膨胀节（低） | A和B侧
4 | 脱硝喷氨格栅处膨胀节 | A和B侧
5 | 脱硝顶部膨胀节 | A和B侧
6 | 脱硝下部膨胀节 | A和B侧
7 | 空预器二次风出口 | A和B侧
8 | 空预器一次风进口 | A和B侧
9 | 空预器二次风进口 | A和B侧
10 | 空预器烟气进口膨胀节 | A和B侧
11 | 空预器烟气出口膨胀节 | A和B侧
12 | 空预器出口联通烟道膨胀节
13 | 烟气冷却器进口膨胀节 | 4只
14 | 烟气冷却器出口膨胀节 | 4只
15 | 电除尘出口膨胀节 | 4只
16 | 电除尘出口联络烟道膨胀节 | A和B侧
17 | 电除尘出口挡板漏风
18 | 引风机进口垂直烟道膨胀节 | A和B侧
19 | 引风机出口方形膨胀节 | A和B侧
20 | 引风机出口垂直烟道方形膨胀节 | A和B侧
21 | 引风机出口联通烟道方形膨胀节 | A和B侧
22 | 引风机出口至吸收塔丁字口膨胀节
23 | 吸收塔进口圆弧烟道左膨胀节
24 | 吸收塔进口圆弧烟道右膨胀节
25 | 送风机出口联通风道膨胀节 | A和B侧
26 | 二次风道2路至燃烧器膨胀节 | A和B侧
27 | ABCDEF燃烧器进口膨胀节 | 12只
28 | 二次风道至1路上部sofa风膨胀节 | A和B侧
29 | sofa风进口膨胀节前墙和后墙 | 6只
30 | 热一次风2路至磨煤机进口膨胀节 | A和B侧
31 | 热一次风母管1路膨胀节
32 | 磨煤机进口上部金属膨胀节 | 6只
33 | 磨煤机进口金属膨胀节 | 4只 | 2022年更换3个
34 | 密封风机进出口膨胀节 | A和B侧

## 炉外管清单
4号炉汽水系统取样、压力及流量变送器引出管
序号 | 取样、压力引出管名称 | 管子规格、材质 | 阀门名称 | 阀门规格型号 | 安装位置 | 整改方案 | 备注
1 | 4号炉省煤器进口压力引出管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉省煤器进口压力一次阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 45.6米 | 更换一二次阀门
2 | 4号炉省煤器进口压力引出管（备用） | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉省煤器进口压力一次阀（备用） | J61Y-320V/DN10/WCB | 45.6米 | 一二次阀门已提前
3 | 4号炉给水母管压力引出管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉给水母管压力一次阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 17米给煤机平台 | 已整改过，更换一次阀
4 | 4号炉给水流量变送器A引出管(H) | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉给水流量变送器A一次阀(H) | J61Y-320V/DN10/WCB | 17米给煤机平台 | 更换一次阀
5 | 4号炉给水流量变送器A引出管(L) | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉给水流量变送器A一次阀(L) | J61Y-320V/DN10/WCB | 17米给煤机平台 | 更换一次阀
6 | 4号炉给水流量变送器B引出管(H) | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉给水流量变送器B一次阀(H) | J61Y-320V/DN10/WCB | 17米给煤机平台 | 更换一次阀
7 | 4号炉给水流量变送器B引出管(L) | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉给水流量变送器B一次阀(L) | J61Y-320V/DN10/WCB | 17米给煤机平台 | 更换一次阀
8 | 4号炉给水流量变送器C引出管(H) | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉给水流量变送器C一次阀(H) | J61Y-320V/DN10/WCB | 17米给煤机平台 | 更换一次阀
9 | 4号炉给水流量变送器C引出管(L) | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉给水流量变送器C一次阀(L) | J61Y-320V/DN10/WCB | 17米给煤机平台 | 已整改过，更换一次阀
10 | 4号炉给水母管压力表引出管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉给水母管压力表一次阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 17米给煤机平台 | 更换一次阀
11 | 4号炉省煤器进口压力表引出管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉省煤器进口压力表一次阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 45.6米 | 更换一次阀门
12 | 4号炉汽包低读压力表引出管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉汽包低读压力表一次阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 炉顶小室 | 加装阀门提前至管接座后25cm
13 | 4号炉汽包高读压力表引出管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉汽包高读压力表一次阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 炉顶小室 | 加装阀门提前至管接座后25cm
14 | 4号炉汽包A侧压力讯号引出管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉汽包A侧压力讯号一次阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 炉顶小室 | 加装阀门提前至管接座后25cm
15 | 4号炉汽包B侧压力讯号引出管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉汽包B侧压力讯号一次阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 炉顶小室 | 检查
16 | 4号炉汽包压力冲量引出管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉汽包压力冲量一次阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 炉顶小室 | 加装阀门提前至管接座后25cm
17 | 4号炉汽包A侧饱和蒸汽取样管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉汽包A侧饱和蒸汽取样隔离阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 12楼半 | 检查
序号 | 取样、压力引出管名称 | 管子规格、材质 | 阀门名称 | 阀门规格型号 | 安装位置 | 整改方案 | 备注
18 | 4号炉汽包B侧饱和蒸汽取样管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉汽包B侧饱和蒸汽取样隔离阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 12楼半 | 加装阀门提前至管接座后25cm
19 | 4号炉汽包A侧炉水取样管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉汽包A侧炉水取样隔离阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 炉顶小室 | 检查
20 | 4号炉汽包B侧炉水取样管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉汽包B侧炉水取样隔离阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 炉顶小室 | 检查
21 | 4号炉给水取样管 | Ø16×3 管接座(20G)22 | 4号炉给水取样隔离阀 | J61Y-320V/DN10/WCB | 45.6米 | 一次阀门提前至管接座后25cm
4号炉炉外管清单
序号 | 名 称 | 规 格(mm) | 材 质
1 | 省煤器再循环管 | Φ133×16 | 20G
2 | 省煤器进口集箱疏水 | Φ133×16 | 20G
3 | 省煤器出口集箱A侧放气
4 | 省煤器出口集箱B侧放气
5 | 给水取样 | Φ16×3
6 | 给水管道疏水
7 | 给水母管压力表
8 | 给水母管压力
9 | 给水母管放气 | Φ42×6 | 20G
10 | 省煤器进口压力表
11 | 5%启动旁路疏水
12 | #1下降管疏水 | Φ89×12 | 20G
13 | #2下降管疏水 | Φ89×12 | 20G
14 | #3下降管疏水 | Φ89×12 | 20G
15 | #4下降管疏水 | Φ89×12 | 20G
16 | 5%启动旁路 | Φ219×10，Φ245×30，Φ133×18 | 20G
17 | 5%启动旁路疏水
18 | 分集箱疏水 | Φ108×14 | 20G
19 | 分集箱锅炉定排 | Φ89×12 | 20G
20 | 汽包连续排污 | Φ60×8，Φ108×4.5 | 20G
21 | 锅筒加药 | Φ28×4 | 20G
22 | 汽包A侧放气 | Φ42×6 | 20G
23 | 汽包B侧放气 | Φ42×6 | 20G
24 | 汽包双色水位计A汽侧 | Φ28×4 | 20G
25 | 汽包双色水位计A水侧 | Φ28×4 | 20G
26 | 汽包双色水位计B汽侧 | Φ28×4 | 20G
序号 | 名 称 | 规 格(mm) | 材 质
27 | 汽包双色水位计B水侧 | Φ28×4 | 20G
28 | 电接点水位计A汽侧 | Φ28×4 | 20G
29 | 电接点水位计A水侧 | Φ28×4 | 20G
30 | 电接点水位计B汽侧 | Φ28×4 | 20G
31 | 电接点水位计B水侧 | Φ28×4 | 20G
32 | 水位变送器A汽侧 | Φ28×4 | 20G
33 | 水位变送器A水侧 | Φ28×4 | 20G
34 | 水位变送器B汽侧 | Φ28×4 | 20G
35 | 水位变送器B水侧 | Φ28×4 | 20G
36 | 水位变送器C汽侧 | Φ28×4 | 20G
37 | 水位变送器C水侧 | Φ28×4 | 20G
38 | 汽包安全阀A/B/C/D/E/F
39 | 汽包压力冲量
40 | 低读压力表
41 | 汽包高读压力
42 | 汽包A侧压力讯号
43 | 汽包B侧压力讯号
44 | 汽包A侧饱和蒸汽取样 | Φ16×3 | 1Cr18Ni9Ti
45 | 汽包B侧饱和蒸汽取样 | Φ16×3 | 1Cr18Ni9Ti
46 | 汽包A侧炉水取样 | Φ16×3 | 1Cr18Ni9Ti
47 | 汽包B侧炉水取样 | Φ16×3 | 1Cr18Ni9Ti
48 | 冷再锅炉侧疏水
49 | 冷再锅炉侧放水
50 | A侧水平烟道下集箱疏水A | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
51 | A侧水平烟道下集箱疏水B | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
52 | B侧水平烟道下集箱疏水A | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
53 | B侧水平烟道下集箱疏水B | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
54 | 顶棚管进口集箱疏水 | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
55 | A侧尾部竖井侧包墙下集箱疏水 | Φ60×7.5 | 12Gr1MoVG
56 | B侧尾部竖井侧包墙下集箱疏水 | Φ60×7.5 | 12Gr1MoVG
57 | 尾部竖井前包墙下集箱疏水 | Φ60×7.5 | 12Gr1MoVG
58 | 尾部竖井中隔墙下集箱疏水 | Φ60×7.5 | 12Gr1MoVG
59 | 二级过热器进口集箱疏水A | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
序号 | 名 称 | 规 格(mm) | 材 质
60 | 二级过热器进口集箱疏水B | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
61 | 二级过热器出口集箱疏水 | Φ76×9 | 12Gr1MoVG
62 | 屏式过热器进口集箱疏水 | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
63 | 屏式过热器出口集箱疏水 | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
64 | 一级过热器出口集箱放气 | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
65 | 屏式过热器进口集箱放气 | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
66 | 屏式过热器出口集箱放气 | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
67 | 二级过热器出口集箱放气 | Φ51×10 | 12Gr1MoVG
68 | 二级过热器出口点火排气 | Φ159×28 | 12Gr1MoVG
69 | 二级过热器出口安全阀A/B
70 | 二级过热器出口电磁泄放阀A/B
71 | A侧过热蒸汽出口压力表
72 | A侧过热蒸汽出口压力讯号
73 | B侧过热蒸汽出口压力表
74 | B侧过热蒸汽出口压力讯号
75 | A侧过热蒸汽取样 | Φ16×3 | 1Cr18Ni9Ti
76 | B侧过热蒸汽取样 | Φ16×3 | 1Cr18Ni9Ti
77 | 屏过出口吹灰汽源 | Φ76×14 | 12Gr1MoVG
78 | 再热器进口集箱疏水 | Φ60×7.5 | 12Gr1MoVG
79 | 再热器进口安全阀A/B/C/D/E/F
80 | A侧再热蒸汽进口压力表
81 | A侧再热蒸汽进口压力讯号
82 | A侧再热蒸汽进口压力
83 | B侧再热蒸汽进口压力表
84 | B侧再热蒸汽进口压力讯号
85 | B侧再热蒸汽进口压力
86 | 再热器A侧减温水 | Φ89×8，Φ,108×8
87 | 再热器B侧减温水 | Φ89×8，Φ,108×8
88 | 再热器出口集箱疏水 | Φ60×5 | 12Gr1MoVG
89 | 再热器出口集箱放气 | Φ42×5.5 | 12Gr1MoVG
90 | 再热器出口安全阀A/B/C
91 | A侧再热蒸汽出口压力表
92 | A侧再热蒸汽出口压力讯号
序号 | 名 称 | 规 格(mm) | 材 质
93 | B侧再热蒸汽出口压力表
94 | B侧再热蒸汽出口压力讯号
95 | 再热蒸汽取样 | Φ16×3 | 1Cr18Ni9Ti
96 | 一级过热器A侧减温水 | Φ159×20/22 | 12Gr1MoVG
97 | 一级过热器B侧减温水 | Φ159×20/22 | 12Gr1MoVG
98 | 二级过热器A侧减温水 | Φ159×20/22 | 12Gr1MoVG
99 | 二级过热器B侧减温水 | Φ159×20/22 | 12Gr1MoVG

## 锅炉阀门清单
序号 | 系统名称 | 阀门名称 | 检修内容 | 数量 | 备注
1 | 汽水系统 | 4号炉A侧一级减温水调节阀 | 解体修理，更换推力器 | 1
2 | 汽水系统 | 4号炉B侧一级减温水调节阀 | 解体修理，更换推力器 | 1
3 | 汽水系统 | 4号炉A侧二级减温水调节阀 | 解体修理，更换推力器 | 1
4 | 汽水系统 | 4号炉B侧二级减温水调节阀 | 解体修理，更换推力器 | 1
5 | 汽水系统 | 4号炉过热器减温水电动总阀 | 解体修理 | 1
6 | 汽水系统 | 4号炉A侧再热器减温水调节阀 | 解体修理，更换推力器 | 1
7 | 汽水系统 | 4号炉B侧再热器减温水调节阀 | 解体修理，更换推力器 | 1
8 | 汽水系统 | 4号炉二级过热器出口点火排汽一次阀 | 解体修理 | 1
9 | 汽水系统 | 4号炉汽包双色水位计A、B汽侧、水侧一次、二次阀 | 解体修理配合更换 | 4
10 | 汽水系统 | 4号炉给水取样一次阀 | 更换 | 1
11 | 汽水系统 | 4号炉管式GGH热媒水加热蒸汽总阀 | 解体修理 | 1
12 | 汽水系统 | 4号炉管式GGH热媒水加热蒸汽调节阀 | 解体修理 | 1
13 | 汽水系统 | 4号炉磨煤机暖风器进汽阀前隔离阀 | 解体修理 | 1
14 | 汽水系统 | 4号炉5%启动旁路疏水一次阀 | 更换 | 1
15 | 汽水系统 | 4号炉定排扩容器至机组排水槽放水阀 | 解体修理 | 1
16 | 汽水系统 | 4号炉本体吹灰总管安全阀 | 解体检修，压力整定、试验 | 1
17 | 汽水系统 | 4号炉本体吹灰总管减压阀 | 解体修理 | 1
18 | 汽水系统 | 4号机辅汽至空预器吹灰手动隔离阀 | 解体修理 | 1
19 | 汽水系统 | 4号机辅汽至空预器吹灰电动隔离阀 | 解体修理 | 1
20 | 汽水系统 | 4号炉辅汽至管式GGH吹灰隔离阀 | 解体修理 | 1
21 | 汽水系统 | 4号炉辅汽至管式GGH吹灰总阀 | 解体修理 | 1
22 | 汽水系统 | 4号炉A侧二级减温水调节阀前隔离阀 | 解体修理 | 1
23 | 汽水系统 | 4号炉B侧二级减温水调节阀前隔离阀 | 解体修理 | 1
24 | 汽水系统 | 4号炉管式GGH吹灰安全阀 | 解体检修，压力整定、试验 | 1
25 | 汽水系统 | 4号炉A侧一级减温水调节阀后隔离阀 | 解体修理 | 1
26 | 汽水系统 | 4号炉B侧一级减温水调节阀后隔离阀 | 解体修理 | 1
27 | 汽水系统 | 4号炉A侧一级减温水调节阀前隔离阀 | 解体修理 | 1
28 | 汽水系统 | 4号炉B侧一级减温水调节阀前隔离阀 | 解体修理 | 1
29 | 汽水系统 | 4号炉A侧二级减温水调节阀后隔离阀 | 解体修理 | 1
30 | 汽水系统 | 4号炉B侧二级减温水调节阀后隔离阀 | 解体修理 | 1
31 | 汽水系统 | 4号炉再热器减温水电动总阀 | 解体修理 | 1
32 | 汽水系统 | 4号炉再热器A侧减温水调节阀后电动隔离阀 | 解体修理 | 1
33 | 汽水系统 | 4号炉再热器B侧减温水调节阀后电动隔离阀 | 解体修理 | 1
34 | 汽水系统 | 4号炉电接点水位计A 汽侧隔离阀 | 解体修理 | 1
35 | 汽水系统 | 4号炉电接点水位计A 水侧隔离阀 | 解体修理 | 1
36 | 汽水系统 | 4号炉电接点水位计B 汽侧隔离阀 | 解体修理 | 1
37 | 汽水系统 | 4号炉电接点水位计B 水侧隔离阀 | 解体修理 | 1
38 | 汽水系统 | 4号炉电接点水位计A放水阀 | 解体修理 | 1
39 | 汽水系统 | 4号炉电接点水位计B放水阀 | 解体修理 | 1
40 | 汽水系统 | 4号炉水位变送器A汽侧隔离阀 | 解体修理 | 1
41 | 汽水系统 | 4号炉水位变送器A水侧隔离阀 | 解体修理 | 1
42 | 汽水系统 | 4号炉水位变送器B汽侧隔离阀 | 解体修理 | 1
43 | 汽水系统 | 4号炉水位变送器B水侧隔离阀 | 解体修理 | 1
44 | 汽水系统 | 4号炉水位变送器C汽侧隔离阀 | 解体修理 | 1
45 | 汽水系统 | 4号炉水位变送器C水侧隔离阀 | 解体修理 | 1
46 | 汽水系统 | 4号炉一级过热器A侧减温水疏水阀 | 解体修理 | 1
47 | 汽水系统 | 4号炉一级过热器A侧减温水疏水阀前隔离阀 | 解体修理 | 1
48 | 汽水系统 | 4号炉一级过热器B侧减温水疏水阀 | 解体修理 | 1
49 | 汽水系统 | 4号炉一级过热器B侧减温水疏水阀前隔离阀 | 解体修理 | 1
50 | 汽水系统 | 4号炉二级过热器A侧减温水疏水阀 | 解体修理 | 1
51 | 汽水系统 | 4号炉二级过热器A侧减温水疏水阀前隔离阀 | 解体修理 | 1
52 | 汽水系统 | 4号炉二级过热器B侧减温水疏水阀 | 解体修理 | 1
53 | 汽水系统 | 4号炉二级过热器B侧减温水疏水阀前隔离阀 | 解体修理 | 1
54 | 汽水系统 | A/B侧再热蒸汽进口压力一次阀 | 解体修理或更换 | 2
55 | 汽水系统 | A/B侧炉水取样隔离阀 | 解体修理或更换 | 2
56 | 汽水系统 | 4号炉省煤器出口集箱A侧放汽二次阀 | 更换 | 1

## 锅炉风门挡板清单
序号 | 系统名称 | 名称 | 检查情况
1 | 风烟系统 | 4号炉空预器A进口烟气挡板1
2 | 风烟系统 | 4号炉空预器A进口烟气挡板2
3 | 风烟系统 | 4号炉空预器A进口烟气挡板3
4 | 风烟系统 | 4号炉空预器B进口烟气挡板1
5 | 风烟系统 | 4号炉空预器B进口烟气挡板2
6 | 风烟系统 | 4号炉空预器B进口烟气挡板3
7 | 风烟系统 | 4号炉电除尘出口联络挡板
8 | 风烟系统 | 4号炉引风机A进口挡板1
9 | 风烟系统 | 4号炉引风机A进口挡板2
10 | 风烟系统 | 4号炉引风机B进口挡板1
11 | 风烟系统 | 4号炉引风机B进口挡板2
12 | 风烟系统 | 4号炉引风机A出口挡板1
13 | 风烟系统 | 4号炉引风机A出口挡板2
14 | 风烟系统 | 4号炉引风机B出口挡板1
15 | 风烟系统 | 4号炉引风机B出口挡板2
16 | 风烟系统 | 4号炉过热器烟气调节挡板A
17 | 风烟系统 | 4号炉过热器烟气调节挡板B
18 | 风烟系统 | 4号炉过热器烟气调节挡板C
19 | 风烟系统 | 4号炉过热器烟气调节挡板D
20 | 风烟系统 | 4号炉过热器烟气调节挡板E
21 | 风烟系统 | 4号炉过热器烟气调节挡板F
22 | 风烟系统 | 4号炉过热器烟气调节挡板G
23 | 风烟系统 | 4号炉过热器烟气调节挡板H
24 | 风烟系统 | 4号炉再热器烟气调节挡板A
25 | 风烟系统 | 4号炉再热器烟气调节挡板B
26 | 风烟系统 | 4号炉再热器烟气调节挡板C
27 | 风烟系统 | 4号炉再热器烟气调节挡板D
28 | 风烟系统 | 4号炉再热器烟气调节挡板E
29 | 风烟系统 | 4号炉再热器烟气调节挡板F
30 | 二次风系统 | 4号炉送风机A出口挡板1
31 | 二次风系统 | 4号炉送风机A出口挡板2
32 | 二次风系统 | 4号炉送风机B出口挡板1
33 | 二次风系统 | 4号炉送风机B出口挡板2
34 | 二次风系统 | 4号炉送风机出口联络挡板
35 | 二次风系统 | 4号炉空预器A出口二次风挡板1
36 | 二次风系统 | 4号炉空预器A出口二次风挡板2
37 | 二次风系统 | 4号炉空预器B出口二次风挡板1
38 | 二次风系统 | 4号炉空预器B出口二次风挡板2
39 | 二次风系统 | 4号炉A侧送风热风再循环挡板
40 | 二次风系统 | 4号炉B侧送风热风再循环挡板
41 | 二次风系统 | 4号炉A层燃烧器二次风箱A侧调节挡板
42 | 二次风系统 | 4号炉A层燃烧器二次风箱B侧调节挡板
43 | 二次风系统 | 4号炉B层燃烧器二次风箱A侧调节挡板
44 | 二次风系统 | 4号炉B层燃烧器二次风箱B侧调节挡板
45 | 二次风系统 | 4号炉C层燃烧器二次风箱A侧调节挡板
46 | 二次风系统 | 4号炉C层燃烧器二次风箱B侧调节挡板
47 | 二次风系统 | 4号炉D层燃烧器二次风箱A侧调节挡板
48 | 二次风系统 | 4号炉D层燃烧器二次风箱B侧调节挡板
49 | 二次风系统 | 4号炉E层燃烧器二次风箱A侧调节挡板
50 | 二次风系统 | 4号炉E层燃烧器二次风箱B侧调节挡板
51 | 二次风系统 | 4号炉F层燃烧器二次风箱A侧调节挡板
52 | 二次风系统 | 4号炉F层燃烧器二次风箱B侧调节挡板
53 | 二次风系统 | 4号炉前墙SOFA风A侧调节挡板
54 | 二次风系统 | 4号炉前墙SOFA风B侧调节挡板
55 | 二次风系统 | 4号炉后墙SOFA风A侧调节挡板
56 | 二次风系统 | 4号炉后墙SOFA风B侧调节挡板
57 | 一次风系统 | 4号炉一次风机A出口挡板
58 | 一次风系统 | 4号炉一次风机B出口挡板
59 | 一次风系统 | 4号炉空预器A进口一次风挡板1
60 | 一次风系统 | 4号炉空预器A进口一次风挡板2
61 | 一次风系统 | 4号炉A侧冷一次风挡板
62 | 一次风系统 | 4号炉空预器B进口一次风挡板1
63 | 一次风系统 | 4号炉空预器B进口一次风挡板2
64 | 一次风系统 | 4号炉B侧冷一次风挡板
65 | 一次风系统 | 4号炉空预器A出口一次风挡板
66 | 一次风系统 | 4号炉空预器B出口一次风挡板
67 | 一次风系统 | 4号炉密封风机A进口挡板
68 | 一次风系统 | 4号炉密封风机B进口挡板
69 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机A热风门
70 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机A热风调节挡板
71 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机A冷风门
72 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机A冷风调节挡板
73 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机A混合风门
74 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机B热风门
75 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机B热风调节挡板
76 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机B冷风门
77 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机B冷风调节挡板
78 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机B混合风门
79 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机C热风门
80 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机C热风调节挡板
81 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机C冷风门
82 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机C冷风调节挡板
83 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机C混合风门
84 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机D热风门
85 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机D热风调节挡板
86 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机D冷风门
87 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机D冷风调节挡板
88 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机D混合风门
89 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机E热风门
90 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机E热风调节挡板
91 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机E冷风门
92 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机E冷风调节挡板
93 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机E混合风门
94 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机F热风门
95 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机F热风调节挡板
96 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机F冷风门
97 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机F冷风调节挡板
98 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机F混合风门
99 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机C热风旁路隔绝门
100 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机C热风旁路调节挡板
101 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机D热风旁路隔绝门
102 | 一次风系统 | 4号炉磨煤机D热风旁路调节挡板

## GGH阀门清单
序号 | 系统名称 | 阀门名称 | 检修内容 | 数量 | 备注
1 | 4号炉管式GGH热媒水泵 | 4号炉管式GGH热媒水泵A进口阀 | 解体检修(包括执行机构) | 1 | 电动（电气配合）
2 | 4号炉管式GGH热媒水泵 | 4号炉管式GGH热媒水泵B进口阀 | 解体检修(包括执行机构) | 1 | 电动（电气配合）
3 | 4号炉管式GGH热媒水泵 | 4号炉管式GGH热媒水泵A出口阀 | 解体检修(包括执行机构) | 1 | 电动（电气配合）
4 | 4号炉管式GGH热媒水泵 | 4号炉管式GGH热媒水泵B出口阀 | 解体检修(包括执行机构) | 1 | 电动（电气配合）
5 | 4号炉管式GGH热媒水泵 | 4号炉管式GGH热媒水泵冷却水总阀 | 解体检修 | 1 | 手动
6 | 4号炉管式GGH热媒水蒸汽加热器 | 4号炉管式GGH热媒水蒸汽加热器进水阀 | 解体检修 | 1 | 手动
7 | 4号炉管式GGH热媒水蒸汽加热器 | 4号炉管式GGH热媒水蒸汽加热器出水阀 | 解体检修 | 1 | 手动
8 | 4号炉管式GGH热媒水蒸汽加热器 | 4号炉管式GGH热媒水蒸汽加热器汽侧安全阀 | 校验，视情况更换 | 1 | 安全阀
9 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱凝输水进水隔离阀 | 解体检修 | 1 | 手动
10 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱冷凝水进水隔离阀 | 解体检修 | 1 | 手动
11 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱进水调压阀 | 解体检修 | 1 | 自力式调压阀
12 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱 | 4号炉凝结水至管式GGH热媒水补水箱进水调压阀 | 解体检修 | 1 | 自力式调压阀
13 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱 | 4号炉凝结水至管式GGH热媒水补水箱进水隔离阀 | 解体检修 | 1 | 手动
14 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱疏放阀 | 解体检修(包括执行机构) | 1 | 电动（电气配合）
15 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱补水阀 | 解体检修(包括执行机构) | 1 | 电动（电气配合）
16 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱启动进水阀后隔离阀 | 解体检修 | 1 | 手动
17 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱补水阀后隔离阀 | 解体检修 | 1 | 手动
18 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱安全阀 | 校验，视情况更换 | 1 | 安全阀
19 | 4号炉管式GGH烟气冷却器 | 4号炉管式GGH烟气冷却器进水母管隔离阀A | 解体检修(包括执行机构) | 1 | 电动（电气配合）
20 | 4号炉管式GGH烟气冷却器 | 4号炉管式GGH烟气冷却器进水母管隔离阀B | 解体检修(包括执行机构) | 1 | 电动（电气配合）
21 | 4号炉管式GGH烟气冷却器 | 4号炉管式GGH烟气冷却器出水母管安全阀 | 校验，视情况更换 | 1 | 安全阀
22 | 4号炉管式GGH烟气冷却器 | 4号炉管式GGH烟气冷却器A出水母管安全阀 | 校验，视情况更换 | 1 | 安全阀
23 | 4号炉管式GGH烟气冷却器 | 4号炉管式GGH烟气冷却器B出水母管安全阀 | 校验，视情况更换 | 1 | 安全阀
24 | 4号炉管式GGH烟气冷却器 | 4号炉管式GGH烟气冷却器C出水母管安全阀 | 校验，视情况更换 | 1 | 安全阀
25 | 4号炉管式GGH烟气冷却器 | 4号炉管式GGH烟气冷却器D出水母管安全阀 | 校验，视情况更换 | 1 | 安全阀
26 | 4号炉管式GGH烟气加热器 | 4号炉管式GGH烟气加热器A通道进水阀 | 解体检修(包括执行机构) | 1 | 电动（电气配合）
27 | 4号炉管式GGH烟气加热器 | 4号炉管式GGH烟气加热器A通道出水阀 | 解体检修(包括执行机构) | 1 | 电动（电气配合）

## 汽机阀门清单
序号 | 系统 | 阀门名称 | 本次检修采取措施 | 备注
1 | 给水系统 | 汽泵A再循环阀 | 解体检修
2 | 给水系统 | 汽泵B再循环阀 | 解体检修
3 | 给水系统 | 电泵C增压级出口电动门 | 解体检修
4 | 给水系统 | 电泵C增压级逆止阀 | 解体检修
5 | 给水系统 | 汽泵A增压级出口阀 | 解体检修
6 | 凝结水系统 | 给泵密封水滤网A | 解体清理
7 | 凝结水系统 | 给泵密封水滤网B | 解体清理
8 | 凝结水系统 | 4号机凝结水再循环调节阀 | 解体检修
9 | 凝结水系统 | 4号机除氧器70%补水调节阀 | 解体检修
10 | 凝结水系统 | 4号机除氧器30%补水调节阀 | 解体检修
11 | 其他蒸汽系统 | 冷再至供热调节阀后2号疏水器旁路阀内漏 | 更换
12 | 其他蒸汽系统 | 冷再至供热调节阀后2号疏水器 | 更换
13 | 其他蒸汽系统 | 冷再至供热调节阀后2号疏水器隔离总阀 | 更换
14 | 其他蒸汽系统 | 4号机冷再至辅汽调节阀 | 解体检修，更换填料
15 | 其他蒸汽系统 | 4号机辅汽至除氧器加热调节阀 | 解体检查
16 | 其他蒸汽系统 | 辅汽至小机A进汽逆止阀 | 解体检查
17 | 其他蒸汽系统 | 辅汽至小机B进汽逆止阀 | 解体检查
18 | 主再热蒸汽系统 | 4号机低旁B解体检查 | 解体检查
19 | 主再热蒸汽系统 | 4号机高旁及主汽门前疏水一次阀更换阀内件 | 更换阀内件
20 | 主再热蒸汽系统 | 4号机高旁及主汽门前疏水二次阀解体检修 | 解体检修
21 | 抽汽疏水系统 | 四抽至小机A进汽逆止阀 | 解体检查
22 | 抽汽疏水系统 | 四抽至小机B进汽逆止阀 | 解体检查
23 | 抽汽疏水系统 | 1号高加正常疏水阀 | 解体检查
24 | 抽汽疏水系统 | 四级抽汽电动阀 | 解体检修，更换密封件
25 | 抽汽疏水系统 | 一级抽汽逆止阀 | 汽缸维修
26 | 抽汽疏水系统 | 二级抽汽逆止阀 | 汽缸维修
27 | 抽汽疏水系统 | 三级抽汽逆止阀 | 汽缸维修
28 | 抽汽疏水系统 | 四级抽汽1号逆止阀 | 汽缸维修
29 | 抽汽疏水系统 | 四级抽汽2号逆止阀 | 汽缸维修
30 | 抽汽疏水系统 | 五级抽汽逆止阀 | 汽缸维修
31 | 抽汽疏水系统 | 六级抽汽逆止阀 | 汽缸维修
32 | 主机轴封系统 | 轴加风机旁路阀 | 更换
33 | 安全阀 | 辅汽高温联箱安全阀 | 压力整定
34 | 安全阀 | 辅汽低温联箱安全阀 | 压力整定
35 | 安全阀 | 辅汽疏扩安全阀 | 压力整定
36 | 安全阀 | 冷再供辅汽安全阀 | 压力整定
37 | 安全阀 | 轴封母管安全阀 | 压力整定
38 | 安全阀 | 水－水交换器A开式出水安全阀 | 压力整定
39 | 安全阀 | 水－水交换器B开式出水安全阀 | 压力整定
40 | 安全阀 | 五号低加汽侧安全阀 | 压力整定
41 | 安全阀 | 五号低加出水阀前安全阀 | 压力整定
42 | 安全阀 | 六号低加汽侧安全阀 | 压力整定
43 | 安全阀 | 六号低加出水阀前安全阀 | 压力整定
44 | 安全阀 | 前置泵Ａ进口安全阀 | 压力整定
45 | 安全阀 | 前置泵Ｂ进口安全阀 | 压力整定
46 | 安全阀 | 前置泵Ｃ进口安全阀 | 压力整定
47 | 安全阀 | #7、8低加A出水阀前安全阀 | 压力整定
48 | 安全阀 | #7、8低加B出水阀前安全阀 | 压力整定
49 | 安全阀 | 除氧器安全阀A | 压力整定
50 | 安全阀 | 除氧器安全阀B | 压力整定
51 | 安全阀 | 除氧水箱安全阀A | 压力整定
52 | 安全阀 | 除氧水箱安全阀B | 压力整定
53 | 安全阀 | #1高加汽侧安全阀 | 压力整定
54 | 安全阀 | #2高加汽侧安全阀 | 压力整定
55 | 安全阀 | #3高加汽侧安全阀 | 压力整定
56 | 安全阀 | #1高加水侧安全阀 | 压力整定
57 | 安全阀 | #2高加水侧安全阀 | 压力整定
58 | 安全阀 | #3高加水侧安全阀 | 压力整定
59 | 安全阀 | 连排扩容器安全阀 | 压力整定
60 | 安全阀 | 凝泵A进口安全阀 | 压力整定
61 | 安全阀 | 凝泵B进口安全阀 | 压力整定
62 | 安全阀 | 34号机供热联箱安全阀A | 压力整定
63 | 安全阀 | 34号机供热联箱安全阀B | 压力整定
64 | 安全阀 | 6kv微正压装置储气罐安全阀 | 压力整定
65 | 安全阀 | 22kv微正压装置储气罐安全阀 | 压力整定
66 | 安全阀 | 凝结水输送水至凝结水杂用水注水一次阀后安全阀 | 更换阀门，压力整定
67 | 安全阀 | 凝结水输送水至凝结水杂用水注水二次阀后安全阀 | 更换阀门，压力整定
68 | 闭式水系统 | 闭冷泵A出口阀 | 更换
69 | 闭式水系统 | 闭冷泵B出口阀 | 更换
70 | 闭式水系统 | 闭冷泵C出口阀 | 更换
71 | 闭式水系统 | 闭冷泵A出口逆止阀 | 更换 | 非标阀门更换为标准阀门
72 | 闭式水系统 | 闭冷泵B出口逆止阀 | 更换 | 非标阀门更换为标准阀门
73 | 闭式水系统 | 闭冷泵C出口逆止阀 | 解体检修
74 | 闭式水系统 | 闭冷水压力调节阀后隔离阀 | 解体检修
75 | 闭式水系统 | 闭冷水压力调节阀前隔离阀 | 解体检修
76 | 闭式水系统 | 闭冷水压力调节阀 | 解体检修
77 | 真空系统 | 真空泵A进气控制阀 | 解体检修
78 | 真空系统 | 真空泵B进气控制阀 | 解体检修
79 | 真空系统 | 真空泵C进气控制阀 | 解体检修
80 | 真空系统 | 真空泵D进气控制阀 | 解体检修
81 | 真空系统 | 真空泵A进口逆止阀 | 解体检修
82 | 真空系统 | 真空泵B进口逆止阀 | 解体检修
83 | 真空系统 | 真空泵C进口逆止阀 | 解体检修
84 | 真空系统 | 真空泵D进口逆止阀 | 解体检修
85 | 真空系统 | 真空泵E进气控制阀 | 解体检修
86 | 真空系统 | 真空泵F进气控制阀 | 解体检修
87 | 真空系统 | 真空泵E水环泵进气逆止阀 | 解体检修
88 | 真空系统 | 真空泵F水环泵进气逆止阀 | 解体检修
89 | 真空系统 | 真空泵A大气喷射器旁路阀 | 解体检修
90 | 真空系统 | 真空泵B大气喷射器旁路阀 | 解体检修
91 | 真空系统 | 真空泵C大气喷射器旁路阀 | 解体检修
92 | 真空系统 | 真空泵D大气喷射器旁路阀 | 解体检修
93 | 开式水循环水系统 | 凝汽器内环进水阀 | 解体检修 | 更换密封条
94 | 开式水循环水系统 | 凝汽器内环出水阀 | 解体检修 | 更换密封条
95 | 开式水循环水系统 | 凝汽器外环进水阀 | 解体检修 | 更换密封条
96 | 开式水循环水系统 | 凝汽器外环出水阀 | 解体检修 | 更换密封条
97 | 开式水循环水系统 | 二次滤网A排污阀 | 更换
98 | 开式水循环水系统 | 二次滤网B排污阀 | 更换

## 电气电动执行机构清单
| 名称 | 备注
电气电动执行机构清单：
锅炉侧电动执行机构：
一、 | 锅炉汽水系统电动执行机构（77台）
1 | 省煤器进口电动阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
2 | 省煤器再循环阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
3 | 给水管道疏水总阀
4 | 给水管道疏水阀
5 | 省煤器进口集箱疏水阀
6 | 过热器减温水电动总阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
7 | 一级过热器A侧减温水调节阀前电动隔离阀
8 | 一级过热器A侧减温水调节阀后电动隔离阀
9 | 一级过热器A侧减温水疏水阀
10 | 一级过热器B侧减温水调节阀前电动隔离阀
11 | 一级过热器B侧减温水调节阀后电动隔离阀
12 | 一级过热器B侧减温水疏水阀
13 | 二级过热器A侧减温水调节阀前电动隔离阀
14 | 二级过热器A侧减温水调节阀后电动隔离阀
15 | 二级过热器A侧减温水疏水阀
16 | 二级过热器B侧减温水调节阀前电动隔离阀
17 | 二级过热器B侧减温水调节阀后电动隔离阀
18 | 二级过热器B侧减温水疏水阀
19 | 再热器减温水电动总阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
20 | 再热器减温水疏水阀
21 | 再热器A侧减温水调节阀后电动隔离阀
22 | 再热器B侧减温水调节阀后电动隔离阀
23 | 双色水位计A 汽侧一次阀
24 | 双色水位计A 水侧一次阀
25 | 双色水位计B 汽侧一次阀
26 | 双色水位计B 水侧一次阀
27 | 给水母管放气阀
28 | 双色水位计A 温度补偿阀
29 | 双色水位计B 温度补偿阀
30 | A侧尾部竖井侧包墙下集箱疏水阀
31 | B侧尾部竖井侧包墙下集箱疏水阀
32 | A侧水平烟道下集箱疏水阀A
33 | A侧水平烟道下集箱疏水阀B
34 | B侧水平烟道下集箱疏水阀A
35 | B侧水平烟道下集箱疏水阀B
36 | 汽包A侧放气一次阀
37 | 汽包A侧放气二次阀
38 | 汽包B侧放气一次阀
39 | 汽包B侧放气二次阀
40 | 一级过热器出口集箱放气阀A
41 | 一级过热器出口集箱放气阀B
42 | 再热器出口集箱放气一次阀
43 | 再热器出口集箱放气二次阀
44 | #1下降管疏水阀
45 | #2下降管疏水阀
46 | #3下降管疏水阀
47 | #4下降管疏水阀
48 | 二级过热器出口集箱放气一次阀
49 | 二级过热器出口集箱放气二次阀
50 | 二级过热器出口点火排汽一次阀
51 | 二级过热器出口点火排汽二次阀
52 | 屏式过热器进口集箱放气一次阀
53 | 屏式过热器进口集箱放气二次阀
54 | 屏式过热器出口集箱放气一次阀
55 | 屏式过热器出口集箱放气二次阀
56 | 省煤器出口集箱A侧放气一次阀
57 | 省煤器出口集箱A侧放气二次阀
58 | 省煤器出口集箱B侧放气一次阀
59 | 省煤器出口集箱B侧放气二次阀
60 | 5%启动旁路疏水一次阀
61 | 5%启动旁路疏水二次阀
62 | 再热器出口集箱疏水阀
63 | 再热器进口集箱疏水阀
64 | 尾部竖井前墙下集箱疏水阀
65 | 尾部竖井隔墙下集箱疏水阀
66 | 顶棚过热器进口集箱疏水阀
67 | 屏式过热器进口集箱疏水阀
68 | 屏式过热器出口集箱疏水阀
69 | 二级过热器进口集箱疏水阀A
70 | 二级过热器进口集箱疏水阀B
71 | 二级过热器出口集箱疏水阀
72 | 锅炉分集箱疏水一次阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
73 | 锅炉分集箱疏水二次阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
74 | 分集箱锅炉定排排污阀前隔阀
75 | 分集箱锅炉定排排污阀后隔阀
76 | 5%启动旁路至定排隔离阀
77 | 汽包连排电动隔离阀
二 | 锅炉风烟系统电动执行机构（15台）
1 | 引风机A进口烟气挡板1
2 | 引风机A进口烟气挡板2
3 | 引风机B进口烟气挡板1
4 | 引风机B进口烟气挡板2
5 | 引风机A出口烟气挡板1
6 | 引风机A出口烟气挡板2
7 | 引风机B出口烟气挡板1
8 | 引风机B出口烟气挡板2
9 | 空预器A进口烟气挡板1
10 | 空预器A进口烟气挡板2
11 | 空预器A进口烟气挡板3
12 | 空预器B进口烟气挡板1
13 | 空预器B进口烟气挡板2
14 | 空预器B进口烟气挡板3
15 | 电除尘A、B出口连通烟道隔离挡板 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
三 | 锅炉二次风系统电动执行机构（11台）
1 | 空预器A出口二次风挡板A
2 | 空预器A出口二次风挡板B
3 | 空预器A出口二次风挡板C
4 | 空预器B出口二次风挡板A
5 | 空预器B出口二次风挡板B
6 | 空预器B出口二次风挡板C
7 | 送风机A出口挡板1
8 | 送风机A出口挡板2
9 | 送风机B出口挡板1
10 | 送风机B出口挡板2
11 | 送风机出口联络管挡板
四 | 锅炉一次风系统电动执行机构（26台）
1 | 一次风机A出口挡板 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
2 | 一次风机B出口挡板 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
3 | 空预器A进口一次风挡板1
4 | 空预器A进口一次风挡板2
5 | 空预器B进口一次风挡板1
6 | 空预器B进口一次风挡板2
7 | 空预器A出口热一次风挡板 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
8 | 空预器B出口热一次风挡板 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
9 | A侧冷一次风挡板
10 | B侧冷一次风挡板
11 | 磨煤机混合风门A1
12 | 磨煤机混合风门A2
13 | 磨煤机混合风门B1
14 | 磨煤机混合风门B2
15 | 磨煤机混合风门C1
16 | 磨煤机混合风门C2
17 | 磨煤机混合风门D1 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
18 | 磨煤机混合风门D2
19 | 磨煤机混合风门E1 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
20 | 磨煤机混合风门E2
21 | 磨煤机混合风门F1 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
22 | 磨煤机混合风门F2
23 | 密封风机A进口挡板
24 | 密封风机B进口挡板
25 | 冷一次风母管至火检冷却风电动隔离阀
26 | 火检冷却风机出口挡板
五、 | 锅炉制粉系统电动执行机构（24台）
1 | 磨煤机A电动密封风门
2 | 磨煤机B电动密封风门
3 | 磨煤机C电动密封风门
4 | 磨煤机D电动密封风门
5 | 磨煤机E电动密封风门
6 | 磨煤机F电动密封风门
7 | 给煤机A进口煤闸阀1
8 | 给煤机A进口煤闸阀2
9 | 给煤机B进口煤闸阀1
10 | 给煤机B进口煤闸阀2
11 | 给煤机C进口煤闸阀1
12 | 给煤机C进口煤闸阀2
13 | 给煤机D进口煤闸阀1
14 | 给煤机D进口煤闸阀2
15 | 给煤机E进口煤闸阀1
16 | 给煤机E进口煤闸阀2
17 | 给煤机F进口煤闸阀1
18 | 给煤机F进口煤闸阀2
19 | 磨煤机A油站闭冷水进水总阀
20 | 磨煤机B油站闭冷水进水总阀
21 | 磨煤机C油站闭冷水进水总阀
22 | 磨煤机D油站闭冷水进水总阀
23 | 磨煤机E油站闭冷水进水总阀
24 | 磨煤机F油站闭冷水进水总阀
六 | 脱硫石灰石浆液区域阀门执行机构清单（8台）
1 | 石灰石浆液泵A进口电动阀
2 | 石灰石浆液泵A管路疏放电动阀
3 | 石灰石浆液泵A出口电动阀
4 | 石灰石浆液泵A管路冲洗电动阀
5 | 石灰石浆液泵B进口电动阀
6 | 石灰石浆液泵B管路疏放电动阀
7 | 石灰石浆液泵B出口电动阀
8 | 石灰石浆液泵B管路冲洗电动阀
七 | 脱硫石膏排出系统阀门执行机构清单（12台）
1 | 吸收塔石膏排出泵A进口电动阀
2 | 吸收塔石膏排出泵A管路疏放电动阀
3 | 吸收塔石膏排出泵A出口电动阀
4 | 吸收塔石膏排出泵A管路冲洗电动阀
5 | 吸收塔石膏排出泵B进口电动阀
6 | 吸收塔石膏排出泵B管路疏放电动阀
7 | 吸收塔石膏排出泵B出口电动阀
8 | 吸收塔石膏排出泵B管路冲洗电动阀
9 | 石膏排出泵出口再循环电动阀
10 | 石膏排出泵出口再循环管路冲洗电动阀
11 | 石膏浆液排出阀
12 | 石膏浆液排出阀后疏放阀
八 | 脱硫吸收塔再循环系统阀门执行机构清单(15台)
1 | 吸收塔再循环泵A进口疏放阀
2 | 吸收塔再循环泵B进口疏放阀
3 | 吸收塔再循环泵C进口疏放阀
4 | 吸收塔再循环泵D进口疏放阀
5 | 吸收塔再循环泵E进口疏放阀
6 | 吸收塔再循环A出口冲洗阀
7 | 吸收塔再循环B出口冲洗阀
8 | 吸收塔再循环C出口冲洗阀
9 | 吸收塔再循环D出口冲洗阀
10 | 吸收塔再循环E出口冲洗阀
11 | 吸收塔再循环泵A进口阀
12 | 吸收塔再循环泵B进口阀
13 | 吸收塔再循环泵C进口阀
14 | 吸收塔再循环泵D进口阀
15 | 吸收塔再循环泵E进口阀
九 | 脱硫吸收塔区域阀门执行机构清单（39台）
1 | 脱硫吸收塔进口烟气喷淋阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治，加装防雨罩
2 | 石灰石供浆总阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治，加装防雨罩
3 | 石灰石供浆总阀后冲洗阀 | 加装防雨罩
4 | 吸收塔排空阀 | 加装防雨罩
5 | 吸收塔回用水阀 | 加装防雨罩
6 | 石膏浆液至石膏浆液箱隔离阀 | 加装防雨罩
7 | 石膏浆液管出口冲洗阀 | 加装防雨罩
8 | 脱硫系统进口烟气喷淋吹堵阀 | 加装防雨罩
9 | 脱硫吸收塔进口事故减温水阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治，加装防雨罩
10 | 吸收塔一级除雾器下表面冲洗阀1 | 加装防雨罩
11 | 吸收塔一级除雾器上表面冲洗阀1 | 加装防雨罩
12 | 吸收塔二级除雾器下表面冲洗阀1 | 加装防雨罩
13 | 吸收塔一级除雾器下表面冲洗阀2 | 加装防雨罩
14 | 吸收塔一级除雾器上表面冲洗阀2 | 加装防雨罩
15 | 吸收塔二级除雾器下表面冲洗阀2 | 加装防雨罩
16 | 吸收塔一级除雾器下表面冲洗阀3 | 加装防雨罩
17 | 吸收塔一级除雾器上表面冲洗阀3 | 加装防雨罩
18 | 吸收塔二级除雾器下表面冲洗阀3 | 加装防雨罩
19 | 吸收塔一级除雾器下表面冲洗阀3 | 加装防雨罩
20 | 吸收塔一级除雾器上表面冲洗阀3 | 加装防雨罩
21 | 吸收塔二级除雾器下表面冲洗阀3 | 加装防雨罩
22 | 吸收塔一级除雾器下表面冲洗阀5 | 加装防雨罩
23 | 吸收塔一级除雾器上表面冲洗阀5 | 加装防雨罩
24 | 吸收塔二级除雾器下表面冲洗阀5 | 加装防雨罩
25 | 吸收塔一级除雾器下表面冲洗阀6 | 加装防雨罩
26 | 吸收塔一级除雾器上表面冲洗阀6 | 加装防雨罩
27 | 吸收塔二级除雾器下表面冲洗阀6 | 加装防雨罩
28 | 吸收塔一级除雾器下表面冲洗阀7 | 加装防雨罩
29 | 吸收塔一级除雾器上表面冲洗阀7 | 加装防雨罩
30 | 吸收塔二级除雾器下表面冲洗阀7 | 加装防雨罩
31 | 吸收塔二级除雾器上表面冲洗阀1 | 加装防雨罩
32 | 吸收塔二级除雾器上表面冲洗阀2 | 加装防雨罩
33 | 吸收塔二级除雾器上表面冲洗阀3 | 加装防雨罩
34 | 吸收塔二级除雾器上表面冲洗阀4 | 加装防雨罩
35 | 吸收塔二级除雾器上表面冲洗阀5 | 加装防雨罩
36 | 吸收塔二级除雾器上表面冲洗阀6 | 加装防雨罩
37 | 吸收塔二级除雾器上表面冲洗阀7 | 加装防雨罩
38 | 氧化风机A出口放气阀
39 | 氧化风机B出口放气阀
十 | 管式GGH、烟加系统电动执行机构清单（29台）
1 | 管式GGH热媒水加热蒸汽总阀
2 | 管式GGH烟气冷却器进水母管隔离阀A
3 | 管式GGH烟气冷却器进水母管隔离阀B
4 | 管式GGH烟气冷却器进水母管隔离阀C
5 | 管式GGH烟气冷却器进水母管隔离阀D
6 | 管式GGH烟气冷却器出水母管隔离阀A
7 | 管式GGH烟气冷却器出水母管隔离阀B
8 | 管式GGH烟气冷却器出水母管隔离阀C
9 | 管式GGH烟气冷却器出水母管隔离阀D
10 | 管式GGH烟气加热器A通道进水阀
11 | 管式GGH烟气加热器B通道进水阀
12 | 管式GGH烟气加热器A通道出水阀
13 | 管式GGH烟气加热器B通道出水阀
14 | 管式GGH热媒水补水箱启动进水阀
15 | 管式GGH热媒水补水箱补水阀
16 | 管式GGH热媒水补水箱排气阀
17 | 管式GGH热媒水补水箱氮气进气阀
18 | 管式GGH热媒水补水箱疏放阀
19 | 辅汽吹灰蒸汽至管式GGH吹灰总阀
20 | 后屏至管式GGH烟气冷却器吹灰电动隔离总阀
21 | 管式GGH烟气冷却器吹灰蒸汽启动疏水阀
22 | 电除尘A侧一、二电场灰斗加热器进汽阀
23 | 电除尘A侧三、四电场灰斗加热器进汽阀
24 | 电除尘B侧一、二电场灰斗加热器进汽阀
25 | 电除尘B侧三、四电场灰斗加热器进汽阀
26 | 管式GGH热媒水泵A进口阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
27 | 管式GGH热媒水泵A出口阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
28 | 管式GGH热媒水泵B进口阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
29 | 管式GGH热媒水泵B出口阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
十一 | FGD烟道挡板
1 | 烟气加热器A出口挡板 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
2 | 烟气加热器B出口挡板 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
3 | 湿电进口挡板A | 更换、调试，包括金属软管检查整治
4 | 湿电进口挡板B | 更换、调试，包括金属软管检查整治
十二 | 湿电系统阀门执行机构清单（48台）
1 | 湿电A一级除雾器冲洗阀1
2 | 湿电A一级除雾器冲洗阀2
3 | 湿电A一级除雾器冲洗阀3
4 | 湿电A一级除雾器冲洗阀4
5 | 湿电A一级除雾器冲洗阀5
6 | 湿电A二级除雾器冲洗阀1
7 | 湿电A二级除雾器冲洗阀2
8 | 湿电A二级除雾器冲洗阀3
9 | 湿电A二级除雾器冲洗阀4
10 | 湿电A二级除雾器冲洗阀5
11 | 湿电A二级除雾器冲洗阀3
12 | 湿电A二级除雾器冲洗阀7
13 | 湿电A二级除雾器冲洗阀8
14 | 湿电A二级除雾器冲洗阀9
15 | 湿电A二级除雾器冲洗阀10
16 | 湿电B一级除雾器冲洗阀1
17 | 湿电B一级除雾器冲洗阀2
18 | 湿电B一级除雾器冲洗阀3
19 | 湿电B一级除雾器冲洗阀4
20 | 湿电B一级除雾器冲洗阀5
21 | 湿电B二级除雾器冲洗阀1
22 | 湿电B二级除雾器冲洗阀2
23 | 湿电B二级除雾器冲洗阀3
24 | 湿电B二级除雾器冲洗阀4
25 | 湿电B二级除雾器冲洗阀5
26 | 湿电B二级除雾器冲洗阀3
27 | 湿电B二级除雾器冲洗阀7
28 | 湿电B二级除雾器冲洗阀8
29 | 湿电B二级除雾器冲洗阀9
30 | 湿电B二级除雾器冲洗阀10
31 | 湿电废水预澄清箱排污阀
32 | 湿电废水预澄清箱排污管冲洗阀
33 | 吸收塔除雾器冲洗水箱补水阀
34 | 湿电区域浆液泵A出口阀
35 | 湿电区域浆液泵B出口阀
36 | 湿电区域浆液泵出口母管冲洗阀
37 | 湿电循环水泵A进口阀
38 | 湿电循环水泵A出口阀
39 | 湿电循环水泵B进口阀
40 | 湿电循环水泵B出口阀
41 | 湿电循环水自清洗过滤器排污阀
42 | 湿电喷淋回水箱排污泵A进口阀
43 | 湿电喷淋回水箱排污泵A出口阀
44 | 湿电喷淋回水箱排污泵B进口阀
45 | 湿电喷淋回水箱排污泵B出口阀
46 | 湿电喷淋回水箱排污阀
47 | 湿电循环水箱补水阀
48 | 湿电工艺水箱补水阀
汽机侧电动执行机构：
一、 | 汽机主再热系统电动执行机构（3台）
1 | #1中联门上阀座疏水阀
2 | #2中联门上阀座疏水阀
3 | 高压缸暖缸隔离阀
二、 | 轴封疏水系统电动执行机构（7台）
1 | 冷再至轴封供汽隔离阀
2 | 轴封低压供汽站调节阀前隔阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
3 | 轴封低压供汽站调节旁路阀
4 | 主汽至轴封电动阀
5 | 轴封溢流至凝汽器B隔离阀
6 | 轴封溢流旁路阀
7 | 轴封溢流至#8A低加隔离阀
三 | 辅汽系统电动执行机构（10台）
1 | 冷再至辅汽调节阀前隔离阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
2 | 四抽至辅汽电动阀
3 | 辅汽至除氧器加热调节阀后隔离阀
4 | 辅汽低温联箱进汽减温水隔离总阀
5 | 辅汽至轴封供汽隔离阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
6 | 辅汽至炉磨煤机灭火用汽隔离阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
7 | 辅汽至暖通用汽隔离阀
8 | 辅汽疏扩放水至定排隔离阀
9 | 辅汽至小机B进汽电动阀
10 | 辅汽至小机A进汽电动阀
四 | 凝结水系统电动执行机构（35台）
1 | 凝泵A进口阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
2 | 凝泵B进口阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
3 | 凝泵A出口阀
4 | 凝泵B出口阀
5 | 凝结水精处理装置进水阀
6 | 凝结水精处理装置出水阀
7 | 凝结水精处理装置旁路阀
8 | #8A低加进水阀
9 | #8B低加进水阀
10 | #7A低加出水阀
11 | #7B低加出水阀
12 | #7、#8低加旁路阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
13 | 轴加进水阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
14 | 轴加旁路阀
15 | 轴加出口阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
16 | 除氧器水位30%调节站前隔离阀
17 | 除氧器水位70%调节站前隔离阀
18 | 除氧器水位70%调节站后隔离阀
19 | 除氧器水位调节站旁路阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
20 | 凝结水再循环调节阀前隔离阀
21 | 凝结水再循环旁路阀
22 | #6低加进水阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
23 | #6低加出水阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
24 | #6低加旁路阀
25 | #5低加进水阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
26 | #5低加出水阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
27 | #5低加旁路阀
28 | 凝结水回水阀
29 | 凝结水至辅汽减温水隔离总阀
30 | 凝结水开车放水阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
31 | 凝汽器A水幕喷水旁路阀
32 | 凝汽器B水幕喷水旁路阀
33 | 凝结水回500T水箱隔离阀
34 | 凝汽器A三级减温水阀
35 | 凝汽器B三级减温水阀
五 | 抽汽系统电动执行机构（9台）
1 | 一级抽汽电动阀
2 | 二级抽汽电动阀
3 | 三级抽汽电动阀
4 | 四级抽汽电动阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
5 | 五级抽汽电动阀
6 | 六级抽汽电动阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
7 | 四抽至除氧器进汽电动阀
8 | 辅汽至除氧器加热隔离阀
9 | 辅汽至除氧器水箱加热隔离阀
六 | 真空系统电动执行机构（3台）
1 | 凝汽器A真空破坏阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
2 | 凝汽器B真空破坏阀 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
3 | 5％旁路至凝汽器疏水后隔离阀
七 | 给水系统电动执行机构（19台）
1 | 前置泵A进水阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
2 | 汽泵A出水阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
3 | 汽泵A增压级出水隔离阀
4 | 汽泵A中间抽头隔离阀
5 | 前置泵B进水阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
6 | 汽泵B出水阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
7 | 汽泵B增压级出水隔离阀
8 | 汽泵B中间抽头隔离阀
9 | 前置泵C进水阀
10 | 电泵C出水阀
11 | 电泵C增压级出水隔离阀
12 | 电泵C中间抽头隔离阀
13 | 汽泵B再循环阀前隔离阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
14 | 汽泵B再循环阀后隔离阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
15 | 汽泵A再循环阀前隔离阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
16 | 汽泵A再循环阀后隔离阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
17 | 电泵C再循环阀前隔离阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
18 | 电泵C再循环阀后隔离阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
19 | 除氧器事故放水阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
八 | 小机轴封疏水系统电动执行机构（4台）
1 | 小机A排汽蝶阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
2 | 小机B排汽蝶阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
3 | 四抽至小机A进汽电动阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
4 | 四抽至小机B进汽电动阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
九 | 闭式水系统电动执行机构（15台）
1 | 闭冷泵A进水阀
2 | 闭冷泵A出水阀
3 | 闭冷泵B进水阀
4 | 闭冷泵B出水阀
5 | 闭冷泵C进水阀
6 | 闭冷泵C出水阀
7 | 开冷泵旁路阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
8 | 水—水交换器A闭冷水进水阀
9 | 水—水交换器A闭冷水出水阀
10 | 水—水交换器B闭冷水进水阀
11 | 水—水交换器B闭冷水出水阀
12 | 闭冷水压力调节阀前隔离阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
13 | 闭冷水压力调节阀后隔离阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
14 | 闭冷水压力调节旁路阀
15 | 发电机定子冷却器进水隔离阀
十 | 循环水及开式水系统电动执行机构（22台）
1 | 开冷水滤网A进水阀
2 | 开冷水滤网B进水阀
3 | 开冷水滤网A出水阀
4 | 开冷水滤网B出水阀
5 | 开冷水滤网A排污阀
6 | 开冷水滤网B排污阀
7 | 开冷泵A进水阀
8 | 开冷泵B进水阀
9 | 开冷泵A出水阀
10 | 开冷泵B出水阀
11 | 水—水交换器A开冷水进水阀
12 | 水—水交换器B开冷水进水阀
13 | 水—水交换器A开冷水出水阀
14 | 水—水交换器B开冷水出水阀
15 | 凝汽器循环水进水二次滤网A排污阀
16 | 凝汽器循环水进水二次滤网B排污阀
17 | 凝汽器循环水进水二次滤网排污总阀
18 | 凝汽器循环水内环进水阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
19 | 凝汽器循环水外环进水阀 | 更换、调试，包括金属软管检查整治
20 | 凝汽器循环水内环出水阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
21 | 凝汽器循环水外环出水阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
22 | 水室真空泵进汽隔离阀
十一 | 循泵房电动执行机构清单（7台）
1 | 旋转滤网A冲洗水阀
2 | 旋转滤网B冲洗水阀
3 | 冲洗水阀连通阀
4 | 冲洗水泵A出水阀
5 | 冲洗水泵B出水阀
6 | 循泵A冷却水进水阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
7 | 循泵B冷却水进水阀 | 主重要阀门电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换

## 电气设备清单
序号 | 对应项目编号 | 设备名称 | 检修性质
一 |  | 高压电动机
1 |  | 一次风机A电动机 | 大修
2 |  | 一次风机B电动机 | 大修
3 |  | 送风机A电动机 | 大修
4 |  | 送风机B电动机 | 大修
5 |  | 引风机A电动机 | 大修
6 |  | 引风机B电动机 | 大修
7 |  | 密封风机A电动机 | 大修
8 |  | 密封风机B电动机 | 小修
9 |  | 磨煤机B电动机 | 小修
10 |  | 磨煤机C电动机 | 大修
11 |  | 磨煤机D电动机 | 大修
12 |  | 磨煤机E电动机 | 小修
13 |  | 磨煤机F电动机 | 小修
14 |  | 吸收塔再循环泵A电动机 | 大修
15 |  | 吸收塔再循环泵B电动机 | 大修
16 |  | 吸收塔再循环泵C电动机 | 大修
17 |  | 吸收塔再循环泵D电动机 | 大修
18 |  | 吸收塔再循环泵E电动机 | 小修
19 |  | 前置泵A电动机 | 大修
20 |  | 前置泵B电动机 | 大修
21 |  | 电泵C电动机 | 小修
22 |  | 闭冷泵A电动机 | 小修
23 |  | 闭冷泵B电动机 | 小修
24 |  | 闭冷泵C电动机 | 大修
25 |  | 循泵A电动机 | 小修
26 |  | 循泵B电动机 | 小修
27 |  | 凝泵A电动机 | 大修
28 |  | 凝泵B电动机 | 小修
二 |  | 6kV A段开关
1 |  | 6kV厂用工作4A段工作进线开关
2 |  | 6kV厂用工作4A段工作进线PT柜
3 |  | 6kV厂用工作4A/4B段母联隔离手车
4 |  | 6kV厂用工作4A段4号机凝泵A开关
5 |  | 6kV厂用工作4A段4A湿电变开关
6 |  | 6kV厂用工作4A段4号机循泵A开关
7 |  | 6kV厂用工作4A段4号炉引风机A开关
8 |  | 6kV厂用工作4A段4号炉一次风机A开关
9 |  | 6kV厂用工作4A段4号炉送风机A开关
10 |  | 6kV厂用工作4A段4A除尘变电源开关
11 |  | 6kV厂用工作4A段4A汽机变电源开关
12 |  | 6kV厂用工作4A段4A锅炉变电源开关
13 |  | 6kV厂用工作4A段34B公用变电源开关
14 |  | 6kV厂用工作4A段母线PT柜
15 |  | 6kV厂用工作4A段4A除灰变电源开关
16 |  | 6kV厂用工作4A段4号机照明变电源开关
17 |  | 6kV厂用工作4A段34B循泵变电源开关
18 |  | 6kV厂用工作4A段4号机前置泵A开关
19 |  | 6kV厂用工作4A段4号机开冷泵A开关
20 |  | 6kV厂用工作4A段4号机闭冷泵A开关
21 |  | 6kV厂用工作4A段4号炉磨煤机A开关
22 |  | 6kV厂用工作4A段4号炉磨煤机E开关
23 |  | 6kV厂用工作4A段4号炉磨煤机F开关
24 |  | 6kV厂用工作4A段4号炉密封风机A开关
25 |  | 6kV厂用工作4A段备用间隔开关
26 |  | 6kV厂用工作4A段检修楼变A1/A2开关
27 |  | 4号机6kV脱硫段电源开关（一）
三 |  | 6kV B段开关
1 |  | 6kV厂用工作4B段工作进线开关
2 |  | 6kV厂用工作4B段工作进线PT柜
3 |  | 6kV厂用工作4A/4B段母联开关
4 |  | 6kV厂用工作4B段4号机凝泵B开关
5 |  | 6kV厂用工作4B段4号机电泵C开关
6 |  | 6kV厂用工作4B段4号机循泵B开关
7 |  | 6kV厂用工作4B段4号炉引风机B开关
8 |  | 6kV厂用工作4B段4号炉一次风机B开关
9 |  | 6kV厂用工作4B段4号炉送风机B开关
10 |  | 6kV厂用工作4B段4B除尘变电源开关
11 |  | 6kV厂用工作4B段4B汽机变电源开关
12 |  | 6kV厂用工作4B段4B锅炉变电源开关
13 |  | 6kV厂用工作4B段4B湿电变开关
14 |  | 6kV厂用工作4B段母线PT柜
15 |  | 6kV厂用工作4B段4B除灰变电源开关
16 |  | 6kV厂用工作4B段备用间隔开关
17 |  | 6kV厂用工作4B段备用间隔开关
18 |  | 6kV厂用工作4B段4号机前置泵B开关
19 |  | 6kV厂用工作4B段4号机闭冷泵C开关
20 |  | 6kV厂用工作4B段4号机闭冷泵B开关
21 |  | 6kV厂用工作4B段4号炉磨煤机B开关
22 |  | 6kV厂用工作4B段4号炉磨煤机C开关
23 |  | 6kV厂用工作4B段4号炉磨煤机D开关
24 |  | 6kV厂用工作4B段4号炉密封风机B开关
25 |  | 6kV厂用工作4B段备用间隔开关
26 |  | 4号机6kV脱硫段电源开关（二）
四 |  | 6kV 脱硫段开关
1 |  | 4号机6kV脱硫段进线开关/压变（一）
2 |  | 4号机6kV脱硫段进线开关/压变（二）
3 |  | 备用间隔开关
4 |  | 4号炉脱硫吸收塔再循环泵A电源开关
5 |  | 4号炉脱硫吸收塔再循环泵B电源开关
6 |  | 4号炉脱硫吸收塔再循环泵C电源开关
7 |  | 4号炉脱硫吸收塔再循环泵D电源开关
8 |  | 4号炉脱硫吸收塔再循环泵E电源开关
9 |  | 4号机6kV脱硫段母线PT
10 |  | 备用间隔开关
11 |  | 4号机低压脱硫变电源开关
五 |  | 6kV 干式变
1 |  | 4A汽机变
2 |  | 4B汽机变
3 |  | 4A锅炉变
4 |  | 4B锅炉变
5 |  | 34B公用变
6 |  | 4号机组照明变
7 |  | 34B循泵变
8 |  | 4A除尘变
9 |  | 4B除尘变
10 |  | 4A除灰变
11 |  | 4B除灰变
12 |  | 检修楼变A1
13 |  | 检修楼变A2
14 |  | 4号机低压脱硫变
15 |  | 4A湿电变
16 |  | 4B湿电变
17 |  | 380V检修变
六 |  | 380V框架式断路器（51台）保护脱扣测试与保养开关清单
1 | 380V保安4A段 | 380V保安4A段备用进线开关
2 | 380V保安4A段 | 380V保安4A段工作进线开关
3 | 380V保安4B段 | 380V保安4B段备用进线开关
4 | 380V保安4B段 | 380V保安4B段工作进线开关
5 | 380V锅炉4A段 | 380V锅炉4A段进线开关
6 |  | 4号锅炉电动阀门柜电源开关（1）
7 |  | 4号炉380V干渣MCC段电源开关（1）
8 |  | 380V锅炉4A/4B段母联开关
9 | 380V锅炉4B段 | 4号炉380V干渣MCC段电源开关（2）
10 |  | 4号锅炉电动阀门柜电源开关（2）
11 | 380V汽机4A段 | 380V汽机4A段进线开关
12 |  | 空压机34B电源开关
13 |  | 4号机真空泵A电源开关
14 |  | 4号机凝结水输送泵A电源开关
15 |  | 4号机真空泵C电源开关
16 |  | 4号机汽机电动阀门柜电源开关（1）
17 |  | 4号机UPS 4A主电源开关
18 |  | 4A热控变电源开关
19 |  | 4号机加药系统MCC电源开关（1）
20 |  | 4号机主变冷却器控制柜电源（1）
21 |  | 380V汽机4A/4B段母联开关
22 | 380V汽机4B段 | 空压机34C电源开关
23 |  | 4号机真空泵B电源开关
24 |  | 4号机凝结水输送泵B电源开关
25 |  | 4号机真空泵D电源开关
26 |  | 4号汽机电动阀门柜电源开关（2）
27 |  | 4号机UPS 4B主电源开关
28 |  | 4号机重要阀门柜电源开关（1）
29 |  | 4号机加药系统MCC电源开关（2）
30 |  | 4号机主变冷却器控制柜电源（2）
31 | 4号机380V脱硫段 | 4号机380V脱硫段进线开关
32 |  | 4号炉脱硫氧化风机A电源开关
33 |  | 4号炉脱硫氧化风机B电源开关
34 |  | 4号炉脱硫氧化风机C电源开关
35 |  | 4号机380V脱硫MCC工作电源开关
36 |  | 4号机380V脱硫MCC备用电源开关
37 |  | 4号机380V脱硫MCC工作进线开关
38 |  | 4号机380V脱硫MCC备用进线开关
39 |  | 4号机脱硫保安MCC段工作电源开关
40 |  | 4号机脱硫保安MCC段备用电源开关
41 |  | 4号机380V脱硫保安段工作电源开关
42 | 4号机380V脱硫保安段 | 4号机脱硫保安MCC段工作进线开关
43 |  | 4号机脱硫保安MCC段备用进线开关
44 |  | 4号机脱硫保安MCC段保安进线开关
45 |  | 汽机段备用间隔
46 |  | 汽机段备用间隔
47 |  | 汽机段备用间隔
48 |  | 锅炉段备用间隔
49 |  | 锅炉段备用间隔
50 |  | 脱硫段备用间隔
51 |  | 脱硫段备用间隔
52 |  | 脱硫段备用间隔
53 |  | 4号机柴油发电机出口开关
54 |  | 4号机4A\4B保安电源开关
55 |  | 4号机4A\4B保安电源开关
58 | ED02DQ2222 | #4机6kV脱硫段母线压变AB电压变送器 | 34号机脱硫6kV 380V开关室
59 | ED02DQ2223 | #4机6kV脱硫段母线压变BC电压变送器 | 34号机脱硫6kV 380V开关室
60 | ED02DQ2224 | #4机6kV脱硫段母线压变CA电压变送器 | 34号机脱硫6kV 380V开关室
61 | ED01DQ2225 | #4炉吸收塔再循环泵C电流变送器 | 34号机脱硫6kV 380V开关室
62 | ED01DQ2226 | #4炉吸收塔再循环泵B电流变送器 | 34号机脱硫6kV 380V开关室
63 | ED01DQ2227 | #4炉吸收塔再循环泵A电流变送器 | 34号机脱硫6kV 380V开关室
64 | ED01DQ2228 | 备用电流变送器 | 34号机脱硫6kV 380V开关室

## 电动、气动执行机构（仪控）
序号 | 名称 | 编码 | 电动/气动 | 备注
1 | 除氧器水位30%气动调节阀 |  | 气动
2 | 除氧器水位70%气动调节阀 |  | 气动
3 | 凝汽器A背包喷水调节阀 |  | 气动
4 | 凝汽器B背包喷水调节阀 |  | 气动
5 | 1.5m3扩容器水位调节阀 |  | 气动
6 | 冷段及辅助汽至轴封调节阀 |  | 气动
7 | 至辅助汽减温器调节阀 |  | 气动
8 | 轴封汽减温水调节阀 |  | 气动
9 | 凝汽器后缸喷水气动调节阀 |  | 气动
10 | #5低加正常疏水气动调节阀 |  | 气动
11 | #6低加事故疏水气动调节阀 |  | 气动
12 | #7A低加正常疏水气动调节阀 |  | 气动
13 | #7B低加正常疏水气动调节阀 |  | 气动
14 | #8A低加正常疏水气动调节阀 |  | 气动
15 | #8B低加正常疏水气动调节阀 |  | 气动
16 | #7A低加事故疏水气动调节阀 |  | 气动
17 | #7B低加事故疏水气动调节阀 |  | 气动
18 | #8B低加事故疏水气动调节阀 |  | 气动
19 | 高旁压力调节阀 |  | 液动
20 | 高旁减温水调节阀 |  | 液动
21 | 高旁减温水隔离阀 |  | 液动
22 | 热井30％补水调节阀
23 | 热井70％补水调节阀
24 | 给泵A/B/C再循环阀
25 | 凝泵再循环阀
26 | 闭式水压力、温度调节阀
27 | 凝汽器后缸喷水气动调节阀
28 | 主机润滑油温度调节阀
29 | 小机A/B润滑油温度调节阀
30 | 电泵工作油冷油器调节阀
31 | 电泵润滑油冷油器调节阀
32 | 氢冷器温度调节阀
33 | 定冷水温度调节阀
34 | 给泵/电泵密封水调节阀
35 | 闭式冷却水箱水位调节阀
36 | 除氧器压力调节阀
37 | 磨煤机A蒸汽灭火门 |  | 气动
38 | 磨煤机B蒸汽灭火门 |  | 气动
39 | 磨煤机C蒸汽灭火门 |  | 气动
40 | 磨煤机D蒸汽灭火门 |  | 气动
41 | 磨煤机E蒸汽灭火门 |  | 气动
42 | 磨煤机F蒸汽灭火门 |  | 气动
43 | 微油助燃风调节阀
44 | 定排温度调节阀
45 | 连排扩容器疏水调节阀
46 | 真空泵A/B/C/D进口门
47 | 小机A/B排气口喷水阀
48 | A/B侧喷氨快关阀
49 | 循泵A/B叶角调节电动头
50 | 4号炉吸收塔石灰石供浆调阀 | 4TK80A101
51 | 4号炉烟气冷却器AB侧进水调阀 | 4B21AA101
52 | 4号炉烟气冷却器CD侧进水调阀 | 4B22AA101
53 | 4号炉热媒水加热蒸汽进口调阀 | 4B50AA101
54 | 4号炉管式GGH烟气冷却器进水旁路调节阀 | 4B23AA101
55 | 4号炉管式GGH热媒水蒸汽加热器进出水旁路阀 | H70BYA013
56 | 4号炉湿电废水排污调节阀
57 | 4号炉干渣机风量调节阀 | 40HDA10AA101
58 | 4号炉尿素水解器产品氨蒸汽压力调节阀 | B2HSK30AA101 | 气动
59 | 4号炉尿素水解器氨溶液进口调阀 | B2HSJ43AA101 | 气动
60 | 4号炉尿素水解器氨加热蒸汽调阀 | B2HSU55AA101 | 气动
61 | 4号炉脱硝反应器氨/空气混合器A供氨调节阀 | 40HSK31AA101 | 气动
62 | 4号炉脱硝反应器氨/空气混合器B供氨调节阀 | 40HSK32AA101 | 气动

## 仪控仪表清单
专业或部门 | 所属机组 | 所属班组 | 所属系统 | 所属分类 | 所属类型 | 仪表编码 | 仪表名称 | 仪表型号 | 备注 | 最小分度 | 测量下限 | 测量上限 | 测量单位 | 精度等级 | 计量等级 | 确认周期 | 确认方式 | 确认单位 | 上次确认结果 | 确认日期 | 出厂编号 | 出厂日期 | 投运日期 | 制造厂 | 用途 | 安装地点 | 所属部门 | 确认人 | 计量分类 | 分度号 | 仪表状态 | 标准器 | 设定值1 | 触点类型1 | 动作方式1 | IO地址1 | 设定值2 | 触点类型2 | 动作方式2 | IO地址2
维护部仪控 | 4号机组 | 外围 | 超低排放 | 力学类 | 压力变送器 | 40GDK70CP102 | 4号炉吸收塔除雾器冲洗水滤网后压力 | EJA530A-EBS4N-02DN |  | 0 | 0 | 1 | MPa | 0.5 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2015-09-06 | S4R418474 519 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | 重庆横河 |  | 4号炉吸收塔除雾器冲洗水滤网后压力 | 维护部仪控 | 施爱根 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 外围 | 超低排放 | 力学类 | 压力变送器 | 40HSB10CL101 | 4号炉管式GGH热媒水补水箱液位 | 3051CD2A22A1BB4L4 |  | 0 | 0 | 30 | kPa | 0.5 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2016-02-23 | 6256456 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | ROSEMOUNT |  | 4号炉管式GGH热媒水补水箱液位 | 维护部仪控 | 顾佳辰 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 外围 | 超低排放 | 力学类 | 压力表 | 40HSB12CP501 | 4号炉管式GGH热媒水泵B Y型过滤器前压力表 | YN-100 |  | 0.05 | 0 | 2.5 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2016-01-29 | 2015.05.4740.K | 2014-12-07 | 2014-12-07 | 上自古北仪表厂 |  | 4号炉管式GGH热媒水泵B Y型过滤器前压力表 | 维护部仪控 | 蒋莹 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 外围 | #4炉脱硫 | 力学类 | 压力变送器 | 40HTA10CP103 | 4号炉#4FGD增压风机前原烟气压力1 | 3051CG2A22A1A5B4DE |  | 0 | 0 | 6 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2020-04-29 | 4927139 | 2008-04-25 | 2008-07-30 | ROSEMOUNT |  | #4FGD除雾器前 | 维护部仪控 | 李刚 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 外围 | #4炉脱硫 | 力学类 | 压力变送器 | 40HTA10CP104 | 4号炉#4FGD增压风机前原烟气压力2 | 3051CG2A22A1A5B4DE |  | 0 | 0 | 6 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2020-04-29 |  | 2008-04-25 | 2008-07-30 | ROSEMOUNT |  | #4FGD除雾器前 | 维护部仪控 | 李刚 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 外围 | #4炉脱硫 | 力学类 | 压力变送器 | 40HTA10CP105 | 4号炉#4FGD增压风机前原烟气压力3 | 3051CG2A22A1A5B4DE |  | 0 | 0 | 6 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2020-04-29 |  | 2008-04-25 | 2008-07-30 | ROSEMOUNT |  | #4FGD除雾器前 | 维护部仪控 | 李刚 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 外围 | #4炉脱硫 | 力学类 | 差压变送器 | 40HTD10 CL101 | 4号炉#4FGD吸收塔浆池液位1 | 3051L3AC0FD21AAM5，0～160kPa |  | 0 | 0 | 160 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-07-25 |  | 2008-04-25 | 2008-07-30 | ROSEMOUNT |  | #4FGD吸收塔浆池 | 维护部仪控 | 梅籍晨（火电） | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 外围 | #4炉脱硫 | 力学类 | 差压变送器 | 40HTD10 CL102 | 4号炉#4FGD吸收塔浆池液位2 | 3051L3AC0FD21AAM5，0～160kPa |  | 0 | 0 | 160 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-07-25 |  | 2008-04-25 | 2008-07-30 | ROSEMOUNT |  | #4FGD吸收塔浆池 | 维护部仪控 | 梅籍晨（火电） | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 外围 | #4炉脱硫 | 力学类 | 压力变送器 | 40HTD10 CP101 | 4号炉#4FGD除雾器前压力 | 3051L2AC0FD11AAM5，0～2kPa |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-07-25 |  | 2008-04-25 | 2008-07-30 | ROSEMOUNT |  | #4FGD除雾器前 | 维护部仪控 | 梅籍晨（火电） | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 外围 | #4炉脱硫 | 力学类 | 压力变送器 | 40HTD10 CP102 | 4号炉#4FGD除雾器后压力 | 3051L2AC0FD11AAM5，0～2kPa |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-07-25 |  | 2008-04-25 | 2008-07-30 | ROSEMOUNT |  | #4FGD除雾器后 | 维护部仪控 | 梅籍晨（火电） | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硝 | 热学类 | 双金属温度计 | 40HUG20 CT501 | 4号炉MGGH金属试验模块出口温度计1 | WSS-481 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2013-06-15 | H1205039007 | 2013-01-04 | 2013-04-04 | 上海浦东 |  | 4号炉MGGH金属试验模块出口温度计1 | 维护部仪控 | 朱士界 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硝 | 热学类 | 双金属温度计 | 40HUG20 CT502 | 4号炉MGGH金属试验模块出口温度计2 | WSS-481 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2013-06-15 | H1205039002 | 2013-01-04 | 2013-04-04 | 上海浦东 |  | 4号炉MGGH金属试验模块出口温度计2 | 维护部仪控 | 朱士界 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硝 | 热学类 | 双金属温度计 | 40HUG20 CT503 | 4号炉MGGH金属试验模块出口温度计3 | WSS-481 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2013-06-15 | H1205039009 | 2013-01-04 | 2013-04-04 | 上海浦东 |  | 4号炉MGGH金属试验模块出口温度计3 | 维护部仪控 | 朱士界 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 流量开关 | 4FS2001A | 4号炉送风机A润滑油流量开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | m3/h | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉送风机A润滑油流量开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 流量开关 | 4FS2001B | 4号炉送风机B润滑油流量开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | m3/h | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉送风机B润滑油流量开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 流量开关 | 4FS2002A | 4号炉引风机A润滑油流量开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | m3/h | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉引风机A润滑油流量开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 流量开关 | 4FS2002B | 4号炉引风机B润滑油流量开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | m3/h | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉引风机B润滑油流量开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 流量开关 | 4FS2003A | 4号炉一次风机A润滑油流量开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | m3/h | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉一次风机A润滑油流量开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 流量开关 | 4FS2003B | 4号炉一次风机B润滑油流量开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | m3/h | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉一次风机B润滑油流量开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 流量开关 | 4FS2004ALL | 4号炉磨煤机A润滑油流量低低 |  |  | 0 | 0 | 0 | m3/h | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机A润滑油流量低低 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 流量开关 | 4FS2004CLL | 4号炉磨煤机C润滑油流量低低 |  |  | 0 | 0 | 0 | m3/h | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机C润滑油流量低低 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 流量开关 | 4FS2004DLL | 4号炉磨煤机D润滑油流量低低 |  |  | 0 | 0 | 0 | m3/h | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机D润滑油流量低低 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 流量开关 | 4FS2004ELL | 4号炉磨煤机E润滑油流量低低 |  |  | 0 | 0 | 0 | m3/h | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机E润滑油流量低低 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 流量开关 | 4FS2004FLL | 4号炉磨煤机F润滑油流量低低 |  |  | 0 | 0 | 0 | m3/h | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机F润滑油流量低低 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 流量开关 | 4FSS2004BLL | 4号炉磨煤机B润滑油流量低低 |  |  | 0 | 0 | 0 | m3/h | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机B润滑油流量低低 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉水系统09 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT0901 | 4号炉锅炉给水流量 | 7MF4533-1FA12-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 100 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429723 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 1 | 4号炉锅炉给水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉水系统09 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT0902 | 4号炉锅炉给水流量 | 7MF4533-1FA12-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 100 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429724 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 1 | 4号炉锅炉给水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉水系统09 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT0903 | 4号炉锅炉给水流量 | 7MF4533-1FA12-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 100 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429725 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 1 | 4号炉锅炉给水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1505A | 4号炉磨煤机A进口风量1 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429598 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 3 | 4号炉磨煤机A进口风量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1505B | 4号炉磨煤机B进口风量1 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429599 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 3 | 4号炉磨煤机B进口风量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1505C | 4号炉磨煤机C进口风量1 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429600 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 3 | 4号炉磨煤机C进口风量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1505D | 4号炉磨煤机D进口风量1 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429601 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 3 | 4号炉磨煤机D口风量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1505E | 4号炉磨煤机E进口风量1 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429602 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 3 | 4号炉磨煤机E口风量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1505F | 4号炉磨煤机F进口风量1 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 不合格 | 2022-09-19 | 9429603 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 3 | 4号炉磨煤机F口风量 | 维护部仪控 | 翁锦川 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1506A | 4号炉锅炉前墙风箱各排二次风流量 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429604 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 显示 | 4号炉锅炉前墙风箱各排二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1506B | 4号炉锅炉后墙中间层二次风流量 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 合格 | 2021-11-24 | YSNJ2079241882 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 显示 | 4号炉锅炉后墙中间层二次风流量 | 维护部仪控 | 杨勇 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 | 常开(NO) | 上升 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1506C | 4号炉锅炉前墙风箱各排二次风流量 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9526486 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 3 | 4号炉锅炉前墙风箱各排二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1506D | 4号炉锅炉后墙下层二次风流量 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429614 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 3 | 4号炉锅炉后墙下层二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1506F | 4号炉锅炉前墙风箱各排二次风流量 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429606 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 显示 | 4号炉锅炉前墙风箱各排二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1507A | 4号炉锅炉前墙风箱各排二次风流量 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429605 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 3 | 4号炉锅炉前墙风箱各排二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1507B | 4号炉锅炉后墙中间层二次风流量 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429613 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 3 | 4号炉锅炉后墙中间层二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1507C | 4号炉锅炉前墙风箱各排二次风流量 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429609 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 显示 | 4号炉锅炉前墙风箱各排二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1507D | 4号炉锅炉后墙下层二次风流量 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429615 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 显示 | 4号炉锅炉后墙下层二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1507E | 4号炉锅炉后墙上层二次风流量 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429611 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 显示 | 4号炉锅炉后墙上层二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1507F | 4号炉锅炉前墙风箱各排二次风流量 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429607 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 显示 | 4号炉锅炉前墙风箱各排二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硝 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1508A | 4号炉前墙左侧OFA二次风流量 | 3051CD0A02A1AM5B1DFH2L4 |  | 0 | 0 | 500 | Pa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2887790 | 2013-01-04 | 2013-04-04 | ROSEMOUNT |  | 4号炉前墙左侧OFA二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硝 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1508B | 4号炉前墙右侧OFA二次风流量 | 3051CD0A02A1AM5B1DFH2L4 |  | 0 | 0 | 500 | Pa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2887802 | 2013-01-04 | 2013-04-04 | ROSEMOUNT |  | 4号炉前墙右侧OFA二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硝 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1509A | 4号炉后墙左侧OFA二次风流量 | 3051CD0A02A1AM5B1DFH2L4 |  | 0 | 0 | 500 | Pa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2887793 | 2013-01-04 | 2013-04-04 | ROSEMOUNT |  | 4号炉后墙左侧OFA二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硝 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1509B | 4号炉后墙右侧OFA二次风流量 | 3051CD0A02A1AM5B1DFH2L4 |  | 0 | 0 | 500 | Pa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2887801 | 2013-01-04 | 2013-04-04 | ROSEMOUNT |  | 4号炉后墙右侧OFA二次风流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1515A | 4号炉磨煤机A进口风量2 | 7MF4433-1BA02-2AC1 |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9129143 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | SIEMENS |  | 4号炉磨煤机A进口风量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1515B | 4号炉磨煤机B进口风量2 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9121018 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | SIEMENS |  | 4号炉磨煤机B进口风量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1515C | 4号炉磨煤机C进口风量2 | 7MF4433-1BA02-2AC1 |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 不合格 | 2022-08-26 | 9129141 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | SIEMENS |  | 4号炉磨煤机C进口风量 | 维护部仪控 | 翁锦川 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1515D | 4号炉磨煤机D进口风量2 | 7MF4433-1BA02-2AC1 |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9129144 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | SIEMENS |  | 4号炉磨煤机D口风量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1515E | 4号炉磨煤机E进口风量2 | 7MF4433-1BA02-2AC1 |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9129142 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | SIEMENS |  | 4号炉磨煤机E口风量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1515F | 4号炉磨煤机F进口风量2 | 7MF4433-1EA02-2AB6-Z |  | 0 | 0 | 2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9113317 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | SIEMENS |  | 4号炉磨煤机F口风量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 烟系统16 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT1601A | 4号炉引风机A进口流量 | 7MF4533-1CA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 5 | kPa | 0.5 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 不合格 | 2016-08-13 | 9429624 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 1 | 4号炉引风机A进口流量 | 维护部仪控 | 施爱根 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2803 | 4号机至汽封加热器凝结水流量1 | 7MF4433-1FA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 60 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429707 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机至汽封加热器凝结水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2804 | 4号机至汽封加热器凝结水流量2 | 7MF4533-1FA12-1AC1-Z |  | 0 | 1.399 | 61.319 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9449721 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机至汽封加热器凝结水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2901 | 4号机锅炉给水前置泵A出口流量 | 7MF4433-1EA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 60 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429693 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机锅炉给水前置泵A出口流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2902 | 4号机锅炉给水前置泵A出口流量 | STD930-AIH-00000-1C.MB,S2.ZS.B77P |  | 0 | 0 | 60 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 0305C1501736005004 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | HONEYWELL | 1 | 4号机锅炉给水前置泵A出口流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2903 | 4号机锅炉给水前置泵A出口流量 | 7MF4433-1EA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 60 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429694 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机锅炉给水前置泵A出口流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2904 | 4号机锅炉给水前置泵B出口流量 | 7MF4433-1EA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 60 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429695 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机锅炉给水前置泵B出口流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2905 | 4号机锅炉给水前置泵B出口流量 | STD930-AIH-00000-1C.MB,S2.ZS.B77P |  | 0 | 0 | 60 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 0305C1501736005008 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | HONEYWELL | 1 | 4号机锅炉给水前置泵B出口流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2906 | 4号机锅炉给水前置泵B出口流量 | 7MF4433-1EA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 60 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429696 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机锅炉给水前置泵B出口流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2907 | 4号机电泵前置泵出口流量 | 7MF4433-1EA02-1AC1-Z |  | 0 | 0.14 | 60.57 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429697 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机电泵前置泵出口流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2908 | 4号机电泵前置泵出口流量 | STD930-AIH-00000-1C.MB,S2.ZS-B77P |  | 0 | 0 | 60 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 0305C1501736005006 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | HONEYWELL | 1 | 4号机电泵前置泵出口流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2909 | 4号机电泵前置泵出口流量 | 7MF4433-1EA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 60 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429698 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机电泵前置泵出口流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT3701A | 4号机定子冷却水流量1 | EJA110E-JHS4J-917EB\5-500KPA |  | 0 | 0 | 200 | KPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4XC03016 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 重庆横河 | 1 | 4号机定子冷却水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT3701B | 4号机定子冷却水流量2 | EJA110E-JHS4J-917EB\5-500KPA |  | 0 | 0 | 200 | KPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4XC03021 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 重庆横河 | 1 | 4号机定子冷却水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT3701C | 4号机定子冷却水流量3 | EJA110E-JHS4J-917EB\5-500KPA |  | 0 | 0 | 200 | KPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4XC03022 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 重庆横河 | 1 | 4号机定子冷却水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 疏水排污系统13 | 力学类 | 液位开关 | 4LS1302 | 4号炉连续排污扩容器水位 |  |  | 0 | 0 | 0 | mmHo | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉连续排污扩容器水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 疏水排污系统13 | 力学类 | 液位开关 | 4LS1305 | 4号炉定期排污扩容器水位 |  |  | 0 | 0 | 0 | mmHo | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉定期排污扩容器水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2001A | 4号炉磨煤机A液压站油箱油位 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  |  | 4号炉磨煤机A液压站油箱油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2001B | 4号炉磨煤机B液压站油箱油位 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 4 | 4号炉磨煤机B液压站油箱油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2001C | 4号炉磨煤机C液压站油箱油位 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉磨煤机C液压站油箱油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2001D | 4号炉磨煤机D液压站油箱油位 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉磨煤机D液压站油箱油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2001E | 4号炉磨煤机E液压站油箱油位 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉磨煤机E液压站油箱油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2001F | 4号炉磨煤机F液压站油箱油位 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉磨煤机F液压站油箱油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2003A | 4号炉送风机A油箱油位开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 1 | 4号炉送风机A油箱油位开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2003B | 4号炉送风机B油箱油位开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 1 | 4号炉送风机B油箱油位开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2004A | 4号炉送风机A油箱油位开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  |  | 4号炉送风机A油箱油位开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2004B | 4号炉送风机B油箱油位开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 1 | 4号炉送风机B油箱油位开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2005A | 4号炉引风机A油箱油位 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  | 1 | 4号炉引风机A油箱油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2005B | 4号炉引风机B油箱油位 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 |  |  | 4号炉引风机B油箱油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2006A | 4号炉引风机A油箱油位 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 1 | 4号炉引风机A油箱油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2006B | 4号炉引风机B油箱油位 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 1 | 4号炉引风机B油箱油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2007A | 4号炉一次风机A油箱油位开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 1 | 4号炉一次风机A油箱油位开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2007B | 4号炉一次风机B油箱油位开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 1 | 4号炉一次风机B油箱油位开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2008A | 4号炉一次风机A油箱油位开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 1 | 4号炉一次风机A油箱油位开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2008B | 4号炉一次风机B油箱油位开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 1 | 4号炉一次风机B油箱油位开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2501 | 4号机冷再热汽管道疏水袋水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机冷再热汽管道疏水袋水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2502 | 4号机冷再热汽管道疏水袋水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机冷再热汽管道疏水袋水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2503 | 4号机冷再热汽管道疏水袋水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mmH2O | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-07-13 | 2004-07-13 | MOBREY | 3 | 4号机冷再热汽管道疏水袋水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2504 | 4号机冷再热汽管道疏水袋水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mmH2O | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-07-13 | 2004-07-13 | MOBREY | 3 | 4号机冷再热汽管道疏水袋水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2505 | 4号机#1高排疏水袋水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机#1高排疏水袋水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2506 | 4号机#1高排疏水袋水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机#1高排疏水袋水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2507 | 4号机#2高排疏水袋水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机#2高排疏水袋水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2508 | 4号机#2高排疏水袋水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机#2高排疏水袋水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2509 | 4号机#1高排逆止门后疏水袋水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机#1高排逆止门后疏水袋水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2510 | 4号机#1高排逆止门后疏水袋水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机#1高排逆止门后疏水袋水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2511 | 4号机#2高排逆止门后疏水袋水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机#2高排逆止门后疏水袋水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2512 | 4号机#2高排逆止门后疏水袋水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机#2高排逆止门后疏水袋水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2801 | 4号机凝汽器热井A水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机凝汽器热井A水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2802 | 4号机凝汽器热井A水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机凝汽器热井A水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2803 | 4号机凝汽器热井A水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-06-24 | 2004-06-24 | MOBREY | 1 | 4号机凝汽器热井A水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2804 | 4号机凝汽器热井A水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-06-24 | 2004-06-24 | MOBREY | 1 | 4号机凝汽器热井A水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2805 | 4号机除氧器水箱水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机除氧器水箱水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2806 | 4号机除氧器水箱水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机除氧器水箱水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2807 | 4号机除氧器水箱水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机除氧器水箱水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2807A | 4号机除氧器水箱水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机除氧器水箱水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2808 | 4号机凝结水储水箱水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机凝结水储水箱水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 液位开关 | 4LS2809 | 4号机凝结水储水箱水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | 4号机凝结水储水箱水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3001 | 4号机#1高加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #1高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3001A | 4号机#1高加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #1高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3002 | 4号机#1高加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #1高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3003 | 4号机#1高加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #1高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3004 | 4号机#2高加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #2高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3004A | 4号机#2高加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #2高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3005 | 4号机#2高加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #2高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3006 | 4号机#2高加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #2高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3007 | 4号机#3高加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #3高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3007A | 4号机#3高加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #3高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3008 | 4号机#3高加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #3高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3009 | 4号机#3高加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #3高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3010 | 4号机#5低加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #5低加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3011 | 4号机#5低加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 | MOBREY | 1 | #5低加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3012 | 4号机#6低加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-18 | 2004-02-18 | MOBREY | 1 | 4号机#6低加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3013 | 4号机#6低加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-18 | 2004-02-18 | MOBREY | 1 | 4号机#6低加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3014 | 4号机#7A低加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-18 | 2004-02-18 | MOBREY | 1 | 4号机#7A低加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3015 | 4号机#7A低加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-18 | 2004-02-18 | MOBREY | 1 | 4号机#7A低加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3016 | 4号机#7B低加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-18 | 2004-02-18 | MOBREY | 1 | 4号机#7B低加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3017 | 4号机#7B低加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-18 | 2004-02-18 | MOBREY | 1 | 4号机#7B低加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3018 | 4号机#8A低加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-18 | 2004-02-18 | MOBREY | 1 | 4号机#8A低加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3019 | 4号机#8A低加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-18 | 2004-02-18 | MOBREY | 1 | 4号机#8A低加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3020 | 4号机#8B低加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-18 | 2004-02-18 | MOBREY | 1 | 4号机#8B低加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3021 | 4号机#8B低加水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-18 | 2004-02-18 | MOBREY | 1 | 4号机#8B低加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 开式循环水系统33 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3310 | 4号机闭式循环冷却水膨胀水箱水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-19 | 2004-02-19 | MOBREY | 1 | 4号机闭式循环冷却水膨胀水箱水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 轴封疏水系统34 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3401 | 4号机汽封加热器水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-19 | 2004-02-19 | MOBREY |  | 4号机汽封加热器水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 轴封疏水系统34 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3402 | 4号机汽封加热器水位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-19 | 2004-02-19 | MOBREY | 1 | 4号机汽封加热器水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3601 | #3、4号机脏、净油室油位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-19 | 2004-02-19 | MOBREY |  | #3、4号机脏、净油室油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3602 | #3、4号机脏、净油室油位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-19 | 2004-02-19 | MOBREY |  | #3、4号机脏、净油室油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3603 | #3、4号机脏、净油室油位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-19 | 2004-02-19 | MOBREY |  | #3、4号机脏、净油室油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 液位开关 | 4LS3604 | #3、4号机脏、净油室油位 | MOBREY |  | 0 | 0 | 0 | mm | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-19 | 2004-02-19 | MOBREY |  | #3、4号机脏、净油室油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉水系统09 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT0903 | 4号炉汽包水位 | 3051CD2A02A1AM5B3H2 |  | 0 | 0 | 800 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 4617005 | 2004-01-26 | 2004-01-26 | ROSEMOUNT | 2 | 4号炉汽包水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉水系统09 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT0904 | 4号炉汽包水位 | 3051CD2A02A1AM5B3H2 |  | 0 | 0 | 800 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 4617002 | 2004-01-26 | 2004-01-26 | ROSEMOUNT |  | 4号炉汽包水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉水系统09 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT0905 | 4号炉汽包水位 | 3051CD2A02A1AM5B3HR5 |  | 0 | 0 | 800 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 7415849 | 2004-01-26 | 2004-01-26 | ROSEMOUNT | 2 | 4号炉汽包水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT1701A | 4号炉原煤仓A料位 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | SIEMENS | 1 | 4号炉原煤仓A料位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT1701B | 4号炉原煤仓B料位 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | SIEMENS | 2 | 4号炉原煤仓B料位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT1701C | 4号炉原煤仓C料位 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | SIEMENS | 1 | 4号炉原煤仓C料位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT1701D | 4号炉原煤仓D料位 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | SIEMENS | 2 | 4号炉原煤仓D料位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT1701E | 4号炉原煤仓E料位 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | SIEMENS | 1 | 4号炉原煤仓E料位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT1701F | 4号炉原煤仓F料位 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | SIEMENS | 1 | 4号炉原煤仓F料位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT2807 | 4号机除氧器水箱水位1 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1200 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429687 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 3 | 4号机除氧器水箱水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT2808 | 4号机除氧器水箱水位2 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1200 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429688 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 3 | 4号机除氧器水箱水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT2809 | 4号机除氧器水箱水位3 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 1200 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429686 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 3 | 4号机除氧器水箱水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3001 | 4号机#1高加水位 | 7MF4433-1DA02-2AB1-Z |  | 0 | 0 | 530 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9659836 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机#1高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3002 | 4号机#1高加水位 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 530 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429657 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机#1高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3003 | 4号机#1高加水位 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 530 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429658 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机#1高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3004 | 4号机#2高加水位 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 530 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429659 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机#2高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3005 | 4号机#2高加水位 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 530 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429660 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机#2高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3006 | 4号机#2高加水位 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 530 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429661 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机#2高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3007 | 4号机#3高加水位 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 530 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429662 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS |  | 4号机#3高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3008 | 4号机#3高加水位 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 530 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429663 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机#3高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 加热疏水系统30 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3009 | 4号机#3高加水位 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 530 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429664 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机#3高加水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 开式循环水系统33 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3301 | 4号机闭式循环冷却水膨胀水箱水位 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 2500 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429648 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机闭式循环冷却水膨胀水箱水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 开式循环水系统33 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3302 | 4号机开式循环冷却水水箱水位 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 2500 | mmH2O | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429649 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机闭式循环冷却水膨胀水箱水位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3601 | 4号机润滑油箱油位 |  |  | 0 | 0 | 2000 | mm | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机润滑油箱油位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3702 | 4号机定子冷却水箱液位 |  |  | 0 | 0 | 100 | mm | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机定子冷却水箱液位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 差压变送器 | 4LT3705 | 4号机真空油箱液位 |  |  | 0 | 0 | 800 | mm | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机真空油箱液位 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硫 | 力学类 | 压力变送器 | 4NE10P101A | 4号炉CEMS烟气压力 | 7MF4033-1BA10-2AC1-Z |  | 0 | -2.5 | 2.5 | kPa | 0.5 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2015-09-09 | YSNF6169192178 | 2008-01-28 | 2008-01-28 | SIEMENS |  | 4号炉CEMS烟气压力 | 维护部仪控 | 施爱根 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力表 | 4PDI2901 | 4号机前置泵A进口滤网差压表 | CYW-150B-II(90) |  | 0.02 | 0 | 1 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-05-05 | 04.5.703 | 2005-06-06 | 2005-06-06 | 无锡特压 | 3 | 4号机前置泵A进口滤网差压表 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力表 | 4PDI2902 | 4号机前置泵B进口滤网差压表 | CYW-150B-II(90) |  | 0.02 | 0 | 1 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-05-05 | 04.5.702 | 2005-06-06 | 2005-06-06 | 无锡特压 | 3 | 4号机前置泵B进口滤网差压表 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力表 | 4PDI2903 | 4号机电泵前置泵进口滤网差压表 | CYW-150B-II(90) |  | 0.02 | 0 | 1 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-05-05 | 04.5.716 | 2005-06-06 | 2005-06-06 | 无锡特压 | 3 | 4号机电泵前置泵进口滤网 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS1512A | 4号炉空预器A导向轴承油系统滤网差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 3 | 4号炉空预器A导向轴承油系统滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0.35 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS1512B | 4号炉空预器B导向轴承油系统滤网差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 3 | 4号炉空预器B导向轴承油系统滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0.35 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS1513A | 4号炉空预器A支持轴承油系统滤网差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 3 | 4号炉空预器A支持轴承油系统滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0.35 | 常闭(NC) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS1513B | 4号炉空预器B支持轴承油系统滤网差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 3 | 4号炉空预器B支持轴承油系统滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0.35 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2001A | 4号炉磨煤机A润滑油滤网差压 | / |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-25 | / | 2004-01-30 | 2004-01-30 | USA | 4 | 4号炉磨煤机A润滑油滤网差压 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 200 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2001B | 4号炉磨煤机B润滑油滤网差压 | / |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-25 | / | 2004-01-30 | 2004-01-30 | USA | 4 | 4号炉磨煤机B润滑油滤网差压 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 200 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2001C | 4号炉磨煤机C润滑油滤网差压 | / |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-25 | / | 2004-01-30 | 2004-01-30 | USA | 4 | 4号炉磨煤机C润滑油滤网差压 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 200 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2001D | 4号炉磨煤机D润滑油滤网差压 | / |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-25 | / | 2004-01-30 | 2004-01-30 | USA | 4 | 4号炉磨煤机D润滑油滤网差压 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 200 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2001E | 4号炉磨煤机E润滑油滤网差压 | / |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-25 | / | 2004-01-30 | 2004-01-30 | USA | 4 | 4号炉磨煤机E润滑油滤网差压 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 200 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2001F | 4号炉磨煤机F润滑油滤网差压 | / |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-25 | / | 2004-01-30 | 2004-01-30 | USA | 4 | 4号炉磨煤机F润滑油滤网差压 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 200 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2003A | 4号炉磨煤机A双筒进油滤油器差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机A双筒进油滤油器差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2003B | 4号炉磨煤机B双筒进油滤油器差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机B双筒进油滤油器差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2003C | 4号炉磨煤机C双筒进油滤油器差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机C双筒进油滤油器差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2003D | 4号炉磨煤机D双筒进油滤油器差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机D双筒进油滤油器差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2003E | 4号炉磨煤机E双筒进油滤油器差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机E双筒进油滤油器差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2003F | 4号炉磨煤机F双筒进油滤油器差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机F双筒进油滤油器差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2004A | 4号炉磨煤机A双筒进油滤油器差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 3 | 4号炉磨煤机A双筒进油滤油器差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2004B | 4号炉磨煤机B双筒进油滤油器差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机B双筒进油滤油器差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2004C | 4号炉磨煤机C双筒进油滤油器差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机C双筒进油滤油器差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2004D | 4号炉磨煤机D双筒进油滤油器差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机D双筒进油滤油器差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2004E | 4号炉磨煤机E双筒进油滤油器差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机E双筒进油滤油器差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2004F | 4号炉磨煤机F双筒进油滤油器差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉磨煤机F双筒进油滤油器差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2007A | 4号炉送风机A油过滤器差压开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | MPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉送风机A油过滤器差压开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2007B | 4号炉送风机B油过滤器差压开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | MPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉送风机B油过滤器差压开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2009A | 4号炉一次风机A油过滤器差压开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | MPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉一次风机A油过滤器差压开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS2009B | 4号炉一次风机B油过滤器差压开关 |  |  | 0 | 0 | 0 | MPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-30 | 2004-01-30 |  | 4 | 4号炉一次风机B油过滤器差压开关 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS3601 | 4号机顶轴油泵进口滤网差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-02-19 | 2004-02-19 |  | 4 | 4号机顶轴油泵进口滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS3602 | 4号机顶轴油泵进口滤网差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-07-14 | 2004-07-14 |  | 4 | 4号机顶轴油泵进口滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS3603 | 4号机#1顶轴油泵出口滤网差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-07-14 | 2004-07-14 |  | 4 | 4号机#1顶轴油泵出口滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS3604 | 4号机#2顶轴油泵出口滤网差压 |  |  | 0 | 0 | 0 | kPa | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-07-14 | 2004-07-14 |  | 4 | 4号机#2顶轴油泵出口滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 力学类 | 差压开关 | 4PDS4701 | 4号机给水泵密封水进水滤网差压 | 17RB-EE2-N4-C1A-TTX371 |  | 0 | 28 | 105 | kPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 40302902 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 4 | 4号机给水泵密封水进水滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 60 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4PDT2803 | 4号机凝结水输送泵A进口滤网差压 | EJA110E-JMS4J-917EB\1-100KPA |  | 0 | 0 | 50 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4XC03018 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 重庆横河 | 4 | 4号机凝结水输送泵A进口滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4PDT2804 | 4号机凝结水输送泵B进口滤网差压 | EJA110E-JMS4J-917EB\1-100KPA |  | 0 | 0 | 50 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4XC03033 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 重庆横河 | 4 | 4号机凝结水输送泵B进口滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 开式循环水系统33 | 力学类 | 差压变送器 | 4PDT3301 | 4号机凝汽器循环水进口二次滤网A差压 | DE1399YYB91ED228 |  | 0 | -1 | 59 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 不合格 | 2018-11-14 | 807005.01.008 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | taprogge | 1 | 4号机凝汽器循环水进口二次滤网A差压 | 维护部仪控 | 王艳玲 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 开式循环水系统33 | 力学类 | 差压变送器 | 4PDT3302 | 4号机凝汽器循环水进口二次滤网B差压 | DE1399YYB90ED0513 |  | 0 | -1 | 59 | kPa | 0.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2017-08-15 | 1608179.01.013 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | taprogge | 1 | 4号机凝汽器循环水进口二次滤网B差压 | 维护部仪控 | 顾佳辰 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 开式循环水系统33 | 力学类 | 差压变送器 | 4PDT3303 | 4号机开式水滤网差压 | 7MF4533-1FA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 50 | kPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2020-07-21 | 9429649 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机开式水循环水系统 | 维护部仪控 | 杨勇 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉水系统09 | 力学类 | 压力表 | 4PI0903 | 4号炉锅炉过热器减温水喷水压力 | YN-100B |  | 1 | 0 | 40 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 7020361 | 2004-07-12 | 2004-07-12 | 安徽天康 | 3 | 4号炉锅炉过热器减温水喷水压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉水系统09 | 力学类 | 压力表 | 4PI0904 | 4号炉锅炉再热器减温水喷水压力 | YN-100B |  | 0.5 | 0 | 16 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2011.5.3972x | 2004-07-12 | 2004-07-12 | 上海古北 | 3 | 4号炉锅炉再热器减温水喷水压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 压力表 | 4PI1503 | 4号炉冷却风母管压力 | Y-150B |  | 0 | 0 | 16 | kPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | KG130101525 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上自四厂 |  | 4号炉冷却风母管压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 压力表 | 4PI1511A | 4号炉火焰TVA侧冷却风压力 | YXC-150 |  | 0.02 | 0 | 1.6 | MPa | 1.6 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2006-11-29 |  | 2006-11-30 | 2006-11-30 |  | 3 | 4号炉火焰TVA侧冷却风 | 维护部仪控 | 9999 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 压力表 | 4PI1511B | 4号炉火焰TVB侧冷却风压力 | YXC-150 |  | 0.02 | 0 | 1.6 | MPa | 1.6 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2006-11-29 |  | 2006-11-30 | 2006-11-30 |  | 3 | 4号炉火焰TVB侧冷却风 | 维护部仪控 | 9999 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉燃油系统18 | 力学类 | 压力表 | 4PI1801 | 4号炉燃油压力 | Y-100 |  | 0.2 | 0 | 10 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 730 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 天津仪表 | 3 | 4号炉燃油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉燃油系统18 | 力学类 | 压力表 | 4PI1802 | 4号炉燃油回油压力 | Y-100 |  | 0.2 | 0 | 10 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 731 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 天津仪表 | 3 | 4号炉燃油回油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉燃油系统18 | 力学类 | 压力表 | 4PI1811E | 4号炉后墙上层燃油压力 | Y-100 |  | 0.2 | 0 | 6 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2016-09-26 | 2016.04.5227L | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海古北 | 3 | 4号炉后墙上层燃油压力 | 维护部仪控 | 施爱根 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 压力表 | 4PI2001C | 4号炉磨煤机C润滑油泵出口油压 | YN-60 1/4NPT |  | 0.02 | 0 | 1 | MPa | 2.5 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2017-04-09 | 2013.3.2211X | 2004-07-12 | 2004-07-12 | 上海古北 | 3 | 4号炉磨煤机C润滑油泵出口油压 | 维护部仪控 | 施爱根 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 压力表 | 4PI2006A | 4号炉磨煤机A主油泵出口油压 | YN-60ZT |  | 1 | 0 | 25 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2016-08-30 | 13-06-477 | 2004-07-12 | 2004-07-12 | 上自四厂 | 3 | 4号炉磨煤机A主油泵出口油压 | 维护部仪控 | 顾佳辰 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 力学类 | 压力表 | 4PI2006E | 4号炉磨煤机E主油泵出口油压 | YN-60ZT |  | 1 | 0 | 25 | MPa | 2.5 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2016-07-31 | 13-06-473 | 2004-07-12 | 2004-07-12 | 上自四厂 | 3 | 4号炉磨煤机E主油泵出口油压 | 维护部仪控 | 顾佳辰 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 压力表 | 4PI2805 | 4号机凝泵出口母管压力表 | YN-100 |  | 0.1 | 0 | 6 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2017-01-04 | 16-08-3818 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海热森亚 | 3 | 4号机凝泵出口母管压力表 | 维护部仪控 | 王艳玲 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力表 | 4PI2912 | 4号机电泵滤网前压力表 | YN-100 |  | 0.05 | 0 | 4 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2016-01-25 | 2013.10.6314.L | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上古北厂 | 3 | 4号机电泵滤网前压力表 | 维护部仪控 | 王艳玲 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力表 | 4PI2919 | 4号机给泵A中间抽头压力表 | YN-100 |  | 0.5 | 0 | 25 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2016-05-29 | 2016.4.5237 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上古北仪表厂 | 3 | 4号机给泵A中间抽头压力表 | 维护部仪控 | 赵化楼 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 轴封疏水系统34 | 力学类 | 压力表 | 4PI3401 | 4号机轴封汽压力表 | YN-100 |  | 0.01 | -0.1 | 0.3 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2017-01-04 | 2015.05.4757C | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海古北 | 3 | 4号机轴封汽压力表 | 维护部仪控 | 王艳玲 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 轴封疏水系统34 | 力学类 | 压力表 | 4PI3404 | 4号机汽封加热器进汽压力表 | YN-100B |  | 0.005 | -0.1 | 0.3 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2017-04-11 | MC30176645 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上自四厂 | 3 | 4号机汽封加热器进汽压力表 | 维护部仪控 | 顾佳辰 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝汽器真空系统35 | 力学类 | 压力表 | 4PI3504 | 4号机真空泵B冷却器闭式水出水压力表 | Y-100 |  | 0.005 | 0 | 1.6 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2016-01-26 | 2015.5.4697K | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海古北 | 3 | 4号机凝汽器A真空泵B冷却器闭式水出水压力 | 维护部仪控 | 顾佳辰 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝汽器真空系统35 | 力学类 | 压力表 | 4PI3516A | 4号机凝汽器真空 | YN-100 |  | 0.002 | -0.1 | 0 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2013.10.6298K | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海古北 | 3 | 4号机凝汽器真空 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝汽器真空系统35 | 力学类 | 压力表 | 4PI3516B | 4号机凝汽器真空 | YN-100 |  | 0.002 | -0.1 | 0 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2013.10.6297K | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海古北 | 3 | 4号机凝汽器真空 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3605 | 4号机油涡论排油压力表 | YN-100 |  | 0.02 | 0 | 0.6 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 5100546 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 安徽天康 | 3 | 4号机油涡论排油压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3606 | 4号机交流油泵出口母管压力表 | Y-100 |  | 0.02 | 0 | 1.6 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | AD14102258 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上自四厂 | 3 | 4号机交流油泵出口母管压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3607 | 4号机交流启动油泵出口压力表 | YN-100 |  | 0.02 | 0 | 0.6 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 5100542 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 安徽天康 | 3 | 4号机交流启动油泵出口压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3608 | 4号机主油泵回油涡轮压力 | YN-100 |  | 0.05 | 0 | 2.5 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2020.111 | 2004-07-14 | 2004-07-14 | 安徽仪表厂 | 3 | 4号机主油泵回油涡轮压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3609 | 4号机主机润滑油箱压力表 | YN-100 |  | 0.01 | -0.1 | 0.3 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 5045619 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海宜川 | 3 | 4号机主机润滑油箱压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3609A | 4号机润滑油冷却器出口压力表 | YN-100 |  | 0.05 | 0 | 2.5 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2009.5.34821 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海古北 | 3 | 4号机润滑油冷却器出口压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3610 | 4号机主油泵出口压力表 | YN-100 |  | 0.05 | 0 | 2.5 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 10-10-232690 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上自四厂 | 3 | 4号机主油泵出口压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3611 | 4号机主油泵进口压力表 | YN-100 |  | 0.02 | 0 | 0.6 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 5100541 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 安徽天康 | 3 | 4号机主油泵进口压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3612 | 4号机主机顶轴油系统进油压力 | YN-100 |  | 0.02 | 0 | 1 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 合格 | 2022-12-19 | 220517304 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 3 | 4号机主机顶轴油系统进油压力 | 维护部仪控 | 朱敏 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3613 | 4号机主机顶轴油系统进油滤网及冲洗泄油口压力 | YN-100 |  | 0.02 | 0 | 1 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | Techor | 3 | 4号机主机顶轴油系统进油滤网及冲洗泄油口 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3614 | 4号机顶轴油进口滤网前压力表 | YN-100 |  | 0.02 | 0 | 1 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | Techor | 3 | 4号机顶轴油进口滤网前压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3615 | 4号机顶轴油泵进口压力表 | YN-100 |  | 0.02 | 0 | 1 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | DZ19202536 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上自仪表 | 3 | 4号机顶轴油泵进口压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3616 | 4号机顶轴油泵出口母管压力 | YN-100 |  | 0.5 | 0 | 25 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2008.11.1268C | 2004-07-14 | 2004-07-14 | 上海古北 | 3 | 4号机顶轴油泵出口母管压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3617 | 4号机至发电机#7轴承顶轴油压力 | Y-100 |  | 0.5 | 0 | 25 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | XU13054019 | 2004-07-14 | 2004-07-14 | 上自四厂 | 3 | 4号机至发电机#7轴承顶轴油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3618 | 4号机至发电机#8轴承顶轴油压力 | YN-100 |  | 0.5 | 0 | 25 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2009.2.1510c | 2004-07-14 | 2004-07-14 | 上海古北 | 3 | 4号机至发电机#8轴承顶轴油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3619 | 4号机润滑油母管压力表 | YN-100 |  | 0.02 | 0 | 0.6 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 5100543 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 安徽天康 | 3 | 4号机润滑油母管压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3620 | 4号机#3轴承进油压力表 | YN-100 |  | 0.5 | 0 | 25 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2014.04.7185C | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海古北 | 3 | 4号机#3轴承进油压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3621 | 4号机#4轴承进油压力表 | YN-100 |  | 0.5 | 0 | 25 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2014.04.7193C | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海古北 | 3 | 4号机#4轴承进油压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3622 | 4号机#5轴承进油压力表 | Y-100 |  | 0.5 | 0 | 25 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | Techor | 3 | 4号机#5轴承进油压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3623 | 4号机#6轴承进油压力表 | YN-100 |  | 1 | 0 | 40 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | JD16601880 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海自动化仪表四厂 | 3 | 4号机#6轴承进油压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3631 | 4号机顶轴油泵A出口压力表 | YN-100 |  | 1 | 0 | 40 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 5042261 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海宜川 | 3 | 4号机顶轴油泵A出口压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力表 | 4PI3632 | 4号机顶轴油泵B出口压力表 | YN-150 |  | 0.5 | 0 | 40 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 20031114761 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 安徽天康 | 3 | 4号机顶轴油泵B出口压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3702-1 | 4号机油氢差压表 | Y-100 |  | 0.02 | 0 | 0.6 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 1070002 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海古北 | 3 | 4号机油氢差压表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3702-2 | 4号机油氢差压表 | YN-100 |  | 0.02 | 0 | 0.6 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2008.11.1243C | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海古北 | 3 | 4号机油氢差压表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3703 | 4号机定冷水离子交换器出口压力表 | YN-100 |  | 0.05 | 0 | 2.5 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2017-01-11 | 16-08-3964 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海热森亚 | 3 | 4号机定冷水离子交换器出口压力表 | 维护部仪控 | 顾佳辰 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3705 | 4号机定冷水过滤器进口压力表 | YN-100B |  | 0.02 | 0 | 1 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 36029 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上自四厂 | 3 | 4号机定冷水过滤器进口压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3706A | 4号机氢气压力调节器A入口压力 | Y-60 |  | 0.5 | 0 | 25 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-05-10 | 02.5.0101 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上减压器 | 3 | 4号机氢气压力调节器A入口压力 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3706B | 4号机氢气压力调节器B入口压力 | Y-60 |  | 0.1 | 0 | 2.5 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2013-06-10 | 03.1.0809 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上减压器 | 3 | 4号机氢气压力调节器B入口压力 | 维护部仪控 | 余谦 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3707A | 4号机氢气压力调节器A出口压力 | Y-60 |  | 0.5 | 0 | 25 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-05-10 | 230017 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上减压器 | 3 | 4号机氢气压力调节器A出口压力 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3707B | 4号机氢气压力调节器B出口压力 | Y-60 |  | 0.1 | 0 | 2.5 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2013-06-10 | 270038 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上减压器 | 3 | 4号机氢气压力调节器B出口压力 | 维护部仪控 | 余谦 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3709 | 4号机二氧化碳压力调节阀前压力表 | Y-60 |  | 0.1 | 0 | 2.5 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-05-10 | 8140359 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上减压器 | 3 | 4号机二氧化碳压力调节阀前压力表 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3710 | 4号机二氧化碳压力调节阀后压力表 | Y-60 |  | 0.1 | 0 | 2.5 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-05-10 | 2000.11.0025 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上减压器 | 3 | 4号机二氧化碳压力调节阀后压力表 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3711 | 4号机置换空气压力 | Y-100 |  | 0.02 | 0 | 1 | MPa | 1.6 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-05-10 | 4061298 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 安徽天康 | 3 | 4号机置换空气压力 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3719 | 4号机发电机密封油进油压力表 | Y-100 |  | 0.02 | 0 | 4 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | FR02176267 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上自四厂 | 3 | 4号机发电机密封油进油压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3720 | 4号机发电机密封油进油压力表 | YN-100 |  | 0.05 | 0 | 1.6 | MPa | 1.6 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 2016.04.5173 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海古北仪表厂 | 3 | 4号机发电机密封油进油压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3751A | 4号机氢干燥A高媒压力表 | YN-60 |  | 0.1 | 0 | 2.5 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2006-08-22 |  | 2005-08-23 | 2005-08-23 |  | 3 | 4号机氢干燥A高媒 | 维护部仪控 | 9999 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3751B | 4号机氢干燥B高媒压力表 | Y-60BF |  | 0.1 | 0 | 2.5 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2013-06-25 | 10-11-485 | 2005-08-23 | 2005-08-23 | 上自四厂 | 3 | 4号机氢干燥B高媒 | 维护部仪控 | 施爱根 | 力学类 | Pt100 | 调前合格 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3752A | 4号机氢干燥A低媒压力表 | YN-60 |  | 0.1 | 0 | 2.5 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2006-08-22 |  | 2005-08-23 | 2005-08-23 |  | 3 | 4号机氢干燥A低媒 | 维护部仪控 | 9999 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力表 | 4PI3752B | 4号机氢干燥B低媒压力表 | YN-60 |  | 0.1 | 0 | 2.5 | MPa | 2.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2006-08-22 |  | 2005-08-23 | 2005-08-23 |  | 3 | 4号机氢干燥B低媒 | 维护部仪控 | 9999 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 小机系统46 | 力学类 | 压力表 | 4PI4606A | 4号机小机A润滑油滤油器前压力表 | YN-100CT |  | 0.02 | 0 | 1.6 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 不合格 | 2015-07-19 | TH12031510 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上自四厂 | 3 | 4号机小机A润滑油滤油器前压力表 | 维护部仪控 | 施爱根 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 小机系统46 | 力学类 | 压力表 | 4PI4612B | 4号机小机B自由端轴承润滑油进油压力表 | YN-100 |  | 0.01 | 0 | 0.4 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2017-01-11 | PY14034703 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上自四厂 | 3 | 4号机小机B自由端轴承润滑油进油压力表 | 维护部仪控 | 顾佳辰 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 力学类 | 压力表 | 4PI4702A | 4号机前置泵A冷却水进水压力表 | YN-100 |  | 0.02 | 0 | 4 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2015-11-14 | 2013.10.6312 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海古北仪表厂 | 3 | 4号机前置泵A冷却水进水压力表 | 维护部仪控 | 胡慧静 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 外围 | 精处理62 | 力学类 | 压力表 | 4PI6202B | 4号机精处理混床B出口压力 | Y-100 |  | 0.1 | 0 | 6 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2017-06-06 | JA170103503 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | 上自四厂 |  | 4号机精处理混床B出口压力 | 维护部仪控 | 蒋莹 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 循环水系统83 | 力学类 | 压力表 | 4PI8318B | 4号机循泵B润滑水压力 | Y-100BF |  | 0.01 | 0 | 0.6 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2015-10-14 | 2014.12.2442F | 2004-07-14 | 2004-07-14 | 上自古北仪表厂 | 3 | 二期循泵房 | 维护部仪控 | 蒋莹 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 微油点火系统90 | 力学类 | 压力表 | 4PI9014 | 4号炉C4角微油雾化阀后压力 | YN-100B |  | 0.1 | 0 | 4 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2016-05-26 | 2016.04.206 | 2008-05-28 | 2008-05-28 | 上海古北仪表厂 |  | 4号炉C4角微油雾化阀后压力 | 维护部仪控 | 赵化楼 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 烟系统16 | 力学类 | 压力开关 | 4PS1601 | 4号炉炉膛压力 | 142P82CC3418 |  | 0 | -10 | 10 | kPa | 0 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | / | 2004-01-29 | 2004-01-29 | ITT |  | 4号炉炉膛压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 2.5 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 烟系统16 | 力学类 | 压力开关 | 4PS1602 | 4号炉炉膛压力 | 142P82CC3418 |  | 0 | -10 | 10 | kPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 | ITT |  | 4号炉炉膛压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 2.5 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 烟系统16 | 力学类 | 压力开关 | 4PS1603 | 4号炉炉膛压力 | 142P82CC3418 |  | 0 | -10 | 10 | kPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 | ITT | 2 | 4号炉炉膛压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | -2.5 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 烟系统16 | 力学类 | 压力开关 | 4PS1604 | 4号炉炉膛压力 | 142P82CC3418 |  | 0 | -10 | 10 | kPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 | ITT |  | 4号炉炉膛压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | -2.5 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 烟系统16 | 力学类 | 压力开关 | 4PS1605 | 4号炉炉膛压力 | 142P82CC3418 |  | 0 | -10 | 10 | kPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 | ITT | 2 | 4号炉炉膛压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 2.5 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 烟系统16 | 力学类 | 压力开关 | 4PS1606 | 4号炉炉膛压力 | 142P82CC3418 |  | 0 | -10 | 10 | kPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 | ITT | 2 | 4号炉炉膛压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 3.24 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 烟系统16 | 力学类 | 压力开关 | 4PS1607 | 4号炉炉膛压力 | 142P82CC3418 |  | 0 | -10 | 10 | kPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 | ITT | 2 | 4号炉炉膛压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | -2.5 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 烟系统16 | 力学类 | 压力开关 | 4PS1608 | 4号炉炉膛压力 | 152P82C3448 |  | 0 | 0.5 | 25 | kPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 | ITT | 2 | 4号炉炉膛压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 3.24 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 烟系统16 | 力学类 | 压力开关 | 4PS1609 | 4号炉炉膛压力 | 142P82CC3418 |  | 0 | -10 | 10 | kPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-29 | 2004-01-29 | ITT |  | 4号炉炉膛压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 3.24 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 压力开关 | 4PS2802 | 4号机凝结水泵出口母管压力 | 100P45CC3 |  | 0 | 0.862 | 4.137 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 98087 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | ITT | 1 | 4号机凝结水泵出口母管压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 1.2 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力开关 | 4PS2903LL | 4号机电泵进口压力 | 5RN-EE5-M4-C1A-X373 |  | 0 | 0.245 | 2.625 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 30705479 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 1 | 4号机电泵进口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0.95 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力开关 | 4PS2905 | 4号机锅炉给水泵A进口压力 | 5RN-EE5-M4-C1A |  | 0 | 0.245 | 2.625 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 30100736 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 2 | 4号机锅炉给水泵A进口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 1.25 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力开关 | 4PS2906 | 4号机锅炉给水泵B进口压力低低 | 5RN-EE5-M4-C1A |  | 0 | 0.245 | 2.625 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 30100742 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 1 | 4号机锅炉给水泵B进口压力低低 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 1.25 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力开关 | 4PS2907 | 4号机汽泵A进口压力低低 | 5RN-EE5-M4-C1A |  | 0 | 0.245 | 2.625 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50810895 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 1 | 4号机锅炉启动给水泵出口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 1.25 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力开关 | 4PS2908 | 4号机汽泵B进口压力低低 | 5RN-EE5-M4-C1A |  | 0 | 0.245 | 2.625 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50810897 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 1 | 4号机锅炉启动给水泵出口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 1.25 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力开关 | 4PS2909 | 4号机汽泵A进口压力低低 | 5RN-EE5-M4-C1A |  | 0 | 0.245 | 2.625 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50810896 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 1 | 4号机锅炉启动给水泵出口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 1.25 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力开关 | 4PS2910 | 4号机汽泵B进口压力低低 | 5RN-EE5-M4-C1A |  | 0 | 0.245 | 2.625 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50810898 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 1 | 4号机锅炉启动给水泵出口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 1.25 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 开式循环水系统33 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3304 | 4号机闭式循环冷却水泵出口母管压力 | 100P42CC3S |  | 0 | 105 | 1050 | kPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 98087 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | ITT | 2 | 4号机闭式循环冷却水泵出口母管压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 530 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3612 | 4号机润滑油压力 | 4NN-K4-N4-C1A |  | 0 | 14 | 175 | kPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2020-04-29 | 110801414 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 4 | 4号机润滑油压力 | 维护部仪控 | 李刚 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 140 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3615 | 4号机#1顶轴油泵出口母管压力 | 9RN-K45-U9-C1A-TT |  | 0 | 1.379 | 12.066 | MPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2020-04-28 | 61201098 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 1 | 4号机#1顶轴油泵出口母管压力 | 维护部仪控 | 陈丽丽 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3706 | 4号机真空油箱压力 | 54L-K118-M4-C2A |  | 0 | -101.5 | 0 | kPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 30401716 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR |  | 4号机真空油箱压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | -88 | 常闭(NC) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 小机系统46 | 力学类 | 压力开关 | 4PS4608A | 4号机小汽机A速关油路压力 | 6NN-K5-N4-C2A |  | 0 | 0.14 | 1.24 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 21002601 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | SOR | 2 | 4号机小汽机A速关油路压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0.3 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 小机系统46 | 力学类 | 压力开关 | 4PS4608B | 4号机小汽机B速关油路压力 | 6NN-K5-N4-C2A |  | 0 | 0.14 | 1.24 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 21002600 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | SOR | 2 | 4号机小汽机B速关油路压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0.3 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | EH油系统54 | 力学类 | 压力开关 | 4PS5403 | 4号机EH油压 | 9RN-K45-U9-C1A-TT |  | 0 | 1.4 | 12.25 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50810908 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | SOR | 1 | 4号机EH油压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7.8 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | EH油系统54 | 力学类 | 压力开关 | 4PS5404 | 4号机EH油压 | 9RN-K45-U9-C1A-TT |  | 0 | 1.4 | 12.25 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50810903 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | SOR | 1 | 4号机EH油压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7.8 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | EH油系统54 | 力学类 | 压力开关 | 4PS5405 | 4号机EH油压 | 9RN-K45-U9-C1A-TT |  | 0 | 1.4 | 12.25 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50810909 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | SOR | 1 | 4号机EH油压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7.8 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | EH油系统54 | 力学类 | 压力开关 | 4PS5407 | 4号机高压安全油压力 | 3962797-W109A4 |  | 0 | 1.4 | 12.25 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 120804791 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | SOR | 1 | 4号机高压安全油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 3.9 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | EH油系统54 | 力学类 | 压力开关 | 4PS5408 | 4号机高压安全油压力 | 3962797-W109A4 |  | 0 | 1.4 | 12.25 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 120804788 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | SOR | 1 | 4号机高压安全油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 3.9 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | EH油系统54 | 力学类 | 压力开关 | 4PS5409 | 4号机高压安全油压力 | 3962797-W109A4 |  | 0 | 1.4 | 12.25 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 120804787 | 2004-06-24 | 2004-06-24 | SOR | 1 | 4号机高压安全油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 3.9 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | EH油系统54 | 力学类 | 压力开关 | 4PS5411 | 4号机高压安全油压力 | 9RN-K45-U9-C1A-TT |  | 0 | 1.4 | 12.25 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50810902 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | SOR | 2 | 4号机高压安全油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 3.9 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | EH油系统54 | 力学类 | 压力开关 | 4PS5412 | 4号机高压安全油压力 | 9RN-K45-U9-C1A-TT |  | 0 | 1.4 | 12.25 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50810906 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | SOR | 2 | 4号机高压安全油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 3.9 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | EH油系统54 | 力学类 | 压力开关 | 4PS5413 | 4号机高压安全油压力 | 9RN-K45-U9-C1A-TT |  | 0 | 1.4 | 12.25 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50810906 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | SOR | 2 | 4号机高压安全油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 3.9 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 循环水系统83 | 力学类 | 压力开关 | 4PS8311A | 4号机循泵A轴承润滑水压力 | 396682-se6ls2 |  | 0 | 0.14 | 1.75 | MPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2020-03-30 | 200100715 | 2004-07-14 | 2004-07-14 | SOR | 2 | 二期循泵房 | 维护部仪控 | 杨勇 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0.07 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 循环水系统83 | 力学类 | 压力开关 | 4PS8311B | 4号机循泵B轴承润滑水压力 | 4NN-K4-N4-C2A |  | 0 | 0.014 | 0.17 | MPa | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2020-04-29 | 21002568 | 2004-07-14 | 2004-07-14 | SOR | 2 | 二期循泵房 | 维护部仪控 | 李刚 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0.07 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT1001A | 4号炉汽包压力 | 7MF4033-1GA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 30 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9549710 | 2004-01-26 | 2004-01-26 | SIEMENS | 3 | 4号炉汽包压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT1001B | 4号炉汽包压力 | EJA530E-JDS4N-017EL/NF2 |  | 0 | 0 | 30 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4WB22469 048 | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 重庆横河川仪有限公司 | 3 | 4号炉汽包压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT1002 | 4号炉汽包压力 | EJA530E-JDS4N-017EL/NF2 |  | 0 | 0 | 30 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4WB22475 048 | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 重庆横河川仪有限公司 | 3 | 4号炉汽包压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT1511 | 4号炉火检冷却风压力1 | EJA530A |  | 0 | 0 | 15 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4U711103 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 重庆横河 |  | 火检冷却风压力1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT1512 | 4号炉火检冷却风压力2 | EJA530A |  | 0 | 0 | 15 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4U711104 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 重庆横河 |  | 火检冷却风压力2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 风系统15 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT1513 | 4号炉火检冷却风压力3 | EJA530A |  | 0 | 0 | 15 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4U711105 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 重庆横河 |  | 火检冷却风压力3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硝 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2004 | 4号炉脱硝反应器氨、空气混合器前氨气母管压力 | 3051GP3A2B21AB4E5M5D1 |  | 0 | 0 | 600 | kPa | 0.5 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2015-07-14 | 3352518 | 2013-01-04 | 2013-04-04 | ROSEMOUNT |  | 4号炉脱硝反应器氨/空气混合器前氨气母管压 | 维护部仪控 | 赵化楼 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2506 | 4号机主汽压力 | 7MF4033-1GA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 25 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429582 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机主汽压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2507 | 4号机主汽压力 | 7MF4033-1GA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 25 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429583 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机主汽压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2508 | 4号机主汽压力 | 7MF4033-1GA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 25 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429584 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机主汽压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2509 | 4号机主汽压力 | 7MF4033-1GA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 25 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429585 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机主汽压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2510 | 4号机汽机第一级压力 | 7MF4033-1FA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 16 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429560 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机汽机第一级压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2511 | 4号机汽机第一级压力 | 7MF4033-1FA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 16 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429561 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机汽机第一级压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2512 | 4号机汽机第一级压力 | 7MF4033-1FA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 16 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429562 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机汽机第一级压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2513 | 4号机汽机第一级压力 | 7MF4033-1FA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 16 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429563 | 2004-07-13 | 2004-07-13 | SIEMENS | 3 | 4号机汽机第一级压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2518 | 4号机中压缸第一级人口压力1 | 7MF4033-1FA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 6 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429574 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机中压缸第一级人口压力1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2519 | 4号机中压缸第一级人口压力2 | 7MF4033-1FA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 6 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429575 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机中压缸第一级人口压力2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2520 | 4号机中压缸第一级人口压力3 | 7MF4033-1FA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 6 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429576 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机中压缸第一级人口压力3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2522A | 4号机再热汽压力 | 7MF4033-1FA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 6 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429577 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机再热汽压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 旁路系统26 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2604 | 4号机低压旁路减温水压力 | 7MF4033-1FA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 6 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9448060 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机低压旁路减温水压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2711 | 4号机#7B低加进汽压力 | 7MF4033-1CA10-1AC1-Z |  | 0 | -0.1 | 0.2 | MPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2020-04-29 | 9429492 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机#7B低加进汽压力 | 维护部仪控 | 李刚 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2713 | 4号机#7A低加进汽压力 | 7MF4033-1CA10-1AC1-Z |  | 0 | -0.1 | 0.2 | MPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2020-04-29 | 9429487 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机#7A低加进汽压力 | 维护部仪控 | 李刚 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2714 | 4号机#8A低加进汽压力 | 7MF4033-1CA10-1AC1-Z |  | 0 | -0.1 | 0.1 | MPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2020-04-29 | 9429493 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机#8A低加进汽压力 | 维护部仪控 | 李刚 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT2909 | 4号机电泵进口压力 | 7MF4033-1EA10-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 4 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429543 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 1 | 4号机电泵进口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝汽器真空系统35 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3505A | 4号机组A凝汽器真空压力1 | 3051GP1A2B21AB4M5D1 |  | 0 | -100 | 0 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 6150324 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | ROSEMOUT | 2 | 4号机组A凝汽器真空压力1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝汽器真空系统35 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3505B | 4号机组B凝汽器真空压力1 | 3051GP1A2B21AB4M5D1 |  | 0 | 1.3 | 101.3 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 6150325 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | ROSEMOUT | 2 | 4号机组B凝汽器真空压力1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝汽器真空系统35 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3506A | 4号机组A凝汽器真空压力2 | 7MF4033-1BA10-2AC1 |  | 0 | -100 | 0 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9156793 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | SIEMENS | 2 | 4号机组A凝汽器真空压力2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝汽器真空系统35 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3506B | 4号机组B凝汽器真空压力2 | 7MF4033-1BA10-1AC1 |  | 0 | 1.33 | 101.33 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9156794 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | SIEMENS | 2 | 4号机组B凝汽器真空压力2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝汽器真空系统35 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3507A | 4号机组A凝汽器真空压力3 | EJA510E-JAS4N-019EL |  | 0 | -100 | 0 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 合格 | 2023-04-03 | 90YC35786 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | YOKOGAWA | 2 | 4号机组A凝汽器真空压力3 | 维护部仪控 | 朱敏 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝汽器真空系统35 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3507B | 4号机组B凝汽器真空压力3 | 3051TA1A2B21BB4M5HR |  | 0 | 1.2 | 101.2 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 7171833 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | ROSEMOUNT | 2 | 4号机组B凝汽器真空压力3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3602 | 4号机润滑油母管压力 | 3051TG2A2B21AB4 |  | 0 | 0 | 0.6 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 1189838 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | ROSEMOUNT | 1 | 4号机润滑油母管压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3603 | 4号机主油泵出口压力 | 3051TG3A2B21AB4 |  | 0 | 0 | 2.5 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 1189877 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | ROSEMOUNT | 显示 | 4号机主油泵出口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3606 | 4号机润滑油母管压力1 | EJA530E |  | 0 | 0 | 0.6 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | SU7803434 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 重庆横河 |  | 润滑油母管压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3607 | 4号机润滑油母管压力2 | EJA530E |  | 0 | 0 | 0.6 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | SU7803433 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 重庆横河 |  | 润滑油母管压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3608 | 4号机润滑油母管压力3 | EJA530E |  | 0 | 0 | 0.6 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | SU7803431 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 重庆横河 |  | 润滑油母管压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3718 | 4号机发电机密封油真空油箱压力表 | EJA510E-JAS4N-019EF\10-200kPA |  | 0.002 | -100 | 0 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 91X511676 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 重庆横河 | 显示 | 4号机发电机密封油真空油箱压力表 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 循环水系统83 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT8304A | 4号机循泵A蝶阀油泵母管压力 | EJA530E-JDS4N-017EL/0-25MPa |  | 0 | 0 | 25 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4U719131 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 重庆横河 |  | 4号机循泵A蝶阀油泵母管压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 循环水系统83 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT8311A | 4号机循泵A轴承润滑水压力 | EJA530E-JBS4N-017EL/0-2MPa |  | 0 | 0 | 1 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4U727141 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 重庆横河 | 2 | 二期循泵房 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 循环水系统83 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT8311B | 4号机循泵B轴承润滑水压力 | EJA530E-JBS4N-017EL\0.1-2MPA |  | 0 | 0 | 1 | MPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | S4X634946 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 重庆横河 | 2 | 二期循泵房 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硫 | 力学类 | 压力变送器 | 4TA10CP103A | 4号炉脱硫原烟气压力1 | 3051CG2A22A1AM5B4DF |  | 0 | 0 | 6 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 4927139 | 2008-04-25 | 2008-07-30 | ROSEMOUNT |  | 4号炉脱硫原烟气压力1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硫 | 力学类 | 压力变送器 | 4TA10CP104A | 4号炉脱硫原烟气压力2 | 3051CG2A22A1AB4DFM5TK |  | 0 | 0 | 6 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 6975070 | 2008-04-25 | 2008-07-30 | ROSEMOUNT |  | 4号炉脱硫原烟气压力2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硫 | 力学类 | 压力变送器 | 4TA10CP105A | 4号炉脱硫原烟气压力3 | 3051CG2A22A1AM5B4DF |  | 0 | 0 | 6 | kPa | 0.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 4927141 | 2008-04-25 | 2008-07-30 | ROSEMOUNT |  | 4号炉脱硫原烟气压力3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硫 | 热学类 | 热电阻 | 4TA10CT101A | 4号炉脱硫原烟气温度1 | WZP2-230K，1650/1500，M27X2螺 |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2008-04-25 | 2008-07-30 |  |  | 4号炉脱硫原烟气温度1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硫 | 热学类 | 热电阻 | 4TA10CT102A | 4号炉脱硫原烟气温度2 | WZP2-230K，1650/1500，M27X2螺 |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2008-04-25 | 2008-07-30 |  |  | 4号炉脱硫原烟气温度2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硫 | 热学类 | 热电阻 | 4TA10CT103A | 4号炉脱硫原烟气温度3 | WZP2-230K，1650/1500，M27X2螺 |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2022-12-05 |  | 2008-04-25 | 2008-07-30 |  |  | 4号炉脱硫原烟气温度3 | 维护部仪控 | 姜春光 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硫 | 热学类 | 热电阻 | 4TA30CT101A | 4号炉脱硫吸收塔后净烟气温度1 | WZPK2-430，Pt100 |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2008-04-25 | 2008-07-30 | 上自三厂 |  | 4号炉脱硫吸收塔后净烟气温度1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硫 | 热学类 | 热电阻 | 4TA30CT102A | 4号炉脱硫吸收塔后净烟气温度2 | WZPK2-430，Pt100 |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2008-04-25 | 2008-07-30 | 上自三厂 |  | 4号炉脱硫吸收塔后净烟气温度2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硫 | 热学类 | 热电阻 | 4TA30CT103A | 4号炉脱硫吸收塔后净烟气温度3 | WZPK2-430，Pt100 |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2022-12-05 |  | 2008-04-25 | 2008-07-30 | 上自三厂 |  | 4号炉脱硫吸收塔后净烟气温度3 | 维护部仪控 | 姜春光 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 热学类 | 热电偶 | 4TE1010A | 4号炉二级过热器出口温度A1 | WRNK2-331 L=15m 0～600℃ K分 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海高科 |  | 4号炉二级过热器出口温度A1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 热学类 | 热电偶 | 4TE1010B | 4号炉二级过热器出口温度B1 | WRNK2-331 L=15m 0～600℃ K分 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海高科 |  | 4号炉二级过热器出口温度B1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 热学类 | 热电偶 | 4TE1011A | 4号炉二级过热器出口温度A2 | WRNK2-331 L=15m 0～600℃ K分 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海高科 |  | 4号炉二级过热器出口温度A2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 热学类 | 热电偶 | 4TE1011B | 4号炉二级过热器出口温度B2 | WRNK2-331 L=15m 0～600℃ K分 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海高科 |  | 4号炉二级过热器出口温度B2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 热学类 | 热电偶 | 4TE1012A | 4号炉二级过热器出口温度A3 | WRNK2-331 L=15m 0～600℃ K分 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海高科 |  | 4号炉二级过热器出口温度A3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 热学类 | 热电偶 | 4TE1012B | 4号炉二级过热器出口温度B3 | WRNK2-331 L=15m 0～600℃ K分 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海高科 |  | 4号炉二级过热器出口温度B3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 热学类 | 热电偶 | 4TE1022A | 4号炉再热器出口温度A1 | WRNK2-101T L=468 0～600℃ K |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 502080 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 浦东高科 |  | 4号炉再热器出口温度A1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 热学类 | 热电偶 | 4TE1022B | 4号炉再热器出口温度B1 | WRNK2-101T L=468 0～600℃ K |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 502083 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 浦东高科 |  | 4号炉再热器出口温度B1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 热学类 | 热电偶 | 4TE1023A | 4号炉再热器出口温度A2 | WRNK2-101T L=468 0～600℃ K |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 502082 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 浦东高科 |  | 4号炉再热器出口温度A2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 热学类 | 热电偶 | 4TE1023B | 4号炉再热器出口温度B2 | WRNK2-101T L=468 0～600℃ K |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 502085 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 浦东高科 |  | 4号炉再热器出口温度B2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 热学类 | 热电偶 | 4TE1024A | 4号炉再热器出口温度A3 | WRNK2-101T L=468 0～600℃ K |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 502084 | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 浦东高科 |  | 4号炉再热器出口温度A3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉汽系统10 | 热学类 | 热电偶 | 4TE1024B | 4号炉再热器出口温度B3 | WRNK2-101T L=468 0～600℃ K |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 浦东高科 |  | 4号炉再热器出口温度B3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1701A | 4号炉磨煤机A分离器风粉混合物温度1 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机A分离器风粉混合物温度1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1701B | 4号炉磨煤机B分离器风粉混合物温度1 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机B分离器风粉混合物温度1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1701C | 4号炉磨煤机C分离器风粉混合物温度1 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机C分离器风粉混合物温度1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1701D | 4号炉磨煤机D分离器风粉混合物温度1 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机D分离器风粉混合物温度1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1701E | 4号炉磨煤机E分离器风粉混合物温度1 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机E分离器风粉混合物温度1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1701F | 4号炉磨煤机F分离器风粉混合物温度1 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机F分离器风粉混合物温度1 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1702A | 4号炉磨煤机A分离器风粉混合物温度2 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机A分离器风粉混合物温度2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1702B | 4号炉磨煤机B分离器风粉混合物温度2 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机B分离器风粉混合物温度2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1702C | 4号炉磨煤机C分离器风粉混合物温度2 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机C分离器风粉混合物温度2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1702D | 4号炉磨煤机D分离器风粉混合物温度2 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机D分离器风粉混合物温度2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1702E | 4号炉磨煤机E分离器风粉混合物温度2 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机E分离器风粉混合物温度2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1702F | 4号炉磨煤机F分离器风粉混合物温度2 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机F分离器风粉混合物温度2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1703A | 4号炉磨煤机A分离器风粉混合物温度3 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机A分离器风粉混合物温度3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1703B | 4号炉磨煤机B分离器风粉混合物温度3 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机B分离器风粉混合物温度3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1703C | 4号炉磨煤机C分离器风粉混合物温度3 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机C分离器风粉混合物温度3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1703D | 4号炉磨煤机D分离器风粉混合物温度3 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机D分离器风粉混合物温度3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1703E | 4号炉磨煤机E分离器风粉混合物温度3 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机E分离器风粉混合物温度3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1703F | 4号炉磨煤机F分离器风粉混合物温度3 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 350 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机F分离器风粉混合物温度3 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1704A | 4号炉磨煤机A分离器风粉混合物温度4 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机A分离器风粉混合物温度4 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1704B | 4号炉磨煤机B分离器风粉混合物温度4 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机B分离器风粉混合物温度4 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1704C | 4号炉磨煤机C分离器风粉混合物温度4 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机C分离器风粉混合物温度4 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1704D | 4号炉磨煤机D分离器风粉混合物温度4 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机D分离器风粉混合物温度4 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1704E | 4号炉磨煤机E分离器风粉混合物温度4 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机E分离器风粉混合物温度4 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1704F | 4号炉磨煤机F分离器风粉混合物温度4 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机F分离器风粉混合物温度4 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1705A | 4号炉磨煤机A分离器风粉混合物温度5 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机A分离器风粉混合物温度5 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1705B | 4号炉磨煤机B分离器风粉混合物温度5 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机B分离器风粉混合物温度5 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1705C | 4号炉磨煤机C分离器风粉混合物温度5 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机C分离器风粉混合物温度5 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1705D | 4号炉磨煤机D分离器风粉混合物温度5 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机D分离器风粉混合物温度5 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1705E | 4号炉磨煤机E分离器风粉混合物温度5 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机E分离器风粉混合物温度5 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1705F | 4号炉磨煤机F分离器风粉混合物温度5 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机F分离器风粉混合物温度5 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1706A | 4号炉磨煤机A分离器风粉混合物温度6 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机A分离器风粉混合物温度6 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1706B | 4号炉磨煤机B分离器风粉混合物温度6 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机B分离器风粉混合物温度6 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1706C | 4号炉磨煤机C分离器风粉混合物温度6 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机C分离器风粉混合物温度6 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1706D | 4号炉磨煤机D分离器风粉混合物温度6 | WZP2-230-（K）Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机D分离器风粉混合物温度6 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1706E | 4号炉磨煤机E分离器风粉混合物温度6 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机E分离器风粉混合物温度6 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1706F | 4号炉磨煤机F分离器风粉混合物温度6 | WZP2N-230 Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机F分离器风粉混合物温度6 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1719D | 4号炉磨煤机D电机轴承温度1 | WZPK2-201B |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-12-04 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机D电机轴承温度1 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1720A | 4号炉磨煤机A电机轴承温度2 | WZPK2-201B |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-12-03 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机A电机轴承温度2 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1720B | 4号炉磨煤机B电机轴承温度2 | WZPK2-201B |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-12-03 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机B电机轴承温度2 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1720C | 4号炉磨煤机C电机轴承温度2 | WZPK2-201B |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-12-03 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机C电机轴承温度2 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1720D | 4号炉磨煤机D电机轴承温度2 | WZPK2-201B |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-12-03 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机D电机轴承温度2 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1720E | 4号炉磨煤机E电机轴承温度2 | WZPK2-201B |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-12-03 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机E电机轴承温度2 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 制粉系统17 | 热学类 | 热电阻 | 4TE1720F | 4号炉磨煤机F电机轴承温度2 | WZPK2-201B |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-12-03 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自动化仪表三厂 |  | 4号炉磨煤机F电机轴承温度2 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2020A | 4号炉送风机A电机定子温度1 | Pt100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-07 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海振心 |  | 4号炉送风机A电机定子温度1 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2020B | 4号炉送风机B电机定子温度1 | Pt100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-07 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海振心 |  | 4号炉送风机B电机定子温度1 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 锅炉辅机系统20 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2021A | 4号炉送风机A电机定子温度2 | Pt100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-07 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海振心 |  | 4号炉送风机A电机定子温度2 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2502 | 4号机再热蒸汽温度 | WRNK2-101T L=470 $5 k分度 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海浦东高科 | 显示 | 4号机再热蒸汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 | K | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2503 | 4号机再热蒸汽温度 | WRNK2-101T L=470 $5 K分度 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海自动化仪表股份有 |  | 4号机再热蒸汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 热电偶 | 4TE2504 | 4号机再热蒸汽温度 | WRNK2-101T L=470 $5 K分度 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-07-13 | 2004-07-13 |  | 3 | 4号机再热蒸汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2507 | 4号机主蒸汽温度 | WRE2-235T K分度 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海自动化仪表股份有 | 3 | 4号机主蒸汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 | E | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2508 | 4号机主蒸汽温度 | WRE2-235T K分度 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海自动化仪表股份有 |  | 4号机主蒸汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2509 | 4号机主蒸汽温度 | WRE2-235T K分度 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海自动化仪表股份有 |  | 4号机主蒸汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 力学类 | 热电偶 | 4TE2510 | 4号机主蒸汽温度 | WRE2-235T K分度 |  | 0 | 0 | 600 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-07-13 | 2004-07-13 |  | 3 | 4号机主蒸汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 旁路系统26 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2605 | 4号机A侧低旁阀后汽温 | WRE2-235T /SZ922 E分度 |  | 0 | 0 | 300 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海自动化仪表股份有 |  | 4号机A侧低旁阀后汽温 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 旁路系统26 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2606 | 4号机B侧低旁阀后汽温 | WRE2-235T /SZ922 E分度 |  | 0 | 0 | 300 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 | 上海自动化仪表股份有 |  | 4号机B侧低旁阀后汽温 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2746A | 4号机A侧低压缸次末级叶片温度1 | WRNK2-231 K |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2014-07-07 | 2014-11-25 | 随机备件 | 显示 | 4号机A侧低压缸次末级叶片 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 | K | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2746B | 4号机B侧低压缸次末级叶片温度1 | WRNK2-231 K |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2014-07-07 | 2014-11-25 | 随机备件 | 显示 | 4号机B侧低压缸次末级叶片 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 | K | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2747A | 4号机A侧低压缸次末级叶片温度2 | WRNK2-231 K |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2014-07-07 | 2014-11-25 | 随机备件 | 显示 | 4号机A侧低压缸次末级叶片 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 | K | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2747B | 4号机B侧低压缸次末级叶片温度2 | WRNK2-231 K |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2014-07-07 | 2014-11-25 | 随机备件 | 显示 | 4号机B侧低压缸次末级叶片 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 | K | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2748A | 4号机A侧低压缸次末级叶片温度3 | WRNK2-231 K |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2014-07-07 | 2014-11-25 | 随机备件 | 显示 | 4号机A侧低压缸次末级叶片 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 | K | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 热电偶 | 4TE2748B | 4号机B侧低压缸次末级叶片温度3 | WRNK2-231 K |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2014-07-07 | 2014-11-25 | 随机备件 | 显示 | 4号机B侧低压缸次末级叶片 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 | K | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2752 | 4号机低压缸A排汽温度 | PT100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 上海振兴 |  | 4号机低压缸A排汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2753 | 4号机低压缸A排汽温度 | PT100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 上海振兴 |  | 4号机低压缸A排汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2754 | 4号机低压缸A排汽温度 | PT100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 上海振兴 |  | 4号机低压缸A排汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2755 | 4号机低压缸B排汽温度 | PT100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 上海振兴 |  | 4号机低压缸B排汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2756 | 4号机低压缸B排汽温度 | PT100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 上海振兴 |  | 4号机低压缸B排汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2757 | 4号机低压缸B排汽温度 | PT100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 1.5 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 上海振兴 |  | 4号机低压缸B排汽温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2829 | 4号机凝结水泵A电机上轴承温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 |  |  | 4号机凝结水泵A电机上轴承温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2830 | 4号机凝结水泵B电机上轴承温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 |  |  | 4号机凝结水泵B电机上轴承温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2831 | 4号机凝结水泵A电机下轴承温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 |  |  | 4号机凝结水泵A电机下轴承温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2832 | 4号机凝结水泵B电机下轴承温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 |  |  | 4号机凝结水泵B电机下轴承温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2833 | 4号机凝结水泵A推力轴承温度 | WZPK2-234 L=200 Pt100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海振心 |  | 4号机凝结水泵A推力轴承温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 热学类 | 热电阻 | 4TE2834 | 4号机凝结水泵B推力轴承温度 | WZPK2-234 L=200 Pt100 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | A | 30 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海振心 |  | 4号机凝结水泵B推力轴承温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机本体系统32 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3215 | 4号机#1轴承金属温度（R） | WREK2-T |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2014-11-13 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机#1轴承金属温度2 | 维护部仪控 | 王一 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 | 常开(NO) | 上升 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝汽器真空系统35 | 热学类 | 热电阻 | 4TE3519 | 4号机凝汽器A真空泵B电机线圈温度4 |  |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2018-11-13 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上自三厂 |  | 4号机凝汽器A真空泵B电机线圈温度4 | 维护部仪控 | 顾佳辰 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3603 | 4号机#1轴承回油温度 | WREK2-T |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2014-11-13 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机#1轴承回油温度 | 维护部仪控 | 王一 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3604 | 4号机#2轴承回油温度 | WREK2-T |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2014-11-13 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机#2轴承回油温度 | 维护部仪控 | 王一 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3605 | 4号机定位推力瓦回油温度 | WREK2-T |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2014-11-13 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机定位推力瓦回油温度 | 维护部仪控 | 王一 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3606 | 4号机工作推力瓦回油温度 | WREK2-T |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2014-11-13 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机工作推力瓦回油温度 | 维护部仪控 | 王一 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3617 | 4号机#3轴承回油温度 | WREK2-T |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2014-11-13 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机#3轴承回油温度 | 维护部仪控 | 王一 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3618 | 4号机#4轴承回油温度 | WREK2-T |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2014-11-13 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机#4轴承回油温度 | 维护部仪控 | 王一 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3619 | 4号机#5轴承回油温度 | WREK2-T |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2014-11-13 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机#5轴承回油温度 | 维护部仪控 | 王一 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3620 | 4号机#6轴承回油温度 | WREK2-T |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2014-11-13 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机#6轴承回油温度 | 维护部仪控 | 王一 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电阻 | 4TE3701 | 4号机发电机冷水器进口温度 | WZP2-231G(2312A) M27X2 Pt100 L/l=225/75 0~100℃ |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-12-10 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 安徽天康(集团)股份有限公 |  | 4号机发电机冷水器进口温度 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电阻 | 4TE3702 | 4号机发电机定子冷却水进口温度 | WZPK2-336 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2006-09-12 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海振心 |  | 4号机发电机定子冷却水进口温度 | 维护部仪控 | 许陶 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电偶 | 4TE37114 | 4号机发电机No.7轴承回油温度 | WREK2-T |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2014-11-13 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机发电机No.7轴承回油温度 | 维护部仪控 | 王一 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电偶 | 4TE37120 | 4号机发电机No.7轴承轴瓦温度 | WREK2-T |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2014-11-13 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机发电机No.7轴承轴瓦温度 | 维护部仪控 | 王一 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电偶 | 4TE37122 | 4号机发电机No.8轴承轴瓦温度 | WREK2-T |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2014-11-13 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机发电机No.8轴承轴瓦温度 | 维护部仪控 | 王一 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电阻 | 4TE37126 | 4号机发电机集电环排风温度 | WZPK-001 160*1000 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2007-05-05 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 杭州富阳 |  | 4号机发电机集电环排风温度 | 维护部仪控 | 蒋莹 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3731 | 4号机发电机定子线圈出水温度（U）11 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-09 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机发电机定子线圈出水温度（U）11 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3732 | 4号机发电机定子线圈出水温度（U）12 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-18 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机发电机定子线圈出水温度（U）12 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3733 | 4号机发电机定子线圈出水温度（U）13 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-09 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机发电机定子线圈出水温度（U）13 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电偶 | 4TE3734 | 4号机发电机定子线圈出水温度（U）14 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-18 |  | 2003-07-07 | 2003-07-07 |  |  | 4号机发电机定子线圈出水温度（U）14 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电阻 | 4TE3791 | 4号机发电机No.1冷却器进风温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 |  |  | 4号机发电机No.1冷却器进风温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电阻 | 4TE3792 | 4号机发电机No.2冷却器进风温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 |  |  | 4号机发电机No.2冷却器进风温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电阻 | 4TE3793 | 4号机发电机No.3冷却器进风温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 |  |  | 4号机发电机No.3冷却器进风温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电阻 | 4TE3794 | 4号机发电机No.4冷却器进风温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 |  |  | 4号机发电机No.4冷却器进风温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电阻 | 4TE3795 | 4号机发电机No.1冷却器出风温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 |  |  | 4号机发电机No.1冷却器出风温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电阻 | 4TE3796 | 4号机发电机No.2冷却器出风温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 |  |  | 4号机发电机No.2冷却器出风温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电阻 | 4TE3797 | 4号机发电机No.3冷却器出风温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 |  |  | 4号机发电机No.3冷却器出风温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 定子冷却水系统37 | 热学类 | 热电阻 | 4TE3798 | 4号机发电机No.4冷却器出风温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 |  |  | 4号机发电机No.4冷却器出风温度 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4705A | 4号机A汽动给水前置泵电机定子线圈温度1 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机A汽动给水前置泵电机定子线圈温度1 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4705B | 4号机B汽动给水前置泵电机定子线圈温度1 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机B汽动给水前置泵电机定子线圈温度1 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4706A | 4号机A汽动给水前置泵电机定子线圈温度2 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机A汽动给水前置泵电机定子线圈温度2 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4706B | 4号机B汽动给水前置泵电机定子线圈温度2 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机B汽动给水前置泵电机定子线圈温度2 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4707 | 4号机电动给水泵电动机A相线圈温度 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机电动给水泵电动机A相线圈温度 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4707A | 4号机A汽动给水前置泵电机定子线圈温度3 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机A汽动给水前置泵电机定子线圈温度3 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4707B | 4号机B汽动给水前置泵电机定子线圈温度3 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机B汽动给水前置泵电机定子线圈温度3 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4708 | 4号机电动给水泵电动机A相线圈温度 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机电动给水泵电动机A相线圈温度 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4708A | 4号机A汽动给水前置泵电机定子线圈温度4 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机A汽动给水前置泵电机定子线圈温度4 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4708B | 4号机B汽动给水前置泵电机定子线圈温度4 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机B汽动给水前置泵电机定子线圈温度4 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4709 | 4号机电动给水泵电动机B相线圈温度 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机电动给水泵电动机B相线圈温度 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4709A | 4号机A汽动给水前置泵电机定子线圈温度5 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机A汽动给水前置泵电机定子线圈温度5 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4709B | 4号机B汽动给水前置泵电机定子线圈温度5 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机B汽动给水前置泵电机定子线圈温度5 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4710 | 4号机电动给水泵电动机B相线圈温度 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机电动给水泵电动机B相线圈温度 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4710A | 4号机A汽动给水前置泵电机定子线圈温度6 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机A汽动给水前置泵电机定子线圈温度6 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4710B | 4号机B汽动给水前置泵电机定子线圈温度6 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机B汽动给水前置泵电机定子线圈温度6 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4711 | 4号机电动给水泵电动机C相线圈温度 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机电动给水泵电动机C相线圈温度 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 电泵本体系统47 | 热学类 | 热电阻 | 4TE4712 | 4号机电动给水泵电动机C相线圈温度 |  |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2004-01-26 | 2004-01-26 | 上海自仪三厂 |  | 4号机电动给水泵电动机C相线圈温度 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 循环水系统83 | 热学类 | 热电阻 | 4TE8317A | 4号机循泵A上导瓦温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-11-20 | / | 2005-06-02 | 2005-06-02 | 上海高科 |  | 二期循泵房 | 维护部仪控 | 张文英 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 循环水系统83 | 热学类 | 热电阻 | 4TE8317B | 4号机循泵B上导瓦温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-11-20 | / | 2005-06-02 | 2005-06-02 | 上海高科 |  | 二期循泵房 | 维护部仪控 | 张文英 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 循环水系统83 | 热学类 | 热电阻 | 4TE8318A | 4号机循泵A推力轴承温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-11-20 | / | 2005-06-02 | 2005-06-02 | 上海高科 |  | 二期循泵房 | 维护部仪控 | 张文英 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 循环水系统83 | 热学类 | 热电阻 | 4TE8318B | 4号机循泵B推力轴承温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-11-20 | / | 2005-06-02 | 2005-06-02 | 上海高科 |  | 二期循泵房 | 维护部仪控 | 张文英 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 循环水系统83 | 热学类 | 热电阻 | 4TE8319A | 4号机循泵A下导瓦温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-11-20 | / | 2005-06-02 | 2005-06-02 | 上海高科 |  | 二期循泵房 | 维护部仪控 | 张文英 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 循环水系统83 | 热学类 | 热电阻 | 4TE8319B | 4号机循泵B下导瓦温度 | Pt100 |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 2 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2008-11-20 | / | 2005-06-02 | 2005-06-02 | 上海高科 |  | 二期循泵房 | 维护部仪控 | 张文英 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硝 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2005A | 4号炉脱硝反应器A氨、空气混合器出口混合气温度 | WSS-581 |  | 0 | -50 | 100 | ℃ | 1.5 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2016-06-25 | 1304027001 | 2013-01-04 | 2013-04-04 | 上自三厂 |  | 3号机组脱硝反应器A氨/空气混合器出口混合 | 维护部仪控 | 胡慧静 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | #4炉脱硝 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2005B | 4号炉脱硝反应器B氨、空气混合器出口混合气温度 | WSS-581 |  | 0 | -50 | 100 | ℃ | 1.5 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2016-06-25 | 1304027002 | 2013-01-04 | 2013-04-04 | 上自三厂 |  | 3号机组脱硝反应器B氨/空气混合器出口混合 | 维护部仪控 | 胡慧静 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2501 | 4号机小机A高压进汽温度 | WSS-481 |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-18 | 3088176 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天长 |  | 小机A高压进汽温度 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 主蒸汽系统25 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2502 | 4号机小机B高压进汽温度 | WSS-481 |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-18 | 3088199 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天长 |  | 小机B高压进汽温度 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2701 | 4号机#1高加抽汽进口温度计 | WSS-481 ∮8 L=35 |  | 0 | 0 | 500 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-21 | 5110688 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天康 |  | #1高加抽汽进口温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2702 | 4号机#1高加温度计 | WSS-481 ∮8 L=35 |  | 0 | 0 | 300 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-21 | 5110683 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天康 |  | #1高加温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2703 | 4号机#2高加抽汽进口温度计 | WSS-481 ∮8 L=35 |  | 0 | 0 | 500 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-21 | 5110693 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天康 |  | #2高加抽汽进口温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2704 | 4号机#2高加温度计 | WSS-481 ∮8 L=35 |  | 0 | 0 | 300 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-21 | 5110699 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天康 |  | #2高加温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2705 | 4号机#3高加抽汽进口温度计 | WSS-481 ∮8 L=35 |  | 0 | 0 | 500 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-21 | 5110687 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天康 |  | #3高加抽汽进口温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2706 | 4号机#3高加温度计 | WSS-481 ∮8 L=35 |  | 0 | 0 | 300 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-21 | 5110681 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天康 |  | #3高加温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2707 | 4号机A低压缸排汽温度 | WSS-481W |  | 0 | 0 | 200 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-05 | 50450826 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天康 |  | A低压缸排汽温度 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2708 | 4号机B低压缸排汽温度 | WSS |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-05 | 20021202 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 成都温仪 |  | B低压缸排汽温度 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2710 | 4号机#5低加抽汽进口温度计 | WSS-411 |  | 0 | 0 | 300 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-05 | 40750736 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天康 |  | #5低加抽汽进口温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2711 | 4号机#6低加抽汽进口温度计 | WSS-411 |  | 0 | 0 | 300 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-05 | 40750735 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天康 |  | #6低加抽汽进口温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2712 | 4号机A低压缸排汽温度 | WSS |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-05 | 3751 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 成都温仪 |  | A低压缸排汽温度 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2713 | 4号机B低压缸排汽温度 | WSS |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-05 | 12003107 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 成都温仪 |  | B低压缸排汽温度 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2715 | 4号机除氧器除氧头就地温度计 | WSS-501W |  | 0 | 0 | 400 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-18 | 3021791 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 上海虹达 |  | 除氧器除氧头就地温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2716 | 4号机#5低加温度计 | WSS |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2005-06-13 | 2005-06-13 |  |  | #5低加温度计 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 抽汽系统27 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI2717 | 4号机#6低加温度计 | WSS |  | 0 | 0 | 100 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2004-10-30 |  | 2005-06-13 | 2005-06-13 |  |  | #6低加温度计 | 维护部仪控 | 9999 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 开式循环水系统33 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI3303 | 4号机开式水二次滤网A出口温度计 | WSS-481 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-12-02 | 5110672 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天康 |  | 开式水二次滤网A出口温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 开式循环水系统33 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI3304 | 4号机开式水二次滤网B出口温度计 | WSS-481 |  | 0 | 0 | 150 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-12-02 | 5110675 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 安徽天康 |  | 开式水二次滤网B出口温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 轴封疏水系统34 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI3401A | 4号机疏水扩容器A温度表 | WSS |  | 0 | 0 | 300 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-05 |  | 2005-06-13 | 2005-06-13 |  |  | 疏水扩容器A温度表 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 轴封疏水系统34 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI3401B | 4号机疏水扩容器B温度表 | WSS |  | 0 | 0 | 300 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-05 |  | 2005-06-13 | 2005-06-13 |  |  | 疏水扩容器B温度表 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 轴封疏水系统34 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI3402 | 4号机汽封加热器进汽温度计 | WSS |  | 0 | 0 | 300 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-29 | B12002425 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 成都温仪 |  | 汽封加热器进汽温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 热学类 | 双金属温度计 | 4TI3601 | 4号机润滑油冷却器进口温度计 | WSS |  | 0 | -40 | 80 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-11-05 | 203402 | 2005-06-13 | 2005-06-13 | 成都温仪 |  | 润滑油冷却器进口温度计 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝汽器真空系统35 | 热学类 | 温度开关 | 4TS3501A | 4号机凝汽器热井A温度 | 100TC5FCC3 |  | 0 | 21 | 121 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-12-02 |  | 2004-02-20 | 2004-02-20 | ITT | 2 | 4号机凝汽器热井A温度 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 75 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝汽器真空系统35 | 热学类 | 温度开关 | 4TS3501B | 4号机凝汽器热井B温度 | 100TC5FCC3 |  | 0 | 21 | 121 | ℃ | 1.5 | C | 0 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2005-12-02 |  | 2004-02-20 | 2004-02-20 | ITT | 2 | 4号机凝汽器热井B温度 | 维护部仪控 | 梅籍晨 | 热学类 |  | 正常使用 | FALSE | 75 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3604 | 4号机危机油泵出口压力 | 4NN-K4-N4-C1A-X800 | 2026-11-25 | 0 | 13.79 | 172.4 | kPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 31007178 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 1 | 4号机危机油泵出口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 105 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3606 | 4号机主油泵进口压力 | 4NN-K4-N4-C1A | 2026-11-25 | 0 | 14 | 175 | kPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50800000 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR |  | 4号机主油泵进口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 69 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3607 | 4号机主油泵出口压力 | 6NN-K45-N4-C1A | 2026-11-25 | 0 | 0.175 | 1.925 | MPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50810886 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR |  | 4号机主油泵出口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 1.25 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3611 | 4号机润滑油压力 | 4NN-K4-N4-C1A | 2026-11-25 | 0 | 14 | 175 | kPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 50800000 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 2 | 4号机润滑油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 70 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3613 | 4号机润滑油压力 | 4NN-K4-N4-C1A | 2026-11-25 | 0 | 14 | 175 | kPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 110801413 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 4 | 4号机润滑油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 105 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3614 | 4号机#1顶轴油泵进口压力 | 4NN-K4-N4-C1A-TTXX618 | 2026-11-25 | 0 | 14 | 175 | kPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 60313386 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 1 | 4号机#1顶轴油泵进口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 39 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3615A | 4号机顶轴油泵出口母管压力 | 200P13CC3 | 2026-11-25 | 0 | 1.379 | 10.343 | MPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | / | 2004-02-19 | 2004-02-19 | ITT | 1 | 4号机顶轴油泵出口母管压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3616 | 4号机顶轴油泵出口母管压力 | 9NN-K45-U9-C1A | 2026-11-25 | 0 | 1.379 | 10.343 | MPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 110106918 | 2004-02-19 | 2004-02-19 | SOR | 1 | 4号机顶轴油泵出口母管压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3617 | 4号机至发电机#7轴承顶轴油压力 | 200PBCC3 | 2026-11-25 | 0 | 1.379 | 10.343 | MPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | / | 2004-02-19 | 2004-02-19 | ITT | 4 | 4号机至发电机#7轴承顶轴油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3618 | 4号机至发电机#8轴承顶轴油压力 | 200PBCC3 | 2026-11-25 | 0 | 1.379 | 10.343 | MPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | / | 2004-02-19 | 2004-02-19 | ITT | 4 | 4号机至发电机#8轴承顶轴油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3619 | 4号机#3轴承顶轴油压力 | 200PBCC3 | 2026-11-25 | 0 | 1.379 | 10.343 | MPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | / | 2004-02-19 | 2004-02-19 | ITT | 2 | 4号机#3轴承顶轴油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3620 | 4号机#4轴承顶轴油压力 | 200PBCC3 | 2026-11-25 | 0 | 1.379 | 10.343 | MPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | / | 2004-02-19 | 2004-02-19 | ITT | 2 | 4号机#4轴承顶轴油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3621 | 4号机#5轴承顶轴油压力 | 200PBCC3 | 2026-11-25 | 0 | 1.379 | 10.343 | MPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | / | 2004-02-19 | 2004-02-19 | ITT | 2 | 4号机#5轴承顶轴油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3622 | 4号机#6轴承顶轴油压力 | 200PBCC3 | 2026-11-25 | 0 | 1.379 | 10.343 | MPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | / | 2004-02-19 | 2004-02-19 | ITT |  | 4号机#6轴承顶轴油压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3623 | 4号机#2顶轴油泵进口压力 | 4NN-K4-N4-C1A-TTXX618 | 2026-11-25 | 0 | 14 | 175 | kPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 60313381 | 2004-07-14 | 2004-07-14 | SOR | 1 | 4号机#2顶轴油泵进口压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 39 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 汽机润滑油系统36 | 力学类 | 压力开关 | 4PS3624 | 4号机#2顶轴油泵出口母管压力 | 9RN-K45-U9-C1A-TT | 2026-11-25 | 0 | 1.379 | 12.066 | MPa | 1.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 61201096 | 2004-07-14 | 2004-07-14 | SOR | 1 | 4号机#2顶轴油泵出口母管压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 7 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 公用系统 | 外围 | 二期公用精处理63 | 力学类 | 压力表 | 34PIS6301A | 34号机精处理罗茨风机A出口电接点压力表 | YXC-100 | 2028-05-28 | 0.002 | 0 | 0.1 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2019-11-28 | 41122 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | 上海自动化仪表厂 |  | 34号机精处理罗茨风机A出口电接点压力表 | 维护部仪控 | 杨成 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 |  | 上升 | 0
维护部仪控 | 公用系统 | 外围 | 二期公用精处理63 | 力学类 | 压力表 | 34PIS6301B | 34号机精处理罗茨风机B出口电接点压力表 | Y-100BFZ | 2024-11-27 | 0.002 | 0 | 0.1 | MPa | 1.6 | C | 102 | 自检 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 合格 | 2016-05-27 | 11-03-1-10727 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | 上自四厂 | 显示 | 34号机精处理罗茨风机B出口电接点压力表 | 维护部仪控 | 王艳玲 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2801 | 4号机凝结水流量1 | 7MF4433-1FA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 80 | kPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429710 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机凝结水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2802 | 4号机凝结水流量2 | 7MF4433-1FA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 80 | kPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429711 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机凝结水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4PDT2801A | 4号机凝泵A进口滤网差压 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 20 | kPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429684 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机凝泵A进口滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4PDT2801B | 4号机凝泵B进口滤网差压 | 7MF4433-1DA02-1AC1-Z | 超差重校验 | 0 | 0 | 20 | kPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429685 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机凝泵B进口滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
计量台帐无 | [5 empty] | 4BPS03DEH | 高旁蒸汽流量（去DEH）
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 轴封疏水系统34 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3401 | 4号机高压缸轴封汽压力1 | 7MF4033-1CA10-1AC1-Z | 修改量程 | 0 | 0 | 0.1 | MPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429484 | 2004-01-25 | 2004-01-25 | SIEMENS | 3 | 4号机高压缸轴封汽压力 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常开(NO) | 上升 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 轴封疏水系统34 | 力学类 | 压力变送器 | 4PT3402 | 4号机高压缸轴封汽压力2 | EJA530E | 修改量程 | 0 | 0 | 0.1 | MPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | SU7803432 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 重庆横河 |  | 高压缸轴封汽压力2 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2805 | 4号机凝汽器补给水流量 | 7MF4533-1FA12-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 60 | kPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9608892 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机凝汽器补给水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 差压变送器 | 4PDT2904 | 4号机汽泵A滤网差压 | 7MF4433-1FA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 100 | kPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9448245 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机汽泵A滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 差压变送器 | 4PDT2905 | 4号机汽泵B滤网差压 | 7MF4433-1FA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 100 | kPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9448246 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机汽泵B滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 锅炉给水系统29 | 力学类 | 差压变送器 | 4PDT2906 | 4号机电泵滤网差压 | 7MF4433-1FA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 100 | kPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9448244 | 2004-01-22 | 2004-01-22 | SIEMENS | 1 | 4号机电泵滤网差压 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2806 | 4号机除氧器进口凝结水流量1 | 7MF4433-1FA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 80 | kPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429712 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机除氧器进口凝结水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 汽机 | 凝结水系统28 | 力学类 | 差压变送器 | 4FT2807 | 4号机除氧器进口凝结水流量2 | 7MF4433-1FA02-1AC1-Z |  | 0 | 0 | 80 | kPa | 0.5 | B | 54 | 自检 | 浙能电力工程技术有限公司 | 合格 | 2022-05-25 | 9429713 | 2004-01-20 | 2004-01-20 | SIEMENS | 1 | 4号机除氧器进口凝结水流量 | 维护部仪控 | 李坤梅 | 力学类 |  | 正常使用 | FALSE | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0 | 0 | 常闭(NC) | 下降 | 0
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88001 | 4号炉IK1提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88002 | 4号炉IK2提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88003 | 4号炉IK3提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88004 | 4号炉IK4提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88005 | 4号炉IK5提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88006 | 4号炉IK6提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88007 | 4号炉IK7提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88008 | 4号炉IK8提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88009 | 4号炉IK9提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88010 | 4号炉IK10提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88011 | 4号炉IK11提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88012 | 4号炉IK12提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88013 | 4号炉IK13提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88014 | 4号炉IK14提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88015 | 4号炉IK15提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88016 | 4号炉IK16提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88017 | 4号炉IK17提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88018 | 4号炉IK18提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88019 | 4号炉IK19提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88020 | 4号炉IK20提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88021 | 4号炉IK21提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88022 | 4号炉IK22提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88023 | 4号炉IK23提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88024 | 4号炉IK24提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88025 | 4号炉IK25提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88026 | 4号炉IK26提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88027 | 4号炉IK27提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88028 | 4号炉IK28提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88029 | 4号炉IK29提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88030 | 4号炉IK30提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88031 | 4号炉IK31提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88032 | 4号炉IK32提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88033 | 4号炉IK33提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88034 | 4号炉IK34提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88035 | 4号炉IK35提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88036 | 4号炉IK36提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88037 | 4号炉IK37提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88038 | 4号炉IK38提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88039 | 4号炉IK39提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88040 | 4号炉IK40提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88041 | 4号炉IK41提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88042 | 4号炉IK42提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88043 | 4号炉IK43提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88044 | 4号炉IK44提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88045 | 4号炉IK45提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88046 | 4号炉IK46提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88047 | 4号炉IK47提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88048 | 4号炉IK48提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88049 | 4号炉IK49提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88050 | 4号炉IK50提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88051 | 4号炉IK51提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88052 | 4号炉IK52提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88053 | 4号炉IK53提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88054 | 4号炉IK54提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88054 | 4号炉IK55提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88054 | 4号炉IK56提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88054 | 4号炉IK57提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88054 | 4号炉IK58提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88054 | 4号炉IK59提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88054 | 4号炉IK60提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88054 | 4号炉IK61提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88054 | 4号炉IK62提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88054 | 4号炉IK63提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88055 | 4号炉IK64提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88101 | 4号炉IR1提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88102 | 4号炉IR2提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88103 | 4号炉IR3提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88104 | 4号炉IR4提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88105 | 4号炉IR5提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88106 | 4号炉IR6提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88107 | 4号炉IR7提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88108 | 4号炉IR8提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88109 | 4号炉IR9提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88110 | 4号炉IR10提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88111 | 4号炉IR11提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88112 | 4号炉IR12提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88113 | 4号炉IR13提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88114 | 4号炉IR14提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88115 | 4号炉IR15提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88116 | 4号炉IR16提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88117 | 4号炉IR17提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88118 | 4号炉IR18提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88119 | 4号炉IR19提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88120 | 4号炉IR20提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88121 | 4号炉IR21提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88122 | 4号炉IR22提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88123 | 4号炉IR23提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88124 | 4号炉IR24提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88125 | 4号炉IR25提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88126 | 4号炉IR26提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88127 | 4号炉IR27提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88128 | 4号炉IR28提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88129 | 4号炉IR29提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88130 | 4号炉IR30提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88131 | 4号炉IR31提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88132 | 4号炉IR32提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88133 | 4号炉IR33提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88134 | 4号炉IR34提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88135 | 4号炉IR35提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88136 | 4号炉IR36提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88137 | 4号炉IR37提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88138 | 4号炉IR38提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88139 | 4号炉IR39提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88140 | 4号炉IR40提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88141 | 4号炉IR41提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88142 | 4号炉IR42提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88143 | 4号炉IR43提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88144 | 4号炉IR44提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88145 | 4号炉IR45提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88146 | 4号炉IR46提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88147 | 4号炉IR47提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88148 | 4号炉IR48提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88149 | 4号炉IR49提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88150 | 4号炉IR50提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88151 | 4号炉IR51提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88152 | 4号炉IR52提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88153 | 4号炉IR53提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88154 | 4号炉IR54提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88155 | 4号炉IR55提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88156 | 4号炉IR56提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88157 | 4号炉IR57提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88158 | 4号炉IR58提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88159 | 4号炉IR59提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88160 | 4号炉IR60提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88161 | 4号炉IR61提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88162 | 4号炉IR62提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88163 | 4号炉IR63提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88164 | 4号炉IR64提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88165 | 4号炉IR65提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88166 | 4号炉IR66提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88167 | 4号炉IR67提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 4号机组 | 锅炉 | 吹灰系统88 | 热学类 | 热电偶 | 4TE88168 | 4号炉IR68提升阀后温度 | K |  | 0 | 0 | 500 | ℃
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97001 | 6号炉电除尘灰斗A11负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97002 | 6号炉电除尘灰斗A12负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97003 | 6号炉电除尘灰斗B11负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97004 | 6号炉电除尘灰斗B12负压表 | 3051 |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97005 | 6号炉电除尘灰斗C11负压表 | 3051 |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97006 | 6号炉电除尘灰斗C12负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97007 | 6号炉电除尘灰斗D11负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97008 | 6号炉电除尘灰斗D12负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97009 | 6号炉省煤器灰斗A1负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97010 | 6号炉省煤器灰斗A2负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97011 | 6号炉省煤器灰斗A3负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97012 | 6号炉省煤器灰斗A4负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97013 | 6号炉省煤器灰斗B1负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97014 | 6号炉省煤器灰斗B2负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97015 | 6号炉省煤器灰斗B3负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
维护部仪控 | 二期公用 | 仪控三班（外围） | 电除尘 | 力学类 | 压力表 | 6PI97016 | 6号炉省煤器灰斗B4负压表 | YE-100B |  |  | -10 | 0 | kPa
Formulas:
备注 = EDATE([确认日期],[确认周期])

## 技术监督项目表
2025年4号机组C级检技术监督项目表
表码：WJFD-J190-01 |  |  |  | 编号：2024-01
序号 | 项目 | 内 容 | 监督部门 | 实施部门
1 | 化学监督 | 高加内部氧化皮、结垢和腐蚀情况检查、拍照 | 设备管理部 | 运行部/设备管理部
2 | 化学监督 | 低加内部氧化皮、结垢和腐蚀情况检查、拍照 | 设备管理部 | 运行部/设备管理部
3 | 化学监督 | 高、低加疏水系统解体结垢情况检查，包括疏水调节阀阀芯状况检查拍照 | 设备管理部 | 运行部/设备管理部
4 | 化学监督 | 除氧器及水箱：内壁氧化皮、结垢和腐蚀情况检查、取样、拍照 | 设备管理部 | 运行部/设备管理部
5 | 化学监督 | 凝汽器水室腐蚀、结垢、微生物生长情况检查、拍照 | 设备管理部 | 运行部/设备管理部
6 | 化学监督 | 凝汽器汽侧钛管外壁氧化铁沉积情况和凝汽器热井底部沉积物检查拍照 | 设备管理部 | 运行部/设备管理部
7 | 化学监督 | 水水交换器水室的腐蚀、结垢、微生物生长情况检查、拍照 | 设备管理部 | 运行部/设备管理部
8 | 化学监督 | 主油箱清理，清理前油泥、锈蚀情况、清理后清洁度情况等检查 | 设备管理部 | 运行部/设备管理部
9 | 化学监督 | 小机油箱检查油泥、锈蚀情况检查记录，清理后清洁度检查 | 设备管理部 | 运行部/设备管理部
10 | 化学监督 | EH油箱开人孔门检查油泥、锈蚀情况，清理后清洁度检查 | 设备管理部 | 运行部/设备管理部
11 | 化学监督 | 发电机定子冷却水水箱修前检查，离子交换器系统树脂更换前检查 | 设备管理部 | 运行部/设备管理部
12 | 金属监督 | 凝汽器钛管涡流检验 | 设备管理部 | 设备管理部
13 | 绝缘监督 | 4号发电机大修、预试 | 设备管理部 | 检修单位
14 | 绝缘监督 | 4号发电机辅助设备（包括励磁变、出口压变、避雷器、中性点变压器、封闭母线等）检修、预试 | 设备管理部 | 检修单位
15 | 绝缘监督 | 4号主变检修、预试 | 设备管理部 | 检修单位
16 | 绝缘监督 | 高压厂变4A、4B检修、预试 | 设备管理部 | 检修单位
17 | 绝缘监督 | 5011开关、4号主变5012开关、4号主变5013开关检修、预试 | 设备管理部 | 检修单位
18 | 绝缘监督 | 4号主变500kV架空线清扫、预试 | 设备管理部 | 检修单位
19 | 绝缘监督 | 22kV、6kV封闭母线清扫、预试 | 设备管理部 | 检修单位
20 | 绝缘监督 | 6kV干式变检修、清扫、预试 | 设备管理部 | 检修单位
21 | 继保监督 | 4号机发变组保护采样精度试验 | 设备管理部 | 维护部
22 | 继保监督 | 4号机发变组保护带开关传动试验 | 设备管理部 | 维护部
23 | 继保监督 | 4号机主机UPS切换试验 | 设备管理部 | 维护部
24 | 热工监督 | 部分一次元件拆装、调校（校验符合规程、定值/量程正确，接线牢固、可靠） | 设备管理部 | 检修单位
25 | 热工监督 | 氧化锆氧量分析仪调校（通标气校验合格，响应时间符合要求） | 设备管理部 | 维护部
26 | 热工监督 | 脱硫、脱硝CEMS分析仪检查标定（通标气校验合格，响应时间符合要求） | 设备管理部 | 维护部/外包
27 | 热工监督 | 仪控联锁试验（严格按联锁试验卡执行，信号从源头模拟,记录齐全） | 设备管理部 | 维护部
28 | 热工监督 | DCS/DEH系统电源、主控模件冗余切换（切换无扰动） | 设备管理部 | 维护部
29 | 热工监督 | 锅炉本体吹灰器提升阀温度测点加装，确保安装工艺符合规范，系统功能正常。 | 设备管理部 | 检修单位
30 | 热工监督 | 给煤机控制系统改造，确保安装工艺符合规范，系统功能正常，煤量标定满足要求。 | 设备管理部 | 检修单位
31 | 热工监督 | 空预器LCS控制系统改造，确保安装工艺符合规范，系统功能正常。 | 设备管理部 | 检修单位

## 压力容器管道定检项目
2025年4号机组C级检修压力管道检验清单
序号 | 管道名称（登记单元） | 管道编号 | 管道级别 | 设计单位 | 安装单位 | 安装年月 | 投用年月 | 管道规格 |  |  | 设计／工作条件 |  |  | 检验结论 | 检验机构名称 | 下次检验日期 | 备注
[8 empty] | 公称直径（mm） | 公称壁厚（mm） | 管道长度（m） | 压力 | 温度（℃） | 介质
1 | 主蒸汽疏水管 | MSS | GC1 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ60×7.5 | 7.5 | 9 | 17.5/ | 546/541 | 汽水 |  |  |  | 三通1个
17.39
2 | 热段疏水管 | HRS | GC1 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ60×4.5/ | 4.5/3 | 30 | 4.8/3.53 | 546/541 | 汽水 |  |  |  | 弯头3个
φ42×3
3 | 热段暖管 | HRN | GC1 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ60×4.5 | 4.5 | 82 | 4.8/3.53 | 546/541 | 蒸汽 |  |  |  | 弯头4个
4 | 冷段疏水（阀前）/（阀后）管 | LDS1/LDS2 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ57×3.5/ | 3.5/3 | 90 | 4.8/3.68 | 354/325 | 汽水 |  |  |  | 弯头4个
φ38×3
5 | 低旁疏水管 | DPS | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ60×4.5/ | 4.5/3 | 27 | 4.8/3.68 | 354/ | 汽水 |  |  |  | 弯头2个
[8 empty] | φ42×3 |  |  |  | 325
6 | 高旁暖管 | GPN | GC1 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ60×7.5 | 7.5 | 20 | 17.5/ | 546/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头2个
[11 empty] | 17.39 | 541
7 | 高旁疏水管 | GPS | GC1 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ60×7.5 | 7.5 | 20 | 17.5/ | 546/ | 汽水 |  |  |  | 弯头2个
[11 empty] | 17.39 | 541
8 | 高导疏水管 | GDS | GC1 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ57×10/ φ48×10/φ 76×10 | 10/10/10 | 16 | 17.5/ | 546/ | 汽水 |  |  |  | 变径管3个
[11 empty] | 17.39 | 541
9 | 冷再至小机 | GYJ | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ219×9/ φ159×7 | 9/7 | 97 | 4.8/3.68 | 354/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头2个
325
10 | 给水再循环 | XH | GC2/ | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ133×18/ φ219×28/φ 168×22 | 18/28/22 | 320 | 1.263/1.0；28.5/20.2 | 190/ | 水 |  |  |  | 弯头12个
|  |  | GC1 | [8 empty] | 180
11 | 高旁减温水管 | GPJ | GC1 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ133×18 | 18 | 79 | 22.6/20.2 | 190/ | 水 |  |  |  | 弯头2个
180
12 | 中压给水 | MW | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ273×7/φ 377×10 | 7/10 | 101 | 3.6/2.43 | 190/180 | 水 |  |  |  | 弯头3个
13 | 低压给水 | LW | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ426×11/φ 530×14 | 11/14 | 157 | 1.563/1.0 | 190/ | 水 |  |  |  | 弯头4个
180
14 | #1高加正常疏水管 | GJ1 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ273×12.7 | 12.7/14.2/9 | 51 | 6.38/5.47 | 280/ | 汽水 |  |  |  | 弯头2个
[8 empty] | /φ323.9×14.2 |  |  |  | 252.4
/φ219×9
15 | #1高加事故疏水管 | WJ1 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ273×12.7 | 12.7/9 | 52 | 6.38/5.47 | 280/ | 汽水 |  |  |  | 弯头2个
[8 empty] | φ219×9 |  |  |  | 252.4
16 | #2高加正常疏水管 | GJ2 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ273×8/ | 8/15 | 33 | 3.86/3.76 | 248/ | 汽水 |  |  |  | 弯头2个
[8 empty] | φ355.6×15 |  |  |  | 222.4
17 | #2高加事故疏水管 | WJ2 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ273×8/ | 8/15 | 52 | 3.86/3.76 | 248/ | 汽水 |  |  |  | 弯头2个
[8 empty] | φ355.6×15 |  |  |  | 222.4
18 | #3高加正常疏水管 | GJ3 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ325×8/ | 8/16.7 | 52 | 2.62/2.18 | 205/ | 汽水 |  |  |  | 弯头2个
[8 empty] | φ406.4×16.7 |  |  |  | 191.5
19 | #3高加事故疏水管 | WJ3 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ325×8/ | 8/16.7 | 66 | 2.62/2.18 | 205/ | 汽水 |  |  |  | 弯头2个
[8 empty] | φ406.4×16.7 |  |  |  | 191.5
20 | #5低加疏水管 | DJ5 | GC3 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ159×4.5/ φ219×8/φ 273×9 | 4.5/8/9 | 77 | 0.476/ | 150/ | 汽水 |  |  |  | 弯头2个
[11 empty] | 0.36 | 125.3
21 | #6低加疏水管 | DJ6 | GC3 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ159×4.5/ φ219×6/φ 273×9/ | 4.5/6/9/8/13/4 | 140 | 0.266/ | 130/ | 汽水 |  |  |  | 弯头2个
[8 empty] | φ325×8/ |  |  | 0.215 | 108.3
φ325×13/
φ133×4
22 | #7低加疏水管 | DJ7 | GC3 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ273×9/φ 133×4 | 9/4 | 69 | 0.2/0.122 | 120/ | 汽水 |  |  |  | 弯头3个
90.8
23 | #8低加疏水管 | DJ8 | GC3 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ325×13/φ 219×6 | 13/6 | 105 | 0.2/0.065 | 120/ | 汽水 |  |  |  | 弯头2个
40
24 | 除氧给水箱溢水管 | CYF | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ324×13/ | 13/7 | 112 | 1.563/ | 190/ | 汽水 |  |  |  | 弯头3个
[8 empty] | φ273×7 |  |  | 1.14 | 180
25 | 一级抽汽管 | CQ1 | GC1 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ273×14.2 | 14.2 | 56 | 7.201/ | 412/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头3个
[11 empty] | 5.64 | 376
26 | 二级抽汽管 | CQ2 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ273×11 | 11 | 36 | 4.8/3.88 | 354/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头2个
324
27 | 三级抽汽管 | CQ3 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ323.9×8.4 | 8.4 | 39 | 2.62/2.25 | 486/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头2个
469
28 | 四级抽汽管 | CQ4 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ219×6/ | 6/16/14 | 171 | 1.263/1.1；1.47/1.1 | 378/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头6个
[8 empty] | φ660.4×16/ |  |  |  | 361
φ530×14
29 | 五级抽汽管 | CQ5 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ530×14 | 14 | 61 | 0.476/ | 255/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头2个
[11 empty] | 0.38 | 242
30 | 六级抽汽管 | CQ6 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ609.6×14.2 | 14.2 | 49 | 0.266/ | 191/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头2个
[11 empty] | 0.23 | 189
31 | 四抽至小机 | DYJ | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ377×10/φ273×8 | 10/8 | 44 | 1.263/ | 378/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头2个
[11 empty] | 0.93 | 355
32 | 高压缸通风管 | GYT | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ219×9 | 9 | 30 | 4.8/3.68 | 354/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头3个
325
33 | 辅助蒸汽母管 | FZ1 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ480×14 | 14 | 30 | 1.47/0.8 | 378/ | 蒸汽 |  |  |  | 三通2个
365
34 | 冷段供辅助蒸汽管 | FZ2 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ426×11/ φ219×9 | 11/9 | 60 | 1.47/1.0；4.8/3.68 | 378/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头2个、变径管1个
365；354/
325
35 | 供除氧器辅助蒸汽管 | FZ3 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ530×14 / | 14/8/6 | 47 | 1.47/0.8 | 378/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头2个
[8 empty] | φ325×8/ φ219×6 |  |  |  | 365
36 | 供锅炉空预器吹灰蒸汽管 | FZ4 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ194×5 | 5 | 129 | 1.47/0.8 | 378/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头3个
365
37 | 制粉系统蒸汽灭火管 | FZ5 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ159×4.5/ | 4.5/4 | 600 | 1.47/0.8 | 378/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头8个
[8 empty] | φ108×4 |  |  |  | 365
38 | 四级抽汽供辅助蒸汽管 | FZ6 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ426×11/ | 11/10 | 60 | 1.47/1.0；1.263/1.0 | 378/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头3个
[8 empty] | φ377×10 |  |  |  | 365
39 | 辅助蒸汽去小汽机调试用汽管 | FZ10 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ219×7/ | 7/6 | 57 | 1.47/0.8 | 378/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头2个
[8 empty] | φ219×6 |  |  |  | 365
40 | 辅助蒸汽去汽轮机暖缸用汽管 | FZ12 | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ133×4.5/ | 4.5/5 | 39 | 4.8/0.8 | 354/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头1个
[8 empty] | φ159×5 |  |  |  | 325
41 | 轴封供汽管 | ZFG | GC2 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ159×4.5/ φ219×8/ φ273×9 | 4.5/8/9 | 210 | 1.47/0.8 | 378/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头4个
365
42 | 主汽门及高调门疏水、漏汽管道 | ZFL | GC1 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ108×7/φ 76×6/φ 48×6/ | 7/6/6/6 | 100 | 17.5/ | 546/ | 汽水 |  |  |  | 弯头4个、三通2个、变径管3个
[8 empty] | φ57×6 |  |  | 17.39 | 541
43 | 高压导汽 | GD | GC1 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ355.6×55 | 55 | 205 | 17.5/ | 546/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头4个
[11 empty] | 17.39 | 541
44 | 中压导汽 | MD | GC1 | 浙江省电力设计院 | 浙江省火电建设总公司 |  |  | φ585×42/φ 640×60 | 42/60 | 30 | 4.8/3.53 | 546/ | 蒸汽 |  |  |  | 弯头2个
541
45 | 低压旁路 | DP | GC1/GC2 |  |  |  |  | φ679.5×34/φ546.1×26.7/φ863.6×9.5 | 150 | 150 | 4.8、3.89/1.53、0.6 | 546/541/200/160 | 蒸汽
2025年4号机组C级检修定检（评估）压力容器清单
序号 | 设备名称 | 使用证编号 |  | 出厂编号 |  | 下次检验日期 |  |  | 备注
1 | #4机#1高加 | 容3HE浙OB0357 |  | RG260002 |  | 2024-10-22 |  |  | 评估
2 | #4机#2高加 | 容3HE浙OB0358 |  | RG260002 |  | 2024-10-22 |  |  | 评估
3 | #4机#3高加 | 容3HE浙OB0359 |  | RG260002 |  | 2024-10-22 |  |  | 评估
4 | #4机#5低加 | 容2ME浙OB0360 |  | M709-012000AZM |  | 2024-10-22 |  |  | 评估
5 | #4机#6低加 | 容2ME浙OB0361 |  | M708-012000AZM |  | 2024-10-22 |  |  | 评估
6 | #4机#7低加 | 容2ME浙OB0362 |  | M707-012000AZM |  | 2024-10-22 |  |  | 评估
7 | #4机#8低加 | 容2ME浙OB0363 |  | M706-012000AZM |  | 2024-10-22 |  |  | 评估
8 | ＃4炉连排扩容器 | 容1LS浙OB0365 |  | 2002G3-01 |  | 2024-10-22 |  |  | 评估
9 | ＃4炉定排扩容器 | 容1LS浙OB0364 |  | 2002G3-02 |  | 2024-10-22 |  |  | 评估
10 | ＃4机除氧水箱 | 容1LS浙OB0356 |  | RC320002 |  | 2024-10-22 |  |  | 评估
11 | ＃4机除氧器 | 容1LS浙OB0355 |  | RC320002 |  | 2024-10-22 |  |  | 评估
12 | 3、4号机供热联箱 | 容15浙F00971（18）

## 小管径管座清单
序号 | 系统 | 管道名称 | 管道编号 | 管道级别 | 起点 | 终点 | 规格(mm) | 材质 | 长度(米) | 设计压力(MPa) | 设计温度(℃) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 焊口数量
1 | 旁路 | 低旁阀前疏水袋与母管焊缝 | DPS | GC2 | 低压旁路 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 12Cr1MoVG | 15 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
2 |  | 低旁阀前疏水袋与疏水管焊缝 | DPS | GC2 | 低压旁路 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 12Cr1MoVG | 15 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
3 |  | 低旁阀前疏水袋与放水管焊缝 | DPS | GC2 | 低压旁路 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 12Cr1MoVG | 15 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
4 |  | 高旁阀前疏水管接座第一、第二道焊缝 |  |  | 高旁阀前 | 疏水扩容器
5 | 抽汽管疏水 | 一抽管道前段共3道疏水接管座焊缝 | CQS1 | GC1 | 一抽管道 | 疏水集管 | φ48×3.5、φ60×4.5 | P11 | 54 | 7.26 | 407 | 7.26 | 407 | 6
6 |  | 二抽管道前段共2道疏水接管座焊缝 | CQS2 | GC2 | 二抽管道 | 疏水集管 | φ57×3、φ76×3.5 | 20G | 34 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 4
7 |  | 三抽管道前段共3道疏水接管座焊缝 | CQS3 | GC2 | 三抽管道 | 疏水集管 | φ57×3.5、φ76×3.5 | P11 | 37 | 1.961 | 447 | 1.961 | 447 | 6
8 |  | 四抽管道前段共5道疏水接管座焊缝 | CQS4 | GC2 | 四抽管道 | 疏水集管 | φ57×3.5、φ76×3.5 | 20G | 169 | 0.892 | 337.4 | 0.892 | 337.4 | 10
9 |  | 五级抽汽管前段共3道疏水接管座焊缝 | CQS5 | GC2 | 五抽管道 | 疏水集管 | φ57×3.5、φ76×3.5 | 20G | 59 | 0.366 | 231 | 0.366 | 231 | 6
10 |  | 六级抽汽管前段共3道疏水接管座焊缝 | CQS6 | GC3 | 六抽管道 | 疏水集管 | φ57×3.5、φ76×3.5 | 20G | 47 | 0.158 | 143 | 0.158 | 143 | 6
11 | 主汽疏水 | 主蒸汽母管备用温度接口 | MSS1 | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水集管 | φ76×10，φ60×7.5 | 12Cr1MoVG | 9 | 17.6 | 546 | 17.6 | 546 | 2
12 |  | 1号高压主汽门上阀座疏水管焊缝 | MSS1 | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水集管 | φ76×10，φ60×7.5 | 12Cr1MoVG | 9 | 17.6 | 546 | 17.6 | 546 | 2
13 |  | 1号高压主汽门下阀座疏水管焊缝 | MSS1 | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水集管 | φ76×10，φ60×7.5 | 12Cr1MoVG | 9 | 17.6 | 546 | 17.6 | 546 | 2
14 |  | 2号高压主汽门上阀座疏水管焊缝 | MSS1 | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水集管 | φ76×10，φ60×7.5 | 12Cr1MoVG | 9 | 17.6 | 546 | 17.6 | 546 | 2
15 |  | 2号高压主汽门下阀座疏水管焊缝 | MSS1 | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水集管 | φ76×10，φ60×7.5 | 12Cr1MoVG | 9 | 17.6 | 546 | 17.6 | 546 | 2
16 |  | 高压主汽门前疏水管焊缝 | MSS1 | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水集管 | φ60×7,φ48×5 | 12Cr1MoVG | 20 | 17.6 | 546 | 17.6 | 546 | 2
17 |  | 1号高压导汽疏水管座第一、第二道焊缝 | GDS | GC1 | 高压导汽管 | 疏水集管 | φ48×11 | W10Cr2Mo1 | 30 | 17.6 | 546 | 17.6 | 546 | 2
18 |  | 2号高压导汽疏水管座第一、第二道焊缝 | GDS | GC1 | 高压导汽管 | 疏水集管 | φ48×11 | W10Cr2Mo1 | 30 | 17.6 | 546 | 17.6 | 546 | 2
19 |  | 3号高压导汽疏水管座第一、第二道焊缝 | GDS | GC1 | 高压导汽管 | 疏水集管 | φ48×11 | W10Cr2Mo1 | 30 | 17.6 | 546 | 17.6 | 546 | 2
20 |  | 4号高压导汽疏水管座第一、第二道焊缝 | GDS | GC1 | 高压导汽管 | 疏水集管 | φ48×11 | W10Cr2Mo1 | 30 | 17.6 | 546 | 17.6 | 546 | 2
序号 | 系统 | 管道名称 | 管道编号 | 管道级别 | 起点 | 终点 | 规格(mm) | 材质 | 长度(米) | 设计压力(MPa) | 设计温度(℃) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 焊口数量
21 | 再热疏水 | 1号中压主汽门前疏水袋与母管焊缝 | HRS1 | GC1 | 再热热段 | 疏水集管 | φ60×4.5 | 12Cr1MoVG | 30 | 4.59 | 546 | 4.59 | 546 | 1
22 |  | 1号中压主汽门前疏水袋与疏水管焊缝 | HRS1 | GC1 | 再热热段 | 疏水集管 | φ60×4.5 | 12Cr1MoVG | 30 | 4.59 | 546 | 4.59 | 546 | 1
23 |  | 1号中压主汽门前疏水袋与放水管焊缝 | HRS1 | GC1 | 再热热段 | 疏水集管 | φ60×4.5 | 12Cr1MoVG | 30 | 4.59 | 546 | 4.59 | 546 | 1
24 |  | 2号中压主汽门前疏水袋与母管焊缝 | HRS1 | GC1 | 再热热段 | 疏水集管 | φ60×4.5 | 12Cr1MoVG | 30 | 4.59 | 546 | 4.59 | 546 | 1
25 |  | 2号中压主汽门前疏水袋与疏水管焊缝 | HRS1 | GC1 | 再热热段 | 疏水集管 | φ60×4.5 | 12Cr1MoVG | 30 | 4.59 | 546 | 4.59 | 546 | 1
26 |  | 2号中压主汽门前疏水袋与放水管焊缝 | HRS1 | GC1 | 再热热段 | 疏水集管 | φ60×4.5 | 12Cr1MoVG | 30 | 4.59 | 546 | 4.59 | 546 | 1
27 |  | 1号中联门门杆漏气至轴封管接座焊缝 |  |  | 中压导汽管 | 轴封 |  | F22/20G
28 |  | 1号中联门下阀座疏水管焊缝 | MDS | GC1 | 中压导汽管 | 疏水集管 | φ60×7,φ48×5 | W10Cr2Mo1 | 25 | 4.59 | 546 | 4.59 | 546 | 2
29 |  | 2号中联门门杆漏气至轴封管接座焊缝 |  |  | 中压导汽管 | 轴封 |  | F22/20G
30 |  | 2号中联门下阀座疏水管焊缝 | MDS | GC1 | 中压导汽管 | 疏水集管 | φ60×7,φ48×5 | W10Cr2Mo1 | 25 | 4.59 | 546 | 4.59 | 546 | 2
31 |  | 冷再至供热隔离阀前疏水管焊缝 | ZWS | GC1 | 再热冷段 | 疏水集管 | φ57×3 | 12Cr1MoVG | 20 | 4.59 | 546 | 4.59 | 546 | 2
32 |  | 1号高排逆止阀前疏水袋与母管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
33 |  | 1号高排逆止阀后疏水袋与母管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
34 |  | 冷再管路疏水袋与母管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
35 |  | 高排通风阀前疏水管接座第一、第二道焊缝 |  |  | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器
36 |  | 1号高排逆止阀前疏水袋与疏水管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
37 |  | 1号高排逆止阀前疏水袋与放水管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
38 |  | 1号高排逆止阀后疏水袋与疏水管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
39 |  | 1号高排逆止阀后疏水袋与放水管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
40 |  | 冷再管路疏水袋与疏水管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
41 |  | 冷再管路疏水袋与放水管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
序号 | 系统 | 管道名称 | 管道编号 | 管道级别 | 起点 | 终点 | 规格(mm) | 材质 | 长度(米) | 设计压力(MPa) | 设计温度(℃) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 焊口数量
42 | 再热疏水 | 门杆漏汽与高排管道A焊缝 | ZF3 | GC1/GC2 | 主汽阀、高调阀、中调阀 | 冷段管道 | φ89×7.5 | 12Cr1MoVG/20G | 200 | 17.6/1.44 | 546/378 | 17.6/1.44 | 546/378 | 1
43 |  | 门杆漏汽与高排管道B焊缝 | ZF3 | GC1/GC2 | 主汽阀、高调阀、中调阀 | 冷段管道 | φ89×7.5 | 12Cr1MoVG/20G | 200 | 17.6/1.44 | 546/378 | 17.6/1.44 | 546/378 | 1
44 |  | 2号高排逆止阀前疏水袋与母管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
45 |  | 2号高排逆止阀后疏水袋与母管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
46 |  | 2号高排逆止阀前疏水袋与疏水管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
47 |  | 2号高排逆止阀前疏水袋与放水管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
48 |  | 2号高排逆止阀后疏水袋与疏水管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
49 |  | 2号高排逆止阀后疏水袋与放水管焊缝 | LDS | GC2 | 冷段疏水罐 | 疏水扩容器 | φ57×3 | 20G | 20 | 4.59 | 345 | 4.59 | 345 | 1
高压取样管及一次阀接口焊缝检查
| 序号 | 名称 | 位置 |  | 日常工作压力（例：25MPa） | 备注
| 1 | 主汽压力4PT2504 | 汽机房二楼 |  | 17 | 外观正常
| 2 | 主汽压力4PT2505 | 汽机房二楼 |  | 17 | 外观正常
| 3 | 主汽压力4PT2506 | 汽机房二楼 |  | 17 | 外观正常
| 4 | 主汽压力4PT2507 | 汽机房二楼 |  | 17 | 外观正常
| 5 | 主汽压力4PT2508 | 汽机房二楼 |  | 17 | 外观正常
| 6 | 主汽压力4PT2509 | 汽机房二楼 |  | 17 | 外观正常
| 7 | 主汽门内压力4PT2521 | 汽机房二楼 |  | 17 | 外观正常
| 8 | 高压主汽调节门后蒸汽压力4 4PT2527 | 汽机房二楼 |  | 17 | 外观正常
| 9 | 高压主汽调节门后蒸汽压力3 4PT2526 | 汽机房二楼 |  | 17 | 外观正常
| 10 | 高压主汽调节门后蒸汽压力2 4PT2525 | 汽机房二楼 |  | 17 | 外观正常
| 11 | 高压主汽调节门后蒸汽压力1 4PT2524 | 汽机房二楼 |  | 17 | 外观正常
| 12 | 高压调节阀蒸汽压力4PT2529 | 汽机房二楼 |  | 17 | 外观正常
| 13 | 高压调节级后蒸汽压力1 4PT2530 | 汽机房二楼 |  | 10 | 外观正常
| 14 | 汽机第一级压力4PT2514 | 汽机房二楼 |  | 10 | 外观正常
| 15 | 汽机第一级压力4PT2513 | 汽机房二楼 |  | 10 | 外观正常
| 16 | 汽机第一级压力4PT2512 | 汽机房二楼 |  | 10 | 外观正常
| 17 | 汽机第一级压力4PT2511 | 汽机房二楼 |  | 10 | 外观正常
| 18 | 汽机第一级压力4PT2510 | 汽机房二楼 |  | 10 | 外观正常
| 19 | 再热蒸汽压力4PT2501 | 汽机房二楼 |  | 3.5 | 外观正常
| 20 | 再热蒸汽压力4PT2503 | 汽机房二楼 |  | 3.5 | 外观正常
| 21 | 再热蒸汽压力1 4PT2522A | 汽机房二楼 |  | 3.5 | 外观正常
| 22 | 再热蒸汽压力2 4PT2502 | 汽机房二楼 |  | 3.5 | 外观正常
| 序号 | 名称 | 位置 |  | 日常工作压力（例：25MPa） | 备注
| 23 | 再热蒸汽压力3 4PT2502A | 汽机房二楼 |  | 3.5 | 外观正常
| 24 | 中压缸进汽口压力1 4PT2522 | 汽机房二楼 |  | 3.5 | 外观正常
| 25 | 中压缸进汽口压力2 4PT2523 | 汽机房二楼 |  | 3.5 | 外观正常
| 26 | 中压缸进汽口压力3 4PT2531 | 汽机房二楼 |  | 3.5 | 外观正常
| 27 | 中压缸第一级入口压力3 4PT2520 | 汽机房二楼 |  | 3.5 | 外观正常
| 28 | 中压缸第一级入口压力2 4PT2519 | 汽机房二楼 |  | 3.5 | 外观正常
| 29 | 中压缸第一级入口压力1 4PT2518 | 汽机房二楼 |  | 3.5 | 外观正常
| 30 | 锅炉给水出水母管压力4PT2906 | 汽机房二楼 |  | 20 | 外观正常
| 31 | 汽泵A出口压力4PT2903 | 汽机房二楼 |  | 20 | 外观正常
| 32 | 汽泵B出口压力4PT2904 | 汽机房二楼 |  | 20 | 外观正常
| 33 | 给泵A中间抽头压力表4PI2919 | 汽机平台 |  | 20 | 外观正常
| 34 | 给泵B中间抽头压力表4PI2920 | 汽机平台 |  | 20 | 外观正常
| 35 | 给泵A增压级抽头压力表4PI2922 | 汽机平台 |  | 20 | 外观正常
| 36 | 给泵A增压级抽头压力表4PI2923 | 汽机平台 |  | 20 | 外观正常
| 37 | 给泵A出口水压力表4PI2916 | 汽机平台 |  | 20 | 外观正常
| 38 | 给泵B出口水压力表4PI2917 | 汽机平台 |  | 20 | 外观正常

## 特种设备检验清单
压力容器定期检验
序号 | 设备名称 | 投入使用日期 | 使用状态 | 使用证编号 | 出厂编号 | 下次检验日期
1
2
3
4
5
锅炉防磨防爆检验
锅炉编号 | 型号 | 设备类别 | 投入使用日期 | 使用状态 | 使用证编号 | 出厂编号
4号