- 总 则

  - 1.1 本技术规范书适用于浙能绍兴滨海热电厂3号机通流提效改造项目工程施工，它提出了该工程的招标范围、承包形式、服务内容、质量标准及要求、双方职责、安全文明管理、考核等方面的技术要求。

  - 1.2 浙能绍兴滨海热电厂3号机改造项目，针对原 1×57MW供热机组进行通流提效改造。

  - 1.3 厂址、地震烈度、运输、水源、气象、机组运行等条件见第2项《工程概况》，投标人应详细说明技术方案并列出施工计划安排表。

  - 1.4 本招标文件所提及的要求都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本招标文件和工业标准的应服务。对国家有关安全、环保、节能等强制性标准，必须满足其要求。投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行，或招标人商量决定。投标人在施工服务中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

- 2. 工程概况

本工程为浙能绍兴滨海热电3号机通流提效改造项目，针对原1×57MW高温高压抽汽背压供热机组进行通流提效改造。

  - 2.1 厂址条件

本工程厂址位于绍兴县北部的平原河网区－滨海工业园区内，东南濒曹娥江，西南临迎阳闸，东北为钱塘江，一期场地由围涂而成，本期建设场地位于一期、二期厂区东面。

厂区地震基本烈度为VI度，地震动峰值加速度0.058g。

  - 2.2 运输

本工程厂址的交通运输条件良好，铁路、公路、内河的交通均便利。

    - 2.2.1 水路交通

曹娥江口门大闸建成和杭甬运河改造完成后，闸内可建码头，运河航道可通达厂址。待口门闸的船闸建成后，船只可从钱塘江过口门闸入曹娥江航道。

    - 2.2.2 公路交通

绍兴市公路纵横交错，乡乡镇镇通公路，杭甬高速公路、104 国道、329 国道北复线在滨海工业园南面通过。滨海工业园区可通过柯海快速干道连接杭甬高速公路、104 国道、329 国道北复线。电厂厂址位于柯海快速干道的东端，公路运输条件较好。

杭甬铁路横穿绍兴市，滨海工业园区离绍兴市火车站约25 公里。

本工程重大件设备经公路运输进厂。

  - 2.3 气象

根据气象台的资料统计，其特征值如下：

    - 2.3.1 气压

累年平均大气压：1015.8hPa

累年平均最高大气压：1018.0 hPa

累年平均最低大气压：1013.4 hPa

    - 2.3.2 气温

累年平均气温：17.0℃

累年平均最高气温：21.3℃

累年平均最低气温：13.6℃

累年极端最高气温及其出现时间：42.5℃（2013-8-7）

累年极端最低气温及其出现时间：-10.2℃（1991-12-29）

累年最热月(7月)平均最高气温：33.7℃

    - 2.3.3 相对湿度

累年平均相对湿度：78.5﹪

累年平均最小相对湿度：57.3﹪

累年平均水气压：17.1 hPa

累年最热月(7月)月平均相对湿度：75.7﹪

    - 2.3.4 降水量

累年平均降水量：1478.5 mm

累年最大1小时降水量：85.2 mm

累年最大24小时阵水量：239.7mm

累年最长连续降水日数：21d(1996.03.12～04.01)

相应过程降水量：209.2mm

累年平均蒸发量：1308.7mm

    - 2.3.5 风速及风向

累年平均风速：1.9m/s

累年十分钟平均最大风速：21.7m/s （风向WNW，出现日期1980-6-27）

累年瞬时最大风速：33.0 m/s （风向ENE，出现日期1997-8-18）

五十年一遇最大风速：26.8m/s

百年一遇设计风速为：28.3m/s

全年主导风向：ENE（8.5%）

夏季主导风向： SW（10.9%）

冬季主导风向：NNW（13%）

    - 2.3.6 场地标高

主厂房区域场地标高为6.20m。(85国家高程)

- 设计和运行条件

  - 3.1 系统概况和相关设备

本期工程采用高温高压燃煤机组，主机参数如下：

锅炉参数配套汽轮机参数选取，现锅炉出口蒸汽参数为10.21MPa(a)/540℃，对应汽机的入口参数9.1MPa(a)/535℃；

    - 3.1.1 锅炉

本期工程采用高温高压燃煤锅炉，过热器出口主汽压力为10.21MPa(a)。

锅炉参数为：10.21MPa(a)/540℃。

    - 3.1.2 汽轮机

本期工程采用上汽厂的高压高温、单轴、1级调整抽汽、背压式汽轮发电机组。

    - 3.1.3 发电机

本期工程配套原山东济南发电设备厂有限公司空冷发电机额定功率为60MW、空冷发电机。

    - 3.1.4 热力系统及相关设备

- 主蒸汽系统

主蒸汽系统采用切换母管制。

- 抽汽系统

每台机组设2套高压加热器。低压供热蒸汽母管接出一路蒸汽进入除氧加热蒸汽母管。本工程每台机组设1台高压除氧器及除氧水箱，加热蒸汽来自除氧加热蒸汽母管，除氧器工作压力0.588MPa(a)，出水温度159℃。

为防止汽轮机超速和进水，抽汽管道上都设有气动止回阀和电动隔离阀。

- 疏、放水系统

各高压加热器疏水采用逐级自流的方式最终进入除氧器。

系统设置1台锅炉连续排污扩容器和1台锅炉定期排污扩容器。连续排污扩容器的二次蒸汽接至除氧器汽平衡管作为加热蒸汽用，以回收能量，其污水通过定期排污扩容器排放。

系统中设置1台疏水箱、2台疏水泵以及1台高压疏水扩容器和1台低压疏水扩容器。热力系统的中、高压蒸汽管道的疏水、除氧器溢放水均排入高压疏水扩容器，经扩容后二次蒸汽接入除氧器汽平衡管，作加热蒸汽用，高压疏水排入低压疏水扩容器，经过再次扩容之后疏水排至疏水箱。来自表面式补水加热器的疏水经过疏水阀后也排至疏水箱。疏水箱里的水经检验合格后由疏水泵打入除氧器予以回收。

  - 3.2  安装运行条件与位置

    - 3.2.1 机组布置方式：汽轮发电机组为室内纵向顺列布置。从机头向发电机方向看，润滑油系统为左侧布置。机头朝向固定端。

    - 3.2.2 机组安装检修条件：汽机房运转层标高9m；汽机房夹层标高4.5m；桥式起重机轨顶标高：18m。主厂房配置有2台DSQD50/10t-21.8m行车，为河南省宏远搬运机械有限公司生产，行车有关参数如下：

表1  主厂房行车技术性能参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机跨度 | m | 21.8 |
| 2 | 工作级别 |  | A3 |
| 3 | 起重机用途 |  | 设备检修起吊、抬吊 |
| 4 | 主钩起重量 | t | 50 |
| 5 | 副钩起重量 | t | 10 |
| 6 | 主钩起升高度 | m | 18 |
| 7 | 副钩起升高度 | m | 20 |
| 8 | 主钩起升速度 | m/min | 0.17-1.7 |
| 9 | 主钩起升调速方式 |  | 变频调速1：10 |
| 10 | 副钩起升速度 | m/min | 0.7-7 |
| 11 | 副钩起升调速方式 |  | 变频调速1：10 |
| 12 | 主钩至大车轨顶最小距离 | mm | 800 |
| 13 | 副钩至大车轨顶最小距离 | mm | 350 |

    - 3.2.3 压缩空气系统

本期工程拟采用电厂已有压缩空气系统。压缩空气的运行压力为0.4～0.8MPa(g)。

    - 3.2.4 厂用电系统电压：

- 中压系统为 6kV、 三相、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为6kV 。

- 低压交流电压系统(包括保安电源)为380V、三相、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为单相220V。

- 直流控制电源电压为220V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从192V到248V。

- 直流动力电源电压为220V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从192V到248V。应急直流油泵的电机额定电压为220V直流。

- 设备照明和维修电压:

- 设备照明由单独的380/220V照明变压器引出。

- 维修插座电源额定电压为380V、70A、三相、50Hz；单相220V、20A。

- 主机设备技术参数

  - 4.1 汽轮机技术参数

    - 4.1.1 型号：CB60-9.1/535/3.3/0.981

    - 4.1.2 型式：高压高温、单轴、1级调整抽汽，背压式汽轮发电机组

    - 4.1.3 制造厂：上海汽轮机厂公司

    - 4.1.4 转速：3000 r／min

    - 4.1.5 转向（从汽轮机向发电机方向看）：顺时针方向

    - 4.1.6 抽汽级数： 3级（中压供热（0抽），一级、二级进回热系统（高加））

    - 4.1.7 额定进汽压力： 9.1MPa（a），温度：535℃

    - 4.1.8 额定排汽压力： 0.981MPa（a），温度：245℃

    - 4.1.9 额定进汽量：510t/h

    - 4.1.10 汽轮机外形尺寸（包括罩壳）m: 8.8×10×6.5

    - 4.1.11 汽轮机本体部件重量：

运输总重量95t（含运输支架）

本体净重量85t（不含运输支架）

本体安装最大重量65t（拆除外上缸）

转子重量18t

外上缸重量20t

    - 4.1.12 汽轮机主要部件重量

转子            18t

外上汽缸        20t

下汽缸          15t

总重            100t

    - 4.1.13 汽轮机中心距运行层标高：1600mm

- 承包范围

  - 5.1 一般要求

3号机通流提效改造主要施工内容为通流提效改造范围内所有的设备拆装、单体调试以及设备清点、开箱、场内转运等。主要包括旧汽轮机的拆除、新汽轮机的就位，配套的主蒸汽系统、抽排汽系统、轴封系统、油系统等设备安装改造以及仪控系统的施工等全部内容。本项目施工包括设备拆除、土建、检验、安装、试验、单体调试等相关工作。

  - 5.2 工作范围

本项目改造施工的范围包括但不限于以下内容：

    - 5.2.1 机务部分（包含土建）

- 汽轮机本体部分

原汽轮机解体并拆除、轴承箱拆除、导汽管等本体连接管道拆除。（原地脚螺栓需保护利旧）

新汽轮机前后轴承箱基础重做、台板就位（二次灌浆）、轴承箱安装、半缸起吊就位（详见附件三《关于汽轮机拆除上半缸安装的说明》）、汽轮机中心调整、联轴器修配等。

- 主蒸汽系统

汽机进汽电动阀后三通至左、右主汽门侧进汽管道割接，适应性改道。

主汽门、调门、导汽管安装，阀门静态调试。

新增部分支吊架需安装。

- 润滑油系统

4.5米层润滑油（供、回）母管至机组各轴承供回油支管路适应性割接，系统管阀检修、漏点消除。

主机冷油器拆装。

原直流油泵拆除，新直流油泵及附属管阀适应性改接。

油循环冲洗及各滤网更换。

蓄能器测压充氮。

- 顶轴油系统

9米层顶轴油管道整体更换。

顶轴油泵拆装、顶轴油泵出口模块拆装，顶轴油装置整体移位。

- 轴封系统

原轴封冷却器及管道拆除。

轴封冷却器基础重做。

新轴封冷却器安装。

除盐水管道安装。

汽轮机、汽动给水泵汽轮机、门杆漏汽至轴封进汽管路重新安装。

轴封系统管道及相关设备均全部换新。

轴加疏水管路拆装。

轴加进汽侧紧急排水管路铺设。

轴加排汽管道安装。

- 疏水系统

本体疏水管路（含供热、抽汽回热系统）管路拆装。

- 汽轮机控制用抗燃油系统

抗燃油管路需重新铺设，系统管阀检修、漏点消除。

蓄能器测压充氮。

- 抽汽供热系统（中压供热）

原DN450中压管道抽汽止回阀、液动速关蝶阀（含反法兰）位置对换、减温减压器位置调整，新增中压供热至低压供热管道的补汽管路，中压供热安全阀更换（含反法兰），安全阀出口管路更换。

- 2段抽汽（1号高加进汽管道）

此DN150抽汽管路及支吊架需拆装，并安装电动隔离阀、调节阀、减温器（含减温水管道）、安全阀、气动止回阀、疏水管路。

- 3段抽汽（2号高加进汽管道）

此DN200抽汽管路利旧，但需与新汽轮机相连（此段需改造），且增加电动调节阀、安全阀、疏水管路、相关支吊架调整。

- 汽轮机排汽管道（含低压供热管道）

原汽轮机及排汽管道、DN600低压供热管道（至低压供热母管）拆除，并安装DN800新管道，相关抽汽止回阀、液动速关蝶阀、减温减压器、对空排、原安全阀出口管路需安装，新增一路安全阀及排汽管。

- 涉及到相关压力容器、压力管道等特种设备改造告知。

- 主要关联的土建工作

汽轮机前后轴承座基础重做（地脚螺栓需保护利旧）。

汽轮机正下方（4.5米层）的旧钢梁拆除、新钢梁的安装。

轴封加热器旧基础的拆除，新基础的浇筑。

汽轮机排汽至低压供热母管（汽机房A排外）的相关支墩拆除、新建。

其他现场管道安装需要的基础修补、楼板开孔等配合性土建工作。

    - 5.2.2 发电机部分

联轴器拆装、中心调整、励磁风道移位（如需要）。

- 转动设备电机

轴加风机电机安装，电缆铺设。

直流油泵电机安装，电缆铺设，控制箱更换、其他电动执行器安装。

    - 5.2.3 仪控部分

- 汽轮机本体部分

汽轮机本体测点拆装（TSI相关、瓦温、缸温、压力等）。

汽轮机本体表计拆装。

汽轮机本体端子盒新装。

汽轮机本体电缆桥架制作安装。

汽轮机本体主汽门、调门、抽排汽调节阀电缆敷设、拆接线、调试。

- 润滑油系统

润滑油主进油管上表计拆装。

各轴承进回油管路表计拆装。

- 顶轴油系统

顶轴油系统表计拆装。

- EH油系统

汽轮机紧急遮断模块AST/OPC电磁阀拆装调试。

汽轮机紧急遮断模块表计拆装、调试。

- 抽排汽管道

抽排汽等管道测点拆装。

配合机务抽排汽等管道阀门拆装、敷设电缆、调试。

配合机务其他拆装。

- 通流改造仪控专业电缆、气源部分

由于位置、长度等原因不能利旧的，重新敷设。

设备改动或新增的电缆敷设、接线、气源管制作。

- DEH/ETS/TSI系统

DEH机柜内卡件布置、接线。

DEH组态并调试。

ETS机柜内卡件布置、接线。

ETS组态并调试。

TSI机柜内3500系统接线、组态、调试。

上述机柜与DCS系统硬接线电缆敷设、接线、调试

    - 5.2.4 保温、脚手架及油漆

- 上述新增、改造、检修的汽轮机本体、管阀的保温（包含纳米气凝胶）安装。

- 通流改造施工用脚手架的搭设、拆除。

- 上述新增、改造管阀、支吊架、预埋铁等部件的油漆、防腐施工。

    - 5.2.5 其它。

- 施工所需的专用工具制作。

- 金属、焊缝检测等需要配合的清洁打磨以及相应的脚手架搭拆工作。

- 拆除设备的解体、厂内搬运、装车。

- 新设备、新材料进场后的接收、倒运、检查、清点。

- 该工程改造所必需的而上述条款中没有提及的相关系统的施工等。

- 调试配合工作。

- 焊前对管材、焊材进行100%光谱检查，焊后对管材、焊缝100%光谱复查。

- 施工工期

本项目计划安排在2025年3号机组A修期间，计划工期60天，预计开始时间为2025年3月下旬（具体时间以当地省调批复为准）。

- 施工承包综合管理

  - 7.1 项目管理、组织机构和人员配置

    - 7.1.1 项目管理组织机构

投标人应在项目场地设置项目经理部(以下简称“项目经理部”)以对其履行合同项目服务的行为进行管理。项目经理部是投标人履行其在合同项目服务的执行机构，在工程竣工前应为常设机构。项目经理部应为投标人履行其在合同项目服务的唯一机构，其所有行为均视为投标人本身的行为。

投标人任命的项目经理应经项目招标人同意，如果招标人有充分理由认为投标人的项目经理不合格或不能正常履行其职责，则可以要求投标人撤换其项目经理，投标人应在规定期限内更换项目经理。

本项目要求设置独立的项目经理部，具备明确清晰的组织架构，具体的人员配置不应少于下表：

表2  项目经理部人员配置表

| 序号 | 项目部岗位 | 人员职责 | 人员数量 | 资质要求 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（项目负责人） | 全面负责本项目的施工管理 | 1 | - 具有注册在投标人单位的机电工程专业二级建造师及以上职业资格，或具有高级工程师（热动相关）职称；具有1个担任火力发电机组设备检修或安装或改造项目经理的经历。 | 有3年及以上相关工作经验，有较好的组织、协调、沟通能力。 |
| 2 | 项目副经理（如有） | 辅助负责本项目施工管理 | 1 | - 取得注册二级建造师或取得中级专业技术职称；至少有1个担任火力发电机组设备检修或安装或改造项目副经理或更高岗位的经历。 | 有3年及以上相关工作经验，有较好的组织、协调、沟通能力。 |
| 3 | 安全负责人 | 负责本项目施工安全管理工作 | 1 | - 具有建筑施工企业三类人员C证资质。 | 有良好的组织、协调、沟通能力，经安全培训合格后持证上岗。 |
| 4 | 技术负责人 | 负责本项目施工技术管理工作 | 1 | - 取得注册二级建造师或取得中级专业技术职称。 | 熟悉项目管理、设备工艺图纸、掌握技术标准。 |
| 5 | 班长/专工 | 负责本项目具体施工安排、人员安排 | 3 | - 有大专及以上学历，并具有相关工作经验。 | 熟悉设备工艺，掌握专业知识。 |
| 6 | 专职焊接技术、质量监督员 | 负责本项目全部焊接工作的技术管理 | 1 | - 具有焊接专业相关的专业资格证书或相关技能等级证书（高级工及以上）。 | 熟悉焊接技术原理、金属检测等相关工作。 |
| 7 | 资料管理员 | 负责本项目施工相关的资料收集、发放、整理 | 1 | 熟悉电厂设备检修、改造等各类资料。 | 具备专业知识，有较强的责任心。 |
| 8 | 材料管理员 | 负责本项目相关的设备材料入库、清点、整理、发放 | 1 | 熟悉电厂各类设备材料、规格、性能等专业知识。 | 具备专业知识，有较强的责任心。 |

    - 7.1.2 投标人的现场组织机构人员的配置，要根据工程特点，施工规模、建设工期、管理目标以及合理的管理跨度进行配置，应在提高管理人员整体素质的基础上优化组合，组成精干高效的管理工作班子。

    - 7.1.3 投标人现场组织机构管理人员的配置要有合理的专业机构，各专业人员应配套，并要有合理的技术职务、职称机构，且不得兼任多个项目。

    - 7.1.4 投标人现场组织机构的管理人员应具有其所承担管理任务相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

    - 7.1.5 关于特种作业相关规定如下：

- 投标人在各项目策划启动阶段要明确工程项目涉及的特种作业人员（包括特种设备作业人员）持证要求。

- 投标人的项目负责人应对项目上报的特种作业人员（包括特种设备作业人员）持有证件真伪进行核实验证，同时督促项目单位将特种作业人员相关资料上报智慧安全平台备案。

- 项目实施期间，投标人如需新增特种作业人员，项目单位应及时将新增人员相关资料上报智慧安全平台备案更新。

- 特种作业人员须持《中华人民共和国特种作业操作证》，特种设备操作人员须持《特种设备作业人员证》，方可参加相应工作。

    - 7.1.6 如发现作业现场有未备案人员进行特种作业的，按公司相关制度考核。根据马鞍街道电气焊作业专项整治要求，作以下补充：

- 投标人对现有的电焊机、气割工具及电气焊工人员进行统计，建立表格；

- 投标人应制作设备责任牌（每台电焊机和气割设备上都要黏贴悬挂），注明设备操作人姓名，使用人员固定，出借必须审核人员资质情况并登记，建立“一机一档”；

- 投标人应确保所有电气焊作业人员、监护人员、安全管理人员已参加浙江省安全生产网络学院“电气焊作业专栏”学习，取得学时证明截图上交备案；

- 投标人应开展动火作业管理、电气焊作业十不准、火灾逃生、动火作业典型事故案例为主要内容的现场安全培训。

  - 7.2 项目分包

    - 7.2.1 征得招标人同意后，投标人可将合同范围内指定的项目分包给第三方，第三方应具备国家规定的相关资质，可分包项目及分包单位应经招标人审核同意。

  - 7.3 施工所用的标准及规范

投标人实施本合同下的改造施工工作时应遵守和符合下列规定和标准：

    - 7.3.1 国家和电力行业的有关规定：

《中华人民共和国安全生产法》

DL/T838 《发电企业设备检修导则》

DL5011  《电力建设施工及验收技术规范》汽轮发电机组

GB26164《电业安全工作规程》

DL5031《电力建设施工及验收技术规范》管道篇

DL/T 5210《电力建设施工及验收技术规范》

    - 7.3.2  DL/T869《火力发电厂焊接技术规程》设备制造厂家提供的有关图纸和技术标准；

    - 7.3.3 招标人提供的其他相关标准、规范、施工图；

    - 7.3.4 招标人确认的设备检修文件包或技术方案。

- 双方职责

  - 8.1 招标人的责任

    - 8.1.1 向投标人及时提供有关施工区域设备情况。

    - 8.1.2 负责对项目工作的检查指导、监督与考核。

    - 8.1.3 负责项目开工前的签证及完成后的确认。

    - 8.1.4 项目开工前与投标人协商并结合机组检修进度安排，制定详细的工作计划。

    - 8.1.5 负责对投标人维修质量和安全措施的执行进行现场监督、检查，并负责解决和处理更换工作中出现的问题，负责协调项目施工过程中的配合工作。

    - 8.1.6 有权对投标人根据情况及考核标准进行处罚。

    - 8.1.7 本次施工安装设备、备品备件、专用工具、保温材料、油漆由招标人提供，其他材料（包括土建材料）、工器具、施工器械均由投标人提供。

    - 8.1.8 有权根据现场实际施工情况，提出优化设计变更，总施工工程量变更不超过投标总价的10%。

  - 8.2 投标人的责任

    - 8.2.1 投标人应向招标人提供良好的施工服务，服从招标人调度。

    - 8.2.2 项目开工前需与招标人协商并结合机组检修进度安排，制定详细的工作计划。

    - 8.2.3 投标人应承担由于投标人对承包范围内工作引起的一切责任。

    - 8.2.4 投标人应遵守、履行本合同所需的各项规章制度和运行维护规程。

    - 8.2.5 由于投标人的原因而带来的任何索赔、责任、损失和开支由投标人负责。

    - 8.2.6 投标人应全面负责项目过程中的环境保护、工业卫生、劳动保护等的管理工作。

    - 8.2.7 投标人应对项目所涉及的设备安全和人身安全负责。

    - 8.2.8 投标人应尽其最大努力减少施工人员的流动和更换，并向招标人通报有关主要岗位的工作人员的任命和撤换及机构的调整，同时，招标人有权建议更换任何不合适的此类人员。

    - 8.2.9 投标人在招标人生产调度管理下，完成本项目所有施工。

    - 8.2.10 投标人应按有关规定采取严格的施工安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。

    - 8.2.11 投标人服务人员应统一着装（包括安全帽），能明显标志为投标人项目人员。

    - 8.2.12 投标人必须保证现场留有足够技术及设备力量，能够满足处理生产现场的突发性事件。

    - 8.2.13 除安装设备、备品备件、专用工具、气凝胶保温、焊条外的油漆防腐、施工机具、器械、常用施工耗材等其他施工相关材料均由投标人提供。其中为保证氧乙炔、氩气、氮气质量，气瓶应从招标人仓库领取，投标人报价时应包含氧乙炔、氩气、氮气等气瓶的材料费。

    - 8.2.14 项目施工所需的特种设备（包括汽车吊、登高车、叉车等），均由投标人提供，投标人需做好进场报备工作。

    - 8.2.15 投标人应配合业主开展达标、评级、安全性评价工作。

    - 8.2.16 投标人应保质保量完成项目范围内任务。

- 质量标准及要求

  - 9.1 投标人施工区域的文明生产应达到并保持招标人公司安全文明生产标准。

  - 9.2 投标人工作过程中严格执行国家、行业、浙能集团、浙能电力及招标人颁布的各项规章制度和标准。

  - 9.3 投标人应认真执行工作票制度。开工前应严格执行工作许可制度。

  - 9.4 投标人应严格执行滨海热电检修规程，检修结束做到工完场清。

  - 9.5 投标人应保持设备及附属区域的卫生，不允许现场积油、积粉、积液，以免产生安全隐患。

  - 9.6 施工要求

    - 9.6.1 投标人应按经招标人审核、批准的施工方案开展施工，并按规定履行验收签字手续。

    - 9.6.2 施工人员应在施工前复核到货备品尺寸、材质等，以确保满足要求。

    - 9.6.3 做好脚手架的搭设、管道支吊架固定、吊点的安装工作。

    - 9.6.4 切割后的管口端加封堵管盖，防异物落入。

    - 9.6.5 工作中仔细操作，管口切开后，暂停工作时，管口要及时可靠封堵，避免铁渣和其它异物掉入。

    - 9.6.6 按NB/T47014《承压设备焊接工艺评定》的规定制定焊接工艺，至少提前一天报招标人金属点检审核，方可实施焊接；焊口一次合格率应达到95%以上。

    - 9.6.7 现场应配置充足的焊材烘干箱，不同焊材不得混放。

    - 9.6.8 接管焊缝应100%射线透照检验，根据NB/T47014《承压设备焊接工艺评定》评定不低于II级合格。

    - 9.6.9 应在焊前、焊后，对管材、焊缝进行100%光谱分析复查；安排起重人员和机械配合招标人进行设备入厂验收工作。

    - 9.6.10 管子对口平行度不大于0.60mm。对口管子中心线偏差不超过管子壁厚的10%且不大于1mm。对口管子中心线偏差在距焊口200mm处不大于1mm。

    - 9.6.11 电气装置安装施工要求

电气装置安装施工应遵循相关规范、规程与标准的规定，如采用标准及规范不能满足电气装置安装及施工的要求，则由投标人推荐有关规定、标准，经招标人批准后实施。

    - 9.6.12 仪表及控制设备安装的一般规定

仪表及控制设备施工要求：

仪表及控制设备安装施工应遵循（或符合）6.3规范、规程与标准的规定，如采用标准及规范不能满足仪控装置安装及施工的要求，则由投标人推荐有关规定、标准，经招标人批准后实施。

仪表及控制设备安装的一般规定：

从主设备接头到仪表的取样管应是连续倾斜的且没有高点。在仪表通过移位或其它措施仍不能满足本要求的地。

仪表盘、台的安装：

搬运和安装仪表盘时（包括盘、台、屏、柜、箱等）、不应损坏盘上设备及油漆。

温度测量装置的安装：

在压力管道上开孔和焊接，一般应在管道正式安装前进行。

测量表面温度的热电偶感热端应与被测热表面接触良好，测温元件护套根据被测介质特性采用耐磨、耐高温等材质，护套应可靠保温。

电缆敷设安装：

电缆及管道安装应依照标准（IEEE422）。由投标人设计电缆及敷设系统。控制电缆导线应经端子盒或设备的端子排端接。端子排上的接线端子部分可以采用卷口，也可采用平口或者垫片。压接导线应用棘爪型工具以防压力不当引起松动。仪表和控制设备应遵循（或符合）以下施工及验收规定，但不限于此：DL/T5190.5电力建设施工及验收技术规范第五部分（热工仪表及控制装置）

如采用标准及规范不能满足仪表及控制设备安装及施工的要求，则由投标人推荐有关规定、标准，经招标人批准后实施。

户外安装的电动机、电动执行器等电气、热控设备应采取防雨措施。投标人工程中发生质量等事件应及时向招标人设备管理部专业接口人员和相关人员汇报，不得私自处理。

投标人安装工程结束，3个工作日内向招标人提交工程完工报告，完工报告应包括下列内容：摘要、目录、概况、工程的内容、范围和准确部位（提供详细的图纸示意）；使用的材料、规格；安装工程量；主要结论和工作建议。

  - 9.7 质量控制和验收

    - 9.7.1 投标人所有施工质量应符合《电力建设施工及验收技术规范》以及国家和行业相关的标准要求，并遵守合同提出的各项技术要求、相关设计文件规定的技术要求（包括工程联系单、整改通知书等）。投标人应按招标人批准的施工方案要求开展施工。按规定履行验收签字手续。

    - 9.7.2 投标人必须熟悉施工项目的验收等级，对于投标人内部验收的项目必须签证清楚、及时，记录准确、可追溯；对于需要招标人或监理单位签证的停工待检点施工工序，必须等待验收合格后方可继续进行下道工序。

    - 9.7.3 由投标人组织人员进行初步验收，当投标人将验收中发现的缺陷全部处理完毕后，提请招标人组织竣工验收。

    - 9.7.4 竣工验收，工程竣工验收分为静态验收和动态验收。

    - 9.7.5 调试的一般要求

投标人对安装及检修设备单体调试、系统单独试运工作负全部责任，并配合调试单位进行整组启动。

设备、子系统单独试运转试验应在调试工作开始之前进行，并应立即消除所发现的缺陷。

若装置存在缺陷或错误功能，投标人应在招标人同意的时间内消除。

由投标人引起的试运行的中断，将相应延长试运行时间。如果必要，应重新开始试验。

在调试和试运行成功结束时，应提交报告取得招标人认可。

    - 9.7.6 静态验收为工程完工后，招标人组织人员对工程的施工质量、施工范围等的验收。

    - 9.7.7 动态验收为工程完工，满负荷投入使用72小时后，全面达到技术协议的要求，办理验收手续。

- 10. 安全文明管理

  - 10.1 投标人应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据地方承包工程有关安全管理规定、国家电监委、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保设备和人身安全，双方在签订工程项目承包合同的同时必须签订“安全协议”。

  - 10.2 投标方必须贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格遵守《电业安全工作规程(第1部分：热力和机械)》（GB26164.1）、《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》（GB26860）、《电力建设安全工作规程（第1部分：火力发电厂）》（DL5009.1）、《电力设备典型消防规程》（DL5027）等国家有关安全生产法律、行政法规、国家标准和行业标准，并采取必要措施，强化安全管理，保证承包项目实施过程中，现场人员和设备安全。

  - 10.3 投标方营业执照和资质证书、法人资格证书或其委托代理人证书符合要求，其经营范围应与招标项目涉及的业务相符；具有与招标项目相符合的安全生产许可证或经营许可证；无“投标方黑名单”或“不良行为供应商”等失信记录。

  - 10.4 投标方必须具有与招标项目涉及业务相适应的管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员。项目实施期间，项目负责人、安全管理人员应依据相关规定持有效的安全合格证上岗；特种作业人员、特种设备操作人员应持有效的操作证上岗。

  - 10.5 投标方项目实施前，应建立与承包项目相适应的安全组织体系，依法依规配置满足安全生产需要的安全管理人员及其他人员。

  - 10.6 投标方必须有健全的制度体系。项目实施前，针对承包的项目制定有齐全的、切实有效的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，并严格执行。

  - 10.7 投标方应按照相关规定明确安全费用投入名目及额度。在项目实施前编制安全生产费用提取和使用计划，保证项目实施期间安全生产费用足额投入使用。

  - 10.8 投标方具有与招标项目所涉及业务相适应的机具、装备、设施。项目实施中，所使用的起重机械、场(厂)内专用机动车辆等特种设备，电动工具、安全工器具等应有有效的安全检验合格证（或标志）。安全防护设施符合安全要求，满足安全生产需要。

  - 10.9 投标方在项目实施中，禁止采用国家明文淘汰的严重危及生产安全的工艺、设备。禁止使用报废的或有明显缺陷的施工装备、设施和工具。

  - 10.10 投标方不得转包、违法分包、托管或者代管承包项目，不得将承包项目的主要工作再次分包。

  - 10.11 投标方在项目开工前必须与招标方签订安全生产管理协议，如有与其他外包单位在同一作业区域内进行作业，并可能危及对方生产安全的，必须与其签订交叉作业安全管理协议。

  - 10.12 投标方依法对项目作业人员进行合格的安全生产教育和培训。招标方有权对项目作业人员安全教育情况进行抽查考试，考试不合格人员不得进入项目现场。

  - 10.13 投标方应针对项目中涉及重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、季节性施工、多工种交叉等施工项目、危险性较大分部分项工程和超过一定规模危险性较大分部分项工程，必须单独编制安全专项施工方案，明确各项安全技术措施，经招标方审核批准后实施。

  - 10.14 投标方在项目开工前，除接受招标方项目负责人对投标方项目负责人、技术负责人、安全管理负责人的安全技术交底外，投标方应按有关规定对所有作业人员进行安全技术交底，告知每位人员可能存在的风险及预防措施等。

  - 10.15 投标方严格执行招标方《工作票管理标准》，熟练掌握工作票（包括动火工作票）执行流程，负责做好工作票签发人、工作负责人技术培训工作。工作票签发人、工作负责人经招标方考试考核合格后，给予办理工作票权限，严禁无票作业。

  - 10.16 投标方在项目实施中，应遵守招标方各项安全生产规程和制度，并接受招标方管理人员的监督、检查和考核。投标方安全管理人员应对安全生产状况进行经常性检查，及时制止违章，排查和消除隐患。投标方在进行吊装、高空作业等危险作业时，应安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

  - 10.17 项目作业过程中发生任何人员伤亡和设备设施损坏事故，投标方应及时报告招标方，并做好事故应急处置和善后工作；由于投标方人员违反有关安全工作规程、规定，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，按事故调查结果，投标方承担相应的事故责任。

  - 10.18 因投标方责任发生事故、事件、违章行为及其他管理不力情况，将按照招标方《承发包项目安全管理规定》及相应合同条款对投标方进行考核，或清退违章人员，甚至约谈项目负责人，通报其上级单位，并可要求更换承包单位项目负责人。

  - 10.19 未经许可，不得进入项目无关区域，不得擅动设备设施及压缩空气、消防水、工业水等系统。

  - 10.20 施工时拆除的安全防护设施设备，检修完毕后必须回复原装；工作中需掀开的井、坑、孔、洞、沟道盖板或拆除的栏杆必须装设坚固的临时围栏，并设置明显的警告标志，夜间应悬挂红灯警示。

  - 10.21 施工现场，特别是通道上的盖板必须坚固且与周围地面平齐，盖板不允许晃动，不允许高出或低于周围地面。

  - 10.22 吊装作业应严格按照国家、行业以及招标方的规范进行。并遵守以下要求：

- 吊装作业要做到“十不吊”：起吊重量不明确不吊；绳索安全系数不够不吊；绳索及吊具（包括吊车、行车等）有缺陷不吊；被吊物件棱角不包好不吊；物件绑扎不牢靠不吊；物件超载不吊；大风、雷雨、大雾、扬尘天气等不吊。

- 起吊重物必须垂直，不准歪拉斜吊。

- 起吊作业时，必须专人统一指挥，手势、信号准确、规范，不准多人同时指挥，不准使用不规范的手势、信号。

- 起重用的钢丝绳捆绑在金属梁柱的棱角处时，必须用木块或胶皮垫在中间，不准不加垫块直接捆绑。

- 吊运设备或零部件时，必须使用专用吊具、吊鼻卡环，不允许用其他东西代替。

  - 10.23 投标人应有安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的领导。投标人工作人员超过100人的必须配有专职安全员，100人以下的可设兼职安全员。

  - 10.24 投标人服务人员应经考试合格后持证上岗，投标人必须检查、督促工作人员严格遵守、认真执行规章制度。投标人若在工作中要新进、增添起重人员必须向业主提出申报。投标人应对新进、增添工作人员进行全面的现场安全技术交底。

  - 10.25 投标人应有各种突发事件的应急预案，并在实际中按照预案要求安全有序地开展各项工作。

  - 10.26 投标人必须遵守招标人有关安全、文明生产的管理制度，对违反有关制度及规定的进行考核。

  - 10.27 劳保用品(安全)要求

    - 10.27.1 投标人应向管辖的工作人员提供符合电力生产要求的，统一的工作服。

    - 10.27.2 投标人必须向管辖的工作人员提供符合国家规定的，适合相关工种的其他劳动防护用品，诸如手套、口罩、耳塞、防雨器具、工作鞋等。

    - 10.27.3 安全帽必须使用建设部认证的厂家供货，无合格证的安全帽禁止使用。安全帽必须具有抗冲击、抗侧压力、绝缘、耐穿刺等性能，使用中必须正确佩戴。

    - 10.27.4 采购安全带必须要有劳动保护研究所认可合格的产品。

    - 10.27.5 安全带使用半年后，必须通过检验合格方可使用。

    - 10.27.6 安全带应高挂低用(架子工除外)，注意防止摆动碰撞，不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用，要选择在牢固构件上悬挂。

    - 10.27.7 安全带上的各种部件不得任意拆掉，更新绳时要注意加绳套。

- 11. 考核条款

  - 11.1 项目施工预计2025年3月下旬开始，工期60天（具体开工时间以省调批复为准，结束时间以满足机组启动为需要）。项目完工时间以机组通过72小时试运为准），延期15天内每天考核2万元，延期超过15天每天考核5万元，项目延期超过1个月，每天考核10万元。如因汽轮机主设备到货延误导致项目延期：到货延误1周内不得作为免考理由；到货延误超过1周时，项目工期考核应将设备到货延误时间扣除。

  - 11.2 投标人工作人员有违法、违纪、违章行为时，按招标人有关厂规、厂纪处理。

  - 11.3 投标人现场文明不符合招标人文明生产标准，在招标人发出生产现场文明整改通知单后，仍旧不按期整改的，每发生一次考核投标人500元。

  - 11.4 如果合同或招标人《外包工程（项目）安全管理制度》等相关制度中规定由投标人负责赔偿的金额高于本规范的金额，按高的考核标准执行。未列入本规范中或未注明考核数额的，按招标人《外包工程（项目）安全管理制度》等相关制度考核办法执行。

  - 11.5 在项目动态验收合格一年内，因投标人施工原因导致的设备异常，投标人应负相应责任免费将其修复，否则每项考核1万元。

  - 11.6 项目完工后，投标人应安排充足的施工人员保证调试期间的缺陷处理，如未能按照招标人员的要求完成所有缺陷处理，招标人有权将缺陷外包处置，并考核相应工程款。

    - 11.7 本施工项目设置安全绩效金，安全绩效金视施工情况根据“安全绩效金设置比例表”中具体条款支付，绩效金金额比例设置为合同金额的5%，项目施工完成机组通过96小时后，按照安全绩效金设置比例表，根据条件满足程度进行支付，不满足则扣除相应安全绩效金。

表3 安全绩效金设置比例表

| 序号 | 项 目 | 绩效金比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目如期完成，项目期间未发生责任性不安全事件。 | 2% |
| 2 | 项目骨干人员按要求配置，满足出勤率要求。 | 1% |
| 3 | 项目实施过程中，未被滨电公司约谈。 | 1% |
| 4 | 项目实施全过程，文明生产管理符合公司滨电公司要求。 | 1% |

- 12. 附件一：关于汽轮机拆除上半缸安装的说明

## 一、概述

滨海3号机改造项目（制造单号：85.TP9D61-01-1/2）为上海汽轮机厂 HB4-C1 机型，该机型标准设计为缸模块整装出厂，3号机因厂房空间、行车载重等因素限制，安装起吊时需采取拆除外缸上半的方式进行。

经上海汽轮机厂设计人员评估，3号机采用整缸模块运输方式，现场拆除外缸上半及相关零件， 其余结构整体起吊至轴承座就位后，安装外缸上半，再进行后续安装。具体配合如下。

- 厂内配合

- 优化运输支架设计，增加下猫爪支撑结构及现场用垫块。

- 整装出厂前，外缸中分面密封螺栓无需热紧，仅需冷紧。螺栓冷紧力矩

- 以使 螺栓伸长 0.05mm 为准。

## 三、现场配合

1. 缸模块运输至现场后，用垫块支撑固定外缸下猫爪，确保整缸重量均匀支撑 于下半缸 4 个猫爪；

2. 拆除内缸上半防转装置、上半运输环、运输支架上猫爪固定装置、外缸中分 面螺栓、外缸上半；

3. 外缸下半安装 4 个起重螺栓（图 1 绿色螺栓），供于部套 9D61.90.51G01，零 件图号 S1047.1-M80X6X95X700，整体起吊外缸下半至轴承座，起吊过程行车 需缓慢、匀速，缸体不得倾斜；

4. 调整起重螺栓高度，确保整缸重量均匀支撑于 4 个起重螺栓，并使下半缸中 分面（图 1 蓝色平面）与轴承座上的支承上半猫爪的支承块平面（图 1 红色 平面）处于同一平面。

5. 安装外缸上半，中分面螺栓热紧要求见图纸 9D61.01.11-1；

6. 外缸上半就位后，去除 4 个起重螺栓，汽缸由下半临时支承转为上半猫爪支 承，按照标准机型设计进行后续安装。

图 1 下半缸安装就位示意图