## 表一保温说明表
表一：保温说明表
序号 | 卷册号 | 卷册名称 | 数量(m&m2) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 环境温度(℃) | 安装位置 | 介质温度(℃) | 保温层 |  |  |  | 保护层 |  |  |  | 外表面温度（℃） | 备注
[10 empty] | 保温材料 | 厚度(mm) | 单位长度体积 (m3) | 总体积(m3) | 保护层材料 | 厚度(mm) | 单位长度面积(m2) | 面积(m2)
1 | J1102 | 主蒸汽管道 | 8 | 325 | 23 | A335P91 | 20 | 室内 | 545 | 硅酸铝管壳 | 250 | 0.4516 | 3.6128 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 2.5918 | 20.7345 | 43.88
2 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 2 | 500 | 16 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 442 | 硅酸铝毯 | 210 | 0.46841 | 0.93682 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 2.8903 | 5.7805 | 43.94
3 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 5 | 273 | 9 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 442 | 硅酸铝管壳 | 180 | 0.25617 | 1.2808 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.9886 | 9.9431 | 44.52
4 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 8 | 219 | 6 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 442 | 硅酸铝管壳 | 110 | 0.11369 | 0.90955 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.3792 | 11.0333 | 44.52
5 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 2 | 168 | 9 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 427 | 硅酸铝管壳 | 150 | 0.14985 | 0.29971 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.4703 | 2.9405 | 49.0609
6 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 30 | 76 | 3.5 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 427 | 硅酸铝管壳 | 100 | 0.055292 | 1.6588 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.86708 | 26.0124 | 48.0417
7 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 2 | 60 | 3 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 427 | 硅酸铝管壳 | 100 | 0.050265 | 0.10053 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.81681 | 1.6336 | 48.0417
8 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 130 | 34 | 3 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 427 | 硅酸铝管壳 | 90 | 0.03506 | 4.5578 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.6723 | 87.3991 | 48.1748
9 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 25 | 27 | 3 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 439 | 硅酸铝纤维绳 | 70 | 0.021331 | 0.53329 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.52465 | 13.1161 | 47.9944
10 | J1203 | #1高压加热器进汽管道 | 9 | 168 | 5 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 423.2 | 硅酸铝管壳 | 120 | 0.10857 | 0.97716 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.2818 | 11.5359 | 49.99
11 | J1203 | #1高压加热器进汽管道 | 30 | 76 | 3.5 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 423.2 | 硅酸铝管壳 | 90 | 0.046935 | 1.4081 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.80425 | 24.1274 | 47.7494
12 | J1203 | #1高压加热器进汽管道 | 5 | 60 | 3 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 423.2 | 硅酸铝管壳 | 90 | 0.042412 | 0.21206 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.75398 | 3.7699 | 47.7494
13 | J1203 | #1高压加热器进汽管道 | 130 | 34 | 3 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 423.2 | 硅酸铝纤维绳 | 90 | 0.03506 | 4.5578 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.6723 | 87.3991 | 44.9137
14 | J1203 | #1高压加热器进汽管道 | 25 | 27 | 3 | 20G | 20 | 室内 | 423.2 | 硅酸铝纤维绳 | 90 | 0.033081 | 0.82702 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.65031 | 16.2577 | 44.9137
15 | J1204 | #2高压加热器进汽管道 | 10 | 219 | 6.5 | 钢20 | 20 | 室内 | 348 | 硅酸铝管壳 | 110 | 0.11369 | 1.1369 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.3792 | 13.7916 | 49.68
16 | J1204 | #2高压加热器进汽管道 | 40 | 76 | 3.5 | 钢20 | 20 | 室内 | 348 | 硅酸铝纤维绳 | 70 | 0.032107 | 1.2843 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.67858 | 27.1434 | 47.395
17 | J1204 | #2高压加热器进汽管道 | 5 | 60 | 3 | 钢20 | 20 | 室内 | 348 | 硅酸铝纤维绳 | 70 | 0.028588 | 0.14294 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.62832 | 3.1416 | 47.395
18 | J1205 | 低压排汽母管 | 33 | 820 | 14 | 钢20 | 20 | 室内 | 375 | 硅酸铝毯 | 180 | 0.56549 | 18.6611 | 彩钢板(0.7) | 0.7 | 3.7071 | 122.3336 | 44.8592
19 | J1205 | 低压排汽母管 | 10 | 1020 | 14 | 钢20 | 20 | 室外 | 315 | 气凝胶绝热毡 | 20 | 0.065345 | 0.65345
|  | 低压排汽母管 | 10 | 1020 | 14 | 钢20 | 20 | 室外 | 315 | 硅酸铝毯 | 160 | 0.59313 | 5.9313 | 彩钢板(0.7) | 0.7 | 3.3312 | 1365.787 | 35.11
20 | J1205 | 低压排汽母管 | 12 | 610 | 11 | 钢20 | 20 | 室内 | 394 | 硅酸铝毯 | 140 | 0.32987 | 3.9584 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 2.796 | 33.5522 | 49.912
21 | J1205 | 低压排汽管道 | 7 | 377 | 9 | 钢20 | 20 | 室内 | 394 | 硅酸铝管壳 | 150 | 0.24834 | 1.7384 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 2.1269 | 14.888 | 44.364
22 | J1205 | 低压排汽管道 | 18 | 377 | 9 | 钢20 | 20 | 室外 | 394 | 硅酸铝管壳 | 110 | 0.1683 | 3.0293 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.8755 | 33.7596 | 37.3717
23 | J1205 | 低压排汽管道 | 8 | 356 | 9 | 钢20 | 20 | 室内 | 394 | 硅酸铝管壳 | 150 | 0.23845 | 1.9076 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 2.0609 | 16.4871 | 44.364
24 | J1205 | 低压排汽管道 | 23 | 356 | 9 | 钢20 | 20 | 室外 | 394 | 硅酸铝管壳 | 110 | 0.16104 | 3.7039 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.8096 | 41.6198 | 37.3717
25 | J1205 | 低压排汽管道 | 9 | 114 | 4 | 钢20 | 20 | 室外 | 394 | 硅酸铝管壳 | 120 | 0.088216 | 0.79394 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.1121 | 10.0091 | 37.3717
26 | J1205 | 低压排汽管道 | 30 | 57 | 3 | 钢20 | 20 | 室内 | 394 | 硅酸铝管壳 | 90 | 0.041563 | 1.2469 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.74456 | 22.3367 | 44.7839
27 | J1205 | 低压排汽管道 | 30 | 48 | 3 | 钢20 | 20 | 室内 | 394 | 硅酸铝管壳 | 80 | 0.03217 | 0.9651 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.65345 | 19.6035 | 46.3789
28 | J1205 | 低压排汽管道 | 30 | 32 | 3 | 钢20 | 20 | 室外 | 394 | 硅酸铝纤维绳 | 40 | 0.0090478 | 0.27143 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.35186 | 10.5558 | 38.1081
29 | J1205 | 低压排汽管道 | 30 | 25 | 3 | 钢20 | 20 | 室内 | 394 | 硅酸铝纤维绳 | 80 | 0.026389 | 0.79168 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.58119 | 17.4358 | 42.0016
30 | J1702 | 主汽门漏气至本体疏水扩容器 | 9 | 114 | 6 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 545 | 硅酸铝管壳 | 160 | 0.13773 | 1.2395 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.3635 | 12.2711 | 48.0599 |  | φ114×6 | 无缝钢管 | 保温厚度160mm
31 | J1702 | 主汽门漏气至本体疏水扩容器 | 19 | 73 | 5 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 545 | 硅酸铝管壳 | 130 | 0.082907 | 1.5752 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.0462 | 19.8769 | 51.6703 |  | φ73×5 | 无缝钢管 | 保温厚度130mm
32 | J1702 | 调门漏气至汽封冷却器管道 | 100 | 60 | 5.5 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 545 | 硅酸铝管壳 | 130 | 0.077597 | 7.7597 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.0053 | 100.531 | 51.6703 |  | φ60×5.5 | 无缝钢管 | 保温厚度130mm
33 | J1702 | 调门漏气至汽封冷却器管道 | 49 | 219 | 8 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 545 | 硅酸铝管壳 | 180 | 0.22563 | 11.0558 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.819 | 89.1301 | 50.7749 |  | φ219×8 | 无缝钢管 | 保温厚度180mm
34 | J1702 | 调整抽汽座缸阀漏气 | 11 | 114 | 6 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 445 | 硅酸铝管壳 | 110 | 0.077409 | 0.8515 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.0493 | 11.5422 | 51.16 |  | φ114×6 | 无缝钢管 | 保温厚度110mm
35 | J1702 | 调整抽汽座缸阀漏气 | 40 | 42 | 5 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 445 | 硅酸铝管壳 | 80 | 0.030662 | 1.2265 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.6346 | 25.3841 | 56.1464 |  | φ42×5 | 无缝钢管 | 保温厚度80mm
36 | J1702 | 前汽封至汽封母管 | 6 | 168 | 7 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 435 | 硅酸铝管壳 | 100 | 0.084195 | 0.50517 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.1561 | 6.9366 | 58.1842 |  | φ168×7 | 无缝钢管 | 保温厚度100mm
37 | J1702 | 前汽封至汽封母管 | 6 | 219 | 8 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 435 | 硅酸铝管壳 | 130 | 0.14253 | 0.8552 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.5048 | 9.0289 | 51.0552 |  | φ219×8 | 无缝钢管 | 保温厚度130mm
38 | J1702 | 后汽封至汽封母管 | 7 | 168 | 7 | 20G | 20 | 室内 | 385 | 硅酸铝管壳 | 80 | 0.062329 | 0.4363 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.0304 | 7.2131 | 60 |  | φ168×7 | 无缝钢管 | 保温厚度80mm
39 | J1702 | 后汽封至汽封母管 | 2 | 219 | 2 | 20G | 20 | 室内 | 385 | 硅酸铝管壳 | 90 | 0.087368 | 0.17474 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.2535 | 2.507 | 58.3009 |  | φ219×2 | 无缝钢管 | 保温厚度90mm
40 | J1702 | 汽封漏气母管 | 15 | 325 | 10 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 350 | 硅酸铝管壳 | 110 | 0.15033 | 2.2549 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.7122 | 25.6825 | 49.8427 |  | φ325×10 | 无缝钢管 | 保温厚度110mm
41 | J1702 | 汽封冷却器疏水管道 | 15 | 73 | 5 | 钢20 | 20 | 室内 | 100 | 岩棉管壳 | 30 | 0.0097075 | 0.14561 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.41783 | 6.2675 | 34.319 |  | φ73×5 | 无缝钢管 | 保温厚度30mm
42 | J1702 | 汽封漏气母管放水管道 | 13 | 219 | 8 | 钢20 | 20 | 室内 | 350 | 硅酸铝管壳 | 100 | 0.10022 | 1.3028 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.3163 | 17.1123 | 49.6515 |  | φ219×8 | 无缝钢管 | 保温厚度100mm
43 | J1702 | 调门漏气管道排汽管道 | 30 | 219 | 8 | 钢20 | 20 | 室内 | 545 | 硅酸铝管壳 | 140 | 0.1579 | 4.7369 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.5677 | 47.0296 | 60 |  | φ219×8 | 无缝钢管 | 保温厚度140mm
44 | J1702 | 汽封管道排汽管道 | 39 | 219 | 8 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 350 | 硅酸铝管壳 | 100 | 0.10022 | 3.9085 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.3163 | 51.3368 | 49.6515 |  | φ219×8 |  | 保温厚度100mm
45 | J1702 | 汽封冷却器风机排空管道（隔离阀前） | 10 | 219 | 8 | 钢20 | 20 | 室内 | 100 | 岩棉管壳 | 20 | 0.015017 | 0.15017 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.81367 | 8.1367 | 38.66 |  | φ219×8 |  | 保温厚度20mm
46 | J1702 | 汽封冷却器风机排空管道 | 30 | 34 | 3 | 钢20 | 20 | 室内 | 100 | 硅酸铝纤维绳 | 20 | 0.0033929 | 0.10179 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.23248 | 6.9743 | 32.9397 |  | φ34×3 |  | 保温厚度20mm
47 | J1702 | 汽封冷却器风机排空管道 | 30 | 17 | 3 | 钢20 | 20 | 室内 | 100 | 硅酸铝纤维绳 | 20 | 0.0023248 | 0.069743 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.17907 | 5.3721 | 31.0583 |  | φ17×3 |  | 保温厚度20mm

## 表二油漆说明表
表二：油漆说明表
序号 | 卷册号 | 管道名称 | 安装位置 | 外径 (mm) | 长度 (m) | 油漆面积(m2) | 底漆 |  |  |  | 中间漆 |  |  |  | 面漆 |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 名称 | 度数 | 每度干膜厚度(um) | 油漆固体耗量 (L) | 名称 | 度数 | 每度干膜厚度(um) | 油漆固体耗量 (L) | 名称 | 度数 | 每度干膜厚度(um) | 油漆固体耗量 (L) | 颜色及色卡号
1 | J1702 | 汽封漏气母管放水管道水封后 | 室内 | 219 | 13 | 8.9441 | 无机富锌底漆 | 1 | 60 | 0.53665 | 环氧云铁中间漆 | 1 | 120 | 1.0733 | 环氧防腐面漆 | 1 | 60 | 0.53665 | 黑色
2 | J1702 | 汽封冷却器风机排空管道 | 室内 | 219 | 10 | 6.8801 | 无机富锌底漆 | 1 | 60 | 0.41281 | 环氧云铁中间漆 | 1 | 120 | 0.82561 | 环氧防腐面漆 | 1 | 60 | 0.41281 | 黑色
3 | J1702 | 汽封冷却器风机排空管道 | 室内 | 34 | 30 | 3.2044 | 无机富锌底漆 | 1 | 60 | 0.19227 | 环氧云铁中间漆 | 1 | 120 | 0.38453 | 环氧防腐面漆 | 1 | 60 | 0.19227 | 黑色
4 | J1702 | 汽封冷却器风机排空管道 | 室内 | 17 | 30 | 1.6022 | 无机富锌底漆 | 1 | 60 | 0.096133 | 环氧云铁中间漆 | 1 | 120 | 0.19227 | 环氧防腐面漆 | 1 | 60 | 0.096133 | 黑色
5 |  | 支吊架 |  |  |  | 123 | 无机富锌底漆 | 1 | 60 | 7.38 | 环氧云铁中间漆 | 1 | 120 | 14.76 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 1 | 60 | 7.38 | 银灰色
6 |  | 放水放气管道 |  |  |  | 30 | 无机富锌底漆 | 1 | 60 | 1.8 | 环氧云铁中间漆 | 1 | 120 | 3.6 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 1 | 60 | 1.8 | 黑色

## 表三保温材料汇总表
表三：保温材料汇总表（规格）
序号 | 保温材料 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 备注
|  | 内径（mm） | 厚度（mm）
1 | 硅酸铝管壳 | 325 | 250 | m3 | 3.6128
2 | 硅酸铝管壳 | 219 | 180 | m3 | 11.0558
3 | 硅酸铝管壳 | 219 | 140 | m3 | 4.7369
4 | 硅酸铝管壳 | 114 | 160 | m3 | 1.2395
5 | 硅酸铝管壳 | 73 | 130 | m3 | 1.5752
6 | 硅酸铝管壳 | 60 | 130 | m3 | 7.7597
7 | 硅酸铝管壳 | 114 | 110 | m3 | 0.8515
8 | 硅酸铝管壳 | 42 | 80 | m3 | 1.2265
9 | 硅酸铝毯 | 500 | 210 | m3 | 0.93682
10 | 硅酸铝管壳 | 273 | 180 | m3 | 1.2808
11 | 硅酸铝管壳 | 219 | 110 | m3 | 0.90955
12 | 硅酸铝纤维绳 | 27 | 70 | m3 | 0.53329
13 | 硅酸铝管壳 | 219 | 130 | m3 | 0.8552
14 | 硅酸铝管壳 | 168 | 100 | m3 | 0.50517
15 | 硅酸铝管壳 | 168 | 150 | m3 | 0.29971
16 | 硅酸铝管壳 | 76 | 100 | m3 | 1.6588
17 | 硅酸铝管壳 | 60 | 100 | m3 | 0.10053
18 | 硅酸铝管壳 | 34 | 90 | m3 | 4.5578
19 | 硅酸铝管壳 | 168 | 120 | m3 | 0.97716
20 | 硅酸铝管壳 | 76 | 90 | m3 | 1.4081
21 | 硅酸铝管壳 | 60 | 90 | m3 | 0.21206
22 | 硅酸铝纤维绳 | 34 | 90 | m3 | 4.5578
23 | 硅酸铝纤维绳 | 27 | 90 | m3 | 0.82702
24 | 硅酸铝毯 | 610 | 140 | m3 | 3.9584
25 | 硅酸铝管壳 | 377 | 150 | m3 | 1.7384
26 | 硅酸铝管壳 | 377 | 110 | m3 | 3.0293
27 | 硅酸铝管壳 | 356 | 150 | m3 | 1.9076
28 | 硅酸铝管壳 | 356 | 110 | m3 | 3.7039
29 | 硅酸铝管壳 | 114 | 120 | m3 | 0.79394
30 | 硅酸铝管壳 | 57 | 90 | m3 | 1.2469
31 | 硅酸铝管壳 | 48 | 80 | m3 | 0.9651
32 | 硅酸铝纤维绳 | 32 | 40 | m3 | 0.27143
33 | 硅酸铝纤维绳 | 25 | 80 | m3 | 0.79168
34 | 硅酸铝管壳 | 219 | 90 | m3 | 0.17474
35 | 硅酸铝管壳 | 168 | 80 | m3 | 0.4363
36 | 硅酸铝毯 | 820 | 180 | m3 | 18.6611
37 | 硅酸铝管壳 | 325 | 110 | m3 | 2.2549
38 | 硅酸铝管壳 | 219 | 100 | m3 | 1.3028
39 | 硅酸铝管壳 | 219 | 100 | m3 | 3.9085
40 | 硅酸铝管壳 | 219 | 110 | m3 | 1.1369
41 | 硅酸铝纤维绳 | 76 | 70 | m3 | 1.2843
42 | 硅酸铝纤维绳 | 60 | 70 | m3 | 0.14294
43 | 气凝胶绝热毡 | 1020 | 20 | m3 | 0.65345
44 | 硅酸铝毯 | 1020 | 160 | m3 | 5.9313
45 | 岩棉管壳 | 219 | 20 | m3 | 0.15017
46 | 岩棉管壳 | 73 | 30 | m3 | 0.14561
47 | 硅酸铝纤维绳 | 34 | 20 | m3 | 0.10179
48 | 硅酸铝纤维绳 | 17 | 20 | m3 | 0.069743

## 表四保温保护材料汇总表
表四：保温保护材料汇总表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 硅酸铝毯 | 见表三 | m3 | 30
2 | 岩棉管壳 | 见表三 | m3 | 1
3 | 硅酸铝管壳 | 见表三 | m3 | 68
4 | 硅酸铝纤维绳 | 见表三 | m3 | 9
5 | 气凝胶绝热毡 | 见表三 | m3 | 1
6 | 垫圈 | 8 | 只 | 156
7 | 垫圈 | 12 | 只 | 12
8 | 彩钢板(0.5) | 0.5mm | m3 | 1039
9 | 彩钢板(0.7) | 0.7mm | m3 | 1489
10 | 镀锌铁丝 | φ1.2 | kg | 83
11 | 镀锌铁丝 | φ2.5 | kg | 15
12 | 镀锌钢带 | 20×0.5 | kg | 46
13 | 钢板 | δ=3 | m2 | 6
14 | 角钢 | ∠50×50×5 | m | 82
15 | 螺母 | M8 | 只 | 288
16 | 螺栓 | M8×25 | 只 | 288
17 | 螺母 | M12 | 只 | 12
18 | 螺栓 | M12×50 | 只 | 12
19 | 自攻螺钉 | M4×12 | 个 | 17205
20 | 铝箔玻纤布 |  | m2 | 34 | 用于复合保温
附注：本表材料按全厂用量开列

## 表五油漆材料汇总表
表五：油漆材料汇总表
序号 | 名称 | 数量 | 单位
1 | 无机富锌底漆 | 10.4179 | L
2 | 环氧云铁中间漆 | 20.8357 | L
3 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 9.18 | L
4 | 环氧防腐面漆 | 1.2379 | L
注：表中材料按全厂用量开列，表中未列出稀释剂种类和用量，施工可按照油漆生产厂家要求考虑。表中数量为油漆固体体积耗量，实际用量需要考虑固体体积含量及耗损系数。

## 排序
序号 | 卷册号 | 卷册名称 | 数量(m&m3) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 环境温度(℃) | 安装位置 | 介质温度(℃) | 保温层保温材料 | 保温层厚度(mm) | 保温层单位长度体积 (m3) | 保温层总体积(m3) | 保护层保护层材料 | 保护层厚度(mm) | 保护层单位长度面积(m2) | 保护层面积(m2) | 外表面温度（℃） | 备注
44 | J1102 | 主蒸汽管道 | 8 | 325 | 23 | A335P91 | 20 | 室内 | 545 | 硅酸铝管壳 | 250 | 0.4516 | 3.6128 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 2.5918 | 20.7345 | 43.88
3 | J1702 | 调门漏气至汽封冷却器管道 | 49 | 219 | 8 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 545 | 硅酸铝管壳 | 180 | 0.22563 | 11.0558 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.819 | 89.1301 | 50.7749
2 | J1702 | 调门漏气管道排汽管道 | 30 | 219 | 8 | 钢20 | 20 | 室内 | 545 | 硅酸铝管壳 | 140 | 0.1579 | 4.7369 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.5677 | 47.0296 | 60
1 | J1702 | 主汽门漏气至本体疏水扩容器 | 9 | 114 | 6 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 545 | 硅酸铝管壳 | 160 | 0.13773 | 1.2395 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.3635 | 12.2711 | 48.0599
2 | J1702 | 主汽门漏气至本体疏水扩容器 | 19 | 73 | 5 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 545 | 硅酸铝管壳 | 130 | 0.082907 | 1.5752 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.0462 | 19.8769 | 51.6703
3 | J1702 | 调门漏气至汽封冷却器管道 | 100 | 60 | 5.5 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 545 | 硅酸铝管壳 | 130 | 0.077597 | 7.7597 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.0053 | 100.531 | 51.6703
4 | J1702 | 调整抽汽座缸阀漏气 | 11 | 114 | 6 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 445 | 硅酸铝管壳 | 110 | 0.077409 | 0.8515 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.0493 | 11.5422 | 51.16
5 | J1702 | 调整抽汽座缸阀漏气 | 40 | 42 | 5 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 445 | 硅酸铝管壳 | 80 | 0.030662 | 1.2265 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.6346 | 25.3841 | 56.1464
34 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 2 | 500 | 16 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 442 | 硅酸铝毯 | 210 | 0.46841 | 0.93682 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 2.8903 | 5.7805 | 43.94
34 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 5 | 273 | 9 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 442 | 硅酸铝管壳 | 180 | 0.25617 | 1.2808 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.9886 | 9.9431 | 44.52
8 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 8 | 219 | 6 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 442 | 硅酸铝管壳 | 110 | 0.11369 | 0.90955 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.3792 | 11.0333 | 44.52
9 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 25 | 27 | 3 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 439 | 硅酸铝纤维绳 | 70 | 0.021331 | 0.53329 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.52465 | 13.1161 | 47.9944
10 | J1702 | 前汽封至汽封母管 | 6 | 219 | 8 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 435 | 硅酸铝管壳 | 130 | 0.14253 | 0.8552 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.5048 | 9.0289 | 51.0552
11 | J1702 | 前汽封至汽封母管 | 6 | 168 | 7 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 435 | 硅酸铝管壳 | 100 | 0.084195 | 0.50517 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.1561 | 6.9366 | 58.1842
12 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 2 | 168 | 9 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 427 | 硅酸铝管壳 | 150 | 0.14985 | 0.29971 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.4703 | 2.9405 | 49.0609
13 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 30 | 76 | 3.5 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 427 | 硅酸铝管壳 | 100 | 0.055292 | 1.6588 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.86708 | 26.0124 | 48.0417
14 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 2 | 60 | 3 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 427 | 硅酸铝管壳 | 100 | 0.050265 | 0.10053 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.81681 | 1.6336 | 48.0417
15 | J1202 | 一级抽汽供热管道 | 130 | 34 | 3 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 427 | 硅酸铝管壳 | 90 | 0.03506 | 4.5578 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.6723 | 87.3991 | 48.1748
16 | J1203 | #1高压加热器进汽管道 | 9 | 168 | 5 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 423.2 | 硅酸铝管壳 | 120 | 0.10857 | 0.97716 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.2818 | 11.5359 | 49.99
17 | J1203 | #1高压加热器进汽管道 | 30 | 76 | 3.5 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 423.2 | 硅酸铝管壳 | 90 | 0.046935 | 1.4081 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.80425 | 24.1274 | 47.7494
18 | J1203 | #1高压加热器进汽管道 | 5 | 60 | 3 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 423.2 | 硅酸铝管壳 | 90 | 0.042412 | 0.21206 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.75398 | 3.7699 | 47.7494
19 | J1203 | #1高压加热器进汽管道 | 130 | 34 | 3 | 15CrMoG | 20 | 室内 | 423.2 | 硅酸铝纤维绳 | 90 | 0.03506 | 4.5578 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.6723 | 87.3991 | 44.9137
20 | J1203 | #1高压加热器进汽管道 | 25 | 27 | 3 | 20G | 20 | 室内 | 423.2 | 硅酸铝纤维绳 | 90 | 0.033081 | 0.82702 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.65031 | 16.2577 | 44.9137
21 | J1205 | 低压排汽母管 | 12 | 610 | 11 | 钢20 | 20 | 室内 | 394 | 硅酸铝毯 | 140 | 0.32987 | 3.9584 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 2.796 | 33.5522 | 49.912
22 | J1205 | 低压排汽管道 | 7 | 377 | 9 | 钢20 | 20 | 室内 | 394 | 硅酸铝管壳 | 150 | 0.24834 | 1.7384 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 2.1269 | 14.888 | 44.364
23 | J1205 | 低压排汽管道 | 18 | 377 | 9 | 钢20 | 20 | 室外 | 394 | 硅酸铝管壳 | 110 | 0.1683 | 3.0293 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.8755 | 33.7596 | 37.3717
24 | J1205 | 低压排汽管道 | 8 | 356 | 9 | 钢20 | 20 | 室内 | 394 | 硅酸铝管壳 | 150 | 0.23845 | 1.9076 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 2.0609 | 16.4871 | 44.364
25 | J1205 | 低压排汽管道 | 23 | 356 | 9 | 钢20 | 20 | 室外 | 394 | 硅酸铝管壳 | 110 | 0.16104 | 3.7039 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.8096 | 41.6198 | 37.3717
26 | J1205 | 低压排汽管道 | 9 | 114 | 4 | 钢20 | 20 | 室外 | 394 | 硅酸铝管壳 | 120 | 0.088216 | 0.79394 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.1121 | 10.0091 | 37.3717
27 | J1205 | 低压排汽管道 | 30 | 57 | 3 | 钢20 | 20 | 室内 | 394 | 硅酸铝管壳 | 90 | 0.041563 | 1.2469 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.74456 | 22.3367 | 44.7839
28 | J1205 | 低压排汽管道 | 30 | 48 | 3 | 钢20 | 20 | 室内 | 394 | 硅酸铝管壳 | 80 | 0.03217 | 0.9651 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.65345 | 19.6035 | 46.3789
29 | J1205 | 低压排汽管道 | 30 | 32 | 3 | 钢20 | 20 | 室外 | 394 | 硅酸铝纤维绳 | 40 | 0.0090478 | 0.27143 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.35186 | 10.5558 | 38.1081
30 | J1205 | 低压排汽管道 | 30 | 25 | 3 | 钢20 | 20 | 室内 | 394 | 硅酸铝纤维绳 | 80 | 0.026389 | 0.79168 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.58119 | 17.4358 | 42.0016
31 | J1702 | 后汽封至汽封母管 | 2 | 219 | 2 | 20G | 20 | 室内 | 385 | 硅酸铝管壳 | 90 | 0.087368 | 0.17474 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.2535 | 2.507 | 58.3009
32 | J1702 | 后汽封至汽封母管 | 7 | 168 | 7 | 20G | 20 | 室内 | 385 | 硅酸铝管壳 | 80 | 0.062329 | 0.4363 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.0304 | 7.2131 | 60
33 | J1205 | 低压排汽母管 | 33 | 820 | 14 | 钢20 | 20 | 室内 | 375 | 硅酸铝毯 | 180 | 0.56549 | 18.6611 | 彩钢板(0.7) | 0.7 | 3.7071 | 122.3336 | 44.8592
34 | J1702 | 汽封漏气母管 | 15 | 325 | 10 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 350 | 硅酸铝管壳 | 110 | 0.15033 | 2.2549 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.7122 | 25.6825 | 49.8427
35 | J1702 | 汽封漏气母管放水管道 | 13 | 219 | 8 | 钢20 | 20 | 室内 | 350 | 硅酸铝管壳 | 100 | 0.10022 | 1.3028 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.3163 | 17.1123 | 49.6515
36 | J1702 | 汽封管道排汽管道 | 39 | 219 | 8 | 12Cr1MoVG | 20 | 室内 | 350 | 硅酸铝管壳 | 100 | 0.10022 | 3.9085 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.3163 | 51.3368 | 49.6515
37 | J1204 | #2高压加热器进汽管道 | 10 | 219 | 6.5 | 钢20 | 20 | 室内 | 348 | 硅酸铝管壳 | 110 | 0.11369 | 1.1369 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 1.3792 | 13.7916 | 49.68
38 | J1204 | #2高压加热器进汽管道 | 40 | 76 | 3.5 | 钢20 | 20 | 室内 | 348 | 硅酸铝纤维绳 | 70 | 0.032107 | 1.2843 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.67858 | 27.1434 | 47.395
39 | J1204 | #2高压加热器进汽管道 | 5 | 60 | 3 | 钢20 | 20 | 室内 | 348 | 硅酸铝纤维绳 | 70 | 0.028588 | 0.14294 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.62832 | 3.1416 | 47.395
40 | J1205 | 低压排汽母管 | 10 | 1020 | 14 | 钢20 | 20 | 室外 | 315 | 气凝胶绝热毡 | 20 | 0.065345 | 0.65345
|  | 低压排汽母管 | 10 | 1020 | 14 | 钢20 | 20 | 室外 | 315 | 硅酸铝毯 | 160 | 0.59313 | 5.9313 | 彩钢板(0.7) | 0.7 | 3.3312 | 1365.787 | 35.11
47 | J1702 | 汽封冷却器风机排空管道（隔离阀前） | 10 | 219 | 8 | 钢20 | 20 | 室内 | 100 | 岩棉管壳 | 20 | 0.015017 | 0.15017 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.81367 | 8.1367 | 38.66
46 | J1702 | 汽封冷却器疏水管道 | 15 | 73 | 5 | 钢20 | 20 | 室内 | 100 | 岩棉管壳 | 30 | 0.0097075 | 0.14561 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.41783 | 6.2675 | 34.319
45 | J1702 | 汽封冷却器风机排空管道 | 30 | 34 | 3 | 钢20 | 20 | 室内 | 100 | 硅酸铝纤维绳 | 20 | 0.0033929 | 0.10179 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.23248 | 6.9743 | 32.9397
44 | J1702 | 汽封冷却器风机排空管道 | 30 | 17 | 3 | 钢20 | 20 | 室内 | 100 | 硅酸铝纤维绳 | 20 | 0.0023248 | 0.069743 | 彩钢板(0.5) | 0.5 | 0.17907 | 5.3721 | 31.0583

## 02-承重环
序号 | 卷册号及系统 | 管径 | 材质 | 保温厚度 | 温度 | 长度 | 件数 | 件数(整) | 钢板数量m2/件 | 钢板0.3 单位:m2 | 钢板0.4 单位:m2 | 角钢规格 | 角钢数量:m/件 | 角钢 单位:m | 角钢规格 | 角钢数量 | 角钢数量 | 螺栓规格 | 螺栓数量 | 螺栓数量 | 螺母规格 | 螺母数量 | 螺母数量 | 垫圈规格 | 垫圈数量 | 垫圈数量 | 肋板规格 | 肋板数量 | 肋板数量
1 | 主蒸汽管道 | 325 | A335P91 | 250 | 545 | 8 | 1.6 | 2 | [6 empty] | ∠50×50×5 | 1.335 | 2.67 | M12×50 | 2 | 4 | M12 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 40×40×8 | 4 | 8
2 | 一级抽汽供热管道 | 500 | 15CrMoG | 210 | 442 | 2 | 0.4 | 1 | [6 empty] | ∠50×50×5 | 1.822 | 1.822 | M12×50 | 2 | 2 | M12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 40×40×8 | 4 | 4
3 | 一级抽汽供热管道 | 273 | 15CrMoG | 180 | 442 | 5 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 2 | M8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
4 | 一级抽汽供热管道 | 219 | 15CrMoG | 110 | 442 | 8 | 1.6 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 4 | M8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 一级抽汽供热管道 | 168 | 15CrMoG | 150 | 427 | 2 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 2 | M8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 一级抽汽供热管道 | 76 | 15CrMoG | 100 | 427 | 30 | 6 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 12 | M8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0
7 | 一级抽汽供热管道 | 60 | 15CrMoG | 100 | 427 | 2 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 2 | M8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | 一级抽汽供热管道 | 34 | 15CrMoG | 90 | 427 | 130 | 26 | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 52 | M8 | 2 | 52 | 8 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0
9 | 一级抽汽供热管道 | 27 | 15CrMoG | 70 | 439 | 25 | 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 10 | M8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0
10 | #1高压加热器进汽管道 | 168 | 15CrMoG | 120 | 423.2 | 9 | 1.8 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 4 | M8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
11 | #1高压加热器进汽管道 | 76 | 15CrMoG | 90 | 423.2 | 30 | 6 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 12 | M8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0
12 | #1高压加热器进汽管道 | 60 | 15CrMoG | 90 | 423.2 | 5 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 2 | M8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
13 | #1高压加热器进汽管道 | 34 | 15CrMoG | 90 | 423.2 | 130 | 26 | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 52 | M8 | 2 | 52 | 8 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0
14 | #1高压加热器进汽管道 | 27 | 20G | 90 | 423.2 | 25 | 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 10 | M8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0
15 | #2高压加热器进汽管道 | 219 | 钢20 | 110 | 348 | 10 | 4 | 4 | 0.114 | 0.228 |  | 0 | 0 | 0
16 | #2高压加热器进汽管道 | 76 | 钢20 | 70 | 348 | 40 | 16 | 16 | 0.032 | 0.064 |  | 0 | 0 | 0
17 | #2高压加热器进汽管道 | 60 | 钢20 | 70 | 348 | 5 | 2 | 2 | 0.032 | 0.064 |  | 0 | 0 | 0
18 | 低压排汽母管 | 820 | 钢20 | 180 | 375 | 33 | 6.6 | 7 | 0.542 | 1.084 |  | ∠50×50×5 | 2.89 | 20.23
19 | 低压排汽母管 | 1020 | 钢20 | 20 | 315 | 10 | 4 | 4 | 0.01 | 0.02 |  | ∠50×50×5 | 3.519 | 14.076
20 | 低压排汽母管 | 1020 | 钢20 | 160 | 315 | 10 | 4 | 4 | 0.418 | 0.836 |  | ∠50×50×5 | 3.519 | 14.076
21 | 低压排汽母管 | 610 | 钢20 | 140 | 394 | 12 | 2.4 | 3 | 0.283 | 0.566 |  | ∠50×50×5 | 1.979 | 5.937
22 | 低压排汽管道 | 377 | 钢20 | 150 | 394 | 7 | 1.4 | 2 | 0.26 | 0.52 |  | ∠50×50×5 | 1.499 | 2.998
23 | 低压排汽管道 | 377 | 钢20 | 110 | 394 | 18 | 3.6 | 4 | 0.168 | 0.336 |  | ∠50×50×5 | 1.499 | 5.996
24 | 低压排汽管道 | 356 | 钢20 | 150 | 394 | 8 | 1.6 | 2 | 0.24 | 0.48 |  | ∠50×50×5 | 1.335 | 2.67
25 | 低压排汽管道 | 356 | 钢20 | 110 | 394 | 23 | 4.6 | 5 | 0.155 | 0.31 |  | ∠50×50×5 | 1.335 | 6.675
26 | 低压排汽管道 | 114 | 钢20 | 120 | 394 | 9 | 1.8 | 2 | 0.075 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0
27 | 低压排汽管道 | 57 | 钢20 | 90 | 394 | 30 | 6 | 6 | 0.047 | 0.094 |  | 0 | 0 | 0
28 | 低压排汽管道 | 48 | 钢20 | 80 | 394 | 30 | 6 | 6 | 0.032 | 0.064 |  | 0 | 0 | 0
29 | 低压排汽管道 | 32 | 钢20 | 40 | 394 | 30 | 6 | 6 | 0.01 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
30 | 低压排汽管道 | 25 | 钢20 | 80 | 394 | 30 | 6 | 6 | 0.032 | 0.064 |  | 0 | 0 | 0
31 | 主汽门漏气至本体疏水扩容器 | 114 | 12Cr1MoVG | 160 | 545 | 9 | 1.8 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 4 | M8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
32 | 主汽门漏气至本体疏水扩容器 | 73 | 12Cr1MoVG | 130 | 545 | 19 | 3.8 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 8 | M8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0
33 | 调门漏气至汽封冷却器管道 | 60 | 12Cr1MoVG | 130 | 545 | 100 | 20 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 40 | M8 | 2 | 40 | 8 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0
34 | 调门漏气至汽封冷却器管道 | 219 | 12Cr1MoVG | 180 | 545 | 49 | 9.8 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 20 | M8 | 2 | 20 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0
35 | 调整抽汽座缸阀漏气 | 114 | 12Cr1MoVG | 110 | 445 | 11 | 2.2 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 6 | M8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
36 | 调整抽汽座缸阀漏气 | 42 | 12Cr1MoVG | 80 | 445 | 40 | 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 16 | M8 | 2 | 16 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0
37 | 前汽封至汽封母管 | 168 | 12Cr1MoVG | 100 | 435 | 6 | 1.2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 4 | M8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
38 | 前汽封至汽封母管 | 219 | 12Cr1MoVG | 130 | 435 | 6 | 1.2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 4 | M8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
39 | 后汽封至汽封母管 | 168 | 20G | 80 | 385 | 7 | 1.4 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 4 | M8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
40 | 后汽封至汽封母管 | 219 | 20G | 90 | 385 | 2 | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 2 | M8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
41 | 汽封漏气母管 | 325 | 12Cr1MoVG | 110 | 350 | 15 | 3 | 3 | [6 empty] | ∠50×50×5 | 1.335 | 4.005 | M12×50 | 2 | 6 | M12 | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 40×40×8 | 4 | 12
42 | 汽封冷却器疏水管道 | 73 | 钢20 | 30 | 100 | 15 | 6 | 6 | 0.01 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
43 | 汽封漏气母管放水管道 | 219 | 钢20 | 100 | 350 | 13 | 2.6 | 3 | 0.087 | 0.174 |  | 0 | 0 | 0
44 | 调门漏气管道排汽管道 | 219 | 钢20 | 140 | 545 | 30 | 6 | 6 | 0.142 | 0.284 |  | 0 | 0 | 0
45 | 汽封管道排汽管道 | 219 | 12Cr1MoVG | 100 | 350 | 39 | 7.8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | M8×25 | 2 | 16 | M8 | 2 | 16 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0
46 | 汽封冷却器风机排空管道（隔离阀前） | 219 | 钢20 | 20 | 100 | 10 | 4 | 4 | 0.01 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
47 | 汽封冷却器风机排空管道 | 34 | 钢20 | 20 | 100 | 30 | 12 | 12 | 0.01 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
48 | 汽封冷却器风机排空管道 | 17 | 钢20 | 20 | 100 | 30 | 12 | 12 | 0.01 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0

## 03-固定件
序号 | 卷册号及系统 | 管径 | 材质 | 保温厚度 | 长度 | 自攻螺丝 | 自攻螺丝数量 | 镀锌铁丝规格 | 镀锌铁丝 | 镀锌钢带
1 | 主蒸汽管道 | 325 | A335P91 | 250 | 8 | M4×12 | 120 | φ2.5 | 4
2 | 一级抽汽供热管道 | 500 | 15CrMoG | 210 | 2 | M4×12 | 30 | φ2.5 | 1
3 | 一级抽汽供热管道 | 273 | 15CrMoG | 180 | 5 | M4×12 | 75 | φ2.5 | 2
4 | 一级抽汽供热管道 | 219 | 15CrMoG | 110 | 8 | M4×12 | 120 | φ2 | 3.2
5 | 一级抽汽供热管道 | 168 | 15CrMoG | 150 | 2 | M4×12 | 30 | φ2 | 0.4
6 | 一级抽汽供热管道 | 76 | 15CrMoG | 100 | 30 | M4×12 | 450 | φ1.2 | 3.6
7 | 一级抽汽供热管道 | 60 | 15CrMoG | 100 | 2 | M4×12 | 30 | φ1.2 | 0.24
8 | 一级抽汽供热管道 | 34 | 15CrMoG | 90 | 130 | M4×12 | 1950 | φ1.2 | 15.6
9 | 一级抽汽供热管道 | 27 | 15CrMoG | 70 | 25 | M4×12 | 375 | φ1.2 | 3
10 | #1高压加热器进汽管道 | 168 | 15CrMoG | 120 | 9 | M4×12 | 135 | φ2 | 1.8
11 | #1高压加热器进汽管道 | 76 | 15CrMoG | 90 | 30 | M4×12 | 450 | φ1.2 | 3.6
12 | #1高压加热器进汽管道 | 60 | 15CrMoG | 90 | 5 | M4×12 | 75 | φ1.2 | 0.6
13 | #1高压加热器进汽管道 | 34 | 15CrMoG | 90 | 130 | M4×12 | 1950 | φ1.2 | 15.6
14 | #1高压加热器进汽管道 | 27 | 20G | 90 | 25 | M4×12 | 375 | φ1.2 | 3
15 | #2高压加热器进汽管道 | 219 | 钢20 | 110 | 10 | M4×12 | 150 | φ2 | 4
16 | #2高压加热器进汽管道 | 76 | 钢20 | 70 | 40 | M4×12 | 600 | φ1.2 | 4.8
17 | #2高压加热器进汽管道 | 60 | 钢20 | 70 | 5 | M4×12 | 75 | φ1.2 | 0.6
18 | 低压排汽母管 | 820 | 钢20 | 180 | 33 | M4×12 | 495 | 20×0.5 |  | 28.05
19 | 低压排汽母管 | 1020 | 钢20 | 20 | 10 | M4×12 | 150 | 20×0.5 |  | 8.5
20 | 低压排汽母管 | 1020 | 钢20 | 160 | 10 | M4×12 | 150 | 20×0.5 |  | 8.5
21 | 低压排汽母管 | 610 | 钢20 | 140 | 12 | M4×12 | 180 | φ2.5 |  | 8.4
22 | 低压排汽管道 | 377 | 钢20 | 150 | 7 | M4×12 | 105 | φ2.5 | 3.5
23 | 低压排汽管道 | 377 | 钢20 | 110 | 18 | M4×12 | 270 | φ2 | 9
24 | 低压排汽管道 | 356 | 钢20 | 150 | 8 | M4×12 | 120 | φ2.5 | 4
25 | 低压排汽管道 | 356 | 钢20 | 110 | 23 | M4×12 | 345 | φ2 | 11.5
26 | 低压排汽管道 | 114 | 钢20 | 120 | 9 | M4×12 | 135 | φ2 | 1.08
27 | 低压排汽管道 | 57 | 钢20 | 90 | 30 | M4×12 | 450 | φ1.2 | 3.6
28 | 低压排汽管道 | 48 | 钢20 | 80 | 30 | M4×12 | 450 | φ1.2 | 3.6
29 | 低压排汽管道 | 32 | 钢20 | 40 | 30 | M4×12 | 450 | φ1.2 | 3.6
30 | 低压排汽管道 | 25 | 钢20 | 80 | 30 | M4×12 | 450 | φ1.2 | 3.6
31 | 主汽门漏气至本体疏水扩容器 | 114 | 12Cr1MoVG | 160 | 9 | M4×12 | 135 | φ2 | 1.08
32 | 主汽门漏气至本体疏水扩容器 | 73 | 12Cr1MoVG | 130 | 19 | M4×12 | 285 | φ2 | 2.28
33 | 调门漏气至汽封冷却器管道 | 60 | 12Cr1MoVG | 130 | 100 | M4×12 | 1500 | φ2 | 12
34 | 调门漏气至汽封冷却器管道 | 219 | 12Cr1MoVG | 180 | 49 | M4×12 | 735 | φ2 | 19.6
35 | 调整抽汽座缸阀漏气 | 114 | 12Cr1MoVG | 110 | 11 | M4×12 | 165 | φ2 | 1.32
36 | 调整抽汽座缸阀漏气 | 42 | 12Cr1MoVG | 80 | 40 | M4×12 | 600 | φ1.2 | 4.8
37 | 前汽封至汽封母管 | 168 | 12Cr1MoVG | 100 | 6 | M4×12 | 90 | φ2 | 1.2
38 | 前汽封至汽封母管 | 219 | 12Cr1MoVG | 130 | 6 | M4×12 | 90 | φ2 | 2.4
39 | 后汽封至汽封母管 | 168 | 20G | 80 | 7 | M4×12 | 105 | φ2 | 1.4
40 | 后汽封至汽封母管 | 219 | 20G | 90 | 2 | M4×12 | 30 | φ2 | 0.8
41 | 汽封漏气母管 | 325 | 12Cr1MoVG | 110 | 15 | M4×12 | 225 | φ2 | 7.5
42 | 汽封冷却器疏水管道 | 73 | 钢20 | 30 | 15 | M4×12 | 225 | φ1.2 | 1.8
43 | 汽封漏气母管放水管道 | 219 | 钢20 | 100 | 13 | M4×12 | 195 | φ2 | 5.2
44 | 调门漏气管道排汽管道 | 219 | 钢20 | 140 | 30 | M4×12 | 450 | φ2 | 12
45 | 汽封管道排汽管道 | 219 | 12Cr1MoVG | 100 | 39 | M4×12 | 585 | φ2 | 15.6
46 | 汽封冷却器风机排空管道（隔离阀前） | 219 | 钢20 | 20 | 10 | M4×12 | 150 | φ1.2 | 4
47 | 汽封冷却器风机排空管道 | 34 | 钢20 | 20 | 30 | M4×12 | 450 | φ1.2 | 3.6
48 | 汽封冷却器风机排空管道 | 17 | 钢20 | 20 | 30 | M4×12 | 450 | φ1.2 | 3.6

## 支撑件(焊接承重环) (hidden)
管道外径 | 焊接承重环型号 | 钢板厚度 | 保温层厚度 | [13 empty] | 角钢规格
数量（m2/件）
|  |  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300
76 | A | 3 | 0.01 | 0.02 | 0.032 | 0.047 | 0.064 | 0.084 | 0.106 | 0.131 | 0.159 | 0.189 | 0.221 | 0.256 | 0.293 | 0.333
89 | A | 3 | 0.011 | 0.022 | 0.035 | 0.051 | 0.069 | 0.089 | 0.113 | 0.138 | 0.166 | 0.197 | 0.23 | 0.266 | 0.304 | 0.345
108 | A | 3 | 0.013 | 0.025 | 0.039 | 0.056 | 0.075 | 0.097 | 0.122 | 0.148 | 0.178 | 0.21 | 0.244 | 0.281 | 0.32 | 0.362
133 | A | 3 | 0.015 | 0.029 | 0.045 | 0.063 | 0.084 | 0.107 | 0.133 | 0.162 | 0.193 | 0.226 | 0.262 | 0.301 | 0.342 | 0.385
159 | A | 3 | 0.018 | 0.033 | 0.05 | 0.07 | 0.093 | 0.118 | 0.146 | 0.176 | 0.208 | 0.243 | 0.281 | 0.321 | 0.364 | 0.409
219 | A | 3 | 0.023 | 0.042 | 0.064 | 0.087 | 0.114 | 0.142 | 0.174 | 0.208 | 0.244 | 0.283 | 0.324 | 0.368 | 0.415 | 0.463
273 | A | 3 | 0.029 | 0.051 | 0.075 | 0.103 | 0.132 | 0.165 | 0.199 | 0.236 | 0.276 | 0.318 | 0.363 | 0.411 | 0.46 | 0.513
325 | B | 3 |  | 0.046 | 0.08 | 0.116 | 0.155 | 0.196 | 0.24 | 0.286 | 0.335 | 0.386 | 0.44 | 0.496 | 0.555 | 0.046 | ∠50×50×5 | 1.335
377 | B | 3 |  | 0.05 | 0.087 | 0.127 | 0.168 | 0.213 | 0.26 | 0.309 | 0.361 | 0.415 | 0.472 | 0.532 | 0.593 | 0.05 | ∠50×50×5 | 1.499
426 | B | 3 |  | 0.056 | 0.096 | 0.138 | 0.184 | 0.231 | 0.282 | 0.334 | 0.39 | 0.447 | 0.508 | 0.571 | 0.636 | 0.056 | ∠50×50×5 | 1.653
480 | B | 3 |  | 0.06 | 0.104 | 0.149 | 0.198 | 0.249 | 0.302 | 0.358 | 0.416 | 0.477 | 0.541 | 0.607 | 0.675 | 0.06 | ∠50×50×5 | 1.822
530 | B | 3 |  | 0.07 | 0.119 | 0.171 | 0.226 | 0.283 | 0.343 | 0.405 | 0.47 | 0.537 | 0.607 | 0.679 | 0.754 | 0.07 | ∠50×50×5 | 1.979
630 | B | 3 |  | 0.078 | 0.133 | 0.191 | 0.252 | 0.314 | 0.38 | 0.447 | 0.518 | 0.591 | 0.666 | 0.744 | 0.824 | 0.078 | ∠50×50×5 | 2.293
720 | B | 3 |  | 0.088 | 0.149 | 0.213 | 0.28 | 0.349 | 0.42 | 0.495 | 0.571 | 0.65 | 0.732 | 0.816 | 0.903 | 0.088 | ∠50×50×5 | 2.576
820 | B | 3 |  | 0.097 | 0.165 | 0.235 | 0.308 | 0.383 | 0.461 | 0.542 | 0.625 | 0.71 | 0.798 | 0.888 | 0.981 | 0.097 | ∠50×50×5 | 2.89
920 | B | 3 |  | 0.046 | 0.08 | 0.116 | 0.155 | 0.196 | 0.24 | 0.286 | 0.335 | 0.386 | 0.44 | 0.496 | 0.555 | 0.046 | ∠50×50×5 | 3.205
1020 | C | 3 |  | 0.035 | 0.106 | 0.181 | 0.257 | 0.336 | 0.418 | 0.502 | 0.589 | 0.678 | 0.77 | 0.864 | 0.961 | 1.06 | ∠50×50×5 | 3.519
1220 | C | 3 |  | 0.041 | 0.125 | 0.212 | 0.301 | 0.393 | 0.487 | 0.584 | 0.683 | 0.785 | 0.889 | 0.996 | 1.105 | 1.217 | ∠50×50×5 | 4.147
1420 | C | 3 |  | 0.047 | 0.144 | 0.243 | 0.345 | 0.449 | 0.556 | 0.665 | 0.777 | 0.891 | 1.008 | 1.128 | 1.249 | 1.374 | ∠50×50×5 | 4.775
1620 | C | 3 |  | 0.054 | 0.163 | 0.275 | 0.389 | 0.506 | 0.625 | 0.747 | 0.871 | 0.998 | 1.128 | 1.259 | 1.394 | 1.531 | ∠50×50×5 | 5.404
1820 | C | 3 |  | 0.06 | 0.182 | 0.306 | 0.433 | 0.562 | 0.694 | 0.829 | 0.966 | 1.105 | 1.247 | 1.391 | 1.538 | 1.688 | ∠50×50×5 | 6.032
平面 | D | 4 | 数量(m2/m) | [13 empty] | ∠50×50×5
|  |  | 一 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25

## 支撑件(紧箍承重环) (hidden)
管道外径（mm） | 紧箍承重环型号一 | 钢板 | [9 empty] | 角钢规格 | 角钢数量 | 螺栓规格 | 螺栓数量 | 螺母规格 | 螺母数量 | 垫圈规格 | 垫圈数量 | 肋板规格 | 肋板数量
|  | 厚度(mm) | 保温层厚度（mm） | [9 empty] | m/件 |  | （个/件） |  | （个/件） |  | （个/件） |  | （个/件）
|  |  | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 | 400
数量（m2/件）
76 | A | 3 | 0.037 | 0.071 | 0.114 | 0.168 | 0.222 | 0.305 | 0.388 | 0.507 | 0.642 |  |  | M8×25 | 2 | M8 | 2 | 8 | 2
89 | A | 3 | 0.041 | 0.076 | 0.121 | 0.176 | 0.231 | 0.316 | 0.402 | 0.522 | 0.659 |  |  | M8×25 | 2 | M8 | 2 | 8 | 2
108 | A | 3 | 0.046 | 0.083 | 0.131 | 0.188 | 0.244 | 0.333 | 0.421 | 0.545 | 0.684 |  |  | M8×25 | 2 | M8 | 2 | 8 | 2
133 | A | 3 | 0..052 | 0.093 | 0.144 | 0.205 | 0.26 | 0.356 | 0.446 | 0.574 | 0.718 |  |  | M8×25 | 2 | M8 | 2 | 8 | 2
159 | A | 3 | 0.059 | 0.103 | 0.157 | 0.221 | 0.277 | 0.379 | 0.473 | 0.605 | 0.753 |  |  | M8×25 | 2 | M8 | 2 | 8 | 2
219 | A | 3 | 0.075 | 0.127 | 0.188 | 0.26 | 0.317 | 0.433 | 0.534 | 0.676 | 0.833 |  |  | M8×25 | 2 | M8 | 2 | 8 | 2
273 | A | 3 | 0.09 | 0.148 | 0.216 | 0.295 | 0.352 | 0.481 | 0.589 | 0.739 | 0.905 |  |  | M8×25 | 2 | M8 | 2 | 8 | 2
325 | B | 3 | 0.013 | 0.072 | 0.14 | 0.219 | 0.307 | 0.406 | 0.514 | 0.664 | 0.83 | ∠50×50×5 | 1.335 | M12×50 | 2 | M12 | 2 | 12 | 2 | 40×40×8 | 4
377 | B | 3 | 0.015 | 0.08 | 0.155 | 0.24 | 0.335 | 0.44 | 0.555 | 0.713 | 0.887 | ∠50×50×5 | 1.499 | M12×50 | 2 | M12 | 2 | 12 | 2 | 40×40×8 | 4
426 | B | 3 | 0.016 | 0.087 | 0.169 | 0.26 | 0.361 | 0.472 | 0.594 | 0.76 | 0.941 | ∠50×50×5 | 1.653 | M12×50 | 2 | M12 | 2 | 12 | 2 | 40×40×8 | 4
480 | B | 3 | 0.018 | 0.096 | 0.184 | 0.282 | 0.39 | 0.508 | 0.636 | 0.811 | 1.001 | ∠50×50×5 | 1.822 | M12×50 | 2 | M12 | 2 | 12 | 2 | 40×40×8 | 4
530 | B | 3 | 0.019 | 0.104 | 0.198 | 0.302 | 0.417 | 0.541 | 0.675 | 0.858 | 1.056 | ∠50×50×5 | 1.979 | M12×50 | 2 | M12 | 2 | 12 | 2 | 40×40×8 | 4
630 | B | 3 | 0.023 | 0.119 | 0.226 | 0.343 | 0.47 | 0.607 | 0.754 | 0.952 | 1.166 | ∠50×50×5 | 2.293 | M12×50 | 2 | M12 | 2 | 12 | 2 | 40×40×8 | 4
720 | B | 3 | 0.025 | 0.134 | 0.252 | 0.38 | 0.518 | 0.666 | 0.825 | 1.037 | 1.264 | ∠50×50×5 | 2.576 | M12×50 | 2 | M12 | 2 | 12 | 2 | 40×40×8 | 4
820 | B | 3 | 0.029 | 0.149 | 0.28 | 0.421 | 0.571 | 0.732 | 0.903 | 1.131 | 1.374 | ∠50×50×5 | 2.89 | M12×50 | 2 | M12 | 2 | 12 | 2 | 40×40×8 | 4
920 | B | 3 | 0.032 | 0.165 | 0.308 | 0.462 | 0.625 | 0.798 | 0.982 | 1.225 | 1.484 | ∠50×50×5 | 3.205 | M12×50 | 2 | M12 | 2 | 12 | 2 | 40×40×8 | 4
1020 | C | 3 | 8035 | 0.181 | 0.337 | 0.502 | 0.678 | 0.864 | 1.06 | 1.319 | 1.594 | ∠50×50×5 | 3.519 | M12×50 | 4 | M12 | 4 | 12 | 4 | 40×40×8 | 8
1220 | C | 3 | 0.041 | 0.212 | 0.393 | 0.584 | 0.785 | 0.996 | 1.217 | 1.508 | 1.814 | ∠50×50×5 | 4.147 | M12×50 | 4 | M12 | 4 | 12 | 4 | 40×40×8 | 8
1420 | C | 3 | 0.047 | 0.244 | 0.45 | 0.666, | 0.892 | 1.128 | 1.374 | 1.696 | 2.034 | ∠50×50×5 | 4.775 | M12×50 | 4 | M12 | 4 | 12 | 4 | 40×40×8 | 8
1620 | C | 3 | 0.054 | 0.275 | 0.506 | 0.747 | 0.999 | 1.26 | 1.532 | 1.885 | 2.254 | ∠50×50×5 | 5.404 | M12×50 | 4 | M12 | 4 | 12 | 4 | 40×40×8 | 8
1820 | C | 3 | 0.06 | 0.306 | 0.563 | 0.829 | 1.106 | 1.392 | 1.689 | 2.073 | 2.474 | ∠50×50×5 | 6.032 | M12×50 | 4 | M12 | 4 | 12 | 4 | 40×40×8 | 8
平面 | D | 4 | 数量 | [8 empty] | Z50×50×5 | — | M12×50 | — | M12 | — | 12 | 一 | 100×40×8 | —
|  |  | 0.066 | 0.086 | 0.106 | 0.126 | 0.146 | 0.166 | 0.186 | 0.206 | 0.226

## 固定件 (hidden)
固定件 | 规 格 | Do>630 管道（kg/m） | 平面kg/m2
钩钉 | 超〜 | 血（3+45）X1L | 6（3+45）X10-4
销钉 | 63〜66 | 4Di（^+60）X 10~6 | 6（占+60）义10一4
弯钩 | 怩 | 0.8 | 0.15
自锁垫片 | 8— 0. 5 665 | 0.5 | 0.06
自攻螺钉： | M4X12 | 0. 006 + 18D1 X 10-6 | 0.03
抽芯钏钉

## 捆扎件 (hidden)
| 镀锌铁丝 | 镀锌钢带
76 | 0.12
89 | 0.12
108 | 0.12
133 | 0.2
159 | 0.2
219 | 0.4
273 | 0.4
325 | 0.5
377 | 0.5
426 | 0.5
480 | 0.5
530 | 0.6 | 0.7
630 | 0.6 | 0.7
720 | 0.6 | 0.7
820 | 0.75 | 0.85
920 | 0.75 | 0.85
1020 | 0.75 | 0.85
1220 | 0.75 | 0.85
1420 | 0.75 | 0.85
1620 | 0.75 | 0.85
1820 | 0.75 | 0.85
平面