1 工程概况

## 1.1 厂址自然条件

1.1.1 概述

项目单位为伊犁新天煤化工有限责任公司，由浙江省能源集团有限公司和山东能源新矿集团共同投资成立的国有合资公司。厂址位于伊宁市巴彦岱镇，距原料煤供应地伊犁四矿 3.5 公里，距水源地伊犁河 21 公里，距产品输送地西气东输伊宁首站 11 公里。伊犁新天煤化工有限责任公司新增备用锅炉项目该煤化工厂热电站已投产 4x480t/h 高温高压煤粉锅炉。

伊犁新天煤化工有限责任公司扩建 1×480t/h 高温高压煤粉锅炉，作为园区的备用炉，同步建设脱硫脱硝。

本项目建设场地为现有热电站南面，属于煤化工厂区内用地，无需新增用地；对外供热管网利用现有资源；#5 炉作为备用炉，燃煤供应、补给水、贮灰场等无需扩建；按超低排放标准，采取良好的环境保护措施。本次扩建的外部建设条件优越，受外部限制影响小。整个厂区交通便利，具备现有热网条件，对其它设施无干扰。

本期工程建设规模为 1×480t/h 高温高压煤粉锅炉，并考虑兼具掺烧酸性气体的能力。

1.1.2 交通

（1）铁路

厂址距离火车站（伊宁站）约16公里

（2）公路

伊宁市巴彦岱镇境内有国道G218线经过。前往厂址可通过清伊高速G3016线连接国道218线、县道695线，或通过国道G218线连接乡道053、县道695线。其中县道695线路段上方有伊墩高速S12线贯穿限高5m，不利于大型设备运输；乡道053线为煤矿运输道路无限高，道路畅通。厂址位于巴彦岱镇火龙洞以北，公路运输总体条件较好。

本工程厂址附近的铁路和公路交通便捷，工程大件设备基本采用公路运输；工程建设期间的其他材料一般采用公路运输。

## 1.2. 水文及气象

1.2.1  气候概况

厂址所在区域属大陆性气候，因地形关系，经常形成多雨雪的天气。冬季寒冷，夏季炎热，7月份极端最高气温为39.2℃；1月份最低气温为-30.9℃，极端最低气温为-36℃，全年平均气温9℃；年平均降水量269mm；年平均蒸发量为1604.3mm；空气平均相对湿度65%；50年一遇基本雪压1.0kPa，最大积雪厚度79cm。最大冻结深度120cm。常年主导风向为东风和偏西风，50年一遇基本风压0.6kPa。根据《火力发电工程施工组织设计导则》，拟建区场地在自然环境中属于干旱—半干旱地区，按气象条件属于气候Ⅲ类施工地区。

场区内地表无常年水流，但有汇水冲刷、切割形成的深切沟槽（主要在边界地段）整个场地大部分地段处在梁或塬的斜坡地带，场地外围的地势则明显低洼，由此可见夏季降雨形成的暂时性水流有自然排泄的通道，故汇水对场地梁塬地貌的冲刷影响甚微，累年基本气象要素统计值表如表1.2-1所示：

表1.2-1  年基本气象要素统计值表

| 项目 | 单位 | 数值 | 发生日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气压 | hPa | 941.7hPa |  |
| 年平均气温 | ℃ | 9.0 |  |
| 平均最高气温 | ℃ | 16.0 |  |
| 平均最低气温 | ℃ | 2.0 |  |
| 极端最高气温 | ℃ | 39.0 | 1997 |
| 极端最低气温 | ℃ | -40.0 | 1969 |
| 平均相对湿度 | % | 65.0 |  |
| 年平均降水量 | mm | 269.0 |  |
| 一日最大降水量 | mm | 63.0 |  |
| 年平均蒸发量 | mm | 1604.3 |  |
| 平均风速 | m/s | 1.6 |  |
| 最大风速 | m/s | 16.6 | 2001.04.28 |
| 极大风速 | m/s | 28.1 | 2001.04.28 |
| 最大积雪深度 | cm | 79.0 |  |
| 最大冻土厚度 | cm | 120.0 |  |

## 1.3. 主设备简介

本项目新建一台480t/h燃煤锅炉，同步建设脱硫脱硝装置。锅炉设备厂家为上海锅炉厂。

锅炉：燃煤、高温高压、无再热、固态排渣、自然循环汽包锅炉。锅炉炉架采用紧身封闭布置。锅炉不投油最低稳燃负荷为40%BMCR。

锅炉主要技术参数

| 项 目 | 单位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 额定蒸发量 | t/h | 480 |
| 过热蒸汽出口压力 | MPa.g | 9.81 |
| 过热蒸汽出口温度 | ℃ | 540 |
| 省煤器进口给水温度 | ℃ | 205 |
| 空气预热器进风温度 | ℃ | 20 |
| 排烟温度 | ℃ | 140 |
| 锅炉保证效率(额定工况） | % | 93 |
| 炉膛容积热负荷 | kW/m3 | 97.9 |
| 炉膛截面热负荷 | MW/m2 | 3.2 |
| 炉膛有效的投影辐射受热面热负荷 | MW/m2 | 0.28 |
| 燃烧器区域面积热负荷 | MW/m2 | 0.96 |
| 环境温度 | ℃ | 20 |
| 空气预热器出口温度 | ℃ | 937 |
| 炉膛出口烟气温度 | ℃ | 394 |
| 上级省煤器出口烟气温度 | ℃ | 135 |
| 空气预热器出口烟气温度 | ℃ | 138 |
| 炉膛截面尺寸（宽×深） | mm | 11324×11324 |
| NOX排放值（SCR入口） | mg/Nm3 | ≤400 |
| SO2排放浓度(干基，6%O2) | mg/Nm3 | ≤35 |
| NOX排放浓度(干基，6%O2) | mg/Nm3 | ≤50 |
| 烟尘排放浓度（含雾滴，干基，6%O2) | mg/Nm3 | ≤5 |

## 1.4. 设计单位

设计单位：浙江省电力设计院。

## 1.5. 主要工艺系统

1.5.1汽机部分

本工程仅设一台备用锅炉，不设汽轮发电机组，主要热力系统如下：

（1）主蒸汽系统

主蒸汽系统采用母管制，新增备用锅炉相关的汽水管道与电厂原有相关母管及热力系统连接。主蒸汽系统原有蒸汽母管适当延长，新增锅炉主蒸汽管道并入主蒸汽母管。在锅炉至主蒸汽母管的管道上设有两道电动隔离阀。

主蒸汽管道安装疏水点和相应动力操作的疏水阀，以保证机组在启动暖管和低负荷或故障条件下能及时疏尽管道中的冷凝水，防止汽轮机进水事故的发生。

（2）给水系统

新增备用锅炉的高压给水管道从电厂原有的高压给水热母管接出。新增备用锅炉后，新蒸汽总蒸发量不变，给水泵与除氧器维持原配置不扩容或新增。其他系统，如冷却水系统、锅炉排污系统、汽平衡管道等均接入或接自相关母管。由于新增锅炉为备用锅炉，相关母管无需扩容。

新增备用锅炉不增设电动给水泵。

（3）辅机冷却水系统

本工程主厂房的辅机冷却水采用循环冷却水，系统与原有系统连通。

（4）辅助蒸汽系统

锅炉辅助蒸汽系统接自原有辅汽母管。锅炉侧用汽系统主要有：风机入口暖风器、锅炉暖风器、炉前燃油系统吹扫用汽，由0.5	MPa蒸汽管网供给；磨煤机防爆、磨煤机暖风器、锅炉辅汽吹灰、炉底加热用汽，由1.5MPa蒸汽管网供给。

（5）疏水系统

锅炉疏、放水系统包括锅炉各部位的疏放水和放气，锅炉启动疏水及停炉放水。连续排污扩容器的二次蒸汽接至除氧器汽平衡管作为加热蒸汽用，以回收能量，其污水通过定期排污扩容器排放。连续排污系统还设有至定排扩容器的旁路管道及相应的流量调节阀，以便连排扩容器或其调节阀故障时，连续排污水旁路到定排扩容器。

设置一路生产水管道接入锅炉降温池，以将排污水温度降至40℃以下再排入汽机清净废水池。

本期工程与原工程共用疏水扩容器和疏水箱，定排和连排各新增设一台。

1.5.2 燃烧制粉系统

1.5.2.1 制粉系统

根据本工程煤质特性，推荐采用中速磨煤机正压直吹式冷一次风机制粉系统。本工程设置4座钢制圆形煤仓，配置4台中速磨煤机和4台电子称重计量给煤机，3用1备。磨煤机平台设置磨煤机分离器检修平台，配置载重滚轮小车，分离器可放在小车上来回移动。

1.5.2.2 燃烧系统

1) 锅炉设有固定式空气预热器。为防止低温腐蚀，采用暖风器加热冷空气，且暖风器应采用纵向布置。

2)锅炉选用2×50%容量的离心式变频调速送风机；2×50%容量的离心式变频调速一次风机、1×100%容量的动叶可调轴流式引风机。

3) 为降低NOx的排放，锅炉采用低NOx燃烧器，同时采用分级配风和燃尽风，可将NOx排放控制在400mg/Nm3以下；并同步建设SCR烟气脱硝系统，脱硝效率不低于87.5%。

4)按照《煤电节能减排升级与改造行动计划 (2014-2020年)》【发改能源[2014]2093号】要求执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223)中燃气轮机组排放限值的要求(即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度排放限值分别不高于5、35、50mg/Nm3)。锅炉烟气除尘采用布袋除尘器，除尘效率按不低于99.9%设计。

1.5.3 脱硫部分

本工程采用湿式氨法脱硫技术，结合现有氨水吸收剂为厂内副产物的情况，采用22-23%浓度氨水为脱硫吸收剂吸收SO2生成硫酸铵，主要系统如下：

- 烟气系统

- 本工程烟道进入烟囱前分为两段，分别与两侧烟囱前烟道联通，两侧均设有挡板门，可相互切换，烟道进入烟囱前设置烟气防火挡板门。氧化空气系统

本工程氧化风机拟采用磁悬浮离心风机，环境空气经过滤后升压至约0.14MPa，通过氧化风机送入脱硫系统。

- 工艺水系统

本期工程需新建一座工艺水槽，同时增设两台工艺水泵。

- 吸收剂系统

本工程按照原系统每台氨水泵对应一台炉脱硫系统原则，增设一台氨水泵（变频），氨水经管道送至备用锅炉脱硫系统。

- 检修排空系统

本工程项目需新建一座检修槽，同时增设两台检修泵。

1.5.4运煤部分

本工程输煤系统利用厂内已建原有系统，仅需将煤仓间及带式输送机相应延长，主厂房原带式输送机技术参数为：带宽B=1000mm，带速v=1.6m/s，额定出力Q=410t/h，双路布置。由于目前备用锅炉设计煤种与原四台锅炉设计煤种不一致，设计煤种及校核煤种耗煤量增加，本期将主厂房带式输送机额定出力调整为Q=550t/h，带宽带速不变，并将煤仓间及带式输送机相应延长。增设相应的电动双侧犁式卸料器、水力清扫等相关设施。

1.5.5除灰渣部分

（1）渣系统采用风冷式干排渣机的除渣方式，采用单元制配置。新增备用锅炉炉底设1台风冷式干排渣机，底渣经干排渣机冷却后输送至斗提机，并由斗提机垂直提升后进入渣仓贮存。

（2）本工程不新建干灰库及灰库设备，利用和改造原有干灰库及灰库设备。本期工程新设2根灰管，在原干灰库上新开孔。

（3）由于设计和校核煤种变更，在原有空压机配置的基础上增设1台流量21.5Nm3/min，出口压力0.75MPa的螺杆式空压机及1台处理量22Nm3/min的微热再生干燥机，向原厂原有四台炉及本次新增锅炉的输灰用气用户提供气源。

1.5.6脱硝还原剂系统

本工程采用氨水制氨。其中氨水系统利用原有工程现有设备，因本期工程为备用炉，不占用原有氨水制氨的设计余量。

1.5.7酸性气部分

1.5.7.1 副产物处理

本工程根据生产需要，需对化工产生的酸性气体进行入炉处理，处理总量达到酸性气总量50%。

1.5.7.2 酸性气成分

将低甲酸性气、煤气水酸性气、酚回收酸性气、汽提气、四股酸性气全部引入锅炉燃烧处理，低甲酸性气与汽提气已经合并，三路气体以母管引至锅炉厂房内部，再分成支管到每台锅炉四角。酸性气体化学成分及产量如表1.5-2所示：

表1.5-2  酸性气体化学成分及产量

| 物料名称 | 单位 | 低甲酸性气与汽提气混合后气体 | 煤气水酸性气 | 酚回收酸性气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2 | % | 0.16400402 | 2.612 | 0.00566 |
| N2 | % | 9.73998657 | 27.516 | 0.25 |
| CO | % | 0.49138007 | 1.044 | 未检出 |
| CH4 | % | 2.61061586 | 1.324 | 0.00222 |
| C2H2 | % | 0.06110959 | 0.000202 | 未检出 |
| C2H4 | % | 0.05851306 | 0.0216 | 0.00007 |
| C2H6 | % | 0.45299206 | 0.074 | 0.00011 |
| C3H4 | % | 0.06918489 | 0.00536 | 未检出 |
| C3H6 | % | 8.1258416 | 0.0252 | 未检出 |
| C3H8 | % | 4.69262962 | 0.0264 | 未检出 |
| C4H8 | % | 2.2836591 | 0.005484 | 未检出 |
| C4H10 | % | 4.24801995 | 0.02434 | 0.000056 |
| C5+（以C5H12计） | % | 6.71146163 | 0.322 | 0.0624 |
| CO2 | % | 43.2795526 | 65.39 | 97.606 |
| O2 | % | 0.29307486 | 0.26 | 0.0218 |
| H2S | mg/m3 | 224287.277 | 4887.5 | 4826.786 |
| COS | mg/m3 | 4314.74636 | 未检出 | 未检出 |
| CH3OH | mg/m3 | 5832.24111 | 1097.2725 | 2244.92 |
| HCN | mg/m3 | 0.23667058 | 未检出 | 未检出 |
| H2O | — | — | — | — |
| NH3 | — | — | — | — |
| 硫醇 | — | — | — | — |
| 硫醚 | — | — | — | — |
| Ar | — | — | — | — |
| 流量 | Nm3/h | 7257.61 | 3600 | 3600 |
| 温度 | ℃ | 25 | 40 | 40 |
| 压力 | MPa/g | 0.15 | 0.012 | 0.05 |

1.5.8电厂化学部分

1.5.8.1 锅炉补给水处理系统

本期工程为备用炉，无新增除盐水，能满足机组的正常运行，故本期不扩建锅炉补给水系统。

1.5.8.2 热力设备化学加药

为了抑制腐蚀和结垢，本期炉水拟采用低磷酸盐处理，加药点为锅筒，设置一套1箱2泵加磷酸盐装置。炉水加药采用自动调节方式。

化学加药设备布置在锅炉房内合适的位置。

1.5.8.3 水、汽取样

为了提高机组热力设备水、汽循环取样分析的准确性和连续性，有效地监控热力系统水汽品质，本工程对新建机组设置1套水汽集中取样自动分析装置，并配置与机组压力等级、加药品种相匹配的在线监测仪表。

本工程取样加药系统采用DCS控制，其监控纳入集中控制系统。电子室布置在锅炉除氧间区域，操作员站和工程师站布置在原热电站集中控制室，可实现对主辅系统的监视和控制。

水、汽取样设备布置在锅炉除氧间内合适的位置。

1.5.8.4 废水处理

本期生产过程中产生的各类废水按清污分流的原则，或就地分散处理或送往水处理车间处理。处理的主要废水有：

（1）锅炉酸洗等非经常性废水

锅炉酸洗废水利用槽罐车收集后外送委托有资质单位进行处理。

（2）脱硫废水

（3）锅炉定排水

本工程锅炉系统不涉及外排水，新建锅炉定排水接入原有系统收集后至水处理车间统一处理。

（4）煤泥废水。

本工程新建输煤系统未涉及冲洗水。

本工程脱硫系统不涉及废水外排，浆液若发生中毒（氯离子、铁离子等），将浆液送至本装置事故检修槽，浆液进行补水稀释后，再根据各塔实际工况进行回用。

1.5.9电气部分

1.5.9.1概述

本期新建备用锅炉，没有新增发电机组，电气接线仅需考虑工艺厂用电负荷供电。受限于设备短路电流承受能力，本工程新增一台高压限流电抗器，电源取自最近的#1发电机出口。电抗器下设10kV 5A段与5B段，为备用锅炉和新增厂用负荷提供电源。

#1机发电机出口10kV段新增一台10kV断路器及隔离开关组合柜（电抗器柜），断路器采用发电机出口专用断路器。新增高压限流电抗器布置在#1发电机基座下方电抗器室中，同步更换原有#1高压限流电抗器及管型母线出线（厂用电源进线）。中低压配电装置均布置在新建主厂房电气设备间内，低压配电装置布置在厂区电气设备间内。

短路电流计算结果及开关选择如表1.5-3所示：

表1.5-3  短路电流计算结果及开关选择

| 故障回路 | 短路电流 （kA） (对称有效值) | 选用断路器开断电流（kA） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35kV一段 | 31.265 | 31.5 | 已有断路器 |
| #1机发电机出口 | 30.505 | 50 | 已有断路器 |
| 备用锅炉限流电抗器分支回路 | 59.845 | 63 |  |
| 备用锅炉厂用10kV段 | 29.206 | 40 |  |

1.5.9.2  厂用电系统

本期工程新建10kV 5A，5B段，可为备用锅炉中压厂用负荷供电。10kV 5A、5B段的备用电源从35kV #1降压变/#2降压变下10kV两段分别接。10kV开关柜采用中置式真空开关柜，低压变压器采用干式变压器，380/220V开关柜采用抽出式开关柜。

低压厂用电电压采用380/220V，中性点为直接接地方式。主厂房及辅助厂房供电采用动力中心（PC）和电动机控制中心（MCC）的供电方式，低压厂用变压器均采用暗备用方式。

备用锅炉炉设低压工作厂变两台，380/220V低压工作母线也分成独立的两段，将机炉互为备用的低压辅机及供电回路分接于两段母线上。

本期设除尘变、脱硫变各2台，分别为除尘系统、脱硫系统供电，均采用暗备用方式。

1.5.9.3  电气设备布置

新增高压限流电抗器布置在#1发电机基座下方电抗器室中。

中低压配电装置均布置在新建主厂房电气设备间内，厂区低压配电装置布置在厂区电气设备间内。

1.5.9.4  直流及不停电电源系统

本期备用锅炉设2组220V阀控式密闭铅酸蓄电池，无端电池，每组103只电池，10小时放电容量为1000Ah。蓄电池充电装置采用高频开关电源，每组蓄电池配1套充电装置，每套充电装置配置N+1充电模块，其额定输出电流为280A，充电器的交流电源来自厂用电和保安段双电源供电。220V直流系统采用单母线分段接线，设有充电母线和配电母线，充电母线用于蓄电池的充电和试验，直流馈线和充电器接至配电母线。直流母线的短路电流按20kA考虑。

1.5.9.5  UPS系统

本期备用锅炉炉设置2套交流不停电电源系统(UPS)，选用容量为50kVA的成套装置。其供电的对象为电厂计算机监控系统、数据采集系统、协调控制系统、炉膛安全保护系统、紧急跳机系统、火灾报警系统、网络监控系统等。

1.5.9.6  二次接线、继电保护及自动化

本期备用锅炉炉备用锅炉不设后台监控系统，接入原主厂区电气后台监控系统所有设计及工程量由施工方负责实施。保护装置（包括快切）不允许经过规约转换接入现有热电集控室南瑞PCS-9700监控系统，兼容IEC 61850协议，双网口以上，网络结构按双网构架。同时接入总变集控系统南自DS-6900，同步完成并入PI系统，实现设备及通讯统一。该系统主要由监控子站、通讯网络、微机保护装置、其他自动装置、运动通讯工作站等构成。可对工程范围内的400V配电中心、高压配电装置、高压限流电抗器、高压厂用电源线、互为备用的低压厂用变压器等的保护测控装置均接入NCS。低压进线及母联断路器实现远方监控。

每段10kV母线设置一套厂用电源快速切换装置用于厂用电源的正常和事故切换，中压厂用电源正常切换中的同期检定在快切装置内实现，快切装置与NCS之间采用硬接线连接。

1.5.9.7  电缆桥架及支撑架

项目开工前，总降至热电厂房的电缆桥架及支架需移位或新放，打通总降至脱硫区域新的电缆通道，施放脱硫电源电缆。

- 电缆通道

a.通道主要采用电缆桥架敷设，无法采用电缆桥架的采用电缆沟道，根据具体情况而定。

b.电缆托架采用钢制镀锌托架。脱硫区域等采用玻璃钢材质桥架。

- 电缆防火

a.满足《火力发电厂与变电所设计防火规范》、《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》和《电力工程电缆设计规范》的相关要求。

b.电缆桥架在穿越高温管道及易燃易爆区域时，采取隔热阻燃措施。

c.电缆软管采用HSR-D阻燃软管，软管接头采用HSJ合金接头，其外观颜色为黑色。

1.5.9.8  保护配置

新装限流电抗器配置电抗器保护，同步完善备用锅炉电抗器电流至发变组大差保护，选用厂用保护装置需最新版保护。

1.5.9.9  辅助保护测控

同步设计弧光保护、故障录波（子站）、时钟同步（分时钟）、测控装置等满足现场实际需求，并留有余量。故障录波及时钟同步满足接入现有系统，组网运行。

1.5.9.10 电气设备能效

电动机能效达到GB18613和GB 30254电动机能效限定值及能效等级标准的二级能效以上，变压器能效达到GB20052电力变压器能效限定值及能效等级标准的二级能效以上。

1.5.9.11防火、防爆

本工程动力电缆、控制电缆采用阻燃型电缆；在外部火灾内仍需维持一定时间正常工作的重要场所或回路, 如消防系统、火灾报警、应急照明、不停电电源、直流回路等所用的动力及控制电缆采用耐火电缆。在电缆敷设方面，规划电缆桥架，不同机组电缆采用独立的或分隔的通道。同时，在电缆通道分层设置防火隔板，通道出口设置防火隔墙，电缆穿越孔洞时采取防火封堵措施，防止火灾蔓延。

锅炉防爆区域等有爆炸危险区域的电气设备选用相应防爆等级的防爆设备。

1.5.10热工自动化部分

1.5.10.1  热工自动化水平和控制室布置

新增备用锅炉项目包括1台锅炉、运煤系统、制粉系统、燃烧系统、风烟系统、主蒸汽系统、给水系统、燃油系统、FSSS系统、火焰检测系统、酸性气系统、疏水系统、加热器疏水和放汽系统、辅机冷却水系统、辅助蒸汽系统、对外供热系统、取样系统、加药系统、除渣系统、除灰系统、脱硫系统、脱硝系统、工业电视、门禁系统、火灾报警系统、GDS等系统的热控检测、报警、控制和联锁保护等。新建主辅系统采用一体化DCS控制，脱硝系统、脱硫系统采用APC智能闭环控制系统实现氨法自动控制。扩建的辅助系统等在老厂的基础上扩建（机柜间恒温恒湿空调系统采用PLC独立控制，接入DCS系统监视运行状态）。硫铵后处理系统若扩容，新增部分接入新增脱硫控制室。

本项目在锅炉除氧间区域、除尘输灰区域、脱硫区域分别设电子室和电源室，操作员站和工程师站布置在老厂集中控制室，在集中控制操作员站上实现对主辅系统的监视和控制。锅炉、取样系统、加药系统、除渣系统、脱硝系统等炉侧设备设置独立的操作账户及操作画面，配置1台工程师站，2台操作员站。脱硫设置独立操作账户及操作画面，配置1台工程师站，2台操作员站。除尘输灰系统设置独立操作账户及操作画面，配置2台操作员站。锅炉工程师站兼OPC专用接口站到PI系统。

本项目设立独立GDS系统，接入老厂GDS主机。GDS系统的设计单位要具有国家级甲级设计资质。

本项目设立消防报警系统，接入老厂消防主机。

本项目设立闭路电视系统，在老厂的基础上扩建。

本项目不考虑仿真系统。

项目编码系统统一采用GB/T50549《电厂标识系统编码标准》，以便于电厂设计、施工、运行、维护管理，也便于技术人员互相交流和计算机编程处理。本工程将编制专门的编码手册，并将贯彻和应用于整个设计施工和运行维护过程。编码的范围应将满足电厂设计、安装、运行和设备订货的要求，编码深度应将使标识的“电厂元素”具有唯一性。

综合考虑技术经济因素，并结合国情，从实际效果出发。采用技术先进、质量可靠、使用成熟、经济合理的产品。对工艺设备厂配供的监控设备，应要求与工程设计中选择的控制设备尽可能相协调。对重要的、关键的系统设备（带联锁、控制的表计、阀门），酌情考虑采用进口产品并与浙能集团框架内品牌一致。

1.5.10.2  全厂控制系统总体架构

本工程拟独立网络架构。

1.5.11电厂管理信息系统(PI)

本工程厂级自动化信息系统由不单独设计，原厂级自动化信息系统为PI系统。工程师站兼作PI系统接口机。

本工程设置电厂安防系统，包括门禁系统及安防监控系统。

1.5.12设施利用

| 系统设施名称 | 利用情况 |
| --- | --- |
| 辅助蒸汽 | 与原有辅汽母管联通。 |
| 燃油系统 | 锅炉点火采用大油枪+微油方式点火，燃油系统充分利用原有设施。 |
| 压缩空气系统 | 压缩空气系统利用集中供压缩空气工程供气系统。 |
| 脱硫脱硝系统 | 氨水系统充分利用原有设施。 |
| 工业废水处理系统 | 利用原有设施。 |
| 消防系统 | 利用原有消防水系统，消防水与原有工程连通。 |
| 厂区生活水系统 | 原有生活水泵满足本期水量及水压的要求，本期直接从原有管网就近引接。 |
| 输煤系统 | 共用一套已建的卸煤储煤、上煤系统，满足设计规范要求。 本期将主厂房煤仓间原有两路带式输送机进行延长。 |
| 电缆通道 | 厂区原电缆沟容量已满，应重新设计电缆通道，新的电缆通道不使用电缆沟。 |
| 电气综合自动化 | 使用现有综合自动化系统，新装电气设备信息并入现有系统 |
| 保安电源 | 利用现有保安段，不新配置保安段. |
| 热控 | 本期工程厂级监控信息系统（SIS）和管理信息系统（MIS）在原有工程已有系统基础上进行必要的升级、扩容或完善。 |
| 灰场 | 本期事故灰场利用原有一般固废填埋场。 |
| 干灰库及灰库设备 | 利用原有灰库。 |
| 取水、补水系统 | 利用原有设施。 |
| 原水处理系统 | 利用原有设施。 |
| 除盐水制水系统 | 利用原有设施。 |

2 调试范围

## 2.1概述

承包人应严格按照电力行业惯例、本合同、《2018版电力建设工程预算定额-调试工程》《2018版电力建设工程概算定额-调试工程》（国家能源局国能电力【2013】289号）、《火力发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T5437）、《火力发电建设工程机组调试技术规范》DL/5294、《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》DL/T 5210.6以及《浙江省能源集团有限公司基建管理标准汇编》的要求，负责组织并完成除消防系统、暖通、起重设备、电梯调试以外的伊犁新天煤化工有限责任公司新增备用锅炉项目所有的设备及系统的调试及试验工作[包括分系统及整套启动调试、达标投产、特殊试验]、整套启动调试整套安排、机组性能试验、竣工验收、达标投产等的相关试验工作，以及参与及指导单体试运及验收、特殊仪表的检验工作，负责协调、管理调试期间全厂设备和系统需要其他单位配合调试工作，并负责分系统调试和整套启动调试期间的消缺管理（含技术指导等）。

涉及保护调试应出具计算书及定值单。

## 2.2分系统的调试内容（包含但不限于以下内容）

2.2.1汽机专业分系统调试：分系统调试项目（沿用原系统、设备）

| 序号 | 调试项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 主蒸汽系统调试 |
| 2 | 给水系统调试 |
| 3 | 辅机冷却水系统调试 |
| 4 | 辅助蒸汽系统调试 |
| 5 | 疏水系统调试 |
| 6 | 生产服务水系统调试 |

2.2.2锅炉专业分系统调试

| 序号 | 调试项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 三大风机调试 |
| 2 | 压缩空气系统调试 |
| 3 | 风机并列校验 |
| 4 | 密封风机、火检风机调试 |
| 5 | 锅炉冷态通风试验（包括冷炉空气动力场试验、各类风量测量标定、一次风速调平、风机最大出力试验） |
| 6 | 中速磨直吹式制粉系统冷态调试（包括空气炮、煤斗疏松机、给煤机、磨煤机试运转及密封风系统调试、煤粉细度和均匀性调试） |
| 7 | 锅炉启动系统调试 |
| 8 | 干渣系统调试 |
| 9 | 飞灰输送系统调试 |
| 10 | 吹灰系统调试 |
| 11 | 锅炉燃油系统调试、微油系统调试 |
| 12 | 风烟系统调试 |
| 13 | 磨煤机蒸汽消防系统调试 |
| 14 | 布袋除尘系统调试 |
| 15 | 配合锅炉化学清洗 |
| 16 | 锅炉吹管调试工作（临时管道和设备由招标方负责） |
| 17 | 锅炉膨胀系统检查 |
| 18 | 燃烧器静态检查及调试 |
| 19 | 锅炉汽、水系统调试 |
| 20 | 锅炉点火系统调试 |
| 21 | 给水、减温水调节阀流量特性试验 |
| 22 | 减温水管道系统调试 |
| 23 | 锅炉工作压力试验 |
| 24 | 上煤系统调试 |
| 25 | 安全阀热态校验 |
| 26 | 暖风器调试（含风机入口暖风器、锅炉暖风器、磨煤机暖风器） |
| 27 | 酸性气系统调试 |
| 28 | 炉底加热系统调试 |
| 29 | 排污系统调试 |
| 30 | 锅炉房真空吸尘装置调试 |

2.2.3电气分系统调试

| 序号 | 调试项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 厂用电系统调试（含#1电抗器调试、总降变#5A/#5B备用电源调试） |
| 2 | 直流电源系统调试 |
| 3 | 不停电电源系统调试 |
| 4 | 厂用辅机系统电气调试 |
| 5 | 布袋除尘系统电气调试（含新增空压机系统电气调试） |
| 6 | 厂用电切换系统调试 |
| 7 | 厂用电受电调试（包括临时受电） |
| 8 | 故障录波系统调试 |
| 9 | 水、油、煤、灰等外围系统电气调试 |
| 10 | 仪表测量系统调试（与DCS配合调试） |
| 11 | 电气特殊试验 |
| 12 | 电气NCS系统调试 |
| 13 | 脱硫电气系统调试 |
| 14 | 脱硝电气系统调试 |
| 15 | 引风机、送风机、一次风机、给煤机供电系统调试（含软启动器保护传动试验、变频器抗晃电试验） |

2.2.4热控专业分系统调试

| 序号 | 调试项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | DCS分散控制系统调试及其与其它控制系统接口调试配合 |
| 2 | 自动调节系统调试 |
| 3 | 数据采集系统调试 |
| 4 | 辅助顺序控制系统调试（包括DCS系统电气部分ECS） |
| 5 | 锅炉炉膛安全监控系统调试（包括炉膛火焰检测系统调试） |
| 6 | 炉膛火焰监视装置调试 |
| 7 | 仪表系统调试 |
| 8 | 热工信号逻辑报警系统调试 |
| 9 | 汽机侧仪表系统调试 |
| 10 | 锅炉保护联锁调试 |
| 11 | 锅炉吹灰控制系统调试 |
| 12 | 布袋除尘控制系统调试 |
| 13 | 除渣控制系统调试 |
| 14 | 所有在线化学仪表的系统调试 |
| 15 | 空预器火灾报警系统调试 |
| 16 | 锅炉炉管泄漏报警系统调试 |
| 17 | 主要辅机监视仪表系统调试（包括三大风机振动监测） |
| 18 | 炉膛工业电视调试工作 |
| 19 | 各系统装置或控制装置两路（冗余）电源切换试验、接地检测 |
| 20 | DCS与布袋除尘硬接线与通讯调试（含通讯操作调试） |
| 21 | 取样加药系统、废水处理系统、循环水加药系统等控制系统调试 |
| 22 | 机组横向保护联锁调试 |
| 23 | 燃油控制系统调试 |
| 24 | 酸性气控制系统调试 |
| 25 | 氨水控制系统调试 |
| 26 | 脱硫控制系统调试 |
| 27 | 脱硝控制系统调试 |

2.2.5化学专业分系统调试

| 序号 | 调试项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 锅炉补给水处理系统调试 |
| 2 | 热力设备化学加药调试 |
| 3 | 水汽集中取样装置调试 |
| 4 | 废水处理系统调试 |
| 5 | 吹管阶段化学监督 |
| 6 | 配合汽水系统调试 |

2.2.6环保专业分系统调试（包括脱硫、脱硝）

| 序号 | 调试项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 氨水输送系统调试，包含氨水泵调试（氨法脱硫） |
| 2 | 烟道系统调试（氨法脱硫） |
| 3 | 工艺水系统调试（氨法脱硫） |
| 4 | 吸收剂系统调试（氨法脱硫） |
| 5 | 浆液循环系统调试（氨法脱硫） |
| 6 | 检修槽系统调试（氨法脱硫） |
| 7 | 烟气系统调试 |
| 8 | 氨水计量系统调试 |
| 9 | 氨蒸发系统调试 |
| 10 | 吹灰系统调试 |
| 11 | 氧化风系统调试 |
| 12 | 空冷系统调试（含除雾器及清水循环） |
| 13 | 出料系统调试 |

## 2.3整套启动调试（包含但不限于以下内容）

2.3.1汽机专业整套启动调试

| 序号 | 调试项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 热工信号及联锁保护校验 |
| 2 | 供热系统试验 |

2.3.2锅炉专业整套启动调试

| 序号 | 调试项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 热工信号及联锁保护校验 |
| 2 | 锅炉侧分系统投运 |
| 3 | 锅炉燃油系统调试、微油点火系统调试 |
| 4 | 疏水、排污系统调试 |
| 5 | 安全阀校验及蒸汽严密性试验 |
| 6 | 制粉系统热态调试 |
| 7 | 燃烧调整试验 |
| 8 | MFT动作试验 |
| 9 | 空负荷运行时锅炉技术指标控制 |
| 10 | 低负荷调试 |
| 11 | 断油稳燃试验 |
| 12 | 吹灰系统热态调试 |
| 13 | 锅炉系统RB试验（包括风机、磨煤机等） |
| 14 | 96h连续试运行 |
| 15 | 空预器漏风试验 |
| 16 | 布袋除尘器系统调试，布袋除尘效率试验 |
| 17 | 干渣系统调试 |
| 18 | 输煤系统带负荷调试 |
| 19 | 锅炉点火升压指标控制 |
| 20 | 输灰系统带负荷调试 |
| 21 | 烟风系统带负荷调试 |
| 22 | 不同工况下酸性气入炉掺烧量调试 |

2.3.3电气专业整套启动调试

| 序号 | 调试项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 发电厂厂用电源系统调试 |
| 2 | 厂用电带负荷切换试验 |
| 3 | 配合机炉的其它试验 |

2.3.4热控专业整套启动调试

| 序号 | 调试项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 自动调节系统调试 |
| 2 | 数据采集系统调试 |
| 3 | 辅助顺序控制系统调试（包括DCS系统电气部分ECS） |
| 4 | 锅炉炉膛安全监控系统调试（包括炉膛火焰检测系统动态调试） |
| 5 | 汽机侧控制系统调试 |
| 6 | 供热控制系统调试 |
| 7 | 协调控制系统调试 |
| 8 | 炉膛火焰监视装置动态调试 |
| 9 | 热工信号逻辑报警系统调试 |
| 10 | 锅炉保护联锁调试 |
| 11 | 汽机侧保护联锁调试 |
| 12 | 锅炉吹灰顺控系统调试 |
| 13 | 功能组级顺控调试 |
| 14 | 除灰顺控系统调试 |
| 15 | 除渣顺控系统调试 |
| 16 | 在线化学分析仪表调试 |
| 17 | 自动调节品质考核试验 |
| 18 | 锅炉炉管泄漏监测系统调试 |
| 19 | 主要辅机监视仪表系统调试（包括三大风机振动监测） |
| 20 | DCS与布袋除尘硬接线与通讯调试（含通讯操作调试） |
| 21 | DCS分散控制系统调试及其与其它控制系统接口调试 |
| 22 | 全厂辅助控制系统调试及其与其它控制系统接口调试 |
| 23 | 取样加药系统等控制系统调试 |
| 24 | 输煤系统大联锁调试 |
| 25 | 酸性气控制系统调试 |
| 26 | 脱硫顺控系统调试 |
| 27 | 脱硝顺控系统调试 |
| 28 | GDS可燃气体监测报警系统调试配合 |
| 29 | 接入电气时钟同步调试 |
| 30 | CEMS系统调试配合 |
| 31 | 脱硝APC自动加氨和脱硫自动加氨系统调试 |
| 32 | 煤仓空气炮及疏松机控制系统调试 |

2.3.5化学专业整套启动调试

| 序号 | 调试项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 锅炉给水加药处理系统，取样系统 |
| 2 | 机组整套启动期间的化学监督 |
| 3 | 化学热工信号联锁保护校验 |
| 4 | 化学程控校验投运 |
| 5 | 锅炉停运保护 |

2.3.6环保专业整套启动调试（包括脱硫、脱硝）

| 序号 | 调试项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | FGD最大负荷运行试验 |
| 2 | FGD变负荷运行试验 |
| 3 | FGD设备投入对锅炉岛影响试验 |
| 4 | FGD各层循环泵投运组合时对脱硫率的影响值试验 |
| 5 | FGD系统96h试运行 |
| 6 | SCR最低负荷运行试验 |
| 7 | SCR最大负荷运行试验 |
| 8 | SCR变负荷运行试验 |
| 9 | SCR设备投入对锅炉影响试验 |
| 10 | SCR系统96h试运行 |
| 11 | SCR反应器出口NOx分布 |
| 12 | SCR反应器流场测试 |
| 13 | 氨逃逸率测试 |
| 14 | 不同工况下酸性气投入量对脱硫脱硝性能影响试验（环保指标） |

2.4公用系统分系统和整套启动调试范围及项目（包含但不限于以下内容）

| 锅炉专业 |  |
| --- | --- |
| 1 | 公用燃油系统调试 |
| 2 | 厂用、仪用压缩空气系统调试 |
| 3 | 电厂输煤系统调试（含输煤系统冲洗系统、除尘设备） |
| 汽机专业 |  |
| 1 | 杂用水、回用水系统调试 |
| 2 | 补给水系统调试 |
| 电气专业 |  |
| 1 | 全厂仪表测量系统调试（指与外部系统联调部分） |
| 2 | 调度远动、通信系统调试 |
| 3 | 全厂同步时钟系统调试 |
| 4 | 全厂通讯/门禁监控系统调试配合 |
| 热控专业 |  |
| 1 | 公用燃油控制系统调试 |
| 2 | 输煤PLC系统调试 |
| 3 | 公用输送控制系统调试 |
| 4 | 配合厂区闭路电视的调试工作 |
| 化学专业 |  |
| 1 | 工业水及相关系统调试 |
| 环保专业 |  |
| 1 | 氨水及相关系统调试 |

## 2.5特殊项目调试

根据“火力发电建设工程启动试运及验收规程”文件、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150）和《电力建设工程预算定额 第六册 调试工程》，除安装合同有特殊规定的以外，特殊试验包括但不限于：

（1）电气特殊试验，包括（96h前）：

1）厂用电源快速切换试验；

2）全厂接地网导通性能试验（包括接地电阻、接触电势、跨步电压测试）；

3）380V主要厂用电母线失电试验；

（2）热控特殊试验：

1）微油点火控制系统调试；

（3）锅炉特殊项目调试

1）给水、减温水调节阀漏流量与特性试验

2）微油点火装置调整试验

3）单侧辅机运行调整

另外还应包括：未能明确的主机系统及公用系统但为满足发电生产按照设计状态运行必须配套的调试项目。

## 2.6机组性能考核试验

负责完成《火电机组达标投产考核标准》中的“调整试验”及实现机组“技术指标”的相关工作；完成按照《火电机组启动验收性能试验导则》以及ASME相关要求的性能试验项目以及根据现场需要完成设备合同规定的设备性能考核试验。包含但不限于以下内容：

| 项目名称：机组性能调整 |  |
| --- | --- |
| 达标投产部分 | 锅炉热效率（含空预器漏风试验、排烟温度测试） |
|  | 锅炉最大出力 |
|  | 锅炉额定出力 |
|  | 锅炉断油最低稳燃出力 |
|  | 烟、风压降 |
|  | 过热器、省煤器的实际水、汽侧压降 |
|  | 机组供热煤耗测试 |
|  | 机组RB试验 |
|  | 污染物排放监测试验（按照环保要求） |
|  | 噪声测试 |
|  | 散热测试 |
|  | 粉尘测试 |
|  | 布袋除尘器性能试验 |
|  | 脱硫性能试验 |
|  | 脱硝性能试验 |

| 项目名称：设备性能试验 |  |
| --- | --- |
| 锅炉、除灰渣、脱硫、脱硝输煤部分其它项目 | 1.锅炉NOx的排放浓度试验； 2.汽温偏差试验、壁温试验； 3.送、引、一次风机性能试验； 4.制粉系统性能试验； 5.布袋除尘性能试验； 6.脱硫性能试验； 7.脱硝性能试验； 8.锅炉性能验收试验： 1） 锅炉出力及参数测定（包括最大连续出力）； 2 ）锅炉各种负荷下的热效率试验； 3 ）锅炉汽水品质测定； 4） 锅炉启停特性试验； 5 ）变动工况试验； 6 ）过热器热偏差试验； 7 ）汽水及烟风系统阻力测定； |

注：性能试验过程中若需要增设测点或改进测点，由承包人提出，经发包人确认后由发包人负责安装。

## 2.7机组96h后调试工作

1）继续完成合同未完成的调试项目。

2）机组试生产期间或结束后，应对进行回访，认真听取对调试工作意见。

3）向有关单位提供设计修改及备品更换等资料。

4）整理调试记录，编写试运行总结和报告，调试技术资料在设备移交试生产一个半月内交给业主。

5）可靠性试验结束提交商业运行后的完善工作：即在试生产期内，负责进行因调试原因未完成的调试项目。

6）配合发包人做好机组达标验收前的有关工作。

3 调试质量

## 3.1标准和规范：

本工程设计规范采用国家、行业有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。本工程国外供货部分按合同规定的国外设计、制造、安装标准、规程、规范及其它有关的文件执行。工程中国内、国外有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及项目法人负责协调解决。

采用以下部颁标准、规定和浙江省集团公司相关文件及规定相互补充，当各标准、规范不一致时以最高标准为依据：

- 《电力建设施工质量验收规程》（DL/T5210现行版本、全套）

- 《火电施工质量检验及评定标准》（现行版本、全套）

- 《电力建设施工技术规范》（现行版本DL5190全套）

- 《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》（电力建设工程质量监督总站电建质监【2005】57号）

- 《电力建设工程质量监督规定》（电质监【2002】3号）

- 《新建发电机组启动试运行阶段可靠性评价办法》（电力部电可【1997】06号，电力部建质【1997】45号）

- 《电力工业锅炉压力容器安全监察规程》（DL612）

- 《火力发电建设工程机组蒸汽吹管导则》DL/T1269

- 《锅炉启动调试导则》（DL/T852）

- 《电气装置安装工程，电力设备交接试验标准》（GB50150）

- 《继电器校验规程》

- 《电气指示仪表检验规程》

- 《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB14285）

- 《热工仪表及控制装置检修运行规程》

- 《模拟量控制系统负荷变动试验导则》（电力部建质【1996】40号）

- 《火电机组热工自动投入率统计方法》（电力部建质【1996】40号）

- 《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》DL/T 657

- 《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程》DL/T 655

- 《火力发电厂开关量控制系统验收测试规程》DL/T 658

- 《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》DL/T 659

- 《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》DL/T 1056

- 《火力发电厂除灰除渣控制系统技术规程》DL/T 775

- 《火力发电厂锅炉化学清洗导则》（DL/T794）

- 《化学监督导则》（DL/T 246）

- 《电力基本建设热力设备化学监督导则》（DL/T889）

- 《火力发电厂水汽化学监督导则》（DL/T561）

- 《污水综合排放标准》（GB8978）

- 《火电厂环境监测技术规范》（DL/T 414）

- 《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》

- 《火电机组达标投产考核标准》

- 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T 5437）

- 《电气装置安装工程质量校验及评定规程》

- 《火电工程达标投产验收规程》

- 《浙江省能源集团有限公司基建管理标准汇编》

- 设计及制造厂家技术标准和要求

- ASME相关性能试验规程

- 应执行的其他文件：

A.除上述国家及电力工业部颁发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照如下图纸、文件。

B.经会审签证的施工图纸和设计文件。

C.批准签证的设计变更。

D.设备制造厂家提供的图纸和技术文件。

E.发包人与承包商、设备材料供货商签订的合同文件中有关质量的条款。

F.项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。

4 调试指标

机组调试是工程建设的关键阶段，承包人按《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》的规定，各项指标达到浙能集团《火电机组达标投产考核标准》、《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》规定的合格标准。

4.1从首次点火吹管至完成备用炉96小时满负荷试运的天数不得超过45天。

4.2首次吹管至完成96h满负荷试运，要求全部采用微油点火方式，首次点火到备用炉96h结束燃油消耗量<238t（非调试原因）。

4.3调试用电（厂用受电至96h结束）<1760000kW.h（非调试原因）。

4.4 备用炉96小时满负荷试运结束前完成下述调试项目，具体指标为：

（1）备用炉96小时试运期间锅炉断油、投除尘器、投脱硫、脱硝装置、厂用电切换至高压厂变（启备变）供电、RB试验、汽水品质合格、电气和热控自动投入率100%，电气及热工保护投入率100%，热工仪表和模拟量投入率100%，电气仪表投入率100%。

（2）电气和热控自动投入率100%，热控自动调节品质达到《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》DL/T657优质要求。

（3）按《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》等规程要求全面完成整套启动试运项目，合格率为100％。

（4）备用炉96小时满负荷试运行一次性通过。

（5）进入满负荷试运前汽水品质100％合格。

（6）96小时试运之前完成启动委员会所批准的全部试验项目。

（7）达标考核中机组调整试验和技术指标得分应符合有关规定。

4.5电力主管部门、浙能集团和其他有关主管部门制定的规范和标准及制造厂的标准。

## 4.6调试的质量控制

承包人应配备质量管理人员，负责调试期间的质量计划的编制、调试质量的验收、检查评定工作等全过程的质量控制工作。

4.6.1承包人根据调试大纲的要求，编制调试质量检验计划和验评表，并在机组调试工作开始以前提交发包人审核。

4.6.2在调试质量检验计划中，应按《火力发电建设工程启动试运及验收规程》要求把机组启动调试分为：分部试运、空负荷、带负荷、满负荷试运四个阶段，每个阶段试运已完成的试验项目办理签证手续，签证由承包人的项目部提出，承包人工程部门核查，然后交建设、生产单位复查签证。

4.6.3在调试质量检验计划中，应明确重要控制项目和见证点，在调试期间承包人应于24小时前书面通知发包人，发包人按时到现场进行检查，若无异议，双方代表当即签字，如发包人代表未能及时到现场，承包人可自检合格后继续调试，并在三天内补办签证。

4.6.4热控调试从查线开始，复查率100%；I/O通道试验100%。每个系统查线完成后，也需办理签证手续。发包人应提供施工单位的接线和查线清单，并有施工单位工作人员签名。

4.6.5承包人应为发包人及监理人员进入现场检查启动调试质量提供方便，但这种检查不解除承包人按合同规定所应承担的任何责任和义务。

4.6.6发包人牵头组织工程设备和系统安装结束后的静态系统检查验收，承包人应参加。

4.6.7分部试运项目，试运合格后，按《火力发电建设工程启动试运及验收规程》要求由施工、调试、监理及发包人等单位及时进行签证验收。

4.6.8调试过程中分阶段质量验收，根据《调试质量检验计划》，由承包人通知发包人进行，并办理调试质量验收签证。

4.6.9启动调试结束后，承包人应编写机组调试总结报告和填写调试质量验评表。

4.6.10调试质量问题及设备、系统缺陷处理：

4.6.10.1承包人应对工程从初步设计审查开始至达标投产的全过程作全面了解，对设备、系统的完整性和合理性提出意见，发现问题应及时提出处理的意见和改进措施。

4.6.10.2承包人应主动了解设备的安装情况，对关键和特殊设备的安装质量提出要求，发现问题及时向发包人提出。

4.6.10.3由于设计、设备、施工等方面的原因，造成机组在试运中达不到原设计要求，以及影响安全稳定运行，承包人积极参加研究，提出处理意见，对试运过程中发生的设备缺陷，中断运行的事故，承包人参与调查、分析原因，并提出对策。

4.6.10.4调试结束后，承包人应在调试总结报告中提出设备和系统的有关缺陷及处理意见。

4.6.10.5承包人在调试中由于调试不当或人为原因造成设备和热工模块、卡件的损坏，承包人负相应责任。

5 调试管理工作及服务要求

5.1按工程的调试进度需要，成立一套专业齐全，人员稳定的调试队伍，完善内部管理制度和职责，并常驻工地现场。承包人至少需设置锅炉、电气、热控、环化四个专业，并提供拟派主要人员清单。

新天煤化工新增备用锅炉项目里程碑进度节点计划：

2025.03.15，厂用电受电；

2025.04.14，锅炉水压完成；

2025.05.15，锅炉酸洗完成；

2025.06.14，锅炉冲管完成；

2025.07.25，机组首次并汽；

2025.08.14，机组96小时试运行结束。

5.2对整个调试过程有完整的计划和安排，精心组织每一步调试工作，根据工程进度的要求编制完成调试大纲，并在开始倒送电前一个月，提交发包人及有关方面审查。

5.3编制调试和试验方案，每一项调试和试验工作实施前一个月，提交调试和试验方案供发包人及有关方面审查，组织并完成所有调试和试验项目，并在完成该项调试和试验工作后一个月内提交调试和试验报告。

## 5.4参加调试的所有人员必须取得所涉及的相关资格证，入厂前需购买安全责任险及工伤保险；必须熟悉本工程的设备和系统。调试总负责人必须具有相关部门颁布的二级及以上调试总工程师资质，锅炉、电气、热控、环化专业的专业负责人具有中级及以上职称或调试工程师资质。

5.5在倒送电前一个月，根据调试的范围编制出调试工作的质量控制计划和具体的质量检验项目，并交发包人审查。

5.6进行仪控接线正确性检查，I/O通道试验，参加设备单体试转和检查，参加签证交接工作。

5.7组织并完成机组分系统调试与整套启动调试工作（含细调工作），并作好记录和验收签证，全面组织检查机组所有设备和系统在分系统调试前和整套启动前的完整性和合理性。

5.8组织并完成机组的性能考核试验、基建达标指标相关的试验，并在每台机组在开始试验前15天书面通知发包人。

5.9汇总整理调试记录，编制完整的分系统和整套启动调试报告，每一个调试项目完成后及时签证，完整地记录调试过程中产生的问题和调试中所采取的措施。对定值的修改必须经有关各方书面同意。

5.10对调试中出现的重大问题必须有详细的原因、经过和处理结果专题报告，汇总整理后移交发包人。

5.11及时作好分系统的调试小结，详细记录调试中出现的问题、处理的方案和结果。

## 5.12每台机组必须作好调试总结，提交总结报告。

5.13按《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》、《火力发电建设工程启动试运及验收规程》、《火电机组达标投产考核标准》、《浙江省能源集团基建工程全过程达标投产管理规定》和《浙江省能源集团有限公司基建管理标准汇编》的要求，做好每台机组的质量验评。

5.14除可向制造厂借用的仪器以外，其余调试及性能考核试验、达标试验用仪器、仪表、对讲机等应由承包人自己负责。

5.15承包人必须服从发包人的统一领导指挥，全面履行发包人的各项调试管理制度，协调安装单位和运行单位进行分系统调试和整套启动试运。

5.16发包人有权随时了解调试工作的进展情况，承包人应认真提供情况和有关必要的文字说明，根据工程综合进度的要求，发包人向承包人提出对调试进度作必要的调整，承包人应予以考虑，在整个调试过程中，承包人必须服从发包人对各个环节的管理，满足工程进度的要求。

5.17承包人提出的设计变更和修改，必须经设计单位或发包人的同意，并用书面方式回复给承包人。

5.18承包人应按时参加发包人组织的协调会，检查调试计划和进度的执行情况，协调各配合单位之间的协作配合问题，并认真执行协调会决定。

5.19发包人已投保了建筑安装工程一切险，如承包人发现有设备损坏事故应及时通知发包人，并协助发包人和保险公司做好事故分析结果和理赔工作。

5.20调试咨询工程师代表业主对调试全过程进行技术监督、指导，承包人应积极配合。

## 5.21调试方案

承包人应按照电力行业惯例、本合同、启动验收规程以及发包人提出的有关要求及法律的规定对每台机组进行调试与启动。承包人应在符合电力行业惯例和所做的试验要求的情况下指导机组的运行。承包人应在备用炉96小时试运开始前30日准备并向发包人提交96小时试运的调试程序、调试报告的格式、报告的内容要求和调试方案（以下简称“调试方案”）。调试方案在各方面均须符合本合同的规定，其编制与批准应按启动验收规程进行。

## 5.22机组试验

当一台机组及其所有系统都能进行安全运行后并经启动验收委员会批准，承包人应在启动验收委员会的监督下对该机组进行机组试验。所有机组试验均应根据本合同和经批准的调试方案进行。承包人在开始对机组进行机组试验之前至少15日（但不得超过30日）给予发包人书面通知。每次机组试验应尽可能与机组正式生产一样的运行工况和运行方式下进行。若96小时试运因任何原因而中断，则承包人应对该机组重新进行96小时试运。

## 5.23备用炉96小时试运

5.23.1 备用炉96小时试运应在机组符合本合同和调试方案中所述条件的情况下连续运行96小时，包括机组每一系统与这一机组的其它系统及公用系统按调试方案一起连续运行96小时。每次96小时试运期间，该机组出力应符合有关规定，同时，排放物不能超过本合同规定的保证排放限度。

5.23.2发包人应提前同电力机构协调，以接受机组试验过程中所发出的电力电量。如果由于电力机构的原因导致备用炉96小时试运过程中不能满足前述规定，则应以电力机构的要求为准。

5.23.3如果备用炉96小时试运已按照本合同第3.3.1款完成，且在该试验期间，相关机组、所有公用系统及该机组运行所需的项目的其他部分均符合所有法律且不超过保证排放限度，则该96小时试运是一个成功的96小时试运。

## 5.24机组完工移交生产

5.24.1机组完工条件

在达到下列条件时视为机组完工：

（1）机组已按本合同第3.3.1款成功完成96小时试运。

（2）该台机组已符合规定的技术规范要求，而且公用系统及为使该机组全面、安全而可靠运行所需的全部设备及设施已经妥善地建成、安装并已调整至良好状态。

（3）除了消缺清单所列事项外，承包人已全部完成与该台机组有关的所有服务，即该台机组已能全出力地、正确地与电力机构的电力系统同步和并网运行。