浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂

9号炉空预器出口烟道优化改造项目

技术规范书

编 写：

会 审：

审 核：

批 准：

浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂

2024年9月

目  录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	9

附件3 技术资料及交付进度	10

附件4 进度安排	11

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	12

附件6 技术服务和联络	14

附件7外购	16

附件8 设计方案	17

附件9 大（部）件情况	18

附件10 技术差异表	19

附件11 附图	20

附件12 性能考核条款	21

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）	22

附件1 技术规范

- 总则

1.1本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的先进、成熟的优质产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。

1.2本规范书适用于浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂（以下简称台州发电厂）9号炉空预器出口至吸收塔入口烟道优化采购项目，本规范提出了该项目的项目范围、技术要求方面的技术要求。

1.3 工程采取EPC总承包模式，包括设计、制造（含现场制作）、设备及材料供应、运输、储存、安装、工程施工、调试、技术服务、性能考核、售后服务和最终交付等所有工作。

1.4 如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则发包方可认为投标方完全接受和同意本规范书的要求。如有异议，应书面提出。

1.5 投标方须执行本规范书所列要求、标准，本规范书未提及的内容均应满足或优于现行相关的国家、行业标准。本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。如果本规范书与现行使用的有关国家、行业标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.6投标方技术文件中应包含详细改造方案CFD模拟计算报告，分析改造方案可行性，否则招标方有权否定其投标文件。

1.7 本工程的验收数据以改造后性能考核试验数据为准，未进行改造的机组实测数据或改造前的摸底数据作为改造前的比较基准，二者作为性能验收的依据。

- 2工程概况

- 2.1概述：

本工程为浙江浙能台州发电有限责任公司9号锅炉空预器出口至烟囱入口烟道流场优化改造（EPC）采购项目。

- 2.2设备参数

浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂10号锅炉配置了330MW亚临界锅炉。锅炉是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司根据美国ABB—CE燃烧工程公司技术设计制造的。锅炉型号增容后为HG-1086.9/17.55-YM15，配由东方汽轮机厂设计制造的300MW汽轮发电机组的亚临界压力，一次中间再热、控制循环汽包锅炉，采用平衡通风、摆动式直流燃烧器、四角切圆燃烧方式、固态排渣，单炉膛∏型、全悬吊式结构，向下作自由膨胀。制粉系统采用HP863中速磨煤机，一次风正压直吹式系统。每台炉配5台HP863中速磨，每台磨供一层共4只燃烧器，在BMCR工况时，运行4台磨煤机，1台备用。台州发电厂10号机组于2008年4月投运。为降低机组污染物排放水平，锅炉相继进行了低氮燃烧器改造、增容改造、脱硝改造、超低排放改造。

3   设计和运行条件

3.1 工程主要原始资料

厂址附近气象站实测气象资料统计得到各气象要素特征值如下：

多年平均气压       1015.7 hPa

多年平均气温       16.9℃

最热月平均气温     27.6℃

最冷月平均气温     6.0℃

极端最高气温       38.1℃

极端最低气温       -6.8℃

多年平均水汽压     18.0 hPa

历年最大水汽压     41.0 hPa

历年最小水汽压     1.2hPa

多年平均相对湿度   82%

历年最小相对湿度   10 %

多年平均降水量     1467.2mm

历年最大年降水量   2375.1mm

历年最小年降水量   912.8mm

历年最大日降水量   321mm

历年最大积雪深度   14cm

多年平均风速       2.6 m/s

历年实测瞬时最大风速  >40m/s

3.2 项目背景

招标方为330MW亚临界燃煤发电机组。9号锅炉空预器出口至烟囱入口尾部烟道布置结构不太合理，烟道变径、转向烟道比较多，造成机组尾部烟道阻力偏大；并且引风机进、出口布置形式不合理，引风机进出口烟道两侧非对布置，造成引风机进、出口烟气流场条件较差，恶化了引风机运行流场外部环境，进一步恶化引风机运行工况，非常不利于引风机安全经济稳定运行。

空预器出口至烟囱入口烟道布置图如下：

（a）空预器出口至电除尘入口烟道布置图

（b）电除尘出口至引风机入口烟道布置图

（c）引风机出口至吸收塔入口烟道布置图

（d）吸收塔出口至烟囱入口烟道布置图

图3-1  空预器出口至烟囱入口烟道布置图

4   技术条件

4.1 投标方需现场确认锅炉炉后烟道布置情况，查阅原图纸资料，明确相关技术和工艺要求。设备的设计均应满足国家的有关标准、规范的要求，并充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

4.2 投标方通过对锅炉空预器出口至吸收塔入口段烟道降阻及流场优化改造，尽可能降低锅炉尾部烟道系统阻力，并有效改善引风机进出口烟道流场条件，改善引风机所处流场环境，提升引风机出力，达到节能提效的目的。

4.3 投标方设计方案的技术路线，一般选用综合导流板+烟道局部优化改造+优化板的技术路线，或者其它具备投标条件的可行技术路线。设计必须进行充分的CFD数值模拟优化，以此来优化设计方案，使烟道降阻效果达到最优。

4.4 投标方应根据本技术协议要求，提供完整的改造等相关系统的全部设计，至少应满足以下总的技术要求：

1）采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护。

2）所有的设备和材料应是新的和优质的。

3）高的可利用率。

4）机械部件及其组件或局部组件应有良好的互换性。

5）确保人员和设备安全。

6）观察、监视、维护简单。

7）运行人员数量最少。

8）节省能源、水和原材料。

9）在设计上要留有足够的通道，包括施工、检修需要的吊装及运输通道。

10）根据现有条件考虑合理的检修起吊设计和供货。

11）对于容易损耗、磨损或出现故障并因此影响装置运行性能的所有设备，即使设有备用件，也应设计成易于更换、检修和维护。

12）所有设备和管道，包括风道、膨胀节等在设计时必须考虑设备和管道发生故障时能承受最大的温度热应力和机械应力。

13）设计选用的材料必须适应实际运行条件，包括考虑适当的腐蚀、磨损余量，特别是使用两种不同钢材连接时应采取适当的措施, 并征得招标方同意。

14）所有设备与管道等的布置应考虑系统功能的实现和运行工作的方便。

15）投标方供货范围内的烟道及烟道内设备，要求采用Q235A及以上等级材料制作，烟道壁厚不小于5mm，烟道内设备壁厚不小于5mm，其中吸收塔后采用316L材质厚度不小于5mm。

16） 应尽量减小所设计烟道和烟道系统的压降，其布置、形状和内部件（如导流板和转弯处导向板）等均应进行优化设计。

17）在外削角急转弯头、变截面收缩急转弯头处及投标方认为需要的地方或根据投标人提供的其它烟气流动模型研究结果要求的地方，应设置导流装置。

18）投标方供货范围内的烟道因热膨胀产生的应力不能传递到锅炉本体，热膨胀应力通过膨胀节消除。

4.5 标准

投标方提供的国内规范、规程和标准必须为下列规范、规程和标准的最新版本，但不仅限于此：

DL 5000 《火力发电厂设计技术规程》

DL 5028 《电力工程制图标准》

SDGJ 34 《电力勘测设计制图统一规定：综合部分（试行）》

DL/T 5121 《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》

GB/T 10184 《电站锅炉性能试验规程》

GB 50009 《建筑结构荷载规范》

GB 50017 《钢结构设计规范》

投标方须提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方，供招标方确认。

4.6 性能保证值

- 机组额定工况下，改造后，空预器出口至烟囱入口烟道阻力总体下降500Pa以上（实际燃用煤种，BRL工况）。采用未进行改造的机组实测数据或改造前的摸底数据为比较基准。

- 机组额定工况下，单侧引风机入口烟道烟气速度场分布相对标准偏差（CV值）不高于15%，引风机出口烟道截面速度场分布相对标准偏差（CV值）不高于25%，根据改造后现场性能验收试验实测数据判断。

3）质量保修期自工程移交证书或工程竣工验收单中写明的全部工程完工之日算起。在全部工程完工验收前，已经发包方提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始算起。

4）设备投运后两年内出现产品质量问题，投标人应在接到招标人通知后24小时内到达现场免费修理或更换。

5 安装施工与调试

5.1 本项目包含旧设备的拆除、现场倒运、新设备的安装及调试等。投标人须派专业技术人员到现场进行技术服务解决安装调试中的问题；设备安装、调试期间，现场施工、服务人员应服从招标人的统一调度，设备安装所需的吊车、叉车等施工所需车辆及工器具均由投标人负责。

5.2 设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由投标人处理，费用也由投标人自负。

5.3 设备安装后，投标人派人参加现场进行的分部试运及性能试验、验收，并帮助解决试验中暴露的问题。

5.4 投标人在投标技术方案中需对烟道优化施工进度计划、施工质量及安全保证措施进行详细说明。

5.5 专用工具

5.5.1 投标人提供所有便于维修和安装使用的专用工具。

5.5.2 除专用工具外，投标人还应向招标人提供一份推荐的检修维护人员必备的工具清单。

5.6 施工要求

5.6.1 投标人施工前提供完整的施工措施及方案。

5.6.2 投标人负责项目施工，施工人员由投标人负责组织，施工人员必须具有相应的技术资质，施工人员进入现场前必须按招标人要求经过专业技术培训及相应的安全培训。

5.6.3 施工所需耗材、工具，如：焊条、砂轮片、电焊机、磨光机、割炬、施工车辆、吊装设备等由投标人自理并满足安全生产要求，招标人不负责提供。

5.6.4 招标人负责向投标人提供施工所需电源、水源、氧气、乙炔。脚手架搭拆、保温拆装由承包人负责。

5.6.5 招标人负责为投标人提供项目改造所需材料堆放场地等，施工完成后投标人须将剩余的部件、废料放置到招标人指定存放处，不得随意清理。

5.6.6 投标人应按照预定工期向招标人提供项目进度计划并合理组织施工，其进度应符合检修网络图要求。为了保证工期及质量，投标人应现场配备足够的安装工具及施工人员。工程施工在招标人对应机组计划检修期间展开，工期23天。（具体时间按电网的批准的机组计划检修工期，以招标方的开工通知为准，投标方在接到通知后一周内按甲方要求办理完成施工人员入厂手续，并准备好所有施工所用的工器具及设备、材料）。

5.6.7 投标人施工人员应经招标人安全部门的安全培训合格，且所有施工均应符合《电力安全工作规程》相关要求，如出现违章现象，招标人有权按招标人管理规定执行考核。

5.6.8 投标人施工全过程应遵守招标人现场文明施工管理制度。

5.6.9 投标人工作场所实行定置管理，所需工器具、材料应根据招标人要求按区域放置，做到整洁美观，以保证招标人其他作业的正常进行。

5.6.10 投标人应服从招标人的协调、管理。

5.6.11 投标人项目组成员年龄不得大于60周岁，提供县级以上医院提供的健康证和工伤保险证明；特种作业人员须持有效操作证件上岗。

6 设计与供货界限及接口规则

投标方负责本项目的界限为空预器出口至电除尘入口烟道阻力优化改造、电除尘出口至引风机入口烟道阻力优化改造改造、引风机出口至吸收塔入口烟道阻力优化改造，并包含以上阻力优化所涉及的角铁、支撑件等备件以及安装施工、调试等。

7   包装, 装卸, 运输与储存

7.1 包装

- 设备出厂时，零部件的包装应符合JB/ZQ 4286的规定，并遵循适于运输、便于安装和查找的原则。备品配件及专用工具另行包装。

- 包装箱外侧应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

- 包装箱内附带下列文件（不限于）：装箱单、产品使用说明书、产品检验合格证书、安装指示图。

7.2 运输和储存

- 大部件尺寸表格见附件9。储存要求参见国家有关标准。

- 经由铁路运输的部件，其运输尺寸和重量不应超过国家标准所允许的限界规定。其它运输方式部件的运输尺寸和重量的限值，在授予合同后双方进一步协商确定。

- 长大部件的运输应有防止变形、擦伤及碰撞等措施

- 风道及结构件等采取板材供货，现场组装。

8   数据表 （投标人填写）

8.1 性能汇总表

| 项 目 | 单位 | 招标人要求 | 投标人填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟道降阻 | Pa | 不低于500Pa |  |
| 引风机入口流场CV值 | % | ≤15 |  |
| 引风机出口流场CV值 | % | ≤25 |  |

附件2 供货范围

2.1概述

本项目计划对9号锅炉进行空预器出口至烟囱入口烟道优化改造，为完成本工程所需的所有工作均包含在本工程范围内。工程采取EPC总承包模式，包括设计、制造（含现场制作）、设备及材料供应、运输、储存、安装、工程施工、调试、技术服务、性能考核、售后服务和最终交付等所有工作。

投标方按照招标方的总体进度要求，组织、参加设计联络会，按时提供基本设计和详细设计文件及施工、安装、运行、检修的说明（手册）等。

本改造项目实施时间定为9号锅炉2025年计划性检修期间进行，具体时间待定。

2.2改造内容

（1）空预器出口烟道优化改造

改造目的：最大程度降低空预器出口至烟囱入口烟道阻力，达到降阻提效的目的；最大程度提升引风机进、出烟道流场分布均匀性，为引风机运行创造均匀稳定的流场外部环境，提升引风机运行可靠性；

（2）工程内容包括：

投标方确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术协议中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标方供货范围）由投标方补充。项目范围包括：

- 前期现场勘查（按需），摸底试验；

- 详细的CFD数值模拟方案设计；

- 施工图设计和竣工图编制；

- 设备监造及供货（含运输）；

- 烟道强度校核及出具校核报告：须具备CMA中国计量认证证书或CNAS中国合格评定国家认可证书的单位出具

- 现场施工；

- 安装完成后的设备调试和试验；

- 8）配合完成改造后的测试试验，并配合招标方委托的第三方单位提交试验报告给招标方验收。

2.3 设备范围（单台机组，但不限于此）

投标人要确认此范围并提供细化清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空预器出口至电除尘入口导流板组 | Q235 | 套 | 1 |  |  | 厚度不小于5mm |
| 2 | 电除尘出口至引风机入口导流板组 | Q235 | 套 | 1 |  |  | 厚度不小于5mm |
| 3 | 引风机出口至吸收塔入口导流板组 | Q235 | 套 | 1 |  |  | 厚度不小于5mm |
| 4 | 吸收塔出口至烟囱入口导流板组 | 316L | 套 | 1 |  |  | 厚度不小于5mm |

专用工具

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

随机备品备件（包含但不限于下列各项，按单台机组开列）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

生产运行（三年）备品备件（不计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

进口件清单（如有）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3 技术资料及交付进度

1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供电子文件。图纸应为CAD格式，文本文件应为Word/Excel格式，扫面文档为PDF格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3 投标方资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。合同签订后5天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4 投标方提供的技术资料分为配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。投标方须满足以上各阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 投标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有相关图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.8 投标方应及时提供以下（不限于）图纸和资料，包括3份纸质资料、1份CAD电子版图纸和1份PDF扫描资料。

- 1）设计方案和供货清单。

- 2) 供货图纸（包括竣工图），包括零部件图、安装图、改造后的烟道布置图等。

- 3) 装箱清单及材料化验单、合格证、产品检验合格证、产品质量保证书等（随产品数量）。

- 4）现场试验测试方案及报告。

- 5）改造后的烟道强度校核报告。

- 6）性能验收试验及报告。

附件4 进度安排

  - 本项目实施结合2025年9号机组检修期间进行，具体时间由招标方另行通知。（具体时间按电网批准的机组计划检修工期，以招标方的开工通知为准，投标方在接到通知后一周内按甲方要求办理完成施工人员入厂手续，并准备好所有施工所用的工器具及设备、材料）。

  - 投标方应在合同签订后15天内完成现场试验测试等工作，并出具相关试验报告（按需）。

  - 投标方应在合同签订后30天完成整套改造设计方案和配套图纸，提交招标方进行审核。

  - 交货地点为浙江浙能台州发电有限公司9号机组检修现场，到达现场后投标方派人到现场办理交接。

  - 投标方所供货设备起始时间以接到招标方中标通知书为准，投标方所供货设备需在在2025年3月30日前到达台州发电厂指定仓库。

附件5 设备验收及性能验收试验

1 设备验收

1.1 投标方应按国家标准和企业标准对供货设备逐一进行出厂检验, 检验合格后方能出厂。

1.2 投标方派人进行设备开箱检验，检验所提供设备满足规定的性能。试验由招标方在场并复查。验收中发现质量和数量问题，及不符合技术规范要求的，投标方应无条件修补和更换，由此造成的一切费用和损失由投标方负担。

2 调试及性能验收试验

2.1 本项目是EPC工程，投标方负责设备的调试。

2.2 投标方应在安装、保温及现场检验和试验工作全部完成之后，派调试和性能试验人员到现场，进行调试和性能验收试验。投标方应对调试及性能验收试验工作负全部责任。

2.3 投标方应负责为调试和性能验收试验做好准备工作。

2.4 性能考核试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求.暂定在机组报复役后15天内进行，测试相关的全部内容。

2.5 性能考核试验由招标方主持，投标方参加，具体试验时间由双方商议确定。

2.6 投标方提供试验所需的技术配合和人员配合，并派人到现场帮助，解决试验暴露的缺陷，直到合格为止。

2.7 性能考核试验开始前，投标方必须对装置进行优化调整，使系统达到最优运行状态，具体指标在性能试验联络会上确定。性能考核试验时的运行参数在允许的偏离范围时。运行参数超出偏离范围时，方需根据基准条件进行修正。

2.8 如果性能考核试验中设备不能达到本技术规范书中规定的保证值，招标方保留不接收该设备的权力，并有权根据合同条款进行考核。但招标方可以给投标方另一机会：根据运行需要在招标方指定的时间内，投标方应采用能达到保证值的设备换掉有关设备，或者对有关设备进行完善和改造，重新进行试验，使之达到保证值。对完善或换掉设备及进行新的试验所产生的费用，如果是由于投标方提供的设计或设备引起的，应由投标方承担，考核视新试验的成功与否来决定。

2.9 进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

2.10第三方的性能验收试验所发生的所有费用由招标方承担。

附件6 技术服务和联络

1. 投标人现场技术服务

1.1投标人在投标时应书面详细说明所愿意承诺的售后服务项目和内容，这些承诺将与中标后的技术协议与合同要求具有同等效力。

1.2 投标人应派经本公司法人委托的合格的项目经理到现场指导进行安装施工，并负责解决合同设备的制造质量等有关问题，投标人要派合格的现场服务人员。如果此现场服务人日数不能满足安装及调试等需要，招标人有权要求投标人增加现场服务人日数，费用由投标人承担。

1.3 项目的质保期定为两年，在质保期内设计、制造、安装等质量问题由投标人负责免费修理或更换。

1.4 质保期后，如设备出现故障,在接到招标人通知后，投标人应在24小时做出回应，并对出现的问题进行积极的配合解决。

1.5 对招标人选购的与本合同设备有关的配套设备，投标人有提供技术配合的义务，并不由此而发生任何费用。

1.6 投标人向招标人有长期优惠提供设备备件或提供设备备件供应商名单的义务。

1.7报价人现场服务人员应具有下列资格：

1.7.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.7.2有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.7.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.7.4身体健康，适应现场工作的条件，男不超过60周岁，女不超过55周岁。

2. 培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.3	投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3. 设计联络会

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方协商。

附件7外购

1、投标人应根据技术要求在下列表格中填写外购情况表。

外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

附件8 设计方案

投标方应提供详细改造方案CFD模拟计算报告、提供初步设计方案或图纸，另行装订成册，数量和格式见附件3 技术资料的要求。

附件9 大（部）件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长*宽*高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长*宽*高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11 附图

投标人提供详细的投标设备图纸，并另行装订成册，图纸清册、数量和格式见附件3要求。

附件12 性能考核条款

- 1）机组额定工况下，改造后，空预器出口至烟囱入口烟道阻力总体下降500Pa以上（此为最低要求，实际指标根据投标方投标文件承诺修改），（实际燃用煤种，BRL工况）。采用未进行改造的机组实测数据或改造前的摸底数据为比较基准。降阻幅度每减少20Pa，扣除总合同价的2%。 如果改造后，空预器出口至烟囱入口烟道阻力总体下降不到350Pa，改造失败，余款不予支付。

- 2）机组额定工况下，单侧引风机入口烟道烟气速度场分布相对标准偏差小于15%（此为最低要求，实际指标根据投标方投标文件承诺修改），提升引风机入口烟气流场分布均匀性。速度分布偏差每增加2个百分点，扣除总合同价的1%。

- 3）机组额定工况下，引风机出口汇合烟道处烟气速度场分布相对标准偏差小于25%（此为最低要求，实际指标根据投标方投标文件承诺修改），有效改善引风机出口烟道流场分布均匀性。速度分布偏差每增加2个百分点，扣除总合同价的1%。

承包方有义务采取各种措施以使设备达到各项经济技术指标。如承包方通过采取多种措施还是不能达到各项经济指标，且不能满足技术要求，发包方有权力终止合同。

承包方应确保上述技术指标。当装置投运以后发现所供设备不能达到上述技术指标，承包方应免费进行修理或更换直至达到合同规定的要求。

在完成修理、替换或者其它处理后，整个工艺过程应按合同重新进行试验，费用由承包方负责。

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。