## 汇总表
2025年8号机组C级检修项目汇总表
| 编制人： | 孔庆有 | 周俊 | 陆晓忠 | 王亮 | 徐伟
会审人: | 会审人： | 李哲峰 | 田 冰 | 刘 刚 | 刘 羽 | 王 翔 | 俞友群
|  | 沈忠明 | 许敏磊 | 姜海东 | 陆震昊 | 黄金根
审核人: | 审核人： | 蔡庆峰 | 周 旭
批准人: | 批准人： | 翁建明
二 零二 四年八月二十二日

## 编制说明
项目编制说明：
1、检修项目中的土建、架子、保温、油漆等配合工作需另行计算；
2、无损检测（金相试验）、化学试验、机加工、返厂修理等没有单独立项，需另行计算；
3、检修项目原则上采用机务电控一体化横表式设立，分包时一般情况按照系统或项目进行划块；
4、特种设备（压力管道）检测、主机厂家技术服务、检修监理等检修过程管理需要单独发包；
5、公用系统的检修项目，不影响单元制机组运行的可安排在机组计划检修前后进行；
6、项目编号说明：248CN（S）***代表2024年度8号机组C级检修标准项目（特殊项目）某某项。

## 标准项目
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 系统名称 | 检修项目 | 热机专业 |  | 电气专业 |  | 热控专业 |  | 技术监督
[5 empty] | 主要检修内容 | 技术措施 | 主要检修内容 | 技术措施 | 主要检修内容 | 技术措施 | 金属 | 化学
1 | 258CN001 | 标准 | 锅炉本体 | 锅炉及压力容器检验 | 锅炉规范化定期检验 | 检验大纲
2 | 258CN002 | 标准 | 锅炉本体 | 炉内升降检修平台装、拆 | 炉内检修平台装、拆及配合使用 | 技术方案 | 电气配合临时电源拆接线 | /
3 | 258CN003 | 标准 | 锅炉本体 | 锅炉水压试验 | 锅炉一、二次系统水压试验 | 技术方案
4 | 258CN004 | 标准 | 锅炉本体 | 锅炉受热面 | 1、锅炉防磨防爆检验配合和整改消缺；2、膨胀指示器变形卡涩检修（约10个）；3、结构件防拉裂排查，水冷壁水平烟道鳍片及集箱角焊缝打磨检查，前炉膛及后炉膛膜式受热面鳍片及集箱角焊缝打磨检查，8个角燃烧器及燃尽风左右两侧与水冷壁连接附焊接上下角焊缝打磨检查，炉墙附焊件角焊缝打磨检查处理；4、干渣机上部冷灰斗底部水冷壁管与梳形板内外侧角焊缝打磨、PT检查，梳形板外侧与膨胀节吊挂板固定焊缝割开，吊挂板固定螺栓孔膨胀受阻检查，加长椭圆孔；5、吹灰孔（长吹50只、短吹104只）、观火孔及工业电视孔鳍片四周受热面管打磨配合磁粉检测，下方打磨长度不少于600mm；长吹吹灰孔套管加装的不锈钢排水瓦检查处理。6、冷灰斗上部与炉膛前后墙水冷壁弯管处全部测厚检查。7、过/再热器减温器单侧割管检查更换；8、水平烟道及后炉膛加装防磨罩约5000件（1、四过中间吹灰通道上下2层前后侧第一根管子加装长度1500m防磨瓦及定位块，2、高再出口段底部弯头第2、3、4、5根加装防磨瓦，第2、3根防磨瓦外弯上部加长500mm，3、低过垂直段S型弯前后侧第3、4、5根加装防磨瓦，4、高再中间第2层吹灰通道前后侧第一根管子防磨瓦及定位块更换处理）；尾部烟道加装阻流板约100块；9、前后墙水冷壁燃烧器区至燃尽风域弯管检打磨检查，左右侧墙水冷壁燃烧器区至燃尽风域水冷壁管检打磨抽查，共计约200平方米；10、过热器、再热器各个管夹、定位管、冷却管及定位块检查消缺，存有碰磨超标的进行换管，后烟道管夹处仔细清灰、检查。省煤器、过热器、再热器消缺换管加防磨罩，渣斗水冷壁悬挂装置检查消缺等。11、中隔墙低温再热器通道防磨罩及梳型板修复，并对中隔墙部分烟气均流板拆开进行检查，视情况进行消缺；12、低过的出口集箱和分隔屏/后屏的进出口集箱及末过进口集箱炉顶大罩内部割管（每个集箱1根）检查集箱内部。13、燃烧器和燃尽风8个角弯管区域打磨检查，共计24个点，每个点4根直管及5根弯管打磨检查，视情况更换。14、折烟角小室延伸侧墙鳍片拉裂打磨检查。15、末再底部水冷壁防磨瓦烧损、变形优化整改。16、省煤器灰斗检查加固，负压透气管优化整改，选定两个灰斗加装防异物掉落格栅板（包工包料）。17、四过中间上、下两层吹灰通道前、后侧3层定位块割除打磨PT检验。 18、二过左数第4、5、6、7、8排管屏下部两层活动管卡之间加装一层活动管卡，流体冷却定位管割除后防磨块开裂检查处理，防磨块优化整改。三过冷却定位管垂直段、水平段管活动管卡改型更换手铐式管夹。19、短吹（92台）套管检查处理，墙箱拆除、不锈钢套管更换。20、高负荷区域水冷壁管工地焊接宽鳍片整治4条。其余裂纹打磨检查处理。21、前、后及两侧包墙、中隔墙飞灰通道磨损检查。22、炉顶小室受热面集箱手孔焊缝打磨检查。23、四过出口段管排定位管180°翻身，定位块角焊缝打磨配合检验处理。24、二过管排定位管防磨套管上下角焊缝打磨配合检验处理。25、吹灰器及人孔门墙箱角焊缝打磨检验；26、标高33.3米原厂焊缝（后墙和两侧墙交界区域，侧墙120根，后墙50根管左右）和高热负荷区域焊缝、水冷壁出口集箱下焊缝（炉内）焊缝融合线裂纹打磨检验。27、配合仪控四管泄漏探头移位10个，微油#2、#3、#6、#7区域四个短吹移位、壁温元件整治更换配合集热块焊接安装、8个CO取样探头开孔让管。 | 文件包 | 启动循环泵电动机小修、预试（包括电动机加热器，回路检查）；注水泵电动机大修，包括开关检查、二次回路检查核对 | 检修卡 | 炉膛压力取样管清灰及吹扫装置校检或更换；锅炉炉顶IDAS90-96前置机对应二过壁温元件（147支）更换；其他壁温元件检查，故障元件更换。
5 | 258CN005 | 标准 | 锅炉本体 | 锅炉受热面清灰 | 前炉膛清焦、水平烟道、后烟井各受热面、炉顶小室等清灰，省煤器AB侧和脱硝AB侧灰斗清理至阀板，清除铁刨花，后烟井清扫后使用压缩空气每个通道彻底清灰。 | / |  |  | 锅炉尾部烟道声波吹灰器电磁阀检查更换，气源管路消漏，吹灰器调试
6 | 258CN006 | 标准 | 风烟系统 | 一次风机 | 一次风机A、B转子外送返厂大修。一次风机A、B液压缸更换；液压缸输入杆、反馈杆轴承座解体检查处理，更换关节轴承及骨架油封；转子轴承箱透气平衡管管径增大优化整改；液压缸进、回油管，轴承箱进、回油管橡胶管老化检查更换，油管密封垫圈更换处理。风机内部风道清理、液压缸支撑条螺栓检查，膨胀节检查、围带压条检查更换；一次风机A、B转子支撑板与缸体角焊缝打磨配合PT检验。油站油箱内部清理，油管路检查消漏，油泵联轴器检查更换，油泵输入轴骨架油封更换，油泵输入轴轴径磨损检查，冷油器反冲洗或更换。消音器检查。配合电气专业一次风机B电机大修，轴瓦修刮。 | 文件包 | 一次风机A、B电动机返厂大修、预试（包括电动机加热器，中性点CT及回路检查，含二次回路拆接线）；油站油泵电机 （4台）大修，油箱加热器检查更换，油泵及电加热电源开关清扫、检查。电机大修需包括转子弯曲检测修理，转子动平衡试验，轴瓦重新浇筑，轴径磨损激光熔焊修复，电机空转试验标识磁力中心。 | 文件包 | 执行机构检查调校（2台）；液压润滑油站内热控设备消漏；风机及电机轴承温度元件全部检查，故障更换，温度信号画面实际传动；电缆套管、接线整理；相关回路确认，与DCS信号调试确认
7 | 258CN007 | 标准 | 风烟系统 | 送风机 | 送风机A转子返厂大修理（上次检修2020.4）。送风机B叶片开度同步性检查，与缸体间隙测量，记录台帐；拆除叶片，清理配合PT检验；转子轮毂盖板拆除，滑块磨损检查处理，叶柄轴承体加润滑脂；送风机B轴承箱底部放油，轴承箱上部透气平衡管管径增大优化改造；轴承箱进油管、回油管及平衡管高压橡胶管老化破损检查，视情况更换处理。送风机A、B液压缸更换，液压缸进油管、回油管及溢流油管高压橡胶管老化破损检查，视情况更换；液压缸输入杆、反馈杆关节轴承座解体检查，更换关节轴承及骨架油封。风机内部风道清理、液压缸支撑条螺栓检查；膨胀节检查、围带压条检查更换；转子支撑板与缸体角焊缝打磨配合PT检验。油站油箱清理，油管路检查消漏；油泵联轴器检查更换，油泵输入轴骨架油封更换，油泵输入轴轴径磨损检查；冷油器反冲洗或更换。消音器检查。 | 文件包 | 送风机A电动机返厂大修、预试，送风机B电动机小修、预试（包括电动机加热器，中性点CT及回路检查）；油站油泵电机 （4台）大修，油箱加热器检查更换，油泵及电加热电源开关清扫、检查。电机大修需包括转子弯曲检测修理，转子动平衡试验，轴瓦重新浇筑，轴径磨损激光熔焊修复，电机空转试验标识磁力中心。 | 文件包/检修卡 | 执行机构检查调校（2台）；液压润滑油站内热控设备消漏；风机及电机轴承温度元件全部检查，故障更换，温度信号画面实际传动；电缆套管、接线整理；相关回路确认，与DCS信号调试确认
8 | 258CN008 | 标准 | 风烟系统 | 引风机 | 引风机A、B转子返厂小修（转子轮毂装置解体修理）。引风机A、B液压缸更换；液压缸输入杆、反馈杆轴承座解体检查处理，更换关节轴承及骨架油封；转子轴承箱透气平衡管改透气装置；液压缸进、回油管及溢流油管，轴承箱进、回油管高压橡胶管老化检查，视情况更换，油管密封垫圈更换处理。风机进口集流器内部及中间轴套管配合除锈防腐处理，风机出口扩压器外部配合除锈防腐处理。油站油箱内部清理，油管路检查消漏，油泵联轴器检查更换，油泵输入轴骨架油封更换，油泵输入轴轴径磨损检查；油站油箱润滑油由46号汽轮机油更换成68号汽轮机油。风机进口围带和钢圈改型更换。引风机B轴承冷却风机切换挡板装置内漏拆除返厂修理。电机轴承座上盖拆除，轴承座用煤油清理干净。油站雨棚优化整改（便于拆装），油站吊装点加装。引风机中分面平台支撑点割除后从地面打膨胀螺栓支撑并加固。 |  | 引风机A、B电动机小修、预试（包括电动机加热器，中性点CT及回路检查）；引风机A\B液压缸冷却风机A\B，轴承箱冷却风机A\B电动机（8台）大修，引风机A\B油站A侧电动机（2台）大修，其余配合拆接线、检查、调试和消缺 | 检修卡 | 执行机构检查调校（2台）；液压润滑油站内热控设备消漏；风机及电机轴承温度元件全部检查，故障更换，温度信号画面实际传动；电缆套管、接线整理；相关回路确认，与DCS信号调试确认
9 | 258CN009 | 标准 | 风烟系统 | 密封风机 | 密封风机A、B轴承箱轴承更换，直轴弯曲度检查，风机叶轮检查清理，叶轮并帽螺母、止退垫片安装，密封风机A输入轴迷宫密封盖改型更换；密封风出口三通切换挡板检查处理，风道检查，漏点处理；进口滤网拆卸清理干净；风机各挡板门开度校对，漏风处理，进口膨胀节更换，出口膨胀节检查处理。 | 检修卡 | 密封风机A/B电动机外送真空浸漆大修(包括开关检查、二次回路检查核对） | 文件包 | 热控元件配合拆校，出口压力取样管路吹扫疏通
10 | 258CN010 | 标准 | 风烟系统 | 火检风机 | 火检冷却风机A、B进口滤网清理，出口三通切换挡板密封检查处理，配合电气专业电动机大修，返厂动平衡。 | / | 火检冷却风机A、B电动机大修(包括开关检查、二次回路检查核对） | 文件包
11 | 258CN011 | 标准 | 风烟系统 | 空预器 | 空预器B支撑轴承解体检查清理，空预器A支撑轴承座上部轴承室拆除，轴承座加煤油清理干净，轴承滚柱及钢圈检查；导向轴承、支撑轴承检查换油。减速箱换油，气动马达侧输入轴超越离合器更换（反措定期更换2台），辅助马达侧超越离合器检查加润滑脂，视情况更换；减速箱主、辅马达及气动马达输入轴骨架油封更换，靠背轮检查，空预器B减速箱气动马达侧输入轴轴封漏油处理；减速箱各轴承端盖拆解加润滑脂，减速箱输出轴骨架油封更换，底部加装油封密封腔室。转子水平度测量调整；空预器冷端中心筒输出轴轴封改型更换处理。消防水等喷头疏通，消防管、支撑构架等检查。空预器本体检查消漏。空预器内部积灰清理，烟气侧下部灰斗内积灰清理（灰量约120t左右）。空预器B热端扇形板弯曲变形更换处理（共3块）、冷端扇形板内部积灰清理，扇形板提升装置提升杆膨胀节检查更换；冷端扇形板提升装置检查处理。热端扇形板提升装置千斤顶加油脂，涡轮减速箱换油，空预器A3扇形板提升装置炉后一只千斤顶、A1扇形板提升装置炉后一只千斤顶更换、B2扇形板提升装置2个千斤顶更换。空预器三向密封片检查，更换，三向密封间隙检查调整。空预器A中间层及B防磨层、中间层传热元件全部吊出后全面水冲洗。空预器A/B冷端弧形板外壳处各割开观察口，检查加固旁路密封及冷端传热元件封仓板。 | 文件包 | 空预器A、B主辅电机（4台）大修；就地控制柜、动力及控制电源开关清扫检查、主电机变频器（2台）更换、调试，二次回路检查（含变频器及回路端子排所有端子紧固检查；漏风控制装置电动机配合机务检修 | 文件包/检修卡 | 空预器LCS控制柜清扫，激光探头内部检查，套管磨损部分修补；空预器零转速探头及信号检查调试；配合LCS冷态、热态调试；
12 | 258CN012 | 标准 | 风烟系统 | 烟风道 | 烟风道查漏、支撑筋板检查加固；挡板门校活络，矫正开度，检查并更换部分连杆、柺臂，轴承座、更换盘根、加高温润滑油或部分更换轴承（具体见锅炉烟风道挡板门清单31只）。膨胀节检查处理，导流板修复（具体见锅炉风道膨胀节清单42只）。空预器出口、烟风道支架和梁检查；空预器A烟气进口挡板A、B卡涩，挡板传动端轴承座及自由端轴套更换，空预器B烟气进口挡板A、B、E卡涩，挡板传动端轴承座及自由端轴套更换；空预器出口至烟冷器进口水平烟道内积灰清理，支撑杆磨损检查修补。电除尘出口联络烟道挡板本体、传动机构检查修理，密封片更换；电除尘出口联络烟道挡板两侧膨胀节检查修补。再热汽烟气调节挡板A、B、C、D、E、F、G、H传动端轴承座（共8个）更换，传动端及自由轴套检查视情况更换，传动端输入短轴弯曲变形更换处理，过热汽烟气调节挡板E、F、G、H传动端轴承座（共4个）更换，传动端及自由端轴套检查视情况更换，传动端输入短轴弯曲变形更换处理。空预器烟气进口挡板上部加装2个人孔门（空预器导向轴承旁）。引风机A和B出口挡板密封更换。部分无用的测试孔切除闷掉。电除尘出口联络烟道腐蚀更换不锈钢板100平方并清理干净，空预器出口烟道腐蚀更换碳钢板60平方在内部且满焊。省煤器出口烟道腐蚀更换不锈钢板200平方满焊。引风机出口烟道腐蚀更换不锈钢板约100平方，更换部分测试孔为316L测试孔。引风机A、B出口挡板门框金属密封条破损修理更换。 引风机A出口垂直烟道膨胀节泄漏处理。电除尘进口膨胀节6只检查消漏。 | 检修卡 | 风烟系统挡板电动执行机构调试、配合拆接线；消缺、消漏、管接头整治 （38台见电气电动执行机构清单）；FGD烟道进、出口挡板电动执行机构调试、配合拆接线； | / | 烟道压力测点疏通（详见清单），烟风道压力测点吹扫装置检修；过热器及再热器烟气调节挡板电动头（共14个）润滑油更换及配合挡板检修拆接线；风烟系统挡板内部开度与执行机构、CRT画面显示开度核对，设备联调。
13 | 258CN013 | 标准 | 风烟系统 | 冷、热一次风道 | 冷、热一次风道至磨煤机进口法兰查漏消缺、支撑筋板检查处理；膨胀节检查处理，导流板修复（具体见锅炉风道膨胀节清单32只）；各风门积灰清理、密封盘根更换，风门轴套检查处理（热风门调节挡板传动轴解体检修，轴承更换），密封材料更换，连杆检查矫活络，盘根等更换，校活络矫正开度指示，轴承加油或更换等（具体见锅炉一次风道挡板门清单30只）；风道压力部分测点疏通。暖风器检查清理并打压查漏，消除缺陷，（暖风器调节挡板传动轴解体检修轴承更换）封堵泄漏换热管束，疏水阀检查。磨煤机入口冷热风调节挡板加装密封片。空预器A、B出口一次风挡板传动端轴承座更换，自由端轴套检查处理，密封盘根更换处理。热风调节挡板7台盘根更换之后进行密封改造，加装密封装置21套。热风隔绝门7台更换盘根，定位杆拆出矫正，积灰清理。冷一次风母管进入检查清理。热风门以及挡板焊缝处消漏除锈后使用气保焊约240米并注意通风。A磨风量测量装置配合仪控移位，原测试孔焊接封堵。 | 检修卡 | 冷热一次风系统阀门电动执行机构调试、配合拆接线；空预器A/B出口一次风挡板、一次风机A/B出口挡板电动执行机构(4台)检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换 | / | 一次风道压力测点疏通（详见清单），风道压力测点及风粉流速测点吹扫装置检修；磨煤机A-F冷/热风调节挡板，A磨暖风器出口调节挡板电动头（共13个）润滑油更换、减速箱检查及配合拆接线，挡板调试；磨煤机A-F冷、热风隔离门及暖风器隔离门（共13个）控制柜门锁修理、柜体油漆，气缸检查，管路消漏，行程开关检查及调试；磨煤机A-F进口一次风量测量装置吹扫清灰；微油助燃风调节挡板检查调整，风速测量吹扫箱消漏。A磨风量测量装置移位。
14 | 258CN014 | 标准 | 风烟系统 | 冷、热二次风道 | 冷、热二次风道查漏消缺、支撑筋板检查处理；膨胀节检查处理，导流板修复（具体见锅炉风道膨胀节清单48只）；风门挡板轴封检查处理，轴封盘根更换，挡板校活络矫正开度指示等（具体见锅炉二次风风门挡板清单17只）；燃烧器进口二次风箱挡板检查处理、膨胀节内护板检查处理、膨胀节底部内护板割除积灰清理，sofa风进口二次风箱检查膨胀节检查修补；挡板开关调整，热风再循环管道内积灰检查清理。 | 检修卡 | 冷热二次系统阀门电动执行机构调试、配合拆接线，金属软管及管接口更换整治 | / | 二次风道压力测点疏通（详见清单），二次风箱入口调节挡板和送风机A/B热风再循环挡板电动头（共 8个）润滑油更换、减速箱检查、配合拆接线及挡板调试、内部开度与执行机构、CRT画面显示开度核对；电缆套管、接线整理；锅炉入口二次风量测量装置吹扫清灰（烟道内部）
15 | 258CN015 | 标准 | 锅炉本体 | 汽水系统管阀 | 汽水系统管阀检修（具体见锅炉阀门清单)。 | 检修卡 | 汽水系统管阀电动执行机构调试、配合拆接线；消缺、远方就地切换开关切就地信号检查 （60台见电气电动执行机构清单）；8号炉省煤器进口给水电动阀、过热器减温水总管电动阀电动执行机构检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换；8号炉炉顶放气电动执行机构漏油严重，改型更换8台（8号炉分隔屏过热器进口放气一次阀；8号炉分离器进口放气一次阀；8号炉后屏过热器进口放气一次阀；8号炉后墙及水延疏水一次阀；8号炉分离器出口放气一次阀；8号炉分离器进口放气二次阀；8号炉顶棚进口集箱放气一次阀；8号炉末过B侧出口放气一次阀）；锅炉疏水泵A、B电机真空浸漆配合拆接线。 | / | 配合拆接线，阀门调试
16 | 258CN016 | 标准 | 锅炉本体 | 吹灰器 | 1、长吹IK1—IK24跑车解体修理，更换油封及轴承；枪管测厚检查，枪管对接焊缝打磨PT检验，预估更换枪管（内外管）6根。2、长吹IK25—IK50提升阀解体修理，阀瓣及阀瓣座研磨修理，启闭弹簧及销轴检查处理，枪管测厚检查，枪管对接焊缝打磨PT检验；半伸缩吹灰器内部枪管及支架检查处理。3、短吹IR1—IR92墙箱套管更换配合吹灰器拆装，短吹（52台）鹅颈阀解体研磨修理，所有短吹104台调压盘检查调整，吹灰器枪管推进到位后，喷口与水冷壁距离检查调整。4、冷端空预器吹灰器跑车解体修理，更换油封及轴承，提升阀解体修理，阀瓣及阀瓣座研磨修理。 5、管式GGH烟冷器吹灰器内部枪管检查处理（预估18台吹灰器枪管更换）；枪管托架支撑腐蚀检查，视情况更换处理。 6、管式GGH蒸汽吹灰疏水管优化整改，由疏水管接至0米地沟內整改为接至疏水扩容器（Φ38，长度200m)。7、本体吹灰疏水管腐蚀减薄更换处理（Φ57，长度300m）。8、声波吹灰器炉墙内部分检查以及管路检查处理。9、锅炉本体声波吹灰总过滤器滤芯更换或整只更换。管路消漏，漏气管路需要补焊，检查更换橡皮垫为金属缠绕垫等。检查小的过滤器部分更换。8楼加装2只1方的储气罐并加固。10、检查更换破损和漏气等声波吹灰器软管。11、试运每只声波吹灰器合格。12、配合本体吹灰流量孔板安装。 | 检修卡 | 解体清理失效的声波吹灰电机。 |  | 配合拆接线，现场接线盒和破损电缆套管更换，调试配合；锅炉尾部烟道声波吹灰器电磁阀检查更换，气源管路消漏，吹灰器调试。声波吹灰电机电缆更换为耐高温电缆。 | /
17 | 258CN017 | 标准 | 锅炉本体 | 燃烧器 | 燃烧器二次风室内积灰清理，一、二次风风室隔仓板检查，变形严重更换处理，各二次风门及OFA风门的检查，档板的传动销轴的磨损情况检查，调整每块档板的同步性及开度；燃烧器内、外摆动机构及连杆等各部件检查消缺；用专用角度尺对8个角燃烧器每一层一次风及二次风喷口角度进行检查调整、支吊架检查配合调整。清理各大油枪和微油油枪，进油管道滤网清理，微油枪滤网清理，油枪推进装置加装蒙皮波纹节；各层煤火检套管（共48根）、油火检套管（共24根）、点火枪套管（共24根）积灰清理，套管金属软管破损检查，视情况更换处理；油枪套管及稳燃罩（共24根）积灰清理，稳燃罩及套管金属软管破损检查，视情况更换处理；油枪与点火枪相对位置进行检查调整，并做好标记，推进装置处加装抱箍加固。F层、E层燃烧器浓相一次风管进口弯头或短管拆除，检查一次风管内壁磨损，视情况更换处理。A层6号、7号角微油燃烧器一次风管更换；B层2号角燃烧器浓相一次风管更换；C层3号角燃烧器浓相一次风管更换；E层5号角燃烧器浓相一次风管更换；F层4号、2号角、7号角燃烧器浓相一次风管更换。F层1号角、2号角、5号角、7号角、8号角燃烧器淡相一次风管（喷口烧损较严重）更换。CD层6号角油枪点火枪套管破损更换；2号角EF层油枪套管稳燃罩烧损更换处理。AB层5号角油枪燃油阀内漏更换。CD层7号角油枪稳燃装置破损处理。AB层、CD层油枪油管道加装放油堵头。 | 检修卡 |  |  | 小风门、摆角执行机构检查、调试，DCS联调；大油枪、微油油枪热控设备检查并调试，故障设备更换，进入炉膛内部对点火枪伸入位置进行检查核对；燃烧器喷口火检探头端部焦块清除；锅炉整体外部水冲洗包扎（锅炉整体，具体设备见包扎设备清单）
18 | 258CN018 | 标准 | 锅炉除渣 | 炉底干渣机、炉渣输送机、渣仓、碎渣机检修 | 炉渣输送机钢带定位螺栓补齐，耳板检查修复，干渣机钢带缩短，回程托辊轴承检查更换；钢丝网压轮及轴承检查检修视情况更换；更换转弯处长托辊15个，清扫链条缩短，清扫链刮板橡皮补偿。干渣机、炉渣输送机液压油站检查消漏，滤网清理，关断门油管检查，油系统消漏；蓄能器、液压缸检查检修，张紧油缸消漏；紧急排渣装置检查检修；液压关断门检查；一级干渣机清扫链、刮板、托轮、链轮等检查更换，干渣机底部清理。碎渣机齿板、衬板、减速器检查更换，碎渣机上部落渣井、膨胀节及人孔门磨损检查，碎渣机下部挡渣板磨损检查。渣仓清理，干渣卸渣隔离阀、气动插板阀盘根更换。渣仓卸料布袋除尘器解体检修，布袋部分更换，渣仓卸料头检修。液压油站换油。渣仓控制室配合移位。 | 检修卡 | 干渣机、炉渣输送机、清扫链（两台）电动机大修(包括开关检修、二次回路检查核对）；渣仓干式给料机、渣仓干式卸料机、渣仓除尘风机电动机大修(包括开关清扫、检修）碎渣机电动机大修(包括开关检修、二次回路检查核对） | 检修卡 | 控制柜清洁，电磁阀、过滤器检查更换，气动阀气缸检查更换，转速开关检查更换，一次元件配合拆接线；渣仓控制室移位。
19 | 258CN019 | 标准 | 制粉系统 | 磨煤机 | 磨煤机大修两台，磨煤机A大修，磨煤机F大修，磨煤机BCDE小修；磨辊套更换；磨辊轴承视润滑油清洁程度解体检修；磨碗衬板检查，超标更换；磨煤机旋转分离器迷宫间隙调整；其余旋转分离器润滑脂加油，间隙检查调整，磨煤机旋转分离器皮带检查更换，调整好紧力；侧机体检查，石子煤刮板磨损严重则更换 ；磨煤机缝隙气封检查，盘根磨损严重更换；叶轮装置检查处理；磨煤机各间隙重新调整 ；磨煤机机座密封盘根检查和更换；磨煤机本体消漏、出口门检查消漏；油站消漏，滤网清洗或更换，油泵联轴器检查处理。 | 文件包 | 磨煤机A电动机小修、预试，磨煤机B、C、D、E、F电动机大修、预试（包括电动机电加热器及其回路检修）；低压电机12台（磨煤机A/B/C/D/E/F润滑油泵电动机大修。密封风门电动执行机构调试、配合拆接线（6台）。磨煤机油站电加热器（6台）检查，不好的更换。磨煤机旋转分离器A/B/C/D/E/F电动机大修，冷却风扇检查更换，控制柜清扫，柜内电器元件检修，变频器柜清扫、检查，空调电源改双路含电缆敷设约200米 | 文件包/检修卡 | 1.磨煤机出口门接线盒固定，破损套管换新，桥架盖板补齐；2.磨煤机油站控制箱回路检查、清扫、接线紧固；3.压力测点吹扫装置消漏，压力测点内部及管路疏通；4.配合电气磨煤机电机线圈和轴承温度拆接线，故障元件更换。
20 | 258CN020 | 标准 | 制粉系统 | 给煤机 | 给煤机A、B、C、D、E、F各滚筒、托辊轴承检查处理加油；皮带检查视情况更换；清扫链轴承、刮板和链条检查视情况更换；进口煤闸门轴承清洗加油校活络或更换；给煤机密封风管路检查：给煤机密封管路及对应阀门检查检修，开度校对；落煤口钢板检查视情况修复更换。 | 检修卡 | 给煤机A/B/C/D/E/F、给煤机清扫电动机A/B/C/D/E/F小修，包括开关清扫检查 | 检修卡 | 控制柜接线整理，电缆套头固定，给煤机控制装置清灰检修及调校，控制回路及附属元器件检查或更换，煤量标定，DCS联调
21 | 258CN021 | 标准 | 制粉系统 | 煤粉管道 | 更换磨煤机出口弯头2个（DN750）；更换2楼弯头2个（DN510）；浓淡分配器抽查6台；三通分配器24个内部检查，防磨处理；膨胀节调整，内部开孔检查8个；煤粉管道漏点消漏40处（开孔内部处理涂防磨），更换6楼EF层弯头3个（DN390）。CD层EF层浓淡分配器更换三个；煤粉管道支吊架调整；缩孔门检查消漏；中心落煤管检查消漏（A、B、C、D、E、F挖补涂防磨）；给煤机进口煤闸门解体检修；风速测量装置消漏，6台中心落煤管中间段增加法兰（12片），更换A、B、E、F天方地圆4个。原煤仓A/B/C/D/E检查并更换内衬。 | 检修卡 | 煤闸门及密封风门电动执行机构调试、配合拆接线（29台，详见电气电动执行机构清单） |  | 出口温度和各管道风粉温度配合拆装，检查磨损情况，视情况进行更换
22 | 258CN022 | 标准 | 脱硝系统 | 脱硝系统检修 | SCR内部及导流板积灰清理，堵塞部分铁丝网拆除清理疏通；声波吹灰器解体积灰清理，所有膜片检查清理；配合催化剂取样模块取样送检；烟道内部支撑检查，磨损处加装防磨角钢；均流板及催化剂区域焊缝检查补焊；脱硝取样管路改型更换为顶置式。脱硝原烟气、净烟气CEMS烟气取样旁路管积灰检查处理。旁路取样管新增40m不锈钢管吹扫管路。 | 检修卡 | 脱硝稀释风机A、B电动机大修，含电源开关及控制回路检修 | 检修卡 | 脱硝热控电源柜检查、接线紧固，标识完善；声波吹灰器电磁阀检修及管路消漏，吹灰器调试；
23 | 258CN023 | 标准 | 热媒水系统 | 管式GGH、二次风暖风器热媒水系统 | 热媒水系统阀门检修、更换（详见管式GGH阀门清单）；烟气冷却器内部积灰清理，各冷却器水冲洗或喷砂，烟冷器查漏封堵，本体连接至膨胀节腐蚀的钢板更换不锈钢钢板约120平方，热媒水管路、测点检查消漏，其中烟冷器各模块采用试压泵打压至1.5MPa压力试压查漏；烟气冷却器各模块进水阀、回水阀根据压力试验更换内漏的阀门（预估24只）。烟气冷却器各模块疏水、放气管路及疏水、放气阀检查疏通，蒸汽加热器疏水管及疏水阀检查疏通。蒸汽加热器、余热回收系统检查、消缺。二次风暖风器检查积灰清理，热媒水系统查漏消缺。二次风暖风器回水接口移动位置。热媒水系统母管更换200米，主要为水平管和垂直管底部，弯头10只。8号炉烟冷器进出水母管疏放管更换100米。蒸汽加热器疏水管更换180米。 | 检修卡 | 管式GGH阀门电动执行机构检查配合拆接线、调试（21台，详见电气电动执行机构清单）；管式GGH热媒水泵A/B进、出水阀电动执行机构（4台）改型更换，金属管及接口检查整治 | / | 一次元件配合拆接线
24 | 258CN024 | 标准 | 热媒水系统 | GGH热媒水泵、二次风暖风器热媒水泵 | GGH热媒水泵A和B解体检修和二次风暖风器热媒水循环泵A和B解体修理。更换机械密封和轴承等。 | 检修卡 | 管式GGH热媒水泵A、B电动机大修预试（包括电动机电加热器及其回路检修） | 文件包 | 一次元件配合拆接线
25 | 258CN025 | 标准 | 主机本体 | 高、中压缸 | 高、中压缸猫爪防跳间隙测量、视情况猫爪垫片检查更换；各轴封间隙测量；高压缸碰缸试验及调中。 | 文件包 |  |  | 高压缸温度各元件回路检查，高压缸中部下半汽缸温度50%元件更换
26 | 258CN026 | 标准 | 主机本体 | 轴承、推力轴承与盘车装置 | 各轴承座揭盖，#1、#2、#3、#4、#5轴瓦翻下瓦检查，轴颈磨损检查、轴瓦钨金检查，轴瓦间隙测量，轴瓦防跳间隙测量，轴瓦接触面检查，推力轴承解体，接触面检查、厚度检查，推力轴承座轴向定位插块检查视情况更换，推力间隙测量，顶轴油管检查，轴承箱内部清理、消漏等；轴承箱外油档检查清理；液压盘车轴拆除检查，盘车对中调整；手动盘车齿轮及棘爪检查。#1、#2、#3、#5轴承顶轴油软管更换；2号瓦安装接地线。 | 文件包 |  |  | 配套各轴瓦温度和TSI测点拆装恢复，信号电缆走向重新布置，盘车处测点拆装恢复，信号联调。
27 | 258CN027 | 标准 | 主机本体 | 低压缸A、B及排汽口、凝汽器接颈内部 | 低压缸A、B解体大修；中低压连通管、轴封补偿器拆装以及各膨胀节检查，测量汽缸水平、变形量，汽缸中分面检修，低压静叶清理检查，各部件挂耳间隙测量及中心测量调整，汽封齿修正，汽缸及螺栓清理检修，导流环喷水装置检查；低压转子A/B清理，视检查情况喷丸配合，检查对轮螺栓和螺栓孔，配合对轮螺栓金属探伤，测量轴颈扬度、油档洼涡、椭圆度、锥度、转子弯曲度，测量转子靠背轮外圆晃动及端面瓢偏度，测量并调整通流间隙，配合金属对低压叶片、叶根检查以及叶片测频，配合低压转子B励端轴颈沟槽修复，对轮中心测量调整；低压缸滑销系统检查，低压缸防爆门更换，五/六级抽汽管道隔热罩检查，低压缸喷水、水幕喷水管道、接头检查，密封垫更换；凝汽器接颈内各低压抽汽管道、轴封汽管道附件检查；凝汽器接颈与低压缸接口焊缝检查，运转层场地铺设、文明生产。 | 文件包 |  |  | 仪控测点拆装恢复，信号联调。
28 | 258CN028 | 标准 | 主机润滑油系统 | 主机抬轴试验 | 顶轴油泵调整、轴颈处装百分表进行抬轴试验 | /
29 | 258CN029 | 标准 | 主机本体 | 动平衡试验 | 轴系零位外移做准于轴颈外伸部位；平衡块槽道清理，平衡块准备，按方案要求加平衡块。 | 技术方案
30 | 258CN030 | 标准 | 主机本体 | 高、中压主汽门、调门 | #1、#2中压主汽门、#1、#2中压调门解体检修，中压主汽门预启阀解体，各部件清理，测量阀杆阀碟与衬套配合间隙、阀杆弯曲度，测量预启阀行程、阀门行程，检查U形密封环，检查阀碟与阀座密封面，检查阀壳疏水口、中调扩散管疏水口；配合金属监督对螺栓及阀门部件进行无损检测和硬度测试；所有汽门弹簧支吊架检查、调整。补气阀阀位配合阀限整定。 | 文件包 |  |  | 主汽门、调门配合拆装接线，电缆套管整理，信号联调。补气阀行程重新整定。
31 | 258CN031 | 标准 | 主机本体 | 发电机、励磁机 | #6、#7轴瓦翻下瓦检查，轴颈磨损检查、轴瓦钨金检查，轴瓦间隙测量，轴瓦防跳间隙测量，轴瓦接触面检查；发电机汽、励端底部管道渗油检查，处理消漏。配合修后低发对轮找中心。励磁机对轮解体，电励联轴器找中，同心度测量，#8轴瓦解体检查钨金接触、轴瓦油隙测量，#8瓦油档消漏，励磁机轴摇摆试验。 | 文件包 | 发电机小修、预试；集电环表面平整度、光洁度检查、保养，碳刷检查清扫、更换，刷盒检查，弹簧更换，碳刷架清扫；励磁小室进出通风滤网清扫；大轴接地碳刷检查、更换，刷辫检查、清扫。 | 文件包 | 配套各轴瓦温度和TSI测点拆装恢复，信号电缆走向重新布置，信号联调。
32 | 258CN032 | 标准 | 主再蒸汽系统 | 高、低旁 | 高旁解体检修，压阀线检查，行程调试。低旁A、B解体检修，压阀线检查，密封面堆焊研磨，低旁B阀杆弯曲矫正，行程调试。 | 文件包 |  |  | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调。
33 | 258CN033 | 标准 | 主再蒸汽系统 | 高、低旁油站 | 1.低旁液压油站蓄能器更换皮囊，并充氮； 2.高旁液压油站蓄能器更换皮囊，并充氮； 3.高、低旁油泵A、B出口油管接头密封圈更换，探伤处理（抽检6处）； 4.高低旁油站出口滤芯更换； 5.高、低旁油箱清理、换油； 6.高低旁油动机，减温水隔离阀、调阀油动机（9个）返修；液压软管更换（18根） 7.油站消漏，油泵联轴器弹性圈检查、更换 | / | 低旁液压油站、高旁液压油站油泵电机（4台）小修，电源开关、电缆及二次回路检查清扫； | 检修卡 | 旁路油站测点拆装，信号联调。
34 | 258CN034 | 标准 | 给水系统 | 除氧器 | 除氧水箱打开检查（四抽进汽管接口焊缝检查、高加疏水进口管接口焊缝检查、除氧头封头检查、解体清理流量分配器及喷嘴） | 文件包
35 | 258CN035 | 标准 | 给水系统 | 前置泵A、B | 前置泵A、B小修，轴瓦检查、机封更换、泵中心检查调整；进口滤网网布更换； | 文件包 | 前置泵A、B电动机大修、预试（包括电动机电加热器及其回路清扫检修） | 检修卡 | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调。
36 | 258CN036 | 标准 | 给水系统 | 给水系统管阀 | 给水系统阀门检修17项（见汽机阀门清单） | 检修卡 | 给水系统管阀电动执行机构调试（13台，详见电气电动执行机构清单）；前置泵B进水阀、汽泵A\B出水阀、除氧器电动放水阀电动执行机构（4台）检修，前置泵A进水阀电动执行机构、8号机汽泵A、B再循环阀前、后隔离阀电动执行机构换型更换、调试，包括金属软管检查整治、全行程检查调试、小电池更换 | / | 配套控制回路拆装，电缆套管整理，气源管路整理，信号联调。
37 | 258CN037 | 标准 | 给水系统 | 高加 | #1、#2、#3A列高加检修，加热器隔板、焊缝、管座、附件等检查；用压缩空气查漏、消缺 | 检修卡
38 | 258CN038 | 标准 | 给水系统 | 给水泵A、B | 汽泵A、B进口滤网解体检查；联轴器找中心 | / |  | 检修卡 | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调。
39 | 258CN039 | 标准 | 主再热蒸汽系统 | 主再热蒸汽系统管阀 | 主再热蒸汽系统管阀检修，共7个，详见汽机阀门清单 | 检修卡 | 主再热蒸汽系统管阀电动执行机构调试（5台，详见电气电动执行机构清单），包括金属软管检查整治、阀门全行程检查调试、小电池更换 | /
40 | 258CN040 | 标准 | 主机润滑油、顶轴油系统 | 主油箱及附属油泵、管阀 | 1.主机润滑油箱倒油，油箱清理； 2.主机顶轴油泵进口管焊口检查（油箱内），顶轴油管路接口无损探伤并消缺整改。 3.主机直流油泵解体检修。 4.主机交流润滑油泵A、B出口逆止阀检查； 5.排烟风机A、B检查消缺、进口滤网清理检查；主机回油滤网检查清理、更换网布；主机润滑油滤网更换滤芯；顶轴油滤网更换；油净化装置更换滤芯； 6.主机润滑油系统管阀检修6项（见汽机阀门清单）； 7.系统消漏，滤油合格至机组带满负荷。 | 检修卡 | 主机润滑油泵A、B电动机大修；主机直流事故油泵、主油箱排烟风机A/B电动机小修；电源开关检查、清扫，直流润滑油泵控制柜检查调试，各继电器校验并记录，电器元件清扫检查。油处理装置电动机小修，电源开关及控制柜清扫，回路检修；主机顶轴油泵A、C电动机大修，主机顶轴油泵B电动机小修；电源开关检查、清扫 | 文件包/检修卡 | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调。
41 | 258CN041 | 标准 | 密封油系统 | 密封油供油装置 | 1.密封油出口滤芯更换 2.密封油交流油泵B检修；交流油泵A、直流油泵更换机械密封； 3.密封油排烟风机AB滤网清洗检查。 4.密封油排烟风机B/A出口逆止阀解体检修 | / | 交流密封油泵B、密封油真空油泵电动机、直流密封油泵小修；交流密封油泵A、密封油箱排烟风机A/B电动机大修；电源开关检查、清扫，直流密封油泵控制柜检查调试，各继电器校验并记录，电器元件清扫检查 | 文件包/检修卡 | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调。
42 | 258CN042 | 标准 | EH油系统 | 调速系统执行机构、EH油站 | 1.EH油箱倒油； 2.各油动机滤芯更换； 3.蓄能器皮囊测氮、充氮 4.EH油管路焊口无损探伤； 5.滤油合格至机组带满负荷；EH油系统消漏 6.冷态调整及静态特性试验配合； 7.EH油泵A/B更换 8.高调、中调、中主油动机、补气阀油动机解体检修（7个），跟换全部密封件，碟形弹簧检查；高调伺服阀（2个）返修。 |  | EH油泵A、B电动机大修，电源开关检查、清扫 | 文件包 | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调。
43 | 258CN043 | 标准 | 定冷水系统 | 定冷泵A、B、定冷水装置 | 定冷泵A/B大修；油封更换、机封更换、弹性块更换、中心检查，润滑油更换。 定冷水回水箱内窥镜检查；滤网清理检查；定冷水打外循环冲洗。 | 文件包 | 定冷泵A、B电动机大修；电源开关检查、清扫 | 文件包 | 配套仪控测点和控制回路拆装，电缆套管整理，信号联调。
44 | 258CN044 | 标准 | 小机A、B油系统 | 小机A、B油系统 | 1、小机A、B工作油泵B解体检修； 2、小机A、B润滑油滤芯、安全油滤芯更换； 3、小机A、B润滑油、调节油蓄能器检查、测压、充氮，调节油蓄能器皮囊更换，充氮保压； 4、小机A、B排烟风机检查并清理滤网； 5、滤油合格至机组带满负荷；调速系统冷态部套调整及静态特性试验配合； 6、小机A、B速关阀解体检修，更换密封件； 7、小机A、B高调阀、低调阀油动机检修； 8、小机A、B冷油器B解体检修； 9.系统阀门检修（6个，见汽机阀门清单） |  | 小机A工作油泵A、B，小机B工作油泵A、B电动机大修，小机A/B油箱排烟风机、油箱加热器、小机A/B润滑油输送泵、小机A/B直流油泵电动机小修，电源开关检查、清扫，小机A、B直流润滑油泵控制柜检查调试，各继电器校验并记录，电器元件清扫检查 | 检修卡 | 仪控测点拆装恢复，信号联调，小机A/B速关阀压板和行程开关配套优化。
45 | 258CN045 | 标准 | 凝结水系统 | 凝汽器A、B | 1、汽侧防冲板、撑筋、管板检查处理，检查凝汽器壳体与管板接缝处防腐、焊缝，低旁三级减温器检查处理，高压疏水扩容器、疏水立管1、2排汽口、拼焊缝检查处理，减温喷淋装置检查处理； 2、凝汽器热井清理； 3、热井取样集水槽清理； 4、凝汽器内部凝结水再循环管道及支吊架检查； 5、凝汽器B热井与凝汽区分隔板检查； 6、凝汽器各水室清洗、衬胶防腐层检查修补（水室人孔门重点检查）； 7、钛管防护套检查；钛管冲洗并疏通、清理；钛管涡流探伤2000根，探伤区域集中在上部； 8、汽侧压水查漏及相应消缺。 9、凝汽器内、外环查漏放水阀更换 | 检修卡 |  |  | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调。
46 | 258CN046 | 标准 | 凝结水系统 | 凝结水泵 | 1、凝结水泵A、B小修，更换填料；更换润滑油（含油室冲洗）； 2、凝泵A、B进口滤网清理检查（二次）； 3、凝泵A电机大修机务配合附属管件拆装，泵及电机找中心，导瓦及推力瓦检修。 | 检修卡 | 凝泵A电机大修、预试，凝泵B电机小修、预试（包括电动机加热器，中性点CT及回路检修） | 文件包/检修卡 | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调。
47 | 258CN047 | 标准 | 凝结水系统 | 凝结水系统管阀 | 凝结水系统阀门检修14项（见汽机阀门清单）； | 检修卡 | 凝结水系统管阀电动执行机构调试（33台，详见电气电动执行机构清单）；8号机轴加出水阀、8号机轴加进水阀、8号机除氧器水位调节旁路阀、8号机6号低加出水阀、8号机6号低加进水阀、8号机凝泵A出水阀、8号机凝泵A进水阀、8号机5号低加出水阀、8号机凝结水开车放水阀电动执行机构（9台）检修，包括金属软管检查整治、阀门全行程检查调试、小电池更换 | / | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调。
48 | 258CN048 | 标准 | 凝输水系统 | 凝输泵、凝输水管阀 | 1、凝输泵A、C大修，找中心，进口滤网清洗，更换网布； 2、凝输泵B小修，配合找中心，换油 3、凝输泵C进、出口、再循环阀解体检修 | 文件包 | 凝输泵B电机大修；凝输泵A、C电动机更换节能电机；电源开关检查、清扫 ； | 文件包/检修卡 | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调，温度接线盒内破损端子更换。
49 | 258CN049 | 标准 | 闭式水系统 | 闭式水泵 | 1、闭式水箱内部清理检查、变形情况检查及加固； 2、闭式水泵A、B、C泵进口滤网清理、检查， | 文件包 | 闭冷泵A、B电动机小修、预试；闭冷泵C电动机大修、预试（包括电动机电加热器及其回路清扫检修） | 文件包/检修卡 | 配套仪控测点和控制回路拆装，电缆套管整理，信号联调。
50 | 258CN050 | 标准 | 闭式水系统 | 闭式水系统管阀 | 1.闭式水系统阀门检修6项（见汽机阀门清单）； 2.闭式水泵A、B、C泵进口滤网排气管优化 | 检修卡 | 闭式水系统管阀电动执行机构调试（10台，详见电气电动执行机构清单）；8号机主机冷油器回水总阀电动执行机构（1台）检修，包括金属软管检查整治、阀门全行程检查调试、小电池更换 | /
51 | 258CN051 | 标准 | 疏水系统 | 低加疏水泵 | 1、低加疏水泵A大修，换油，找中心； 2、低加疏水泵A、B进口滤网清理； | 文件包 | 低加疏水泵A电动机小修、预试，低加疏水泵B电动机大修、预试（包括电动机电加热器及其回路清扫检修） | 文件包/检修卡 | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调。
52 | 258CN052 | 标准 | 开式水系统 | 水水交换器 | 1、水水交换器A、B解体内部清理检查。
53 | 258CN053 | 标准 | 开式水系统 | 开式水滤网、真空泵冷却水滤网、真空泵冷却器 | 开式水滤网内部检查、轴承检查、填料更换、清理； 真空泵冷却水滤网内部检查、清理；真空泵冷却水滤网进、出口、旁路阀更换 真空泵冷却水滤网电动排污阀解体检修。 8号机真空泵冷却水进、回水管管路更换，采用孔网钢塑管。 | 检修卡 | 开式水滤网电动机小修，控制柜清扫检修，整体调试 | 检修卡
54 | 258CN054 | 标准 | 真空系统 | 机械真空泵 | 机械真空泵A大修，B、C小修轴承油脂补充， 泵级间止回阀A更换、B\C检查，更换填料、减速机换油，更换油封；联轴器中心复核；汽水分离器清理； 真空泵A、B、C冷却器清理检查；真空系统阀门检修8只（详见汽机阀门清单） | 文件包 | 真空泵A/B、真空泵组A/B冷却泵电动机大修；真空泵C、真空泵组C冷却泵、水室真空泵电动机小修；包括就地控制柜检查、二次回路检查核对。真空系统电动执行机构调试、配合拆接线（5台，详见电气电动执行机构清单）；凝汽器A、B真空破坏门电动执行机构（2台）检修，包括金属软管检查整治、阀门全行程检查调试、小电池更换 | 文件包/检修卡 | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调。
55 | 258CN055 | 标准 | 轴封系统 | 轴加风机 | 轴加风机A\B，解体检修 | 文件包 | 轴加风机A、B电动机大修，轴封电加热器及就地控制柜清扫、检查； | 检修卡
56 | 258CN056 | 标准 | 循环水系统 | 循泵出口蝶阀液压油站 | 油站A、B、C蓄能器皮囊测氮、充氮；系统检查、消漏；油箱清理、换油。 |  | 循泵A/B/C出口蝶阀液压油泵电动机小修，包括开关清扫，检修 | 检修卡 | 仪控测点拆装，电缆套管整理，信号联调。
57 | 258CN057 | 标准 | 循泵系统 | 循泵冷却水、润滑水系统 | 1、78号机冲洗水泵A进口滤网排污阀内漏更换 2、78号机润滑水泵A/B更换，泵基础整治。 3、78号机冲洗水泵B/D更换。 4、8号机循泵出口管路压力变送器一次阀更换，共9个。 |  | 循泵A、B、C电动机小修、预试（包括电动机加热器，中性点CT及回路检修）；78号机冲洗水泵B电机大修，78号机冷却水泵B大修、78号机润滑水泵B大修，电源开关、电缆及二次设备检查清扫；8号机循泵A冷却水进水电动总阀、循泵B冷却水进水电动总阀、循泵C冷却水进水电动总阀电动执行机构（3台）检修，包括金属软管检查整治、阀门全行程检查调试、小电池更换；8号机循环水系统配电柜电源切换开关指示灯显示错误检查处理 | 文件包/检修卡 | 仪控测点拆装恢复，循泵出口压力表一次阀后疏通消漏，循泵出口蝶阀A/B/C开关联调。
58 | 258CN058 | 标准 | 循泵系统 | 旋转滤网 | 1、8号机循泵A/B旋转滤网解体检修 |  | 旋转滤网A/B/C电动机大修，二次回路检查 | 检修卡 | 旋转滤网A/B/C前后液位信号检查故障更换。
59 | 258CN059 | 标准 | 循环水系统 | 循环水、开式水管道 | 凝汽器循环水进、出水阀A、B；78号机组循环水出水母管联通阀B检修（共5个阀门）； 凝汽器水室内部衬胶检查处理；循环水管道内部清理、防腐层检查处理，牺牲阳极检查、更换；循环水、开式水管道查漏、消缺、防腐处理（含土建配合）。 循环水系统厂内循环水管、开式水管路压力一次阀更换（共16个） | 检修卡 | 开式水、循环水系统阀门电动执行机构调试、配合拆接线，（23台，详见电气电动执行机构清单）；8号机凝汽器A循环水外环进水阀、凝汽器A循环水内环进水阀、凝汽器B循环水外环出水阀、凝汽器B循环水内环出水阀电动执行机构（4台）检修，包括金属软管检查整治、阀门全行程检查调试、小电池更换 | / | 配合拆接线，阀门调试、电缆套管、接线整理
60 | 258CN060 | 标准 | 小机系统 | 小机系统 | 1、小机A、B电动盘车换油。 2、小机A、B内部轴封管道检查，焊缝PT检测。 |  | 小机A、B盘车电动机小修，就地变频器柜内设备清扫检查，开关清扫检查
61 | 258CN061 | 标准 | 轴封系统 | 主机轴封系统 | 1、8号机轴加疏水回凝汽器U型水封后管路整改，降低安装高度。 2、主机轴封系统阀门检修，共5个，详见汽机阀门清单。 | 检修卡 | 阀门电动执行机构配合机务拆接线、调试及消缺 | / | 配合拆接线，阀门调试、电缆套管、接线整理
62 | 258CN062 | 标准 | 汽水系统 | 抽汽疏水系统 | 抽汽疏水系统阀门检修，共32个，详见汽机阀门清单。 | 检修卡 | 抽汽系统管阀电动执行机构调试（23台，详见电气电动执行机构清单），3号高加A/B进汽电动阀、8号机零段抽汽电动隔离阀电动执行机构（3台）检修，8号机零段抽汽减温器后电动隔离阀电动执行机构更换、调试，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换 | / | 配合拆接线，阀门调试、电缆套管、接线整理
63 | 258CN063 | 标准 | 汽水系统 | 其他汽水系统管阀 | 1、辅汽系统管阀检修，共9个，详见汽机阀门清单。 2、小机轴封疏水系统管阀检修共4个，详见汽机阀门清单。 | 检修卡 | 辅汽系统、小机供汽、疏水、轴封系统阀门调试、配合拆接线（详见电气电动执行机构清单）；8号机辅汽进汽总阀、8号机二期至三期辅汽母管联通阀、四抽至小机A进汽电动阀、四抽至小机B进汽电动阀、小机A排汽蝶阀、小机B排汽蝶阀、冷再至小机A进汽隔离阀、冷再至小机B进汽隔离阀电动执行机构（8台）检修，包括金属软管检查整治、阀门全行程检查调试、小电池更换 | / | 配套控制回路拆装，电缆套管整理，气源管路整理，信号联调。
64 | 258CN064 | 标准 | 汽机各系统 | 安全阀 | 安全阀解体检修、研磨，并校验31项；（详见汽机阀门清单）
65 | 258CN065 | 标准 | 电除尘 | 电除尘器检修 | 1、电除尘器进出口气流分布板检查清灰，固定接头修补，变形脱落处校正修复，灰斗积灰清理；电除尘一电场灰斗专项检查，包括电除尘内部支撑、灰斗保温拆除、搭设脚手架检查外部加强筋、底梁、支柱、灰斗壁厚、外部是否变形及相关焊缝检查；灰斗气化板检查更换，气化风管检查疏通；灰斗外部乏气管更换；一电场平衡阀至灰斗乏气管三通检查；电除尘灰斗手动隔离阀填料更换，螺杆清理加油、铜螺母更换。 2、电场阴极线逐根检查松动情况，缺失破损的阴极线更换，阴极线连接板检查更换，阴极线、极板清灰，阴极框架检查调整，承击角钢修复，支吊架、连接杆检查加固，瓷瓶内外壁清灰、检查裂纹，隔离开关至瓷瓶导线连接螺栓更换。 3、阳极系统检查，松动变形的修复调整，阳极板间距调整，阳极板喷砂清灰，极板下夹板承击块处断裂较多，检查更换，阳极板加固，包括阴阳凹凸套螺栓；极板高压水冲洗。 4、阴打阳打减速机逐个检查加油、轴承检查，有卡涩脱扣现象更换修复，漏油的更换，各类尘中轴承检查更换，振打锤头检查更换，大小针轮全面检查，有裂纹、轮齿磨损1/3以上更换； 5、绝缘子套检查裂纹并清理，酒精清擦，绝缘子室与高压隔离开关室密封处理，绝缘子室盖板密封处理；阴打转动瓷轴检查裂纹并清理，酒精清擦。 6、蒸汽加热阀门检查更换；疏水阀及其前后隔离阀、旁路阀共24只更换；疏水管更换100米；蛇形管检查修补；灰斗蒸汽加热隔离总阀移位、更换。 | 文件包 | 二电场高频电源（6台）更换，其余18台高频电源检查控制柜清灰、冷却风机风道、散热片积灰清理，阻尼电阻检查更换，IGBT导热膏更换，各振打电机及回路小修，瓷轴、瓷套、绝缘子电加热器及回路小修，低压柜元件清扫检查，PLC程控柜板卡及设备清扫检查调试，各门锁、铰链整修，变压器油试验（含油试验取样、送校及校验费等） |  | 一次元件配合拆接线。灰斗料位计（32台）拆校检查，破损更换，报警回路确认。
66 | 258CN066 | 标准 | 输灰 | 输灰系统检修 | 1、输灰系统仓泵（含省煤器）内部堵灰清理； 2、平衡阀检查，平衡管路疏通，部分平衡管路更换（30米），供气母管拆管疏通，输灰供气阀、止回阀检查更换； 3、仓泵下输灰管拆管检查疏通，堵灰清理，内套管有缺陷的修复；仓泵外部阀门检查更换，管路检查疏通，输灰管路接口调整；仓泵进料阀更换4只，弯头更换6只；仓泵进料阀、出料阀气化板检查； 5、更换省煤器仓泵进料阀8个、输灰阀2只；省煤器灰斗乏气管更换， 6、细灰至灰库隔离阀、粗灰至灰库隔离阀更换6只。 | 检修卡 | 气化风机A、B电动机（2台）大修，气化风机电加热及控制柜更换2台及MCC开关清扫、检修，电加热棒检查，电源开关检查、二次回路检查核对；灰库气化风A/B/C电加热及控制柜清扫、检查。 | 检修卡 | 电磁阀柜清洁，电磁阀、过滤器检查更换，气动阀气缸检查更换，配合机务拆接线，阀门联调。
67 | 258CN067 | 标准 | 湿电 | 湿电检修 | 1、湿电内部喷嘴检查疏通；绝缘子检查处理，绝缘子密封检查调整；湿电底部保温全部拆除查漏，内部防腐检查修复，防腐配合；阳极板、阴极线检查清理，阴阳极间隙检查调整、变形情况检查调整；湿电内部清理，极板极线冲洗；湿电除雾器冲洗；湿电除雾器配合检修； 2、湿电喷淋水、循环水系统检查消漏；湿电循环水箱、回水箱内部积淤检查清理、内部磨损腐蚀情况检查，修复，防腐配合。湿电回水箱、循环水箱搅拌器减速箱换油，叶片、轴、轴承固定检查、处理。 3、湿电自清洗过滤器滤网检查清理，挂刷更换。湿电循环水泵进口加装膨胀节、湿电喷淋回水箱排污泵更换一台、湿电工艺水泵、湿电循环水泵、工艺水泵、湿电区域浆液泵解体检修、更换轴承、机械密封等，更换润滑油。 4、湿电灰斗底部疏水管检查，腐蚀严重的更换。 | 检修卡 | 1、湿电8台高频电源更换；隔离闸刀瓷瓶裂纹检查（不好的更换）高压隔离开关（8台）更换，阻尼电阻移至高频电源出口、更换，绝缘子电加热器及回路小修。低压柜元件清扫检查，PLC程控柜板卡及设备清扫检查调试，变压器油试验（含油试验取样、送校及校验费等）； 2、湿电循环水泵B、废水泵B、湿电工艺水泵B、湿电喷淋回水箱排污泵B、湿电区域浆液泵，绝缘子密封风机B\C（共7台）大修，包括开关检查、二次回路检查核对，其余湿电设备配合机务检修拆接线、调试， 3、湿电就地控制箱拆除，新增湿电MCC至零米就地转接箱（异动） 4、湿电阀门区域电动头检修配合拆接线、调试（40台，详见电气电动执行机构清单），软管及管接口更换整治； 加装防雨罩 | 检修卡 | 配合拆接线 | /
68 | 258CN068 | 标准 | 脱硫系统 | FGD烟道 | 1、烟道全面清理、外部保温拆除检查（自引风机出口涂鳞段开始，与吸收塔以栏杆为界。吸收塔进口烟道的石膏清理以吸收塔进口膨胀节为界，膨胀节外侧石膏清理归FGD烟道）、冲洗，查漏消缺、支撑筋板检查处理、膨胀节检查处理等； 2、烟道内的防腐检查及处理，腐蚀严重区域更换消漏，疏水管密封面、疏水管检查处理，消漏，腐蚀严重的更换。烟道、膨胀节的防腐修复配合。 3、烟道所有测点、取样点检查、疏通、消漏。 4、烟道喷淋管温度测点取样口检查、消漏。 5、烟道挡板门密封填料室解体检查视情况更换盘根；轴承清理检查，加注润滑脂，挡板有卡涩的，更换传动端轴承及自由端轴套；挡板外部连杆、曲柄及执行机构检查修理。 | 检修卡 | 挡板电动执行机构配合机务拆接线、调试及消缺 | /
69 | 258CN069 | 标准 | 脱硫系统 | 吸收塔 | 1、开启除雾器冲洗水，检查阀门、管路严密性，根据检查情况更换阀门；除雾器底部软管全面检查，除雾器叶片冲洗清理。 2、管除冲洗水管接头焊缝全部加固。 2、浆液喷淋层检查，疏通各喷淋口，脱落喷嘴回装； 3、吸收塔氧化风喷口结垢清理，氧化风管支架及抱箍检查，修复或更换，胶垫更换并重新装复； 4、所有箱型梁水压试验查漏，破损点补焊，配合防腐； 5、吸收塔塔壁结垢清理；吸收塔托盘、底部杂物清理；疏、放水孔疏通； 6、吸收塔进口烟道处石膏及侧壁结焦清理； 7、吸收塔进口烟气喷淋管更换。 8、吸收塔防腐检查，漏点处补焊打磨，配合防腐，箱梁腐蚀严重的更换； | 文件包 | （1）吸收塔区域阀门电动执行机构（52台，部分电动执行机构更换(20台)详见电气电动执行机构清单）检修配合拆接线、调试，软管及管接口更换整治；加装防雨罩 （2）8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗水泵A、8号炉质量流量泵电动机、大修，包括电源开关、二次元件回路及电缆绝缘检查。 | / | 配合拆接线，阀门调试、电缆套管、接线整理
70 | 258CN070 | 标准 | 脱硫系统 | 吸收塔浆液循环泵 | 1、吸收塔再循环泵EA解体大修，更换机械密封；叶轮封盖密封件、叶轮固定螺栓更换；泵轴封水管阀疏通，视情况更换；轴承箱检查，润滑油更换； 2、 5台再循环泵进口阀严密性检查，视情况更换密封圈或阀门；泵进、出口管路膨胀节检查修补；进、出口衬胶管路全面检查、打磨修复，检查不到的拆管路检查，修复配合。 3、泵过流部件磨损情况检查处理，耐磨涂料处理配合；泵及相应管阀清理，金属或油漆本色；疏放、冲洗水管阀检查处理。 | 检修卡 | 吸收塔再循环泵E电动机大修、预试，吸收塔再循环泵A、B、C、D电动机小修、预试（包括电动机电加热器及其回路清扫检查、开关检修、二次回路检查核对）。吸收塔浆液循环泵系统阀门电动执行机构（15台见电气电动执行机构清单）拆接线配合调试、金属软管及管接口整治；吸收塔再循环泵A、B、C、D、E进口阀电动执行机构及齿轮箱，吸收塔再循环D、E出口冲洗阀（7台）更换、小电池更换及整机检修调试，软管及管接口更换整治。 | 文件包/检修卡 | 配合拆接线，再循环泵温度接线盒检查更换，电缆套管整理
71 | 258CN071 | 标准 | 脱硫系统 | 石膏排出泵 | 1、石膏排出泵AB解体检修，更换轴承、机械密封，过流部件视情况更换；进出口阀门检查检修。 2、石灰石供浆旁路疏通进、出口阀门、冲洗阀、疏放阀严密性检查，视情况更换；石膏排出泵出口管路冲洗；泵进出口衬胶管路检查，有破损鼓包的更换；事故浆液箱回吸收塔管路清理。 | / | 1、石膏排出泵A、B电动机大修，电源开关、电缆及二次设备清扫检查，零序接地保护继电器校验等。阀门电动执行机构（13台，见电气电动执行机构清单）检修配合拆接线、调试，软管及管接口更换整治 2、石灰石浆液泵泵A、B电动机大修电动机大修，电源开关、电缆及二次设备清扫检查。阀门电动执行机构（8台，见电气电动执行机构清单）检修配合拆接线、调试，软管及管接口更换整治 | 检修卡
72 | 258CN072 | 标准 | 脱硫系统 | 氧化风机 |  |  | 氧化风机A、B、C就地控制设备清扫检查，滤网清理更换，电源开关、二次元件回路及电缆绝缘检查，零序接地保护继电器校验等。 | / | 配合拆接线，电缆套管整理
73 | 258CN073 | 标准 | 脱硫系统 | 吸收塔区域浆池检修 | 1、吸收塔区域浆液泵A解体大修，更换易损件。区域浆液泵轴承箱、叶轮检查处理；浆液池上部设备框架整体更换； 2、搅拌器解体大修，检查轴、叶片，更换轴承、油封； 3、吸收塔检修结束后，地沟内滤网更换，地沟、浆池内部全面清理。 4、区域浆液泵出口衬胶管路、阀门检查，视情况更换（DN80管路约20米需更换） | / | 吸收塔区域浆池搅拌器电机大修；吸收塔区域浆液泵A、B电动机大修，电源开关、电缆及二次设备清扫检查。 | / | 配合拆接线
74 | 258CN074 | 标准 | 热媒水系统 | 管式GGH烟气加热器 | 1、烟气加热器内部清灰、压水查漏，泄漏管束封堵；热媒水管路检查消漏。 2、烟气加热器清理水冲洗；烟加疏水槽清理、疏水管疏通，蒸汽加热器疏水管及疏水阀检查疏通； 3、烟气加热器各模块疏水阀腐蚀情况检查更换；烟气加热器各模块排空阀、放空阀检查更换，烟加进出水阀检查检修。阀门清单 4、烟加顶部、底部保温全部拆除查漏，补焊，底板贴衬不锈钢板，预计120m2，底部DN100疏水管更换60米。 5、烟加出口导流板全部更换，配合防腐。 | 检修卡 | 阀门电动执行机构配合机务拆接线、调试及消缺；配合冲洗装置增加一路总动力电源，电缆敷设300米，电动执行机构安装及接线调试 | / | 配合拆接线，电缆套管整理
75 | 258CN075 | 标准 | 化学系统 | 尿素水解系统 | 1、水解器内部检查换热管束表面、设备相关接口、换热管箱、换热管束管板胀接处、换热管束及相关焊缝等； 2、换热管、筒体抽检壁厚，水解器罐体壳体内部腐蚀、磨损检查检修； 3、水解器筒体及管束清理，尿素产品气调节阀、隔离阀解体检修，检查阀体磨损、腐蚀、冲刷情况并处理，水解器安全阀解体检修，校验，爆破片更换。 |  | 1、电伴热绝缘检查，不好的更换；2、安全阀等高温管阀电伴热带（70米）更换、调试，包括电缆敷设等； 3、尿素溶液输送泵A/B电机更换、废水泵A、B电动机大修，电源开关、二次回路及电缆检查清扫；4、配合机务检修、调试。 | / | 水解器液位导波雷达导杆清理，水解器压力测点疏通，尿素产品器调节阀检查调试，仪用空气调压装置检查更换为金属过滤器，测点伴热保温检查，温控仪检查，电伴热逐个试投。
76 | 258CN076 | 标准 | 化学系统 | 前置过滤器及精处理系统 | 精处理混床B、D及其树脂捕捉器内部检查，进水装置、出水水帽检查清理，衬胶检查处理，树脂捕捉器滤元清洗。精处理床阴、阳塔检修，布水装置、水帽、内部衬胶检查，杂物清理。8号机恒温装置检修、更换易损件，高温架消漏；前置过滤器内部检查 | / | 精处理反冲洗泵B电机大修，电源开关、电缆及二次回路清扫检查。 | 检修卡 | 配合拆接线
77 | 258CN077 | 标准 | 化学系统 | 凝输水系统 | 500t水箱内部检查、清理，内漏阀门更换2只。
78 | 258CN078 | 标准 | 化学系统 | 氢干燥装置 | 氢干燥装置内部吸附剂更换，隔膜阀膜片8个更换。
79 | 258CN079 | 标准 | 电气高压 | 主变 |  |  | 主变本体清扫、预试（包括局部放电测量试验）；检查接地装置、压力释放阀、气体继电器；检查及清扫油位指示装置；绝缘油化学和电气试验；渗油消缺；检查、清扫全部套管；避雷器清扫、检查、预试；检查呼吸器，更换硅胶；检查及清扫油位指示装置；冷却器清扫检修（包括检查风扇电动机、油泵、油流继电器及其就地控制柜内所有设备、回路检查，检查、清理冷却器）；油温、绕组温度、封母升高座等测温元件、表计校验配合；27kV封闭母线盘式绝缘子积水检查，微正压装置检查，封母查漏消缺，保压试验；主变中性点隔直装置开关、闸刀检查、清扫；主变隔直装置小室除锈防腐油漆 | 检修卡
80 | 258CN080 | 标准 | 电气高压 | 8A、8B高压厂变 |  |  | 高压厂变A、B本体（包括外壳及其附件）检修、预试（包括感应电压试验）；检查接地装置、压力释放阀、气体继电器；检查及清扫油位指示装置；检查呼吸器，更换硅胶；绝缘油的电气试验和化学试验；渗油消缺；检查、清扫全部套管；冷却器检修（包括检查风扇电机小修 、就地控制柜内所有设备、回路检查及校验，检查、清理冷却器）；检查、清扫中性点电阻柜内设备；测温元件校验配合；6kV封闭母线盘式绝缘子积水检查，微正压装置检查；封母查漏消缺，保压试验，封母避雷器检查、密封检查。 | 检修卡
81 | 258CN081 | 标准 | 电气高压 | 8C高压厂变 |  |  | 高压厂变C（包括外壳及其附件）检修；瓦斯继电器检查；检查、清理冷却器；油温、绕组温度等测温元件、表计校验配合；检查呼吸器；检查、清扫中性点电阻柜内设备；检查、清扫全部套管；高厂变低压侧橡皮套位置积水检查；浇注母线清扫、淋水试验，外观及支撑检查。 | 检修卡
82 | 258CN082 | 标准 | 电气高压 | 8号主变架空线 |  |  | 8号主变架空线龙门架(6组)防腐和油漆。 | /
83 | 258CN083 | 标准 | 电气高压 | 发电机辅助设备 |  |  | 发电机辅助设备（出口压变、避雷器、中性点变压器等）检查、清扫；励磁变检修、预试，冷却风扇检查、清扫，加装红外观察窗。 | 检修卡
84 | 258CN084 | 标准 | 电气高压 | 8号主变5051开关 |  |  | 8号主变5051开关检修、预试，操作机构检查（包括储能电机、辅助开关）；间隔闸刀、接地闸刀操作机构检查；GIS进线段SF6微水测试；5051、5052开关加装SF6密度继电器在线校验装置。 | 检修卡
85 | 258CN085 | 标准 | 电气高压 | 6kV8A1、8A2、8B1、8B2段开关 |  |  | 6kV8A1、8A2、8B1、8B2段开关本体挡板推进机构行程调整，配合开关CT检查（详见清单，共80台）；PV负荷开关（详见清单，共38台）分闸机构更换、试验。 | 检修卡
86 | 258CN086 | 标准 | 电气二次 | 10kV8C1、8C2段开关 |  |  | 1.保护采样，部分功能校验。2.保护带开关及相关回路传动；3、相关电流、电压回路二次负载、通流试验；4、事故按钮检查 | 检修卡
87 | 258CN087 | 标准 | 电气二次 | 6kV8A1、8A2、8B1、8B2、10kV8C1、8C2段开关变送器校验 |  |  | 6kV8A1、8A2、8B1、8B2、10kV8C1、10kV8C2段仪表、变送器检查及校验（见电气清单） | 检修卡
88 | 258CN088 | 标准 | 电气高压 | 6kV输煤D段开关 |  |  | 6kV输煤D段（见清单 共17台）五防锁由后门改到前门，配合开关CT检查 | 检修卡
89 | 258CN089 | 标准 | 电气二次 | 6kV输煤D段开关 |  |  | 1.保护采样，部分功能校验。2.保护带开关及相关回路传动；3、相关电流、电压回路二次负载、通流试验；4、开关CT检查；5、母线低电压保护由继电器搭接改为微机型母线低电压保护。6、多功能表更换 | 检修卡
90 | 258CN090 | 标准 | 电气二次 | MCC接地选线 |  |  | 接地选线装置（见电气设备清单）校验、通道核对，二次回路检查 | /
91 | 258CN091 | 标准 | 电气二次 | 直流充电器及直流配电屏 |  |  | DC115V 8A段、8B段直流配电屏清扫、直流母线清扫、绝缘监测装置检修测试；6kV8A1、8A2、8B1、8B2段直流分电屏清扫、检查；DC230V直流配电屏清扫、直流母线清扫、绝缘监测装置检修测试 | 检修卡
92 | 258CN092 | 标准 | 电气二次 | 发变组保护(同期装置、6kV8A1、8A2、8B1、8B2、10kV8C1、8C2工作进线开关保护） |  |  | 1.保护采样，部分功能校验。2.保护带开关及相关回路传动；3、相关电流、电压回路二次负载、通流试验；4、同期装置检修；5、CT本体接线端子检查;6、调整5051开关和5052开关CT至发变组保护二次抽头，变比由2000/1至4000/1，并进行CT相关试验。 | 检修卡
93 | 258CN093 | 标准 | 电气二次 | 6kV、10kV厂用电源快切装置 |  |  | 6kV、10kV厂用电源快切装置（6台）清扫检查、校验，装置开出板及出口回路传动试验 | 检修卡
94 | 258CN094 | 标准 | 电气二次 | 主机UPS |  |  | 主机UPS清扫、定校、切换试验，风扇检查、不好的更换 | 检修卡
95 | 258CN095 | 标准 | 电气二次 | 励磁调节器（AVR） |  |  | 各励磁柜（包括风机）清扫、封堵情况检查；调节器二次回路图纸核对、查线、继电器校验、信号回路核对等；励磁系统静态，软件备份，与发变组保护回路检查、传动试验；增减磁继电器更换；风机、电容检查，不好的更换 | 检修卡
96 | 258CN096 | 标准 | 电气高压 | 励磁调节器灭磁开关 |  |  | 灭磁开关分合闸电压、接触电阻试验 | /
97 | 258CN097 | 标准 | 电气高压/二次 | 主变中性点隔直后台装置 |  |  | 主变中性点隔直装置开关试验、闸刀检修，接地保护间隙检查，电容检查、清扫；主变中性点隔直后台装置清扫、检查（包括通讯回路检查） | 检修卡
98 | 258CN098 | 标准 | 电气二次 | 8号发变组系统仪表、变送器、功率变送装置 |  |  | 发变组系统仪表、变送器、功率变送装置检查及校验、二次回路查线，图纸核查；相关电流、电压回路二次负载、通流试验（详见电气清单） | 检修卡
99 | 258CN099 | 标准 | 电气二次、高压 | 凝泵变频器 |  |  | 1、变频单元和各柜体内的部件检查、清扫；2、变频器变压器检查、清扫；3、变频器旁路柜隔离刀闸检查、清扫；4、变频室门窗滤网清扫。 | /
100 | 258CN100 | 标准 | 电气低压 | DC115蓄电池 |  |  | DC115V8A、8B蓄电池组蓄电池全核对性放电试验，蓄电池及室内清扫 | 检修卡
101 | 258CN101 | 标准 | 电气低压 | DC230蓄电池 |  |  | DC230V蓄电池组蓄电池全核对性放电试验，蓄电池及室内清扫 | 检修卡
102 | 258CN102 | 标准 | 电气二次 | 高压厂变冷却器就地控制箱 |  |  | 高压厂变冷却器控制箱空开、二次回路检查，继电器、接触器校验，更换，冷却器组就地控制箱继电器、接触器更换、校验 | /
103 | 258CN103 | 标准 | 电气低压 | 380V PC开关 |  |  | 8号机380V 保安段、汽机段、公用段、锅炉段、脱硫段部分框架式断路器脱扣试验维护保养（60台，见电气设备清单）；8号机380V脱硫段开关零序、接地继电器校验、回路检查 | /
104 | 258CN104 | 标准 | 电气二次 | 5051测控单元 |  |  | 8号主变5051开关测控装置屏内及装置清扫、二次回路图纸核对、查线； D25交流采样精度测试、装置校验，逻辑测试（带开关）及事故总逻辑，软件备份；相关继电器校验 | 检修卡
105 | 258CN105 | 标准 | 电气二次 | AGC/AVC |  |  | 8号机组AGC/AVC测控柜屏内及装置清扫、二次回路图纸核对、查线； 设备配置及运行状态检查、软件备份；更换AVC增减磁继电器板 | 检修卡
106 | 258CN106 | 标准 | DCS | DCS系统 |  |  |  |  | DCS系统卡件以及电源系统检查，DCS操作员站、工程师站检查，DCS -远程I/O系统检查，DCS/其它系统通讯接口检查、试验；部分逻辑按要求修改并试验正确 | 文件包
107 | 258CN107 | 标准 | 程控系统 | DEH系统检查、调整 |  |  |  |  | DEH系统逻辑组态优化调整和软件备份；电源、卡件工作情况检查；控制柜就地柜接线检查紧固；DEH系统阀门调试，调试数据记录 | 文件包
108 | 258CN108 | 标准 | 控制装置 | TSI系统检查、调整 |  |  |  |  | 大小机TSI系统组态备份，TSI探头检查、调整，间隙电压测量，探头走线和安装工艺确认，探头信号回路信号和绝缘检查 | 文件包
109 | 258CN109 | 标准 | 控制装置 | 旁路系统就地设备检查、调整 |  |  |  |  | 旁路系统就地控制柜清灰接线紧固，执行机构电磁阀检查、LVDT检查、接线紧固；执行机构开关调试 | 文件包
110 | 258CN110 | 标准 | 程控系统 | 小机MEH系统检查、调整 |  |  |  |  | 检查MEH系统主模件、子模件硬件，模件清灰，上电恢复，软件检查、逻辑修改、系统备份，MEH系统静态调试，高、低压阀门位置反馈、行程开关调校 | /
111 | 258CN111 | 标准 | 控制装置 | 火焰检测系统检查、调整 |  |  |  |  | 电子室火检柜卡件清灰检查、参数记录、接线紧固。就地火检光纤检查、透光度检查、电缆软管检查及破损更换。炉膛内火检光纤探头清灰，炉膛内火检套管探头套管切割焊接、角度全部检查调整；火检信号整体联调 | 文件包
112 | 258CN112 | 标准 | 控制装置 | 风机振动测量系统 |  |  |  |  | 风机振动柜内清灰，程序备份，信号与DCS联调正常 | /
113 | 258CN113 | 标准 | 控制装置 | 发电机氢气干燥装置检查、调整 |  |  |  |  | 发电机氢气干燥装置PLC检查；电源和信号回路检查 | /
114 | 258CN114 | 标准 | 控制装置 | 发电机氢气纯度检测仪检查、调整 |  |  |  |  | 发电机氢气纯度检测仪检查、取样管路清洗、气密性检查、量程标定、信号回路确认 | /
115 | 258CN115 | 标准 | 控制装置 | 除渣控制系统检修 |  |  |  |  | 干渣机及其清扫链、炉渣输送机及其清扫链的控制回路及变频器检查，变频柜清洁检查；干渣机液压油站、炉渣输送机碎渣机堵转等重要信号确认；石子煤气动阀检查、调整，控制箱清洁、检查 | 文件包
116 | 258CN116 | 标准 | 程控系统 | 精处理程控系统检查、调整 |  |  |  |  | 精处理程控系统PLC检查、锂电池确认、程序备份，精处理气动阀检查、调整，精处理母管温度、混床差压等重要信号确认 | 文件包
117 | 258CN117 | 标准 | 控制装置 | 飞灰控制系统检修 |  |  |  |  | 飞灰系统（含灰库）气动阀检查、调整，电磁阀柜检查清洁，输灰空压机、除湿机、灰斗气化风机、灰库气化风机等检查调整；飞灰系统母管压力等重要信号确认 | 文件包
118 | 258CN118 | 标准 | 控制装置 | CEMS系统检查、标定 |  |  |  |  | CEMS取样探头、过滤器清灰，伴热管线检查清理及预处理系统检查，易耗件更换，仪表检查标定 | 文件包
119 | 258CN119 | 标准 | 控制装置 | 火焰TV检查、调整 |  |  |  |  | 火焰TV镜头清灰、控制回路检查、执行机构进退调试、冷却风系统消漏，火焰电视图像调整，微油点火期间要求火焰图像清晰 | /
120 | 258CN120 | 标准 | 控制装置 | 锅炉四管泄漏检测装置检查、清灰、调整 |  |  |  |  | 锅炉四管泄漏探头接线检查，更换故障探头，取样管疏通；各探头与主机信号传动确认，吹扫电磁阀检查及相应管路消漏，烫损电缆更换，与DCS间的信号联调报警正常 | /
121 | 258CN121 | 标准 | 控制装置 | 吹灰就地设备检查、调整 |  |  |  |  | 锅炉吹灰系统电动隔离阀、电动疏水阀、调压阀、温度调节阀配合拆接线及调整；吹灰流量计，疏水温度检查、各吹灰器现场控制回路检查和电子室动力柜接线紧固，接触器检查更换；炉膛烟温探针控制回路检查、仪表调整 | /
122 | 258CN122 | 标准 | 控制装置 | IDAS系统检查、调整 |  |  |  |  | IDAS系统所有前置机和集线器接线检查紧固；两冗余通讯网络测试正常；前置机通道校验；配合对壁温信号正确性进行检查 | 检修卡
123 | 258CN123 | 标准 | 控制装置 | 热控LB柜检查、修复 |  |  |  |  | 热控LB柜清灰检查、修复，伴热带、温控加热器及控制回路检查更换或修理 | /
124 | 258CN124 | 标准 | 控制装置 | 热控配电柜检查、切换试验 |  |  | 配合电源切换时进行录波 |  | 热控配电柜清灰、接线紧固、标识完善确认检查、切换试验；脱硝CEMS电源切换装置切换试验，故障切换装置更换 | /
125 | 258CN125 | 标准 | 热控回路 | 机侧保护回路检查及联锁试验 |  |  |  |  | 机侧SCS保护回路、大机ETS保护回路检查及各项联锁试验 | 试验卡
126 | 258CN126 | 标准 | 热控回路 | 炉侧保护回路检查及联锁试验 |  |  |  |  | 炉侧SCS保护回路、FSSS保护回路检查及各项联锁试验 | 试验卡
127 | 258CN127 | 标准 | 热控一次测量仪表 | 氧化锆氧量分析仪调校 |  |  |  |  | 氧化锆氧量分析仪调校（见清单） | 文件包
128 | 258CN128 | 标准 | 热控一次测量仪表 | 化学仪表（各类型）检查、标定 |  |  |  |  | 炉内自动加药系统、精处理化学仪表柜、自动加氧装置、炉内 精处理等各系统化学仪表检查、标定 | 文件包
129 | 258CN129 | 标准 | 热控一次测量仪表 | 一次元件拆装、调校、计量台账录入（见清单） |  |  |  |  | 一次元件拆装、调校，投运、信号联调、计量台账录入；现场设备标牌、合格证标签检查补充。 | 检定规程
130 | 258CN130 | 标准 | 热控一次测量仪表 | 氢气露点仪、漏氢检测仪拆装送检 |  |  |  |  | 氢气露点仪、漏氢检测仪拆装送检，采样管路气密性检查，信号回路检查 | /
131 | 258CN131 | 标准 | 执行机构 | 气动执行机构检查、调整 |  |  |  |  | 气动执行机构检查、调整，CRT联调（见清单） | /
132 | 258CN132 | 标准 | 执行机构 | 电动执行机构检查、调整 |  |  |  |  | 电动执行机构检查、调整，CRT联调（见清单） | /
133 | 258CN133 | 标准 | 控制装置 | 工业电视系统检查、调整 |  |  |  |  | 工业电视系统服务器软件检查、备份，控制柜清洁整理，电源回路检查，通讯网络检查，摄像机检查调整 | /
134 | 258CN134 | 标准 | 控制装置 | 火灾报警系统检查、调整 |  |  |  |  | 火灾报警系统主机软件检查、备份，控制柜清洁整理，双路进线电源回路检查，报警信号消缺，通讯网络检查，控制箱接线紧固、文明生产。
135 | 258CN135 | 标准 | 控制装置 | 空预器LCS控制装置、调试 |  |  |  |  | LCS控制装置、回路及相关检测控制设备检查、接线紧固；LCS系统冷态检查、热态调试；远方信号DCS联调 | /
136 | 258CN136 | 标准 | 控制装置 | 炉前油系统仪控设备检查、调试 |  |  |  |  | 燃油快关阀、回油阀、燃油压力调节阀、燃油/回油流量计，微油流量计检查调试，配合流量计比对校验 | /
137 | 258CN137 | 标准 | 热控一次测量仪表 | 液位开关拆装、调校 |  |  |  |  | 液位开关回路检查、灌水试验，破损绝缘电缆更换36只（见清单）消泡箱两点液位开关清洗检查 | /
138 | 258CN138 | 标准 | 控制装置 | 控制机柜封堵、电缆盖板补齐 |  |  |  |  | 控制柜、电缆层孔洞检查封堵、机柜清灰滤网更换，故障风扇更换，对缺失的电缆盖板补齐 | /

## 特殊项目
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目来源 | 系统名称 | 检修项目 | 热机专业 |  | 电气专业 |  | 热控专业 |  | 技术监督
[6 empty] | 主要检修内容 | 技术措施 | 主要检修内容 | 技术措施 | 主要检修内容 | 技术措施 | 金属 | 化学
1 | 258CS001 | 特殊 | 大修理/整改 | 锅炉本体 | 8号炉中部水冷壁大修理及锅炉受热面换管 | 1、对8号炉中部四周（前后墙及左右侧墙）水冷壁整个上下两道H型鳍片连带水冷壁管屏更换，该区域由于热负荷高，本次换管考虑H型鳍片材料变为12Cr1MoVG，水冷壁管材质保持不变15CrMoG，共计2240根水冷壁管，约9800只焊缝。同时为了保证水冷壁换管清洁度，前后墙下部水冷壁三叉管需割开配合清洁度检查，焊缝约1800个。水冷壁换管共计焊缝约11600个。2、低温再热器换管约300根，焊口600只；3、低温过热器换管约600根，1200只；4、末过换管约300根，焊口600只；5、末再换管约300根，焊口600只；6、省煤器换管约40根，80只；7、过热器包墙换管约40根，80只；8、分隔屏过热器换管40根，焊口80只；9、后屏过热器换管20根，焊口40只；10、流体冷却间隔管更换焊口40只；11、配合锅炉防磨防爆检查水冷壁换管及贴壁风改造燃尽风5#8#角水冷壁换管，约650根，焊口1300只。共计换管焊口约16220只。 | 施工方案 |  |  | 炉膛中部入口管后壁温元件改型更换为铠装带尾线热电偶，制作安装固定支架，将测点尾线直接接入IDAS前置机，共计274支。
2 | 258CS002 | 特殊 | 大修理 | 锅炉本体 | 8号炉炉顶密封、水冷壁中间集箱及折烟角区域保温大修理 | 8号炉顶棚管组一次密封、二次密封泄漏点比较多，炉顶小室积灰严重，造成炉顶小室内超温严重。炉顶目前主要存在的的问题，：（1）炉顶炉前侧温度过高，达到500℃；（2）炉顶浇注料底板受高温脆化严重，一打即碎裂；（3）部分炉顶浇注料部分区域已出现开裂、塌陷现象；（4）炉顶小罩内部三过、四过、屏再、末再炉顶密封漏灰较大。炉顶大罩上部存在严重的安全风险。8号机组检修计划对对顶棚管组一次密封、二次密封进行消缺，重点区域增加柔性密封装置，保证气密性。通过顶棚管组密封装置的整体检查，对一次密封、二次密封存在泄漏位置进行消缺，必要时更换二次密封装置的钢板。在炉顶小罩内部三过、四过、屏再、末再、低再出口管组穿顶棚位置等重点区域（炉顶小罩柔性密封约800个平方）部位柔性密封及浇注料的重新施工，确保施工质量，确保运行后不泄露烟气。炉顶大罩内部二过集箱、小罩表面保温加强。超温部分主要对炉顶混合器及分隔屏12个集箱，每个集箱8米长，及联通管因超温加装保温棉。 8号炉锅炉水冷壁中间集箱上部区域、折烟角底部及两侧保温外部温度超温，超温面积共计约950平方，保温外部实测最高温度212℃。保温外部的测温元件已经多次被烫坏，严重影响锅炉运行的经济性。8号机组检修计划对炉锅炉水冷壁中间集箱上部区域、折烟角底部及两侧保温外部温度超温区域保温进行大修理更换。保温共计更换约950个平方，保温更换为5层（每层10mm）气凝胶材料保温，并配合硅酸铝保温棉使用。 | 施工方案
3 | 258CS003 | 特殊 | 整改 | 锅炉本体 | 高温受热面氧化皮磁性检测换管清洁度检查 | 1、在8号锅炉检修修期间进行8号锅炉受热面（奥氏体不锈钢）管内氧化物磁性检测，针对磁性检测到管内部有氧化皮等异物待割管后进行清理干净，最终用内窥镜复检确证是否清理干净，具体检测范围包括8号炉分隔屏过热器、后屏过热器、末级过热器及末级再热器的所有底部弯头，共计10068个弯头。2、对8号机组检修修期间受热面换管进行全面检查清理、坡口防护、焊接封堵、焊前内窥镜检查清理验证，对换管施工工艺进行监督，并按需要对受热面集箱进行检查清理。预计换管焊口约16220个，集箱检查数量约20个。 | /
4 | 258CS004 | 特殊 | 整改 | 锅炉本体 | 炉外管检验配合及整治 | 1、主蒸汽A侧取样管1、2接管座后加装隔离阀。2、主蒸汽B侧取样管1、2接管座后加装隔离阀。3、主蒸汽A侧取样一次阀1、2更换。4、主蒸汽B侧取样一次阀1、2更换。5、省煤器进口压力表隔离阀更换。6、省煤器进口压力一次阀更换。7、主蒸汽A、B侧取样管加装支吊架。 8、再热蒸汽A侧取样管加装支吊架，取样管接管座优化整改。9 、启动循环泵过冷水流量A、B、C引出口管及一次阀更换。10、汽水系统、过热蒸汽系统、再热蒸汽系统、启动系统介质取样管、压力引出管、温测温元件温包、疏水放气管等接管座角焊缝及对接焊缝打磨检验（角焊缝至一次阀），视情况处理（具体见炉外管清单），疏水放气管内部使用超声检查。 | 施工方案
5 | 258CS005 | 特殊 | 技术监督 | 无损及理化检验 | 锅炉及四大管道检验（金属项目）检查配合及消缺处理 | 1、炉顶小室集箱角焊缝打磨500只；2、四大管道管件、对接焊缝、温度套管及压力测点角焊缝打磨（对接焊缝100只，管件35只，角焊缝50只，纵焊缝50米）；3、过热器及再热器进出口联箱打磨（对接焊缝10只，角焊缝10只）；4、大罩内连通管焊缝打磨（对接焊缝20只，角焊缝20只）；5、过热器、再热器进出口侧异种钢焊缝（5000只）；6、锅炉侧疏水扩容器、疏水集箱、本体声波吹灰储气罐检验配合。压缩空气及输灰储气罐检验配合，SCR反应区储气罐检验配合。7、锅炉规范化法定检验配合,根据清单不含以上的部分。 | / |  |  | 后墙的测温套管重新布置。
6 | 258CS006 | 特殊 | 大修理 | 风烟系统 | 空预器A、B密封优化和防磨层更换 | 空预器A热段防磨层传热元件更换（除ABC仓外），空预器A、B热端径向密封片优化改造（加装2道柔性密封片）。 | 施工方案
7 | 258CS007 | 特殊 | 技改 | 脱硝系统 | 脱硝系统流场优化 | 1、省煤器出口至脱硝水平段烟道，脱销喷氨格栅前转角段弯头导流板优化。2、喷氨格栅移位改造，增加支管调节阀。3、脱销A/B侧新造格栅前后竖直烟道内各增加2个分区烟气混流器。4、配合脱硝A/B侧出口各增加一套巡测或原位测量装置。 | 施工方案
8 | 258CS008 | 特殊 | 大修理 | 脱硝系统 | 催化剂再生、催化剂吊装装置整改 | AB侧第二层（中间层）催化剂再生；脱硝左右侧单轨吊优化整改，单轨吊轨道梁改为左右布置向平台外侧延伸，单轨吊轨道梁加装立柱台高（辅材乙供）；脱硝左右侧3层吊装平台优化整改（约70平方）。 | 施工方案
9 | 258CS009 | 特殊 | 整改 | 风烟系统 | 膨胀节部分更换 | 1. 空预器A、B出口水平烟道膨胀节带压板更换，附近钢板修补（共6个）； 2.脱硝进口水平烟道底部和顶部膨胀节4只更换且框架修补，前后贴不锈钢板满焊约80平方；省煤器出口2只膨胀节更换前后贴不锈钢板满焊约60平方。 3.sofa风进口二次风箱膨胀节更换3只； 4.3号角燃烧器风室进口膨胀节更换，另外更换1只膨胀节。 5.34号角燃烧器二次风箱进口膨胀节更换。 6、电除尘出口膨胀节整体更换6只，带附近更换不锈钢板约120平方。 | 施工方案
10 | 258CS010 | 特殊 | 科技 | 锅炉本体 | 贴壁风加装 | 5#和8#角防高温腐蚀贴壁风加装：二次风箱接口开口及贴壁风风道加装。锅炉管换管250根。 | 技改方案
11 | 258CS011 | 特殊 | 整改 | 风烟系统 | 烟风道附件整改消漏 | 省煤器灰斗出口烟道顶部测试孔盖板改型更换（共46个），空预器出口烟道顶部测试孔盖板改型更换（共46个），脱硝出口烟道顶部测试孔盖板改型更换（共46个）。引风机A、B出口挡板前后烟道人孔门改型更换。过热器烟气调节挡板A、B、C、D尺寸核实合格后改型更换。引风机A、B进口挡板检查加固视情况更换。二次风2号角、3号角sofa风进口二次风箱人孔门改型更换，6号角、7号角sofa风进口二次风箱加装人孔门。 | 施工方案 | 配合机务拆接线、调试。 |  | 仪控设备配合拆装及系统调试
12 | 258CS012 | 特殊 | 技改 | 热媒水系统 | 烟冷器加装声波吹灰器 | 烟冷器加装36只声波吹灰器和储气罐。 | 施工方案 | 配合增加电源。 |  | 仪控设备及测点安装、电缆敷设及系统调试，相关逻辑及画面修改
13 | 258CS013 | 特殊 | 整改 | 蒸汽管道 | 蒸汽管道小口径管接座焊缝检查 | 8号机汽机侧蒸汽管道小口径管接座焊缝打磨检查（共46项）。 | /
14 | 258CS014 | 特殊 | 整改 | 压力管道 | 压力管道仪用管压力测点接口 | 8号机汽机侧高压取样管及一次阀前仪用压力测点接管焊缝检查，小机A/B进汽管压力取样管检查（共41项）。 | /
15 | 258CS015 | 特殊 | 整改 | 压力管道 | 压力管道检验 | 8号机压力管道定期检验配合，共68项，详见特种设备检验清单 | /
16 | 258CS016 | 特殊 | 整改 | 管道支吊架 | 管道支吊架调整 | 8号机汽机侧管道支吊架配合调整、更换，管道振动治理。 | /
17 | 258CS017 | 特殊 | 整治 | 主机本体 | 主机保温整治 | 高、中压缸端部保温，汽门端部保温改型。 | /
18 | 258CS018 | 特殊 | 技改 | 主机本体 | 低压缸隔热罩 | 低压缸A/B内缸隔热罩改型。 | 技术方案
19 | 258CS019 | 特殊 | 技改 | 发电机氢气系统 | 氢气提纯装置 | 发电机增加一套氢气气侧提纯装置。 | 施工方案 | 配合增加一路电源、电缆敷设约150米、接线调试 | / | 仪控设备安装、相关电缆敷设接线调试；DCS信号联调，联锁试验确认
20 | 258CS020 | 特殊 | 反措 | 闭式水系统 | 主机冷油器加装放水管路 | 主机冷油器进水管配置放水管路（DN50,50m）,水侧出水阀移位优化。 | /
21 | 258CS021 | 特殊 | 整治 | 主机油系统 | 主机润滑油泵 | 主机润滑油泵A/B增容整改，扩大泵体叶轮提高参数。 | /
22 | 258CS022 | 特殊 | 整治 | 密封油系统 | 密封油供油装置 | 密封油真空油泵排气管移位优化 | /
23 | 258CS023 | 特殊 | 整治 | 小机A、B油系统 | 小机A、B油系统 | 小机A/B高调油动机进油管加装在线检修隔离阀 | /
24 | 258CS024 | 特殊 | 技改 | 汽机房围栏 | 汽机平台格珊 | 8号机汽机房运转层（凝结水泵、高低旁、主油箱）吊物孔盖板改造 | 技术方案
25 | 258CS025 | 特殊 | 整治 | 凝结水系统 | 凝结水系统管阀 | 8号机前置泵冷却水管改造，地埋管改为架空管； 8号机凝杂水至主机轴封减温水管路及阀门取消； 8号机凝结水至热媒水补水取水口移位优化。 | /
26 | 258CS026 | 特殊 | 整治 | 循泵系统 | 循泵冷却水、润滑水系统 | 8号机循泵冷却水进水管旧阀门取消12只，过渡短管配置安装。 | / |  |  | 配合保护管电缆处理
27 | 258CS027 | 特殊 | 整治 | 凝输水系统 | 凝输泵、凝输水管阀 | 凝输泵进口、出口母管路底部放水阀取消 | /
28 | 258CS028 | 特殊 | 大修理 | 循环水开式水系统 | 循环水、开式水管道大修理 | 主要防腐管道面积约为4000㎡，牺牲阳极更换300块，规格1000×(115+135)×130\AL-ZN-IN。厂外开式水管道全部更换，加装牺牲阳极块50块，规格500×(115+135)×130\AL-ZN-IN。更换凝汽器循环水进、回水管道、循泵出口管道、78号机循环水联通管橡胶膨胀节，共8个 | 施工方案
29 | 258CS029 | 特殊 | 技改 | 真空系统 | 高效真空泵增设 | 8号机增设2台高效真空泵。 | 施工方案 | 配合电动机和电动阀的相应动力电源开关及电缆敷设，控制柜安装，接线、调试 | / | 热控设备及测点拆装、调试；DCS信号联调，联锁试验确认
30 | 258CS030 | 特殊 | 整改 | 旁路系统 | 旁路油站 | 高、低旁蓄能器底座改型，蓄能器底部管道接口整改为模块型式，减少高压油泄漏点。 | /
31 | 258CS031 | 特殊 | 科技 | 凝汽器 | 凝汽器捡漏装置安装及凝汽器内部改造 | 1.凝汽器泄漏在线智能诊断装置安装，包括凝汽器泄漏智能诊断装置取样柜、测量设备柜、电控柜的安装,与取样管路、回水管路及排气管路的连接。 2.焊接方式安装316L不锈钢，Φ20*2mm约400米，安装DN15真空截止阀12只。 3.在凝汽器内焊接方式安装#20钢隔板月48米，多孔管取样器4根（4×12m）。 4.拆除原捡漏泵、管道及就地控制柜。 | 专项方案 | 配合增加电源电缆敷设、拆接线调试 |  | 仪控设备及测点拆装及系统调试，逻辑及画面修改
32 | 258CS032 | 特殊 | 整改 | 尿素系统 | 尿素水解器 | 1、尿素水解器安全阀前加装手动隔离阀。 2、增加一路尿素水解器疏水管路。 | 异动
33 | 258CS033 | 特殊 |  | 输灰系统 | 输灰 | 省煤器输灰与电除尘输灰管路加装输灰插板阀1只 | 异动 |  |  | 仪控设备配合安装、电缆敷设及系统调试
34 | 258CS034 | 特殊 |  | 除尘系统 | 湿电 | 1、预荷电相关设备拆除 2、进口均布板整改。 | 施工方案 | 配合机务拆接线。
35 | 258CS035 | 特殊 |  | 脱硫系统 | 吸收塔 | 1、搅拌器ABCDEF更换。搅拌器AF管接座移位，对应的搅拌器冲洗水管、氧化风管支管及内部支架移位。 2、吸收塔管束式除尘器底部增加钢梁平台。 | 检修卡 | 配合机务拆接线、调试，电源开关、二次元件回路及电缆绝缘检查，开关控制电源零线拆分单独接零。 | /
36 | 258CS036 | 特殊 | 技改 | GGH烟气加热器 | GGH烟气加热器 | 1、对低温段模块进行整体更换，材质为2205。 2、增加烟气加热器冲洗装置，由1根冲洗水母管和14根冲洗水支管组成，14 根冲洗水支管等距连接在母管上。每两根冲洗水管分为一组，设计水流量 128t/h, 冲洗水水源为活接口，可根据需要申请接入消防水进行冲洗。在烟气加热器内部的冲洗水支管管道为 Ø76×3，长度不小于 18 米，从母管一直延申到烟气加热器底部，材质2205。在烟气加热器外部的冲洗水母管管道为 Ø133×4，长度不小于 15 米，能覆盖烟气加热器宽度，材质 316L。 | 施工方案 |  |  | 配合仪控设备安装及系统调试，逻辑及画面修改
37 | 258CS037 | 特殊 | 技改 | 电气高压 | 8号机发电机 |  |  | 8号机发电机增加碳刷、集电环在线红外监测装置 | 施工方案
38 | 258CS038 | 特殊 | 整治 | 电气高压 | 8号机励磁变增加无线测温装置 |  |  | 配合8号机励磁变增加无线测温装置及主站 | 异动
39 | 258CS039 | 特殊 | 技改 | 电气二次 | 直流充电器 |  |  | 8号机DC115V和DC230V直流充电器、三期输煤段充电器、500kV DC115V充电器改造 | 施工方案
40 | 258CS040 | 特殊 | 技改 | 电气二次 | 5051开关、5052开关保护 |  |  | 5051开关、5052开关保护、5051和5052开关间短线保护改造 | 施工方案
41 | 258CS041 | 特殊 | 技改 | 电气二次 | 8号柴油发电机 |  |  | 8号柴油发电机控制系统改造 | 施工方案
42 | 258CS042 | 特殊 | 技改 | 电气二次 | 8号机吸收塔再循环泵 |  |  | 8号机吸收塔再循环泵E改变频控制 | 施工方案
43 | 258CS043 | 特殊 | 整治 | 电气二次 | 8号主变冷却器就地控制柜 |  |  | 8号主变冷却器就地控制柜整体更换、调试 | 施工方案
44 | 258CS044 | 特殊 | 技改 | 电气二次 | 8号机PMU屏 |  |  | 8号机PMU屏改造 | 施工方案
45 | 258CS045 | 特殊 | 整改 | 电气二次 | 8号机主机UPS电源优化 |  |  | 8号机主机UPS电源优化，敷设电缆（3*95mm2 ）约200米 | 异动
46 | 258CS046 | 特殊 | 技改 | 电气二次 | 6kV8A1、8A2、8B1、8B2开关保护改造 |  |  | 1、6kV开关柜检查、清扫、端子紧固，保护装置改造采样、功能校验；2.保护带开关及相关回路传动（含变压器380V进线开关保护、零序保护校验）；3、相关电流、电压回路二次负载、通流试验；4、开关CT检查，事故按钮检查 | 施工方案
47 | 258CS047 | 特殊 | 整改 | 电气低压 | DC115V、DC230蓄电池 |  |  | DC115V、DC230V蓄电池组增加蓄电池组在线监测装置 | 施工方案
48 | 258CS048 | 特殊 | 整治 | 风烟系统、汽水系统、制粉系统、点火系统 | 炉侧仪控设备整治 |  |  |  |  | 1、A/B侧供氨流量计分体式改型，制作支架，完成接线及调试； 2、燃油泄漏试验相关开关改为压力变送器，多余取样管路拆除、接口封堵，优化DCS逻辑； 3、四大风机油站温度开关改为热电阻，送风机、一次风机油位开关改为油位计，拉电缆1000米，逻辑修改； 4、炉侧汽水系统防冻整治：80CEF07(贮水箱出口蒸汽压力1/2/3、贮水箱液位1/2/3）、80CEF20（省煤器B侧出口压力、低温再热器B侧进口蒸汽压力1/2）更换铠装伴热带，加装温控仪;8OCFE11保温柜（10楼炉顶东侧）加装防寒小室（10平方左右）； 5、本体吹灰流量开关2个改变送器，孔板加装2个，管路配合整改，电缆敷设500米，DCS配合画面逻辑修改； 6、炉侧现场套管整治（50处），电缆敷设1000米； 7、将机组负荷、净烟气烟尘信号送至电除尘PLC柜，敷设电缆300米。 8、再热器烟气调节挡板改型为国产分体式电动执行机构（3台），制作支架固定控制单元，敷设就地短电缆及套管。 9、微油#2、#3、#6、#7区域吹灰器电缆、桥架移位。 10、炉顶IDAS90-96前置机移位，制作电缆小桥架，敷设通讯电缆并进行信号联调。 11、四管泄漏探头移位10个，敷设电缆套管和冷却风气源管，传感器安装、接线并调试。 | 施工方案
49 | 258CS049 | 特殊 | 技改 | 吹灰系统 | 锅炉本体吹灰器提升阀温度测点加装 |  |  |  |  | 8号炉本体吹灰配置有短吹104支、长吹50支，计划在吹灰器提升阀区域加装温度元件154个，安装IDAS前置机送至DCS系统，电缆敷设600米，控制柜安装，信号接线及调试。 | 技改方案
50 | 258CS050 | 特殊 | 科技 | 燃烧系统 | 1000MW燃煤机组基于燃烧关键过程参数监测的智慧燃烧优化技术研究 | 炉膛水冷壁让管开孔8个测点 |  |  |  | 水冷壁区域每个角各布置一套CO+O2在线检测系统，就地安装8套预处理机柜，布置吹扫冷却风管400米，敷设信号及电源电缆1500米至DCS电子室。取样位置确保能够具备表征性，就地机柜立柜布置合理，方便操作，电缆桥架布置美观、规范，接线工艺满足质量验收要求，做好机柜封堵和新增标识挂牌。 | 技术方案/施工方案
51 | 258CS051 | 特殊 | 整治 | 大小机系统、给水系统、凝结水系统 | 机侧仪控设备整治 | 2、安装主油箱漏氢装置：主油箱顶部开孔 2、小机轴封母管增加压力变送器：管道开孔 2、发电机定子线圈进水温度移位安装：管道开孔、清理后再安装 2、发电机定冷水流量计更换法兰拆装 |  |  |  | 1、气动执行机构、管路整改：高加危急疏水阀定位器更换、管路优化共6个（2个单缸、4个双缸）；高加正常疏水阀仪用空气管路优化、增加放大器共5个；5号低加正常疏水阀反馈连杆优化；给泵A\B再循环阀管路优化、增加放大器共2个；给泵A/B再热蒸汽管道疏水阀、小机A/B速关阀前疏水阀仪用空气管道优化、行程开关优化4处。 2、设备改型或更换：定冷水箱漏氢装置改型、主油箱漏氢探头，安装、敷设电缆；小机轴封母管压力增加1个变送器；零段抽汽压力变送器改型、管路优化接头更换共7处；发电机定冷水流量计更换1个（双头）；定冷水泵A/B出口压力变送器改型；发电机定子线圈进水温度移位安装；顶轴油泵A/B/C出口压力、母管压力、各轴承前顶轴油压力接头改型22个；高压缸中部下半汽缸温度50%元件更换1支；循泵A\B\C振动探头安装更换共6处、电缆整改200米、旧接线盒拆除、新接线盒安装1个；循门坑增加液位变送器、增加排污泵控制，电缆敷设；循泵出口蝶阀远方/就地开关更换；10kV配电室增设温湿度传感器，电缆敷设接线调试；励磁小室、蓄电池室温湿度计移位，凝泵变频室温湿度计电源优化；更换热控配电柜电源切换装置2套。 3、管路、接头、电缆优化更换：给泵A\B进出口、中间抽头压力表管路优化、接头更换共6个；发电机密封油油氢差压变送器取消联通阀、更换二次阀；小机B调节油滤油器后压力表隔离阀更换；热井水位导波雷达测量筒排污阀取消、增加闷头并焊接；小机A/B仪表架整改；机侧现场一次元件管路松动固定更换30处。机侧现场电缆接头及套管整改50来处，主重要电缆敷设3000米。 | 施工方案
52 | 258CS052 | 特殊 | 大修理 | TSI系统 | 8号机组TSI系统大修理 |  |  |  |  | 更换主机、小机TSI框架和卡件，主机、小机就地传感器更换为一体化传感器（4号轴承相对振动探头及延伸电缆更换、缸胀探头更换）。大机1234瓦振动、温度引出线堵漏装置安装。 | 技术方案/施工方案
53 | 258CS053 | 特殊 | 整治 | 硫灰系统 | 硫灰系统仪控设备整治 |  |  |  |  | 1.省煤器灰斗料位计（8个）安装，电源电缆敷设2000米，信号电缆敷设2000米。2.石子煤斗（6个）料位计整改，管线布置90米。3.碎渣机堵料开关改型，小渣仓料位开关移位，电缆敷设800米。4.输灰空压机温度信号电缆整改，新增温度端子排，电缆敷设1200米。 | 施工方案
54 | 258CS054 | 特殊 | 整治 | 化学系统 | 化学系统仪控设备整治 |  |  |  |  | 1.精处理再生系统树脂输送阀气缸（6个）修理更换，气源管路整理。2.8号炉尿素溶液供给泵电磁阀箱增加自动除水装置，气源管路整治。3.三期化控至三期综合水控制柜网线敷设300米，控制柜、操作台整理。 | 施工方案
55 | 258CS055 | 特殊 | 整治 | 消防监控系统 | 消防监控系统仪控设备整治 |  |  |  |  | 1.主变、高压厂变C区域感温电缆改型，感温电缆敷设1000米，电缆敷设500米，感温电缆控制箱（2个）安装。2.检修施工监控调试配合（5个）。3.输煤区域门禁系统控制箱更换3个，通讯光缆敷设2000米（含熔纤）。 | 施工方案
56 | 258CS056 | 特殊 | 大修理 | 电除尘 | 电除尘一二电场灰斗料位计改型 |  |  |  |  | 电除尘一电场灰斗单探头无源核子料位计改型为双探头无源核子料位计（6个），二电场灰斗射频导纳料位计改型为双探头无源核子料位计（12个），配套支架接线盒安装。 | 技术方案/施工方案
57 | 258CS057 | 特殊 | 技改 | DCS系统 | 集控室大屏及CD台改造 |  |  | 配合CD台紧急启停按钮至就地接线检查及调试工作 |  | 1、集控室操作台下部设备整治、接线整理； 2、电子室新增设备机柜安装（1个）； 3、CD台紧急启停按钮移位、接线及调试； 4、操作员站设备移位，电缆及网线重新敷设（2000米） ； 5、电子室温湿度安装、接线，共6个； 6、工控信息安全设备整治，包括水浸检测设备、除湿机安装等； 7、MFT电源电缆敷设（500米）。 8、DCS系统机柜顶部加装防雨罩。 | 技术方案

## 锅炉阀门清单
序号 | 系统名称 | 阀门名称 | 检修内容 | 备注
1 | 汽水系统 | 8号炉A侧本体吹灰汽源电动隔离阀 | 解体修理 | 1
2 | 汽水系统 | 8号炉A侧本体吹灰汽源手动隔离阀 | 解体检修 | 1
3 | 汽水系统 | 8号炉B侧本体吹灰汽源手动隔离阀 | 解体检修 | 1
4 | 汽水系统 | 8号炉B侧本体吹灰汽源电动隔离阀 | 解体检修 | 1
5 | 汽水系统 | 8号炉A侧本体吹灰汽源减压阀 | 解体检修 | 1
6 | 汽水系统 | 8号炉B侧本体吹灰汽源减压阀 | 解体检修 | 1
7 | 汽水系统 | 8号炉过热汽一级减温水A侧调节阀 | 解体检修（推力器检查更换） | 1
8 | 汽水系统 | 8号炉过热汽一级减温水B侧调节阀 | 解体检修（推力器检查更换） | 1
9 | 汽水系统 | 8号炉过热汽二级减温水A侧调节阀 | 解体检修（推力器检查更换） | 1
10 | 汽水系统 | 8号炉过热汽二级减温水B侧调节阀 | 解体检修（推力器检查更换） | 1
11 | 汽水系统 | 8号炉过热汽三级减温水A侧调节阀 | 解体检修（推力器检查更换） | 1
12 | 汽水系统 | 8号炉过热汽三级减温水B侧调节阀 | 解体检修（推力器检查更换） | 1
13 | 汽水系统 | 8号炉再热器减温水调节阀A | 解体检修 | 1
14 | 汽水系统 | 8号炉再热器减温水调节阀B | 解体检修 | 1
15 | 汽水系统 | 8号炉再热器A侧减温水调节阀前隔离阀 | 解体检修 | 1
16 | 汽水系统 | 8号炉再热器B侧减温水调节阀前隔离阀 | 解体检修 | 1
17 | 汽水系统 | 8号炉A侧本体吹灰安全阀 | 解体修理后外送校验 | 1
18 | 汽水系统 | 8号炉B侧本体吹灰安全阀 | 解体修理后外送校验 | 1
19 | 汽水系统 | 8号炉空预器吹灰安全阀 | 解体修理后外送校验 | 1
20 | 汽水系统 | 8号炉空预器减温水手动隔离总阀 | 解体检修 | 1
21 | 汽水系统 | 8号炉空预器减温水电动隔离总阀 | 解体检修 | 1
22 | 汽水系统 | 8号炉空预器减温水手动隔离阀 | 解体检修 | 1
23 | 汽水系统 | 8号炉空预器减温水调节阀 | 解体检修 | 1
24 | 汽水系统 | 8号炉分离器贮水箱水位调节阀C | 整体更换 | 1
25 | 汽水系统 | 8号炉分离器贮水箱水位调节阀A、B、C后隔离阀 | 解体检修 | 3
26 | 汽水系统 | 8号炉过热汽减温水总阀 | 解体检修(阀体小旁路管焊缝打磨检验） | 1
27 | 汽水系统 | 8号炉过热汽一级减温水调节阀A、B前隔离阀 | 解体检修（阀杆磨损检查） | 2
28 | 汽水系统 | 8号炉过热汽二级减温水调节阀A、B前隔离阀 | 解体检修（阀杆磨损检查） | 2
29 | 汽水系统 | 8号炉过热汽三级减温水调节阀A、B前隔离阀 | 解体检修（阀杆磨损检查） | 2
30 | 汽水系统 | 8号炉过热汽一级减温水调节阀A、B后隔离阀 | 解体检修 | 1
31 | 汽水系统 | 8号炉过热汽二级减温水调节阀A、B后隔离阀 | 解体检修 | 1
32 | 汽水系统 | 8号炉过热汽三级减温水调节阀A、B后隔离阀 | 解体检修 | 1
33 | 汽水系统 | 8号炉启动循环泵再循环阀 | 阀门整体割除返厂检修 | 1
34 | 汽水系统 | 8号炉启动系统暖管疏水至减温水调节阀隔离阀 | 改型更换阀门 | 1
35 | 汽水系统 | 8号炉电磁泄放阀ABCD前隔离阀 | 解体检修 | 4
36 | 汽水系统 | 8号炉再热器A侧减温水调节阀后隔离阀 | 解体检修 | 1
37 | 汽水系统 | 8号炉再热器B侧减温水调节阀后隔离阀 | 解体检修 | 1
38 | 汽水系统 | 8号炉省煤器进口旁路调节阀前隔离阀 | 解体检修（传动机构减速箱解体修理） | 1
39 | 汽水系统 | 8号炉省煤器进口旁路调节阀后隔离阀 | 解体检修（传动机构减速箱解体修理） | 1
40 | 汽水系统 | 8号炉省煤器进口阀 | 解体检修（传动机构减速箱解体修理，阀体小旁路管焊缝打磨检验处理） | 1
41 | 汽水系统 | 8号炉省煤器进口逆止阀 | 解体检修 | 1
42 | 汽水系统 | 8号炉启动系统过热水调节阀 | 解体检修 | 1
43 | 汽水系统 | 8号炉启动系统过热水总阀 | 解体检修（传动机构减速箱解体修理） | 1
44 | 汽水系统 | 8号炉启动系统过热水调节阀后隔离阀 | 解体检修（传动机构减速箱解体修理） | 1
45 | 汽水系统 | 8号炉辅汽至暖风器隔离总阀 | 解体检修 | 1
46 | 汽水系统 | 8号炉辅汽至空预器吹灰隔离总阀 | 解体检修 | 1
47 | 热媒水系统 | 8号炉管式GGH加热器蒸汽总阀 | 解体修理 | 1
48 | 热媒水系统 | 8号炉管式GGH加热器蒸汽调节阀 | 解体修理 | 1
49 | 热媒水系统 | 8号炉管式GGH加热器蒸汽调节阀前后隔离阀 | 更换阀门 | 2
50 | 热媒水系统 | 8号炉管式GGH加热器蒸汽调节阀旁路阀 | 更换阀门 | 1

## 锅炉风门挡板清单
序号 | 系统名称 | 挡板门名称 | 检修内容 | 备注
1 | 二次风系统 | 8号炉空预器A出口二次风挡板1 | 检查检修
2 | 二次风系统 | 8号炉空预器A出口二次风挡板2 | 检查检修
3 | 二次风系统 | 8号炉空预器A出口二次风挡板3 | 检查检修
4 | 二次风系统 | 8号炉空预器B出口二次风挡板1 | 检查检修
5 | 二次风系统 | 8号炉空预器B出口二次风挡板2 | 检查检修
6 | 二次风系统 | 8号炉空预器B出口二次风挡板3 | 检查检修
7 | 二次风系统 | 8号炉送风机A出口挡板1 | 检查检修
8 | 二次风系统 | 8号炉送风机A出口挡板2 | 检查检修
9 | 二次风系统 | 8号炉送风机B出口挡板1 | 检查检修
10 | 二次风系统 | 8号炉送风机B出口挡板2 | 检查检修
11 | 二次风系统 | 8号炉1/2号角风箱进口调节挡板 | 检查检修
12 | 二次风系统 | 8号炉3/4号角风箱进口调节挡板 | 检查检修
13 | 二次风系统 | 8号炉5/6号角风箱进口调节挡板 | 检查检修
14 | 二次风系统 | 8号炉8/8号角风箱进口调节挡板 | 检查检修
15 | 二次风系统 | 8号炉送风机出口联络挡板 | 检查检修
16 | 一次风系统 | 8号炉A侧冷一次风挡板 | 检查检修
17 | 一次风系统 | 8号炉B侧冷一次风挡板 | 检查检修
18 | 一次风系统 | 8号炉空预器A出口一次风挡板 | 检查检修
19 | 一次风系统 | 8号炉空预器B出口一次风挡板 | 检查检修
20 | 一次风系统 | 8号炉一次风机A出口挡板 | 检查检修
21 | 一次风系统 | 8号炉一次风机B出口挡板 | 检查检修
22 | 风烟系统 | 8号炉过热器烟气调节挡板A | 大修理
23 | 风烟系统 | 8号炉过热器烟气调节挡板B | 大修理
24 | 风烟系统 | 8号炉过热器烟气调节挡板C | 大修理
25 | 风烟系统 | 8号炉过热器烟气调节挡板D | 大修理
26 | 风烟系统 | 8号炉过热器烟气调节挡板E | 大修理
27 | 风烟系统 | 8号炉过热器烟气调节挡板F | 大修理
28 | 风烟系统 | 8号炉过热器烟气调节挡板G | 大修理
29 | 风烟系统 | 8号炉过热器烟气调节挡板H | 大修理
30 | 风烟系统 | 8号炉再热器烟气调节挡板A | 大修理
31 | 风烟系统 | 8号炉再热器烟气调节挡板B | 大修理
32 | 风烟系统 | 8号炉再热器烟气调节挡板C | 大修理
33 | 风烟系统 | 8号炉再热器烟气调节挡板D | 大修理
34 | 风烟系统 | 8号炉再热器烟气调节挡板E | 大修理
35 | 风烟系统 | 8号炉再热器烟气调节挡板F | 大修理
36 | 风烟系统 | 8号炉再热器烟气调节挡板G | 大修理
37 | 风烟系统 | 8号炉再热器烟气调节挡板H | 大修理
38 | 风烟系统 | 8号炉空预器A进口烟气挡板1 | 检查检修更换轴承
39 | 风烟系统 | 8号炉空预器A进口烟气挡板2 | 检查检修更换轴承
40 | 风烟系统 | 8号炉空预器A进口烟气挡板3 | 检查检修更换轴承
41 | 风烟系统 | 8号炉空预器A进口烟气挡板4 | 检查检修更换轴承
42 | 风烟系统 | 8号炉空预器A进口烟气挡板5 | 检查检修更换轴承
43 | 风烟系统 | 8号炉空预器B进口烟气挡板1 | 检查检修更换轴承
44 | 风烟系统 | 8号炉空预器B进口烟气挡板2 | 检查检修更换轴承
45 | 风烟系统 | 8号炉空预器B进口烟气挡板3 | 检查检修更换轴承
46 | 风烟系统 | 8号炉空预器B进口烟气挡板4 | 检查检修更换轴承
47 | 风烟系统 | 8号炉空预器B进口烟气挡板5 | 检查检修更换轴承
48 | 风烟系统 | 8号炉电除尘出口烟道连通挡板 | 大修理
49 | 风烟系统 | 8号炉引风机A进口挡板1 | 更换
50 | 风烟系统 | 8号炉引风机A进口挡板2 | 更换
51 | 风烟系统 | 8号炉引风机B进口挡板1 | 更换
52 | 风烟系统 | 8号炉引风机B进口挡板2 | 更换
53 | 风烟系统 | 8号炉引风机A出口挡板（气动4块） | 更换密封
54 | 风烟系统 | 8号炉引风机B出口挡板（气动4块） | 更换密封
55 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机A热风门 | 大修理
56 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机A热风调节挡板 | 大修理
57 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机A冷风门 | 大修理
58 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机A冷风调节挡板 | 大修理
59 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机A旁路风道热风门 | 大修理
60 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机A旁路风道热风调节挡板 | 大修理
61 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机B热风门 | 大修理
62 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机B热风调节挡板 | 大修理
63 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机B冷风门 | 大修理
64 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机B冷风调节挡板 | 大修理
65 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机C热风门 | 大修理
66 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机C热风调节挡板 | 大修理
67 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机C冷风门 | 大修理
68 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机C冷风调节挡板 | 大修理
69 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机D热风门 | 大修理
70 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机D热风调节挡板 | 大修理
71 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机D冷风门 | 大修理
72 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机D冷风调节挡板 | 大修理
73 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机E热风门 | 大修理
74 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机E热风调节挡板 | 大修理
75 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机E冷风门 | 大修理
76 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机E冷风调节挡板 | 大修理
77 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机F热风门 | 大修理
78 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机F热风调节挡板 | 大修理
79 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机F冷风门 | 大修理
80 | 一次风系统 | 8号炉磨煤机F冷风调节挡板 | 大修理

## 锅炉风道膨胀节清单
2025年8号机C级检修锅炉烟道膨胀节清单
序号 | 系统 | 膨胀节位置含附近风道 | 位置 | 数量 | 检查情况
1 | 二次风 | 送风机A和B出口膨胀节 | A和B侧 | 2
2 | 二次风 | 1号角燃烧器进口 | 1号角 | 1
3 | 二次风 | 2号角燃烧器进口 | 2号角 | 1
4 | 二次风 | 3号角燃烧器进口 | 3号角 | 1
5 | 二次风 | 4号角燃烧器进口 | 4号角 | 1
6 | 二次风 | 5号角燃烧器进口 | 5号角 | 1
7 | 二次风 | 6号角燃烧器进口 | 6号角 | 1
8 | 二次风 | 7号角燃烧器进口 | 7号角 | 1
9 | 二次风 | 8号角燃烧器进口 | 8号角 | 1
10 | 二次风 | 12号角燃烧器进口水平 | 12号角 | 1
11 | 二次风 | 34号角燃烧器进口水平 | 34号角 | 1
12 | 二次风 | 56号角燃烧器进口水平 | 56号角 | 1
13 | 二次风 | 78号角燃烧器进口水平 | 78号角 | 1
14 | 二次风 | 1号角sofa风 | 1号角 | 1
15 | 二次风 | 2号角sofa风 | 2号角 | 1
16 | 二次风 | 3号角sofa风 | 3号角 | 1
17 | 二次风 | 4号角sofa风 | 4号角 | 1
18 | 二次风 | 5号角sofa风 | 5号角 | 1
19 | 二次风 | 6号角sofa风 | 6号角 | 1
20 | 二次风 | 7号角sofa风 | 7号角 | 1
21 | 二次风 | 8号角sofa风 | 8号角 | 1
22 | 二次风 | 空预器二次风进口 | A侧和B侧 | 2
23 | 二次风 | 空预器二次风出口金属 | A侧和B侧 | 2
24 | 二次风 | 送风机出口联通风道膨胀节 | A和B侧 | 2
25 | 二次风 | 二次风道2路至燃烧器膨胀节 | A和B侧 | 8
26 | 二次风 | 二次风道至2路上部sofa风膨胀节 | A和B侧 | 12
27 | 烟气 | 省煤器出口膨胀节 | A侧和B侧 | 2
28 | 烟气 | 脱硝进口膨胀节 | A侧和B侧 | 2
29 | 烟气 | 脱硝进口上部膨胀节 | A侧和B侧 | 2
30 | 烟气 | 脱硝顶部膨胀节 | A侧和B侧 | 2
31 | 烟气 | 脱硝下部膨胀节 | A侧和B侧 | 2
32 | 烟气 | 空预器烟气进口 | A侧和B侧 | 2
33 | 烟气 | 空预器烟气出口 | A侧和B侧 | 2
34 | 烟气 | 空预器烟气出口圆形膨胀节 | 6只 | 6
35 | 烟气 | 烟冷器进口圆形膨胀节 | 6只 | 6
36 | 烟气 | 烟冷器出口方形膨胀节 | 6只 | 6
37 | 烟气 | 电除尘出口方形膨胀节 | 6只 | 6
38 | 烟气 | 电除尘出口挡板边上方形膨胀节 | A侧和B侧 | 2
39 | 烟气 | 引风机进口方形膨胀节 | A侧和B侧 | 2
40 | 烟气 | 引风机出口圆形膨胀节 | A侧和B侧 | 2
41 | 烟气 | 引风机出口垂直烟道方形膨胀节 | A侧和B侧 | 2
42 | 烟气 | 引风机出口联通烟道至吸收塔烟道膨胀节1 |  | 1
43 | 烟气 | 引风机出口联通烟道至吸收塔烟道膨胀节2 |  | 1
44 | 一次风 | 热一次风2路至母管膨胀节 | A和B侧 | 10
45 | 一次风 | 热一次风母管处膨胀节和风道 | A和B侧 | 6
46 | 一次风 | 磨煤机进口金属膨胀节 | 6只 | 6
47 | 一次风 | 密封风机进口膨胀节 | A和B侧 | 2
48 | 一次风 | 密封风机出口膨胀节 | A和B侧 | 2
49 | 一次风 | 一次风机A和B出口膨胀节 | A和B侧 | 2
50 | 一次风 | 空预器一次风进口 | A侧和B侧 | 2
51 | 一次风 | 空预器一次风出口金属 | A侧和B侧 | 2

## 炉外管清单
2025年8号机组C级检修炉外管（炉侧）清单
序号 | 名 称 | 规 格(mm) | 材 质 | 焊 口 | 弯头 | 备 注 | 检验
1 | 过热器一级减温水A侧 | Φ51×8 | 15GrMo、P22 | 12 | 7
2 | 过热器一级减温水B侧 | Φ51×8 |  | 10 | 5
3 | 过热器二级减温水A侧 | Φ57×10 | 12Gr1MoVG | 11 | 5
4 | 过热器二级减温水B侧 | Φ57×10 | 12Gr1MoVG | 11 | 5
5 | 过热器三级减温水A侧 | Φ48×8 | T91 | 15 | 4 | 三通
6 | 过热器三级减温水B侧 | Φ48×8 | T91 | 8 | 3
10 | 过热器一级减温器A侧调节阀后疏水 | Φ501×9、Φ32×9 | SA213T12
11 | 过热器一级减温器B侧调节阀后疏水
12 | 过热器二级减温器A侧调节阀后疏水 | Φ57×12 | 12Gr1MoVG
13 | 过热器二级减温器B侧调节阀后疏水 | Φ57×12 | 12Gr1MoVG
14 | 过热器三级减温器A侧调节阀后疏水 | Φ57×11，Φ48.6×7.3 | SA213T91 | 20 | 8 | 大小头
15 | 过热器三级减温器B侧调节阀后疏水 | Φ57×11，Φ48.6×7.3 | SA213T91 | 20 | 8 | 大小头
16 | 前墙中间集箱疏水 | Φ51×11，Φ51×9 | 15GrMo、F22 | 26 | 12
17 | 后墙中间集箱疏水 | Φ51×11，Φ51×9 | 15GrMo、F22 | 21 | 9
18 | 左侧墙中间集箱疏水 | Φ51×11，Φ51×9 | 15GrMo、F22 | 28 | 14
19 | 右侧墙中间集箱疏水 | Φ51×11，Φ51×9 | 15GrMo、F22 | 18 | 6
20 | 前墙中间集箱放气 | Φ51×9、Φ51×11 | 15GrMo、F22 | 227 | 8
21 | 后墙中间集箱放气 | Φ51×9、Φ51×11 | 15GrMo、F22 | 227 | 8
22 | 左侧墙中间集箱放气 | Φ51×9、Φ51×11 | 15GrMo、F22 | 115 | 9
23 | 右侧墙中间集箱放气 | Φ51×9、Φ51×11 | 15GrMo、F22 | 111 | 9 | 三通
25 | 省煤器出口减温水总管放气 | Φ50.8×8.4 | 20G | 12 | 5
26 | 包墙入口汇集集箱放气 | Φ38×9 | 15GrMo | 8 | 10
27 | 汽水分离器入口管道放气 | Φ50.8×11,Φ50.8×8.1 | 15GrMo、SA213T12、F22 | 35 | 13 | 三通
28 | 汽水分离器出口管道放气 | Φ50.8×8.1 | 15GrMo、F22 | 22 | 9 | 三通
29 | BCP暖管与WDC暖管 | Φ50×10，Φ32×6 | 20G
30 | 低过A侧出口取样 | Φ32×6 | 15GrMo、F22 | 13 | 11
31 | 低过B测出口取样 | Φ32×6 | 15GrMo、F22 | 13 | 11
32 | 省煤器进口给水取样 | Φ32×6 | 20G
33 | 省煤器出口取样A | Φ32×6 | 20G
34 | 省煤器出口取样B | Φ32×6 | 20G
35 | 省煤器出口集箱放气 | Φ51×8 | 20G | 14 | 6
36 | 再热器减温器暖管 | Φ89×6 | 12Gr1MoVG
37 | 再热器A侧减温水 | Φ108×12 | 12Gr1MoVG
38 | 再热器B侧减温水 | Φ108×12 | 12Gr1MoVG
39 | 再热器A侧减温水调节阀后疏水 | Φ51×5 | 12Gr1MoVG，20G | 20 | 8
40 | 再热器B侧减温水调节阀后疏水 | Φ51×5 | 12Gr1MoVG，20G | 20 | 8
41 | 再热器A侧减温水流量计 | Φ32×5 | 20G | 6 | 2
42 | 再热器B侧减温水流量计 | Φ32×5 | 20G | 6 | 2
43 | 再热器A侧减温水压力表 | Φ38×5 | 20G | 6 | 2
44 | 再热器B侧减温水压力表 | Φ38×5 | 20G | 6 | 2
45 | 再热器减温水压力变送器 | Φ38×5 | 20G | 6 | 2
46 | 本体（低再入口引出）左侧吹灰汽源 | Φ133×5 | 20G | 36 | 17
47 | 本体（低再入口引出）右侧吹灰汽源 | Φ133×5 | 20G | 36 | 17
48 | 本体（高再入口）至空预器吹灰 | Φ89×12 | 12Gr1MoVG
49 | 后水、水延至顶棚出口集箱管道放气 | φ51×11、φ51×9 | 15GrMo、F22 | 139 | 20 | 三通
50 | 后水、水延进口集箱及汇集集箱疏水 | Φ38×8.5，Φ51×11.5 | 15GrMo、F22 | 43 | 25 | 三通
51 | 后烟道后墙出口放气 | φ51×8 | 15GrMo、F22 | 36 | 8 | 三通
52 | 顶棚进口集箱放气 | Φ54×12.5 | 15GrMo、F22 | 24 | 12 | 三通
53 | 顶棚至后烟道A侧管道疏水 | Φ89×16 | 15GrMo、F22 | 20 | 15
54 | 顶棚至后烟道B侧管道疏水 | Φ89×16 | 15GrMo、F22 | 20 | 15
55 | 低再A侧进口压力变送器 | Φ32×6 | 15GrMo | 12 | 2
56 | 低再B侧进口压力变送器 | Φ32×6 | 15GrMo | 6
57 | 低再A侧进口压力变送器 | φ32×6 | 15GrMo | 12 | 2
58 | 低再B侧进口压力变送器 | φ32×6 | 15GrMo | 12 | 2
59 | 低再出口放气 | φ51×4 | 12Gr1MoVG、P22 | 22 | 9 | 三通
60 | 分隔屏进口放气 | Φ51×9 | 15GrMo、F22 | 18 | 11 | 三通
61 | 屏过进口放气 | Φ57×12，Φ51×9 | 12Gr1MoVG、F91 | 27 | 12 | 三通
62 | 末过进口放气 | Φ51×11，Φ48.6×7.3 | T91 | 25 | 10 | 三通
63 | 末过A出口放气 | φ57×13 | T91、T92 | 9 | 3
64 | 末过B出口放气 | φ57×13 | T91、T92 | 9 | 3
65 | 末再A侧出口放气 | φ51×7 | T91 | 18 | 6
66 | 末再B侧出口放气 | φ51×7 | T91 | 11 | 5
67 | 再热器A侧出口取样 | φ32×8 | T91 | 20 | 10
68 | 再热器B侧出口取样 | φ32×8 | T91 | 16 | 8
69 | 主蒸汽A出口取样 | φ32×8 | T91、T92 | 24 | 10
70 | 主蒸汽B出口取样 | φ32×8 | T91、T92 | 21 | 10
71 | 主蒸汽A压力 | φ38×8 | T91、T92 | 25 | 2
72 | 主蒸汽B压力 | φ38×8 | T91、T92 | 25 | 2
73 | 末再A侧出口集箱压力试验 | φ38×4 | T91 | 4
74 | 末再B侧出口集箱压力试验 | φ38×4 | T91 | 4
75 | 低过A侧入口管道疏水 | Φ89×14 | 15GrMo、F22 | 22 | 15
76 | 低过B测入口管道疏水 | Φ89×14 | 15GrMo、F22 | 22 | 15
77 | 低再A侧进口疏水 | Φ60×8 | 20G、15GrMo、F22 | 41 | 14
78 | 低再B侧进口疏水 | Φ60×8 | 20G、15GrMo、F22 | 41 | 14
79 | 前水冷壁入口分配集箱疏水 | Φ89×15 | 20G
80 | 后水冷壁入口分配集箱疏水 | Φ89×15 | 20G
81 | 汽水分离器A出口取样 | φ32×6 | 15GrMo、F22 | 8 | 7
82 | 汽水分离器B出口取样 | φ32×6 | 15GrMo、F22 | 4 | 5
84 | 储水箱出口压力 | φ32×6 | 15GrMo、F22 | 9
85 | 储水箱水位变送器汽侧 | φ32×6 | 15GrMo | 7 | 2 | 三通
86 | 电磁泄放阀（A、B） | φ32×6 | T91 | 14
87 | 后水冷壁入口分配箱水压试验
88 | 过热器出口安全阀（A、B、C、D）
89 | 末再出口安全阀（A、B）
90 | 给水流量计

## 吹灰器清单
序号 | 系统名称 | 长吹灰器 | 备注
1 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK1 | 跑车解体检修、提升阀研磨修理。
2 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK2
3 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK3
4 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK4
5 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK5
6 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK6
7 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK7
8 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK8
9 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK9
10 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK10
11 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK11
12 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK12
13 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK13
14 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK14
15 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK15
16 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK16
17 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK17
18 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK18
19 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK19
20 | 锅炉吹灰系统长吹 | IK20
序号 | 系统名称 | 短吹灰器
1 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR1 | 配合吹灰器拆装、鹅颈阀研磨修理。
2 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR2
3 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR3
4 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR4
5 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR5
6 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR6
7 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR7
8 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR8
9 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR9
10 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR10
11 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR11
12 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR12
13 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR13
14 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR14
15 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR15
16 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR16
17 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR17
18 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR18
19 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR19
20 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR20
21 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR21
22 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR22
23 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR23
24 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR24
25 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR25
26 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR26
27 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR27
28 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR28
29 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR29
30 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR30
31 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR31
32 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR32
33 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR33
34 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR34
35 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR35
36 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR36
37 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR37
38 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR38
39 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR39
40 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR40
41 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR41
42 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR42
43 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR43
44 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR44
45 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR45
46 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR46
47 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR47
48 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR48
49 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR49
50 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR50
51 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR51
52 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR52
53 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR53
54 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR54
55 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR55
56 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR56
57 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR57
58 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR58
59 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR59
60 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR60
61 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR61
62 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR62
63 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR63
64 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR64
65 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR65
66 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR66
67 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR67
68 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR68
69 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR69
70 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR70
71 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR71
72 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR72
73 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR73
74 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR74
75 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR75
76 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR76
77 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR77
78 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR78
79 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR79
80 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR80
81 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR81
82 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR82
83 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR83
84 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR84
85 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR85
86 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR86
87 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR87
88 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR88
89 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR89
90 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR90
91 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR91
92 | 锅炉吹灰系统短吹 | IR92
序号 | 本体吹灰器管道更换 | 规格 | 数量
1 | 本体吹灰蒸汽疏水管 | φ57×4 | 300m
2 | A、B本体吹灰蒸汽连通管道拆除 | φ108 | 60m
序号 | GGH吹灰器管道更换 | 规格 | 数量
1 | GGH吹灰蒸汽疏水管优化整改 | φ38×3 | 200m

## GGH阀门清单
序号 | 阀门名称 | 检修内容 | 驱动方式 | 数量
1 | 8号炉管式GGH热媒水蒸汽加热器进水阀 | 解体检修 | 手动 | 1
2 | 8号炉管式GGH热媒水蒸汽加热器出水阀 | 解体检修 | 手动 | 1
3 | 8号炉管式GGH热媒水蒸汽加热器进出水旁路阀 | 解体检修 | 手动 | 1
4 | 8号炉管式GGH烟气冷却器进水旁路调节阀前隔离阀 | 更换 | 手动 | 1
5 | 8号炉管式GGH烟气冷却器进水旁路调节旁路阀 | 更换 | 电动 | 1
6 | 8号炉管式GGH烟气冷却器进水旁路调节阀后隔离阀 | 更换 | 手动 | 1
7 | 8号炉管式GGH烟气冷却器ABC通道进水调节阀前隔离阀 | 更换 | 手动 | 1
8 | 8号炉管式GGH烟气冷却器DEF通道进水调节阀后隔离阀 | 更换 | 手动 | 1
9 | 8号炉管式GGH烟气加热器进水阀A1 | 解体检修 | 手动 | 1
10 | 8号炉管式GGH烟气加热器进水阀A2 | 解体检修 | 手动 | 1
11 | 8号炉管式GGH烟气加热器进水阀A3 | 解体检修 | 手动 | 1
12 | 8号炉管式GGH烟气加热器进水阀B1 | 解体检修 | 手动 | 1
13 | 8号炉管式GGH烟气加热器进水阀B2 | 解体检修 | 手动 | 1
14 | 8号炉管式GGH烟气加热器进水阀B3 | 解体检修 | 手动 | 1
15 | 8号炉管式GGH烟气加热器出水阀A1 | 解体检修 | 手动 | 1
16 | 8号炉管式GGH烟气加热器出水阀A2 | 解体检修 | 手动 | 1
17 | 8号炉管式GGH烟气加热器出水阀A3 | 解体检修 | 手动 | 1
18 | 8号炉管式GGH烟气加热器出水阀B1 | 解体检修 | 手动 | 1
19 | 8号炉管式GGH烟气加热器出水阀B2 | 解体检修 | 手动 | 1
20 | 8号炉管式GGH烟气加热器出水阀B3 | 解体检修 | 手动 | 1
21 | 8号炉管式GGH热媒水泵A进口阀 | 解体检修 | 电动 | 1
22 | 8号炉管式GGH热媒水泵A出口阀 | 解体检修 | 电动 | 1
23 | 8号炉管式GGH热媒水泵B进口阀 | 解体检修 | 电动 | 1
24 | 8号炉管式GGH热媒水泵B出口阀 | 解体检修 | 电动 | 1
25 | 8号炉管式GGH热媒水补水箱启动进水阀 | 解体检修 | 电动 | 1
26 | 8号炉管式GGH热媒水补水箱启动进水调节阀 | 解体检修 | 电动 | 1
27 | 8号炉管式GGH烟气加热器进水母管隔离阀 | 解体检修 | 手动 | 1
28 | 8号炉管式GGH烟气加热器进水旁路调节旁路阀 | 解体检修 | 手动 | 1
29 | 8号炉烟冷器6个通道的进出水电动阀门 | 解体检修 | 电动 | 12
30 | 8号炉管式GGH烟气冷器各管组进出水隔离阀 | 解体检查视情况更换 | 手动 | 96 | 更换一半

## 汽机阀门清单
序号 | 系统名称 | 阀门名称 | 检修要求 | 备注
1 | 主再热蒸汽系统 | 8号机高排逆止阀后疏水阀 | 解体检修 | 内漏
2 | 主再热蒸汽系统 | 8号机高排逆止阀后疏水阀前隔离阀 | 解体检修 | 内漏
3 | 主再热蒸汽系统 | 8号机1号高排逆止阀前疏水阀 | 解体检修 | 内漏
4 | 主再热蒸汽系统 | 8号机高压补汽阀前疏水阀 | 解体检修 | 内漏
5 | 主再热蒸汽系统 | 8号机冷再至供热站调节阀后隔离阀前疏水器前隔离阀 | 更换阀门 | 外漏
6 | 主再热蒸汽系统 | 8号机冷再至供热站隔离阀前疏水器旁路阀 | 更换阀门 | 内漏
7 | 主再热蒸汽系统 | 8号机冷再至供热调节阀疏水器旁路阀 | 更换阀门 | 内漏
8 | 给水系统 | 汽泵A再循环阀前隔离阀 | 解体检修
9 | 给水系统 | 汽泵A再循环阀 | 阀门解体检修，气缸解体检修，更换密封件
10 | 给水系统 | 汽泵A再循环阀后隔离阀 | 解体检修
11 | 给水系统 | 汽泵A再循环阀后逆止阀 | 解体检修
12 | 给水系统 | 汽泵A出口逆止阀 | 解体检修
13 | 给水系统 | 汽泵A出口阀 | 解体检修
14 | 给水系统 | 汽泵A中间抽头逆止阀 | 解体检修
15 | 给水系统 | 汽泵A中间抽头隔离阀 | 解体检修
16 | 给水系统 | 前置泵A进口阀 | 解体检修
17 | 给水系统 | 汽泵B再循环阀 | 阀门解体检修，气缸解体检修，更换密封件
18 | 给水系统 | 8号机汽泵B中间抽头逆止阀前无压放水阀 | 更换
19 | 给水系统 | A列高加进水阀 | 解体检修 | 20年更换密封件，此次安排检修
20 | 给水系统 | A列高加出水阀 | 解体检修 | 20年更换密封件，此次安排检修
21 | 给水系统 | B列高加进水阀 | 解体检修 | 20年更换密封件，此次安排检修
22 | 给水系统 | B列高加出水阀 | 解体检修 | 20年更换密封件，此次安排检修
23 | 给水系统 | A列高加水侧控制阀 | 解体检修
24 | 给水系统 | B列高加水侧控制阀 | 解体检修
25 | 循环水系统 | 凝汽器A循环水外环进水阀 | 密封面检查，阀门防腐检查处理
26 | 循环水系统 | 凝汽器A循环水内环进水阀 | 密封面检查，阀门防腐检查处理
27 | 循环水系统 | 凝汽器B循环水外环出水阀 | 密封面检查，阀门防腐检查处理
28 | 循环水系统 | 凝汽器B循环水内环出水阀 | 密封面检查，阀门防腐检查处理
29 | 循环水系统 | 凝汽器循环水内环查漏放水阀 | 更换
30 | 循环水系统 | 凝汽器循环水外环查漏放水阀 | 更换
31 | 循环水系统 | 78号机组循环水出水母管联通阀B | 密封面更换，阀门防腐检查处理
32 | 开式水系统 | 真空泵冷却水滤网进水阀 | 更换
33 | 开式水系统 | 真空泵冷却水滤网出水阀 | 更换
34 | 开式水系统 | 真空泵冷却水滤网旁路阀 | 更换
35 | 抽汽疏水系统 | 8号机一抽管道疏水阀 | 解体检修 | 内漏
36 | 抽汽疏水系统 | 8号机一抽气动逆止阀前疏水阀 | 解体检修 | 内漏
37 | 抽汽疏水系统 | 8号机2号高加A进汽逆止阀后疏水旁路阀 | 更换 | 内漏
38 | 抽汽疏水系统 | 8号机2号高加A进汽逆止阀后放水阀 | 更换 | 内漏
39 | 抽汽疏水系统 | 8号机1号高加A进汽电动阀后放气一次阀 | 更换 | 内漏
40 | 抽汽疏水系统 | 8号机1号高加A进汽电动阀后放气二次阀 | 更换 | 内漏
41 | 抽汽疏水系统 | 8号机2A高加水位-1变送器高压侧排污阀 | 更换 | 内漏
42 | 抽汽疏水系统 | 8号机2A高加水位-2变送器高压侧排污阀 | 更换 | 内漏
43 | 抽汽疏水系统 | 8号机2A高加水位-3变送器高压侧排污阀 | 更换 | 内漏
44 | 抽汽疏水系统 | 8号机四抽2号气动逆止阀 | 解体更换密封件 | 端部外漏
45 | 抽汽疏水系统 | 8号机低加疏水泵出口疏水调节阀 | 解体更换密封件 | 外漏
46 | 抽汽疏水系统 | 8号机2号高加A正常疏水管路放水总阀 | 更换 | 内漏
47 | 抽汽疏水系统 | 8号机2号高加B正常疏水管路放水总阀 | 更换 | 内漏
48 | 抽汽疏水系统 | 8号机3号高加B正常疏水阀前放水阀 | 更换
49 | 抽汽疏水系统 | 8号机3号高加B正常疏水阀后放水阀 | 更换
50 | 抽汽疏水系统 | 8号机3号高加B正常疏水管路放水总阀 | 更换 | 内漏
51 | 抽汽疏水系统 | 8号机1号高加A进汽逆止阀后放水一次阀 | 更换 | 内漏
52 | 抽汽疏水系统 | 8号机1号高加A进汽逆止阀后放水二次阀 | 更换 | 内漏
53 | 抽汽疏水系统 | 8号机2号高加进汽逆止阀前疏水阀 | 更换 | 内漏
54 | 抽汽疏水系统 | 8号机2号高加进汽逆止阀前疏水隔离阀 | 更换 | 内漏
55 | 抽汽疏水系统 | 8号机1号高加A事故疏水阀 | 解体检修 | 内漏
56 | 抽汽疏水系统 | 8号机一抽逆止阀后疏水阀 | 解体检修 | 内漏
57 | 抽汽疏水系统 | 8号机一抽逆止阀后疏水前隔离阀 | 解体检修 | 内漏
58 | 抽汽疏水系统 | 8号3号高加A进汽电动阀 | 解体检修 | 更换密封件
59 | 抽汽疏水系统 | 8号3号高加B进汽电动阀 | 解体检修 | 更换密封件
60 | 抽汽疏水系统 | 8号四抽电动阀 | 解体检修 | 更换密封件
61 | 抽汽疏水系统 | 8号机零段抽汽气动逆止阀前疏水阀 | 解体检修 | 内漏
62 | 抽汽疏水系统 | 四抽1号气动逆止阀 | 汽缸返修，阀门严密性、活动性检查
63 | 抽汽疏水系统 | 四抽2号气动逆止阀 | 汽缸返修，阀门严密性、活动性检查
64 | 抽汽疏水系统 | 五抽气动逆止阀 | 汽缸返修，阀门严密性、活动性检查
65 | 抽汽疏水系统 | 六抽气动逆止阀A | 汽缸返修，阀门严密性、活动性检查
66 | 抽汽疏水系统 | 六抽气动逆止阀B | 汽缸返修，阀门严密性、活动性检查
67 | 辅汽系统 | 冷再至辅汽逆止阀解体检修 | 解体检修
68 | 辅汽系统 | 四抽至辅汽逆止阀 | 解体检修
69 | 辅汽系统 | 辅汽至除氧器调节阀 | 解体检修
70 | 辅汽系统 | 辅汽至除氧器逆止阀 | 解体检修
71 | 辅汽系统 | 辅汽至小机A进汽逆止阀 | 解体检修
72 | 辅汽系统 | 辅汽至小机B进汽逆止阀 | 解体检修
73 | 辅汽系统 | 8号机辅汽联箱疏水器总阀 | 更换
74 | 辅汽系统 | 8号机辅汽联箱疏水器放水阀 | 更换
75 | 辅汽系统 | 8号机辅汽联箱高温取样一次阀 | 更换
76 | 小机轴封疏水系统 | 8号机冷再至小机进汽逆止阀 | 解体检修
77 | 小机轴封疏水系统 | 8号机四抽至小机A进汽逆止阀 | 解体检修
78 | 小机轴封疏水系统 | 8号机四抽至小机B进汽逆止阀 | 解体检修
79 | 小机轴封疏水系统 | 8号机小机B排汽压力高高3测点压力一次阀 | 更换
80 | 主机轴封系统 | 轴加风机A出口逆止阀 | 解体检修
81 | 主机轴封系统 | 轴加风机B出口逆止阀 | 解体检修
82 | 主机轴封系统 | 8号机轴封溢流调节阀 | 解体检修，汽缸漏气检查 | 调节波动
83 | 主机轴封系统 | 8号机辅汽至轴封调节阀 | 解体检修
84 | 主机轴封系统 | 8号机轴封供汽母管疏水阀 | 解体检修 | 内漏
85 | 凝结水系统 | 给泵A密封水滤网A | 解体清洗
86 | 凝结水系统 | 给泵A密封水滤网B | 解体清洗
87 | 凝结水系统 | 给泵B密封水滤网A | 解体清洗
88 | 凝结水系统 | 给泵B密封水滤网B | 解体清洗
89 | 凝结水系统 | 除氧器30%水位调节阀 | 解体检修
90 | 凝结水系统 | 除氧器70%水位调节阀 | 解体检修
91 | 凝结水系统 | 凝泵A进水阀 | 解体检修
92 | 凝结水系统 | 凝泵B进水阀 | 解体检修
93 | 凝结水系统 | 凝泵A出口逆止阀 | 解体检修
94 | 凝结水系统 | 凝泵B出口逆止阀 | 解体检修
95 | 凝结水系统 | 凝结水再循环调节阀 | 更换阀门
96 | 凝结水系统 | 8号机低加疏水泵密封水减压阀 | 更换
97 | 凝结水系统 | 8号机凝结水至小机A/B后缸喷水减压阀 | 更换
98 | 凝结水系统 | 8号机低加疏水泵出口疏水调节阀 | 填料更换
99 | 凝结水系统 | 8号机小机A后缸喷水调节阀 | 更换
100 | 凝结水系统 | 8号机小机B后缸喷水调节阀 | 更换
101 | 凝输水系统 | 凝结水输送泵C进水阀 | 解体检修
102 | 凝输水系统 | 凝结水输送泵C出水阀 | 解体检修
103 | 凝输水系统 | 凝结水输送泵C再循环阀 | 解体检修
104 | 凝输水系统 | 凝结水输送泵出水母管放水阀 | 阀门取消
105 | 凝输水系统 | 凝结水输送泵进水母管放水阀 | 阀门取消
106 | 闭式水系统 | 闭冷泵A出水阀 | 解体检修
107 | 闭式水系统 | 闭冷泵B出水阀 | 解体检修
108 | 闭式水系统 | 闭冷泵C出水阀 | 解体检修
109 | 闭式水系统 | 闭冷泵A出口逆止阀 | 解体检修
110 | 闭式水系统 | 闭冷泵B出口逆止阀 | 解体检修
111 | 闭式水系统 | 闭冷泵C出口逆止阀 | 解体检修
112 | 真空系统 | 真空泵A进口逆止阀 | 更换
113 | 真空系统 | 真空泵B进口逆止阀 | 更换
114 | 真空系统 | 真空泵C进口逆止阀 | 更换
115 | 真空系统 | 真空泵A进口控制阀 | 更换
116 | 真空系统 | 真空泵B进口控制阀 | 更换
117 | 真空系统 | 真空泵C进口控制阀 | 更换
118 | 真空系统 | 真空破坏阀A | 解体检修
119 | 真空系统 | 真空破坏阀B | 解体检修
120 | 安全阀 | 辅汽联箱安全阀A | 安全阀压力整定、校验
121 | 安全阀 | 辅汽联箱安全阀B | 安全阀压力整定、校验
122 | 安全阀 | 辅汽疏扩安全阀 | 安全阀压力整定、校验
123 | 安全阀 | #1高加A汽侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
124 | 安全阀 | #1高加B汽侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
125 | 安全阀 | #2高加A汽侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
126 | 安全阀 | #2高加B汽侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
127 | 安全阀 | #3高加A汽侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
128 | 安全阀 | #3高加B汽侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
129 | 安全阀 | #1高加A水侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
130 | 安全阀 | #1高加B水侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
131 | 安全阀 | 5号低加汽侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
132 | 安全阀 | 5号低加水侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
133 | 安全阀 | 6号低加汽侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
134 | 安全阀 | 6号低加水侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
135 | 安全阀 | #8低加水侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
136 | 安全阀 | #7低加水侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
137 | 安全阀 | 凝泵A进水安全阀 | 安全阀压力整定、校验
138 | 安全阀 | 凝泵B进水安全阀 | 安全阀压力整定、校验
139 | 安全阀 | 前置泵Ａ进口安全阀 | 安全阀压力整定、校验
140 | 安全阀 | 前置泵Ｂ进口安全阀 | 安全阀压力整定、校验
141 | 安全阀 | 除氧水箱安全阀A | 安全阀压力整定、校验
142 | 安全阀 | 除氧水箱安全阀B | 安全阀压力整定、校验
143 | 安全阀 | 除氧水箱安全阀C | 安全阀压力整定、校验
144 | 安全阀 | 除氧水箱安全阀D | 安全阀压力整定、校验
145 | 安全阀 | 水－水交换器A开式水侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
146 | 安全阀 | 水－水交换器B开式水侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
147 | 安全阀 | 水－水交换器A闭式水侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
148 | 安全阀 | 水－水交换器B闭式水侧安全阀 | 安全阀压力整定、校验
149 | 安全阀 | 主机轴封电加热器安全阀 | 安全阀压力整定、校验
150 | 安全阀 | 20kV封闭母线微正压装置空气储罐安全阀 | 安全阀压力整定、校验
151 | 主机润滑及顶轴油 | 顶轴油泵A出口逆止阀 | 解体检修
152 | 主机润滑及顶轴油 | 顶轴油泵B出口逆止阀 | 解体检修
153 | 主机润滑及顶轴油 | 顶轴油泵C出口逆止阀 | 解体检修
154 | 主机润滑及顶轴油 | 直流润滑油泵出口逆止阀 | 解体检修
155 | 主机润滑及顶轴油 | 主机油箱排烟风机A出口逆止阀 | 解体检修
156 | 主机润滑及顶轴油 | 主机油箱排烟风机B出口逆止阀 | 解体检修
157 | 主机润滑及顶轴油 | 主机交流润滑油泵A出口逆止阀 | 解体检修
158 | 主机润滑及顶轴油 | 主机交流润滑油泵B出口逆止阀 | 解体检修（根据电机检修进行检查）
159 | 密封油系统 | 密封油排烟风机A出口逆止阀 | 解体检修
160 | 密封油系统 | 密封油排烟风机B出口逆止阀 | 解体检修
161 | 小机油系统 | 小机A工作油泵A出口逆止阀 | 解体检修
162 | 小机油系统 | 小机A工作油泵B出口逆止阀 | 解体检修
163 | 小机油系统 | 小机B工作油泵A出口逆止阀 | 解体检修
164 | 小机油系统 | 小机B工作油泵B出口逆止阀 | 解体检修
165 | 小机油系统 | 小机A润滑油滤网出口逆止阀 | 解体检修
166 | 小机油系统 | 小机B润滑油滤网出口逆止阀 | 解体检修

## 汽机小口径管座清单
序号 |  | 管道名称 | 管道编号 | 管道级别 | 起点 | 终点 | 规格(mm) | 材质 | 长度(米) | 设计压力(MPa) | 设计温度(℃) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃)
1 | 低旁暖管 | 热再管道至低旁A暖管启点端第一、第二道焊缝 | DPN | GC1 | 再热热段 | 低压旁路 | φ60.3×5.54 | P92 | 60 | 7.17 | 608 | 7.17 | 608
2 |  | 热再管道至低旁A暖管终点端第一、第二道焊缝 | DPN | GC1 | 再热热段 | 低压旁路 | φ60.3×5.54 | P92 | 60 | 7.17 | 608 | 7.17 | 608
3 |  | 热再管道至低旁B暖管启点端第一、第二道焊缝 | DPN | GC1 | 再热热段 | 低压旁路 | φ60.3×5.54 | P92 | 60 | 7.17 | 608 | 7.17 | 608
4 |  | 热再管道至低旁B暖管终点端第一、第二道焊缝 | DPN | GC1 | 再热热段 | 低压旁路 | φ60.3×5.54 | P92 | 60 | 7.17 | 608 | 7.17 | 608
5 | 补汽阀疏水 | 主汽补汽阀导汽管道疏水（高压补汽阀后疏水管管座第一、第二道焊缝） | ZDS1/2 | GC1 | 主汽补汽阀导汽管道 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60.3×14.3 | P91 | 140 | 31.5 | 600 | 31.5 | 600
6 |  | 主汽补汽阀疏水（高压补汽阀前疏水管管座第一、第二道焊缝） | ZBS1/2 | GC1 | 主汽补汽阀 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60.3×14.3，φ60.3×8.7 | P91 | 150 | 31.5/18.4 | 600/564 | 31.5/18.4 | 600/564
7 | 再热汽门疏水 | 1号中压主汽门前疏水管座第一、第二道焊缝 | ZMS1/2 | GC1 | 再热主汽门 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60.3×5.5 | P91 | 160 | 6.5 | 624 | 6.5 | 624
8 |  | 2号中压主汽门前疏水管座第一、第二道焊缝 | ZMS1/2 | GC1 | 再热主汽门 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60.3×5.5 | P91 | 160 | 6.5 | 624 | 6.5 | 624
9 |  | 1号中压调门前疏水管座第一、第二道焊缝 | RTS1/2/3 | GC1 | 再热调门 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60.3×5.5 | P91 | 230 | 6.5 | 624 | 6.5 | 624
10 |  | 1号中压调门后疏水管座第一、第二道焊缝 | RTS1/2/3 | GC1 | 再热调门 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60.3×5.5 | P91 | 230 | 6.5 | 624 | 6.5 | 624
11 |  | 2号中压调门前疏水管座第一、第二道焊缝 | RTS1/2/3 | GC1 | 再热调门 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60.3×5.5 | P91 | 230 | 6.5 | 624 | 6.5 | 624
12 |  | 2号中压调门后疏水管座第一、第二道焊缝 | RTS1/2/3 | GC1 | 再热调门 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60.3×5.5 | P91 | 230 | 6.5 | 624 | 6.5 | 624
13 | 抽汽管疏水 | 一抽管道前段共三道疏水接管座焊缝 | YCS | GC1 | 一抽管道 | 疏水集箱 | φ73×9.53，φ60×4 | 12Cr1MoVG/F22/P91 | 20 | 9.37 | 437.7 | 9.37 | 437.7
14 |  | 三抽管道前段共三道疏水接管座焊缝 | SQS | GC2 | 二抽管道 | 疏水集箱 | φ73×9.53，φ60×4 | 12Cr1MoVG/F22 | 20 | 2.84 | 497.5 | 2.84 | 497.5
15 |  | 四抽管道前段共三道疏水接管座焊缝 | FQS | GC2 | 四抽管道 | 疏水集箱 | φ73×9.53，φ60×4 | 12Cr1MoVG/F22 | 10 | 1.33 | 391.8 | 1.33 | 391.8
16 |  | 五级抽汽管前段共三道疏水接管座焊缝 | CQ5 | GC2 | 见管道单线图 | 见管道单线图 | φ630×15 | 钢20/16Mo3/WCB | 79 | 0.63 | 297.8 | 0.63 | 297.8
17 |  | 六级抽汽管前段共三道疏水接管座焊缝 | CQ6 | GC2 | 见管道单线图 | 见管道单线图 | φ1020×14，φ720×11 | Q235B/钢20 | 61 | 0.35 | 250 | 0.35 | 250
18 | 主汽疏水 | 1号高压主汽门前疏水管管座第一、第二道焊缝 | MSS | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水扩容器 | φ76×16，φ88.9×17.5 | P92 | 100 | 28.84 | 610 | 28.84 | 610
19 |  | 1号高压调门前疏水管座第一、第二道焊缝 | MSS | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水扩容器 | φ76×16，φ88.9×17.5 | P92 | 100 | 28.84 | 610 | 28.84 | 610
20 |  | 2号高压主汽门前疏水管管座第一、第二道焊缝 | MSS | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水扩容器 | φ76×16，φ88.9×17.5 | P92 | 100 | 28.84 | 610 | 28.84 | 610
21 |  | 2号高压调门前疏水管座第一、第二道焊缝 | MSS | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水扩容器 | φ76×16，φ88.9×17.5 | P92 | 100 | 28.84 | 610 | 28.84 | 610
22 |  | 1号高压主汽门门杆漏汽管座第一、第二道焊缝 | MSS | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水扩容器 | φ76×16，φ88.9×17.5 | P92 | 100 | 28.84 | 610 | 28.84 | 610
23 |  | 2号高压主汽门门杆漏汽管座第一、第二道焊缝 | MSS | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水扩容器 | φ76×16，φ88.9×17.5 | P92 | 100 | 28.84 | 610 | 28.84 | 610
24 |  | 1号高压调门门杆漏汽管座第一、第二道焊缝 | MSS | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水扩容器 | φ76×16，φ88.9×17.5 | P92 | 100 | 28.84 | 610 | 28.84 | 610
25 |  | 2号高压调门门杆漏汽管座第一、第二道焊缝 | MSS | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水扩容器 | φ76×16，φ88.9×17.5 | P92 | 100 | 28.84 | 610 | 28.84 | 610
26 |  | 1号高压主汽门前预暖管管座第一、第二道焊缝 | MSN | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水扩容器 | φ76×16，φ88.9×17.5 | P92 | 110 | 28.84 | 610 | 28.84 | 610
27 |  | 2号高压主汽门前预暖管管座第一、第二道焊缝 | MSN | GC1 | 主蒸汽管 | 疏水扩容器 | φ76×16，φ88.9×17.5 | P92 | 110 | 28.84 | 610 | 28.84 | 610
28 | 热再疏水 | 1号热再进汽管道疏水袋与母管焊缝 | HRS | GC1 | 再热热段管道 | 低压旁路 | φ60.3×5.54 | P92 | 50 | 7.17 | 608 | 7.17 | 608
29 |  | 1号热再进汽管道疏水袋与疏水管焊缝 | HRS | GC1 | 再热热段管道 | 低压旁路 | φ60.3×5.54 | P92 | 50 | 7.17 | 608 | 7.17 | 608
30 |  | 1号热再进汽管道疏水袋与放水管焊缝 | HRS | GC1 | 再热热段管道 | 低压旁路 | φ60.3×5.54 | P92 | 50 | 7.17 | 608 | 7.17 | 608
31 |  | 1号热再进汽管道疏水袋与液位测量管焊缝 | HRS | GC1 | 再热热段管道 | 低压旁路 | φ60.3×5.54 | P92 | 50 | 7.17 | 608 | 7.17 | 608
32 |  | 2号热再进汽管道疏水袋与母管焊缝 | HRS | GC1 | 再热热段管道 | 低压旁路 | φ60.3×5.54 | P92 | 50 | 7.17 | 608 | 7.17 | 608
33 |  | 2号热再进汽管道疏水袋与疏水管焊缝 | HRS | GC1 | 再热热段管道 | 低压旁路 | φ60.3×5.54 | P92 | 50 | 7.17 | 608 | 7.17 | 608
34 |  | 2号热再进汽管道疏水袋与放水管焊缝 | HRS | GC1 | 再热热段管道 | 低压旁路 | φ60.3×5.54 | P92 | 50 | 7.17 | 608 | 7.17 | 608
35 |  | 2号热再进汽管道疏水袋与液位测量管焊缝 | HRS | GC1 | 再热热段管道 | 低压旁路 | φ60.3×5.54 | P92 | 50 | 7.17 | 608 | 7.17 | 608
36 |  | 热段疏水至低旁前起点端接管焊缝 | HRS | GC1 | 再热热段管道 | 低压旁路
37 |  | 热段疏水至低旁前终点端接管焊缝 | HRS | GC1 | 再热热段管道 | 低压旁路
38 | 冷再疏水 | 1号高排逆止阀前疏水袋与母管焊缝 | LNS | GC2 | 高排通风管道/冷段止回阀前 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60×4，φ168.3×9 | 12Cr1MoVG/F22/P91 | 60 | 7.17 | 397.9 | 7.17 | 397.9
39 |  | 1号高排逆止阀前疏水袋与疏水管焊缝 | LNS | GC2 | 高排通风管道/冷段止回阀前 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60×4，φ168.3×9 | 12Cr1MoVG/F22/P91 | 60 | 7.17 | 397.9 | 7.17 | 397.9
40 |  | 1号高排逆止阀前疏水袋与放水管焊缝 | LNS | GC2 | 高排通风管道/冷段止回阀前 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60×4，φ168.3×9 | 12Cr1MoVG/F22/P91 | 60 | 7.17 | 397.9 | 7.17 | 397.9
41 |  | 2号高排逆止阀前疏水袋与母管焊缝 | LNS | GC2 | 高排通风管道/冷段止回阀前 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60×4，φ168.3×9 | 12Cr1MoVG/F22/P91 | 60 | 7.17 | 397.9 | 7.17 | 397.9
42 |  | 2号高排逆止阀前疏水袋与疏水管焊缝 | LNS | GC2 | 高排通风管道/冷段止回阀前 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60×4，φ168.3×9 | 12Cr1MoVG/F22/P91 | 60 | 7.17 | 397.9 | 7.17 | 397.9
43 |  | 2号高排逆止阀前疏水袋与放水管焊缝 | LNS | GC2 | 高排通风管道/冷段止回阀前 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60×4，φ168.3×9 | 12Cr1MoVG/F22/P91 | 60 | 7.17 | 397.9 | 7.17 | 397.9
44 |  | 高排逆止阀后疏水袋与母管焊缝 | LNS | GC2 | 高排通风管道/冷段止回阀前 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60×4，φ168.3×9 | 12Cr1MoVG/F22/P91 | 60 | 7.17 | 397.9 | 7.17 | 397.9
45 |  | 高排逆止阀后疏水袋与疏水管焊缝 | LNS | GC2 | 高排通风管道/冷段止回阀前 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60×4，φ168.3×9 | 12Cr1MoVG/F22/P91 | 60 | 7.17 | 397.9 | 7.17 | 397.9
46 |  | 高排逆止阀后疏水袋与放水管焊缝 | LNS | GC2 | 高排通风管道/冷段止回阀前 | 疏水扩容器 | φ73×9.53，φ60×4，φ168.3×9 | 12Cr1MoVG/F22/P91 | 60 | 7.17 | 397.9 | 7.17 | 397.9
47
48
49
50
51 | 仪用高压取样管及一次阀前管道
52 | 序号 | 名称 | 位置 | 日常工作压力（例：25MPa） | 备注
53 | 1 | 主蒸汽A侧压力1 80LBA11CP101 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
54 | 2 | 主蒸汽A侧压力2 80LBA11CP102 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
55 | 3 | 主蒸汽A侧压力3 80LBA11CP103 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
56 | 4 | 主蒸汽B侧压力1 80LBA21CP101 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
57 | 5 | 主蒸汽B侧压力2 80LBA21CP102 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
58 | 6 | 主蒸汽B侧压力3 80LBA21CP103 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
59 | 7 | 1号主汽门前压力1 80LBA11CP004 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
60 | 8 | 1号主汽门前压力2 80LBA11CP005 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
61 | 9 | 1号主汽门前压力3 80LBA11CP006 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
62 | 10 | 2号主汽门前压力1 80LBA12CP004 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
63 | 11 | 2号主汽门前压力2 80LBA12CP005 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
64 | 12 | 2号主汽门前压力3 80LBA12CP006 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
65 | 13 | 1号高主门后蒸汽压力80LBA11CP021 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
66 | 14 | 2号高主门后蒸汽压力80LBA12CP021 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
67 | 15 | 7号机#1高压调门后蒸汽压力80MAA12CP021 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
68 | 16 | 7号机2号高调门后蒸汽压力80MAA12CP022 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
69 | 17 | 过载阀前蒸汽压力80MAA14CP021 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
70 | 18 | 7号机高压缸进汽压力-1 80MAA50CP001 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
71 | 19 | 7号机高压缸进汽压力-2 80MAA50CP002 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
72 | 20 | 7号机高压缸进汽压力-3 80MAA50CP003 | 汽机房二楼 | 27 | 外观正常
73 | 21 | 冷再热蒸汽母管压力80LBC15CP101 | 汽机房二楼 | 5.5 | 外观正常
74 | 22 | 热再热（A侧）蒸汽压力80LBB11CP101 | 汽机房二楼 | 7 | 外观正常
75 | 23 | 热再热（A侧）蒸汽压力80LBB11CP102 | 汽机房二楼 | 7 | 外观正常
76 | 24 | 热再热（A侧）蒸汽压力80LBB11CP103 | 汽机房二楼 | 7 | 外观正常
77 | 25 | 热再热（B侧）蒸汽压力80LBB21CP101 | 汽机房二楼 | 7 | 外观正常
78 | 26 | 热再热（B侧）蒸汽压力80LBB21CP102 | 汽机房二楼 | 7 | 外观正常
79 | 27 | 热再热（B侧）蒸汽压力80LBB21CP103 | 汽机房二楼 | 7 | 外观正常
80 | 28 | #1再热主汽门前压力80LBB11CP004 | 汽机房二楼 | 7 | 外观正常
81 | 29 | #2再热主汽门前压力80LBB12CP004 | 汽机房二楼 | 7 | 外观正常
82 | 30 | 中压缸进汽压力80MAB50CP001 | 汽机房二楼 | 7 | 外观正常
83 | 31 | #1冷再热逆止阀前压力80LBC10CP104 | 汽机房0米 | 6 | 外观正常
84 | 32 | #2冷再热逆止阀前压力80LBC20CP101 | 汽机房0米 | 6 | 外观正常
85 | 33 | 汽泵A出口压力变送器80LAB31CP101 | 汽机平台 | 31 | 外观正常
86 | 34 | 汽泵B出口压力变送器80LAB31CP102 | 汽机平台 | 31 | 外观正常
87 | 35 | 给水泵出口母管压力变送器80LAB40CP101 | 汽机平台 | 31 | 外观正常
88 | 36 | 汽动给水泵A出口压力表80LAF31CP501 | 汽机平台 | 31 | 外观正常
89 | 37 | 汽动给水泵B出口压力表80LAF32CP501 | 汽机平台 | 31 | 外观正常
90 | 38 | 汽动给水泵A中间抽头压力表80LAF11CP501 | 汽机平台 | 31 | 外观正常
91 | 39 | 汽动给水泵B中间抽头压力表80LAF12CP501 | 汽机平台 | 31 | 外观正常
92 | 40 | 小机A进汽管道压力测点 | 汽机平台 |  | 外观正常
93 | 41 | 小机B进汽管道压力测点 | 汽机平台 |  | 外观正常

## 环化阀门清单
序号 | 系统名称 | 阀门名称 | 检修要求 | 规格
1 | 输灰系统 | 8号炉仓泵A12进灰阀 | 更换 | DN200
2 | 输灰系统 | 8号炉仓泵A14进灰阀 | 更换 | DN200
3 | 输灰系统 | 8号炉仓泵A15进灰阀 | 更换 | DN200
4 | 输灰系统 | 8号炉仓泵A17进灰阀 | 更换 | DN200
5 | 输灰系统 | 8号炉省煤器仓泵A7进灰阀 | 更换 | DN200
6 | 输灰系统 | 8号炉省煤器仓泵A8进灰阀 | 更换 | DN200
7 | 输灰系统 | 8号炉省煤器仓泵A9进灰阀 | 更换 | DN200
8 | 输灰系统 | 8号炉省煤器仓泵A10进灰阀 | 更换 | DN200
9 | 输灰系统 | 8号炉省煤器仓泵B7进灰阀 | 更换 | DN200
10 | 输灰系统 | 8号炉省煤器仓泵B8进灰阀 | 更换 | DN200
11 | 输灰系统 | 8号炉省煤器仓泵B9进灰阀 | 更换 | DN200
12 | 输灰系统 | 8号炉省煤器仓泵B10进灰阀 | 更换 | DN200
13 | 输灰系统 | 8号炉省煤器A侧输灰阀 | 更换 | DN200
14 | 输灰系统 | 8号炉省煤器B侧输灰阀 | 更换 | DN200
15 | 输灰系统 | 8号炉电除尘三、四电场输灰至原灰库进灰阀1 | 更换 | DN200
16 | 输灰系统 | 8号炉电除尘三、四电场输灰至原灰库进灰阀2 | 更换 | DN200
17 | 输灰系统 | 8号炉电除尘三、四电场输灰至原灰库进灰阀3 | 更换 | DN200
18 | 输灰系统 | 8号炉省煤器和电除尘一电场A侧输灰至粗灰库进灰阀1 | 更换 | DN200
19 | 输灰系统 | 8号炉省煤器和电除尘一电场A侧输灰至粗灰库进灰阀2 | 更换 | DN200
20 | 输灰系统 | 8号炉省煤器和电除尘一电场A侧输灰至粗灰库进灰阀3 | 更换 | DN200

## 电气设备清单
序号 | 设备名称 | 检修内容 | 其他 | 备注
一 、 高压电动机
1 | 8号炉送风机A电动机 | 大修
2 | 8号炉送风机B电动机 | 小修
3 | 8号炉引风机A电动机 | 小修
4 | 8号炉引风机B电动机 | 小修
5 | 8号炉一次风机A电动机 | 大修
6 | 8号炉一次风机B电动机 | 大修
7 | 8号炉磨煤机A电动机 | 小修
8 | 8号炉磨煤机B电动机 | 大修
9 | 8号炉磨煤机C电动机 | 大修
10 | 8号炉磨煤机D电动机 | 大修
11 | 8号炉磨煤机E电动机 | 大修
12 | 8号炉磨煤机F电动机 | 大修
13 | 8号炉启动循环泵电动机 | 小修
14 | 8号炉吸收塔再循环泵A电动机 | 小修
15 | 8号炉吸收塔再循环泵B电动机 | 小修
16 | 8号炉吸收塔再循环泵C电动机 | 小修
17 | 8号炉吸收塔再循环泵D电动机 | 小修
18 | 8号炉吸收塔再循环泵E电动机 | 大修
19 | 8号炉管式GGH热媒水泵A电动机 | 大修
20 | 8号炉管式GGH热媒水泵B电动机 | 大修
21 | 8号机凝泵A电动机 | 大修
22 | 8号机凝泵B电动机 | 小修
23 | 8号机前置泵A电动机 | 大修
24 | 8号机前置泵B电动机 | 大修
25 | 8号机循泵A电动机 | 小修
26 | 8号机循泵B电动机 | 小修
27 | 8号机循泵C电动机 | 小修
28 | 8号机闭冷泵A电动机 | 小修
29 | 8号机闭冷泵B电动机 | 小修
30 | 8号机闭冷泵C电动机 | 大修
31 | 8号机低加疏水泵A电动机 | 小修
32 | 8号机低加疏水泵B电动机 | 大修
二、6kV、10kV开关
6kV8A1段开关
1 | 6kV8A1段工作进线开关及压变
2 | 8A1除尘变电源开关 | 分闸机构更换、试验
3 | 8A锅炉变电源开关 | 分闸机构更换、试验
4 | 8A汽机变电源开关 | 分闸机构更换、试验
5 | 8A保安变电源开关 | 分闸机构更换、试验
6 | 8号炉送风机A电源开关 | 分闸机构更换、试验
7 | 8号炉一次风机A电源开关 | 分闸机构更换、试验
8 | 备用 | 分闸机构更换、试验
9 | 8号机循泵A电源开关 | 分闸机构更换、试验
10 | 备用 | 分闸机构更换、试验
11 | 6kV8A1段母线压变
12 | 8号炉磨煤机A电源开关
13 | 8号炉磨煤机C电源开关
14 | 8号炉磨煤机E电源开关
15 | 备用
16 | 空压机78B电源开关
17 | 78号炉输灰空压机B电源开关
18 | 8号机前置泵A电源开关
19 | 备用
20 | 备用
6kV8A2段开关
1 | 6kV8A2段工作进线开关及压变
2 | 8A2除尘变电源开关 | 分闸机构更换、试验
3 | 78B公用变电源开关 | 分闸机构更换、试验
4 | 8A脱硫变电源开关 | 分闸机构更换、试验
5 | 78B除灰变电源开关 | 分闸机构更换、试验
6 | 8号炉脱硫吸收塔再循环泵E电源开关 | 分闸机构更换、试验
7 | 嘉华生活区变A/B电源开关（2） | 分闸机构更换、试验
8 | 8号机凝泵A电源开关 | 分闸机构更换、试验
9 | 8号机循泵B电源开关 | 分闸机构更换、试验
10 | 8号炉脱硫吸收塔再循环泵A电源开关 | 分闸机构更换、试验
11 | 6kV8A2段母线压变
12 | 8号机照明变电源开关
13 | 8号机闭冷泵A电源开关
14 | 8号机低加疏水泵A电源开关
15 | 备用
16 | 空压机78D电源开关
17 | 78号炉输灰空压机D电源开关
18 | 78B循泵变电源开关
19 | 8号炉管式GGH热媒水泵A电源开关
20 | 喷砂厂变电源开关
6kV8B1段开关
1 | 6kV8B1段工作进线开关及压变
2 | 8B1除尘变电源开关 | 分闸机构更换、试验
3 | 8B锅炉变电源开关 | 分闸机构更换、试验
4 | 8B汽机变电源开关 | 分闸机构更换、试验
5 | 8B保安变电源开关 | 分闸机构更换、试验
6 | 8号炉送风机B电源开关 | 分闸机构更换、试验
7 | 8号炉一次风机B电源开关 | 分闸机构更换、试验
8 | 8号炉引风机B电源开关 | 分闸机构更换、试验
9 | 8号机循泵C电源开关 | 分闸机构更换、试验
10 | 8号炉脱硫吸收塔再循环泵B电源开关 | 分闸机构更换、试验
11 | 6kV8B1段母线压变
12 | 8号炉磨煤机B电源开关
13 | 8号炉磨煤机D电源开关
14 | 8号炉磨煤机F电源开关
15 | 备用
16 | 8号炉启动循环泵电源开关
17 | 备用
18 | 8号机前置泵B电源开关
19 | 8号机闭冷泵C电源开关
20 | 备用 | 分闸机构更换、试验
6kV8B2段开关
1 | 6kV8B2段工作进线开关及压变
2 | 8B2除尘变电源开关 | 分闸机构更换、试验
3 | 化水变F电源开关 | 分闸机构更换、试验
4 | 8B脱硫变电源开关 | 分闸机构更换、试验
5 | 备用 | 分闸机构更换、试验
6 | 备用 | 分闸机构更换、试验
7 | 8号炉脱硫吸收塔再循环泵D电源开关 | 分闸机构更换、试验
8 | 8号机凝泵B变频器电源开关 | 分闸机构更换、试验
9 | 8号炉脱硫吸收塔再循环泵C电源开关 | 分闸机构更换、试验
10 | 6kV输煤D段电源开关 | 分闸机构更换、试验
11 | 6kV8B2段母线压变
12 | 备用
13 | 8号机闭冷泵B电源开关
14 | 8号机低加疏水泵B电源开关
15 | 备用
16 | 备用
17 | 空压机78E电源开关
18 | 8号机检修变电源开关
19 | 8号炉管式GGH热媒水泵B电源开关
20 | 备用 | 分闸机构更换、试验
6kV输煤D段开关
1 | 6kV输煤D段工作进线开关及压变
2 | 输煤变H电源开关
3 | 6kV码头F段电源开关
4 | 备用
5 | 6kV输煤C/D段母联隔离小车
6 | 6kV输煤D段母线PT
7 | 输煤变J电源开关
8 | 7号斗轮机电源开关
9 | 煤场变F电源开关
10 | 26A皮带机电源开关
11 | 27皮带机电源开关
12 | 备用
13 | 28B皮带机电源开关
14 | 30A皮带机电源开关
15 | 31B皮带机电源开关
16 | 碎煤机H电源开关
17 | 12B皮带机电源开关
10kV8C1段开关
1 | 10kV8C1段工作进线开关及压变
2 | 8号炉引风机A电源开关
3 | 备用
4 | 备用
5 | 备用
10kV8C2段开关
1 | 10kV8C2段工作进线开关及压变
2 | 8号炉引风机B电源开关
3 | 备用
4 | 备用
5 | 备用
四、发变组变送器、6kV、10kV仪表、变送器
序号 | 设备编号 | 名称 | 使用地点
1 | ED11DQ2662 | #8发电机功率因数变送器1 | #8机电子室
2 | ED11DQ2663 | #8发电机功率因数变送器2 | #8机电子室
3 | ED10DQ2664 | #8发电机频率变送器 | #8机电子室
4 | ED02DQ2665 | #8发电机侧三相电压变送器 | #8机电子室
5 | ED01DQ2666 | #8发电机侧三相电流变送器1 | #8机电子室
6 | ED01DQ2667 | #8发电机侧三相电流变送器2 | #8机电子室
7 | ED02DQ2668 | #8发电机侧单相电压变送器 | #8机电子室
8 | ED02DQ2669 | #8发电机中性点电压变送器 | #8机电子室
9 | ED01DQ2670 | #8机变压器侧三相电流变送器 | #8机电子室
10 | ED06DQ2671 | #8机主变有功、无功变送器1 | #8机电子室
11 | ED06DQ2672 | #8机主变有功、无功变送器2 | #8机电子室
12 | ED01DQ2673 | #8发电机侧负序电流变送器 | #8机电子室
13 | ED04DQ2674 | #8机励磁变有功功率变送器 | #8机电子室
14 | ED05DQ2675 | #8机励磁变无功功率变送器 | #8机电子室
15 | ED01DQ2676 | #8机励磁变电流变送器 | #8机电子室
16 | ED04DQ2677 | #8机高压厂变A有功功率变送器 | #8机电子室
17 | ED06DQ2678 | #8机高压厂变A有功、无功功率变送器 | #8机电子室
18 | ED01DQ2679 | #8机高压厂变A电流变送器1 | #8机电子室
19 | ED01DQ2680 | #8机高压厂变A电流变送器2 | #8机电子室
20 | ED04DQ2681 | #8机高压厂变B有功功率变送器 | #8机电子室
21 | ED06DQ2682 | #8机高压厂变B有功、无功功率变送器 | #8机电子室
22 | ED01DQ2683 | #8机高压厂变B电流变送器1 | #8机电子室
23 | ED01DQ2684 | #8机高压厂变B电流变送器2 | #8机电子室
24 |  | #8机高压厂变C有功功率变送器 | #8机电子室
25 |  | #8机高压厂变C有功、无功功率变送器 | #8机电子室
26 |  | #8机高压厂变C电流变送器1 | #8机电子室
27 |  | #8机高压厂变C电流变送器2 | #8机电子室
1 | ED01DQ2685 | #8机6kV8A1段80BBA01 工作进线电流变送器 | #8机6kV开关室
2 | ED01DQ2686 | #8机6kV8A1段80BBA02 备用进线电流变送器 | #8机6kV开关室
3 | ED02DQ2687 | #8机6kV8A1段80BBA02 备用进线电压变送器 | #8机6kV开关室
4 | ED01DQ2688 | #8机6kV8A1段80BBA03 8A1除尘变电流变送器 | #8机6kV开关室
5 | ED01DQ2689 | #8机6kV8A1段80BBA04 8A锅炉变电流变送器 | #8机6kV开关室
6 | ED01DQ2690 | #8机6kV8A1段80BBA05 8A汽机变电流变送器 | #8机6kV开关室
7 | ED01DQ2691 | #8机6kV8A1段80BBA06 8A保安变电流变送器 | #8机6kV开关室
8 | ED01DQ2692 | #8机6kV8A1段80BBA07 8A送风机电流变送器 | #8机6kV开关室
9 | ED01DQ2693 | #8机6kV8A1段80BBA08 8A一次风机电流变送器 | #8机6kV开关室
10 | ED01DQ2694 | #8机6kV8A1段80BBA09 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
11 | ED01DQ2695 | #8机6kV8A1段80BBA10 8A循泵电流变送器 | #8机6kV开关室
12 | ED01DQ2696 | #8机6kV8A1段80BBA11 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
13 | ED02DQ2697 | #8机6kV8A1段80BBA12 母线PT电压变送器 | #8机6kV开关室
14 | ED02DQ2698 | #8机6kV8A1段80BBA12 母线PT三相电压变送器 | #8机6kV开关室
15 | ED01DQ2699 | #8机6kV8A1段80BBA13 磨煤机A电流变送器 | #8机6kV开关室
16 | ED01DQ2700 | #8机6kV8A1段80BBA14 磨煤机C电流变送器 | #8机6kV开关室
17 | ED01DQ2701 | #8机6kV8A1段80BBA15 磨煤机E电流变送器 | #8机6kV开关室
18 | ED01DQ2702 | #8机6kV8A1段80BBA16 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
19 | ED01DQ2703 | #8机6kV8A1段80BBA17 78B空压机电流变送器 | #8机6kV开关室
20 | ED01DQ2704 | #8机6kV8A1段80BBA18 78B输灰空压机电流变送器 | #8机6kV开关室
21 | ED01DQ2705 | #8机6kV8A1段80BBA19 8A前置泵电流变送器 | #8机6kV开关室
22 | ED01DQ2706 | #8机6kV8A1段80BBA20 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
23 | ED01DQ2707 | #8机6kV8A1段80BBA21 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
24 | ED01DQ2708 | #8机6kV8A2段80BBB01 工作进线电流变送器 | #8机6kV开关室
25 | ED01DQ2709 | #8机6kV8A2段80BBB02 备用进线电流变送器 | #8机6kV开关室
26 | ED02DQ2710 | #8机6kV8A2段80BBB02 备用进线电压变送器 | #8机6kV开关室
27 | ED01DQ2711 | #8机6kV8A2段80BBB03 8A2除尘变电流变送器 | #8机6kV开关室
28 | ED01DQ2712 | #8机6kV8A2段80BBB04 78B公用变电流变送器 | #8机6kV开关室
29 | ED01DQ2713 | #8机6kV8A2段80BBB05 8A脱硫变电流变送器 | #8机6kV开关室
30 | ED01DQ2714 | #8机6kV8A2段80BBB06 78B除灰变电流变送器 | #8机6kV开关室
31 | ED01DQ2715 | #8机6kV8A2段80BBB07 8号炉脱硫吸收塔再循环泵E电流变送器 | #8机6kV开关室
32 | ED01DQ2716 | #8机6kV8A2段80BBB08 嘉华生活区变A/B电源开关(2)电流变送器 | #8机6kV开关室
33 | ED01DQ2717 | #8机6kV8A2段80BBB09 8A凝泵电流变送器 | #8机6kV开关室
34 | ED01DQ2718 | #8机6kV8A2段80BBB10 8B循泵电流变送器 | #8机6kV开关室
35 | ED01DQ2719 | #8机6kV8A2段80BBB11 8A吸收塔再循环泵电流变送器 | #8机6kV开关室
36 | ED02DQ2720 | #8机6kV8A2段80BBB12 母线PT电压变送器 | #8机6kV开关室
37 | ED02DQ2721 | #8机6kV8A2段80BBB12 母线PT三相电压变送器 | #8机6kV开关室
38 | ED01DQ2722 | #8机6kV8A2段80BBB13 8号机照明变电流变送器 | #8机6kV开关室
39 | ED01DQ2723 | #8机6kV8A2段80BBB14 8A闭冷泵电流变送器 | #8机6kV开关室
40 | ED01DQ2724 | #8机6kV8A2段80BBB15 8A低加疏水泵电流变送器 | #8机6kV开关室
41 | ED01DQ2725 | #8机6kV8A2段80BBB16 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
42 | ED01DQ2726 | #8机6kV8A2段80BBB17 78D空压机电流变送器 | #8机6kV开关室
43 | ED01DQ2727 | #8机6kV8A2段80BBB18 78D输灰空压机电流变送器 | #8机6kV开关室
44 | ED01DQ2728 | #8机6kV8A2段80BBB19 78B循泵变电流变送器 | #8机6kV开关室
45 | ED01DQ2729 | #8机6kV8A2段80BBB20 8号炉管式GGH热媒水泵A电流变送器 | #8机6kV开关室
46 | ED01DQ2730 | #8机6kV8A2段80BBB21 喷砂厂变电流变送器 | #8机6kV开关室
47 | ED01DQ2731 | #8机6kV8B1段80BBC01 工作进线电流变送器 | #8机6kV开关室
48 | ED01DQ2732 | #8机6kV8B1段80BBC02 备用进线电流变送器 | #8机6kV开关室
49 | ED02DQ2733 | #8机6kV8B1段80BBC02 备用进线电压变送器 | #8机6kV开关室
50 | ED01DQ2734 | #8机6kV8B1段80BBC03 8B1除尘变电流变送器 | #8机6kV开关室
51 | ED01DQ2735 | #8机6kV8B1段80BBC04 8B锅炉变电流变送器 | #8机6kV开关室
52 | ED01DQ2736 | #8机6kV8B1段80BBC05 8B汽机变电流变送器 | #8机6kV开关室
53 | ED01DQ2737 | #8机6kV8B1段80BBC06 8B保安变电流变送器 | #8机6kV开关室
54 | ED01DQ2738 | #8机6kV8B1段80BBC07 8B送风机电流变送器 | #8机6kV开关室
55 | ED01DQ2739 | #8机6kV8B1段80BBC08 8B一次风机电流变送器 | #8机6kV开关室
56 | ED01DQ2740 | #8机6kV8B1段80BBC09 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
57 | ED01DQ2741 | #8机6kV8B1段80BBC10 8C循泵电流变送器 | #8机6kV开关室
58 | ED01DQ2742 | #8机6kV8B1段80BBC11 8B吸收塔再循环泵电流变送器 | #8机6kV开关室
59 | ED02DQ2743 | #8机6kV8B1段80BBC12 母线PT电压变送器 | #8机6kV开关室
60 | ED02DQ2744 | #8机6kV8B1段80BBC12 母线PT三相电压变送器 | #8机6kV开关室
61 | ED01DQ2745 | #8机6kV8B1段80BBC13 磨煤机B电流变送器 | #8机6kV开关室
62 | ED01DQ2746 | #8机6kV8B1段80BBC14 磨煤机D电流变送器 | #8机6kV开关室
63 | ED01DQ2747 | #8机6kV8B1段80BBC15 磨煤机F电流变送器 | #8机6kV开关室
64 | ED01DQ2748 | #8机6kV8B1段80BBC16 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
65 | ED01DQ2749 | #8机6kV8B1段80BBC17 8号炉启动循环泵电流变送器 | #8机6kV开关室
66 | ED01DQ2750 | #8机6kV8B1段80BBC18 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
67 | ED01DQ2751 | #8机6kV8B1段80BBC19 8B前置泵电流变送器 | #8机6kV开关室
68 | ED01DQ2752 | #8机6kV8B1段80BBC20 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
69 | ED01DQ2753 | #8机6kV8B1段80BBC21 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
70 | ED01DQ2754 | #8机6kV8B2段80BBD01 工作进线电流变送器 | #8机6kV开关室
71 | ED01DQ2755 | #8机6kV8B2段80BBD02 备用进线电流变送器 | #8机6kV开关室
72 | ED02DQ2756 | #8机6kV8B2段80BBD02 备用进线电压变送器 | #8机6kV开关室
73 | ED01DQ2757 | #8机6kV8B2段80BBD03 8B2除尘变电流变送器 | #8机6kV开关室
74 | ED01DQ2758 | #8机6kV8B2段80BBD04 化水变F电流变送器 | #8机6kV开关室
75 | ED01DQ2759 | #8机6kV8B2段80BBD05 8B脱硫变电流变送器 | #8机6kV开关室
76 | ED01DQ2760 | #8机6kV8B2段80BBD06 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
77 | ED01DQ2761 | #8机6kV8B2段80BBD07 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
78 | ED01DQ2762 | #8机6kV8B2段80BBD08 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
79 | ED01DQ2763 | #8机6kV8B2段80BBD09 8B凝泵电流变送器 | #8机6kV开关室
80 | ED01DQ2764 | #8机6kV8B2段80BBD10 8C吸收塔再循环泵电流变送器 | #8机6kV开关室
81 | ED01DQ2765 | #8机6kV8B2段80BBD11 6kV输煤D段电流变送器 | #8机6kV开关室
82 | ED02DQ2766 | #8机6kV8B2段80BBD12 母线PT电压变送器 | #8机6kV开关室
83 | ED02DQ2767 | #8机6kV8B2段80BBD12 母线PT三相电压变送器 | #8机6kV开关室
84 | ED01DQ2768 | #8机6kV8B2段80BBD13 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
85 | ED01DQ2769 | #8机6kV8B2段80BBD14 8B闭冷泵电流变送器 | #8机6kV开关室
86 | ED01DQ2770 | #8机6kV8B2段80BBD15 8B低加疏水泵电流变送器 | #8机6kV开关室
87 | ED01DQ2771 | #8机6kV8B2段80BBD16 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
88 | ED01DQ2772 | #8机6kV8B2段80BBD17 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
89 | ED01DQ2773 | #8机6kV8B2段80BBD18 78E空压机电流变送器 | #8机6kV开关室
90 | ED01DQ2774 | #8机6kV8B2段80BBD19 8号机检修变电流变送器 | #8机6kV开关室
91 | ED01DQ2775 | #8机6kV8B2段80BBD20 8号炉管式GGH热媒水泵B电流变送器 | #8机6kV开关室
92 | ED01DQ2776 | #8机6kV8B2段80BBD21 备用电流变送器 | #8机6kV开关室
93 |  | #8机10kV8C1段01柜 工作进线电流变送器 | #8机10kV开关室
94 |  | #8机10kV8C1段02柜 8号炉引风机A电流变送器 | #8机10kV开关室
95 |  | #8机10kV8C1段03柜 备用电流变送器 | #8机10kV开关室
96 |  | #8机10kV8C1段04柜 备用电流变送器 | #8机10kV开关室
97 |  | #8机10kV8C1段05柜 备用电流变送器 | #8机10kV开关室
98 |  | #8机10kV8C2段01柜 工作进线电流变送器 | #8机10kV开关室
99 |  | #8机10kV8C2段02柜 8号炉引风机B电流变送器 | #8机10kV开关室
100 |  | #8机10kV8C2段03柜 备用电流变送器 | #8机10kV开关室
101 |  | #8机10kV8C2段04柜 备用电流变送器 | #8机10kV开关室
102 |  | #8机10kV8C2段05柜 备用电流变送器 | #8机10kV开关室
1 | EP03DQ1635 | #8机6kV8A1段80BBA01 工作进线数显电能 | #8机6kV开关室
2 | EP03DQ1636 | #8机6kV8A1段80BBA02 备用进线数显电能 | #8机6kV开关室
3 | EP03DQ1637 | #8机6kV8A1段80BBA03 8A1除尘变数显电能 | #8机6kV开关室
4 | EP03DQ1638 | #8机6kV8A1段80BBA04 8A锅炉变数显电能 | #8机6kV开关室
5 | EP03DQ1639 | #8机6kV8A1段80BBA05 8A汽机变数显电能 | #8机6kV开关室
6 | EP03DQ1640 | #8机6kV8A1段80BBA06 8A保安变数显电能 | #8机6kV开关室
7 | EP03DQ1641 | #8机6kV8A1段80BBA07 8A送风机数显电能 | #8机6kV开关室
8 | EP03DQ1642 | #8机6kV8A1段80BBA08 8A一次风机数显电能 | #8机6kV开关室
9 | EP03DQ1643 | #8机6kV8A1段80BBA09 备用数显电能 | #8机6kV开关室
10 | EP03DQ1644 | #8机6kV8A1段80BBA10 8A循泵数显电能 | #8机6kV开关室
11 | EP03DQ1645 | #8机6kV8A1段80BBA13 8A磨煤机数显电能 | #8机6kV开关室
12 | EP03DQ1646 | #8机6kV8A1段80BBA14 8C磨煤机数显电能 | #8机6kV开关室
13 | EP03DQ1647 | #8机6kV8A1段80BBA15 8E磨煤机数显电能 | #8机6kV开关室
14 | EP03DQ1648 | #8机6kV8A1段80BBA16 备用数显电能 | #8机6kV开关室
15 | EP03DQ1649 | #8机6kV8A1段80BBA17 78B空压机数显电能 | #8机6kV开关室
16 | EP03DQ1650 | #8机6kV8A1段80BBA18 78B输灰空压机数显电能 | #8机6kV开关室
17 | EP03DQ1651 | #8机6kV8A1段80BBA19 8A前置泵数显电能 | #8机6kV开关室
18 | EP03DQ1652 | #8机6kV8A2段80BBB01 工作进线数显电能 | #8机6kV开关室
19 | EP03DQ1653 | #8机6kV8A2段80BBB02 备用进线数显电能 | #8机6kV开关室
20 | EP03DQ1654 | #8机6kV8A2段80BBB03 8A2除尘变数显电能 | #8机6kV开关室
21 | EP03DQ1655 | #8机6kV8A2段80BBB04 78BA公用变数显电能 | #8机6kV开关室
22 | EP03DQ1656 | #8机6kV8A2段80BBB05 8A脱硫变数显电能 | #8机6kV开关室
23 | EP03DQ1657 | #8机6kV8A2段80BBB06 78B除灰变数显电能 | #8机6kV开关室
24 | EP03DQ1658 | #8机6kV8A2段80BBB07 8号炉脱硫吸收塔再循环泵E数显电能 | #8机6kV开关室
25 | EP03DQ1659 | #8机6kV8A2段80BBB09 8A凝泵线数显电能 | #8机6kV开关室
26 | EP03DQ1660 | #8机6kV8A2段80BBB10 8B循泵数显电能 | #8机6kV开关室
27 | EP03DQ1661 | #8机6kV8A2段80BBB11 8A吸收塔再循环泵数显电能 | #8机6kV开关室
28 | EP03DQ1662 | #8机6kV8A2段80BBB13 #8机照明变数显电能 | #8机6kV开关室
29 | EP03DQ1663 | #8机6kV8A2段80BBB14 8A闭冷泵数显电能 | #8机6kV开关室
30 | EP03DQ1664 | #8机6kV8A2段80BBB15 8A低加疏水泵数显电能 | #8机6kV开关室
31 | EP03DQ1665 | #8机6kV8A2段80BBB16 备用数显电能 | #8机6kV开关室
32 | EP03DQ1666 | #8机6kV8A2段80BBB17 78D空压机数显电能 | #8机6kV开关室
33 | EP03DQ1667 | #8机6kV8A2段80BBB18 78D输灰空压机数显电能 | #8机6kV开关室
34 | EP03DQ1668 | #8机6kV8A2段80BBB19 78B循泵变数显电能 | #8机6kV开关室
35 | EP03DQ1669 | #8机6kV8B1段80BBC01 工作进线数显电能 | #8机6kV开关室
36 | EP03DQ1670 | #8机6kV8B1段80BBC02 备用进线数显电能 | #8机6kV开关室
37 | EP03DQ1671 | #8机6kV8B1段80BBC03 8B1除尘变数显电能 | #8机6kV开关室
38 | EP03DQ1672 | #8机6kV8B1段80BBC04 8B锅炉线数显电能 | #8机6kV开关室
39 | EP03DQ1673 | #8机6kV8B1段80BBC05 8B汽机变数显电能 | #8机6kV开关室
40 | EP03DQ1674 | #8机6kV8B1段80BBC06 8B保安变数显电能 | #8机6kV开关室
41 | EP03DQ1675 | #8机6kV8B1段80BBC07 8B送风机数显电能 | #8机6kV开关室
42 | EP03DQ1676 | #8机6kV8B1段80BBC08 8B一次风机数显电能 | #8机6kV开关室
43 | EP03DQ1677 | #8机6kV8B1段80BBC09 备用数显电能 | #8机6kV开关室
44 | EP03DQ1678 | #8机6kV8B1段80BBC10 8C循泵数显电能 | #8机6kV开关室
45 | EP03DQ1679 | #8机6kV8B1段80BBC11 8B吸收塔再循环泵数显电能 | #8机6kV开关室
46 | EP03DQ1680 | #8机6kV8B1段80BBC13 8B磨煤机数显电能 | #8机6kV开关室
47 | EP03DQ1681 | #8机6kV8B1段80BBC14 8D磨煤机数显电能 | #8机6kV开关室
48 | EP03DQ1682 | #8机6kV8B1段80BBC15 8F磨煤机数显电能 | #8机6kV开关室
49 | EP03DQ1683 | #8机6kV8B1段80BBC16 备用数显电能 | #8机6kV开关室
50 | EP03DQ1684 | #8机6kV8B1段80BBC17 #8炉启动循环泵数显电能 | #8机6kV开关室
51 | EP03DQ1685 | #8机6kV8B1段80BBC19 8B前置泵数显电能 | #8机6kV开关室
52 | EP03DQ1686 | #8机6kV8B2段80BBD01 工作进线数显电能 | #8机6kV开关室
53 | EP03DQ1687 | #8机6kV8B2段80BBD02 备用进线数显电能 | #8机6kV开关室
54 | EP03DQ1688 | #8机6kV8B2段80BBD03 8B2除尘变数显电能 | #8机6kV开关室
55 | EP03DQ1689 | #8机6kV8B2段80BBD04 化水变F数显电能 | #8机6kV开关室
56 | EP03DQ1690 | #8机6kV8B2段80BBD05 8B脱硫变数显电能 | #8机6kV开关室
57 | EP03DQ1691 | #8机6kV8B2段80BBD07 备用数显电能 | #8机6kV开关室
58 | EP03DQ1692 | #8机6kV8B2段80BBD09 8B凝泵线数显电能 | #8机6kV开关室
59 | EP03DQ1693 | #8机6kV8B2段80BBD10 8C吸收塔再循环泵数显电能 | #8机6kV开关室
60 | EP03DQ1694 | #8机6kV8B2段80BBD11 6kV输煤D段数显电能 | #8机6kV开关室
61 | EP03DQ1695 | #8机6kV8B2段80BBD13 备用数显电能 | #8机6kV开关室
62 | EP03DQ1696 | #8机6kV8B2段80BBD14 8B闭冷泵数显电能 | #8机6kV开关室
63 | EP03DQ1697 | #8机6kV8B2段80BBD15 8B低加疏水泵数显电能 | #8机6kV开关室
64 | EP03DQ1698 | #8机6kV8B2段80BBD16 备用数显电能 | #8机6kV开关室
65 | EP03DQ1699 | #8机6kV8B2段80BBD18 78E空压机数显电能 | #8机6kV开关室
66 | EP03DQ1700 | #8机6kV8B2段80BBD19 #8机检修变数显电能 | #8机6kV开关室
67 |  | #8机10kV8C1段01柜 工作进线数显电能 | #8机10kV开关室
68 |  | #8机10kV8C1段02柜 8号炉引风机A数显电能 | #8机10kV开关室
69 |  | #8机10kV8C1段03柜 备用数显电能 | #8机10kV开关室
70 |  | #8机10kV8C1段04柜 备用数显电能 | #8机10kV开关室
71 |  | #8机10kV8C1段05柜 备用数显电能 | #8机10kV开关室
72 |  | #8机10kV8C2段01柜 工作进线数显电能 | #8机10kV开关室
73 |  | #8机10kV8C2段02柜 8号炉引风机B数显电能 | #8机10kV开关室
74 |  | #8机10kV8C2段03柜 备用数显电能 | #8机10kV开关室
75 |  | #8机10kV8C2段04柜 备用数显电能 | #8机10kV开关室
76 |  | #8机10kV8C2段05柜 备用数显电能 | #8机10kV开关室
1 | ED04DQ2954 | 8号发电机功率变送装置1 | 8号机继保室
2 | ED04DQ2955 | 8号发电机功率变送装置2 | 8号机继保室
3 | ED04DQ2956 | 8号发电机功率变送装置3 | 8号机继保室
4 | ED04DQ2957 | 8号发电机功率变送装置4 | 8号机继保室
五、接地选线装置
1 | 8号机380V保安8A段
2 | 8号机380V保安8B段
3 | 8号机380V锅炉8A段
4 | 8号机380V锅炉8B段
5 | 8号机380V锅炉MCC8A段
6 | 8号机380V锅炉MCC8B段
7 | 8号机380V汽机8A段
8 | 8号机380V汽机8B段
9 | 8号机380V汽机MCC8A1段
10 | 8号机380V汽机MCC8A2段
11 | 8号机380V汽机MCC8B1段
12 | 8号机380V汽机MCC8B2段
框架式断路器保护脱扣测试清单
1 | 380V保安8A段 | 主机交流润滑油泵A电源开关
2 | 380V保安8B段 | 主机交流润滑油泵B电源开关
3 | 380V锅炉8A段 | 磨煤机A旋转分离器电源开关
4 |  | 磨煤机C旋转分离器电源开关
5 |  | 磨煤机E旋转分离器电源开关
6 |  | 380V锅炉MCC8A段电源开关（1）
7 |  | 380V锅炉MCC8B段电源开关（2）
8 |  | 密封风机A电源开关
9 |  | 8号机380V灰渣MCC段电源开关（2）
10 |  | UPS A主电源开关
11 | 380V锅炉8B段 | 磨煤机B旋转分离器电源开关
12 |  | 磨煤机D旋转分离器电源开关
13 |  | 磨煤机F旋转分离器电源开关
14 |  | DC230V 8号充电器电源开关
15 |  | 380V锅炉MCC8A段电源开关（2）
16 |  | 380V锅炉MCC8B段电源开关（1）
17 |  | 密封风机B电源开关
18 |  | 8号炉380V灰渣MCC段电源开关（1）
19 |  | 8号机UPS B主电源开关
20 | 380V汽机8A段 | 380V汽机MCC8A1段电源开关（1）
21 |  | 8号机凝结水输送泵A电源开关
22 |  | 380V汽机MCC8A2段电源开关（1）
23 |  | 380V汽机MCC8B1段电源开关（2）
24 |  | 8号主变冷却器电源开关（1）
25 |  | 380V汽机MCC8B2段电源开关（2）
26 |  | 8号机真空泵A电源开关
27 |  | 8号机精处理再循环泵电源开关
28 | 380V汽机8B段 | 380V汽机MCC8A1段电源开关（2）
29 |  | 8号机凝结水输送泵B电源开关
30 |  | 380V汽机MCC8A2段电源开关（2）
31 |  | 380V汽机MCC8B1段电源开关（1）
32 |  | 8号主变冷却器电源开关（2）
33 |  | 380V汽机MCC8B2段电源开关（1）
34 |  | 8号机真空泵B电源开关
35 |  | 8号机真空泵C电源开关
36 | 380V脱硫8A段 | 8号炉石膏排出泵A电源开关
37 |  | 8号炉湿电低压柜A电源开关
38 |  | 380V脱硫MCC8A段电源开关(1)
39 |  | 380V脱硫MCC8B段电源开关(2)
40 |  | 78号机380V脱硫公用MCC段电源开关(2)
41 |  | 8号机380V脱硫保安段电源开关(1)
42 | 380V脱硫8B段 | 8号炉石膏排出泵B电源开关
43 |  | 380V脱硫MCC8A段电源开关(2)
44 |  | 380V脱硫MCC8B段电源开关(1)
45 |  | 8号炉湿电低压柜B电源开关
46 | 8号机380V脱硫保安段 | 8号机380V脱硫保安段电源开关(2)
47 |  | 8号机380V脱硫保安段进线开关（1）
48 |  | 8号机380V脱硫保安段进线开关（2）
49 |  | 柴油发电机出口开关
50 |  | 380V保安8A电源开关
51 |  | 380V保安8B电源开关
52 |  | 备用间隔
53 |  | 备用间隔
54 |  | 备用间隔
55 |  | 备用间隔
56 |  | 备用间隔
57 |  | 备用间隔
58 |  | 备用间隔
59 |  | 备用间隔
60 |  | 备用间隔

## 电动执行机构清单（电气）
序号 | 所属系统 | 名称 | 型号 | 工作内容
汽机侧各系统电动执行机构 |  |  |  | （拆接线配合、调试和消缺）
1 | 主再热汽系统 | 1号高压主汽门前疏水一次阀 | IQ35
2 | 主再热汽系统 | 2号高压主汽门前预暖一次阀 | IQ35
3 | 主再热汽系统 | 1号高压主汽门前预暖一次阀 | IQ35
4 | 主再热汽系统 | 2号高压主汽门前疏水一次阀 | IQ35
5 | 主再热汽系统 | 高排逆止阀后疏水阀前隔离阀 | IQ35
6 | 主再热汽系统 | 1号热再进汽母管疏水阀前隔离阀 | IQ35
7 | 主再热汽系统 | 2号热再进汽母管疏水阀前隔离阀 | IQ35
1 | 给水系统 | 前置泵B进水阀 | AK11-Z3 24rpm 2500Nm | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
2 | 给水系统 | 前置泵A进水阀 | AK11-Z3 24rpm 2500Nm | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
3 | 给水系统 | 汽泵B再循环阀前隔离阀 | 2SA5064
4 | 给水系统 | 汽泵A再循环阀前隔离阀 | 2SA5064
5 | 给水系统 | 汽泵B再循环阀后隔离阀 | 2SA5064
6 | 给水系统 | 汽泵A再循环阀后隔离阀 | 2SA5064
7 | 给水系统 | 汽泵B出水阀 | IQ70F25B3 3110-000-10 144rpm 644Nm | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
8 | 给水系统 | 汽泵A出水阀 | IQ70F25B3 3110-000-10 144rpm 644Nm | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
9 | 给水系统 | 汽泵A中间抽头隔离阀 | 2SA5053-2CE11-3BA3-Z 500Nm IP67
10 | 给水系统 | 汽泵B中间抽头隔离阀 | 2SA5053-2CE11-3BA3-Z 500Nm IP67
11 | 给水系统 | 除氧器电动放水阀 | AK06/rotork IQ95 24rpm 3000Nm | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
12 | 给水系统 | 给水泵出口母管至锅炉循环泵冷却水电动门 | AK02
13 | 给水系统 | 汽泵密封水回水至凝汽器调节阀前隔离阀 | 3000-000-02
1 | 抽汽疏水系统 | 四抽电动阀后疏水阀前隔离阀 | AK03
2 | 抽汽疏水系统 | 四抽2号气动逆止阀后疏水阀前隔离阀 | AK03
3 | 抽汽疏水系统 | 四抽1号气动逆止阀后疏水阀前隔离阀 | AK03
4 | 抽汽疏水系统 | 五抽气动逆止阀后疏水前隔离阀 | AK03
5 | 抽汽疏水系统 | 五抽逆止阀后疏水阀前隔离阀 | AK03
6 | 抽汽疏水系统 | 三抽气动逆止阀后疏水阀前隔离阀 | AK05
7 | 抽汽疏水系统 | 三抽逆止阀后疏水阀前隔离阀 | AK05
8 | 抽汽疏水系统 | 一抽气动逆止阀后疏水阀前隔离阀 | AK05
9 | 抽汽疏水系统 | 一抽逆止阀后疏水阀前隔离阀 | AK05
10 | 抽汽疏水系统 | 四抽电动阀 | IQ95 3000-000-06
11 | 抽汽疏水系统 | 2号高加A进汽电动阀 | IQ40 3000-000-08
12 | 抽汽疏水系统 | 2号高加B进汽电动阀 | IQ40 3000-000-08
13 | 抽汽疏水系统 | 1号高加A进汽电动阀 | IQ25F14B4
14 | 抽汽疏水系统 | 1号高加B进汽电动阀 | IQ25F14B4
15 | 抽汽疏水系统 | 3号高加A进汽电动阀 | IQ25F14B4 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
16 | 抽汽疏水系统 | 3号高加B进汽电动阀 | IQ25F14B4 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
17 | 抽汽疏水系统 | 四抽至除氧器进汽电动阀 | IQ40 3000-000-08
18 | 抽汽疏水系统 | 六抽电动阀 | AM02.1
19 | 抽汽疏水系统 | 六抽气动逆止阀后疏水阀前隔离阀 | AK03
20 | 抽汽疏水系统 | 2号高加进汽逆止阀前疏水前隔离阀 | AKO6
21 | 抽汽疏水系统 | 五抽电动阀 | AM02.1
22 | 抽汽疏水系统 | 8号机零段抽汽电动隔离阀 | 瑞基 RAIII40F25B4-24-1020 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
23 | 抽汽疏水系统 | 8号机零段抽汽减温器后电动隔离阀 | 瑞基 RAIII90F30B-24-2030 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
1 | 辅汽系统 | 二期至三期辅汽母管联通阀 | IQ40F25B4 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
2 | 辅汽系统 | 辅汽至除氧器调节阀前隔离阀 | IQ40F25B4
3 | 辅汽系统 | 辅汽疏扩至凝汽器调节阀前隔离阀 | AK05
4 | 辅汽系统 | 辅汽至小机进汽总阀 | AK11
5 | 辅汽系统 | 冷再至辅汽调节阀前隔离阀 | IQ40
6 | 辅汽系统 | 四抽至辅汽隔离阀 | IQ40
7 | 辅汽系统 | 辅汽至除氧器调节旁路阀 | IQ25
8 | 辅汽系统 | 辅汽疏扩至机组排水槽隔离阀 | AK05
9 | 辅汽系统 | 辅汽至小机A进汽隔离阀 | IQ40
10 | 辅汽系统 | 辅汽至小机B进汽隔离阀 | IQ40
11 | 辅汽系统 | 辅汽至小机A进汽隔离阀前疏水前隔离阀 | AK05
12 | 辅汽系统 | 辅汽至小机B进汽隔离阀前疏水前隔离阀 | AK05
13 | 辅汽系统 | 辅汽至微油点火电动隔离门 | IQ40
14 | 辅汽系统 | 辅汽进汽总阀 | IQ40F25B4 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
1 | 闭式水系统 | 闭冷泵A进水阀 | AK06
2 | 闭式水系统 | 闭冷泵A出水阀 | AK05
3 | 闭式水系统 | 闭冷泵B进水阀 | AK05
4 | 闭式水系统 | 闭冷泵B出水阀 | AK06
5 | 闭式水系统 | 水—水交换器A闭冷水进水阀 | AK06
6 | 闭式水系统 | 水—水交换器B闭冷水进水阀 | AK06
7 | 闭式水系统 | 水－水交换器闭冷水旁路阀 | A/AT04-F12
8 | 闭式水系统 | 主机冷油器回水总阀 | AKT04
9 | 闭式水系统 | 水—水交换器A闭冷水出水阀 | AK06
10 | 闭式水系统 | 水—水交换器B闭冷水出水阀 | AK06
1 | 小机轴封疏水系统 | 四抽至小机A进汽电动阀 | IQ40 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
2 | 小机轴封疏水系统 | 四抽至小机B进汽电动阀 | IQ40 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
3 | 小机轴封疏水系统 | 小机A速关阀前疏水阀前隔离阀 | AK05
4 | 小机轴封疏水系统 | 小机B速关阀前疏水阀前隔离阀 | AK05
5 | 小机轴封疏水系统 | 小机A管道调节阀前疏水前隔离阀 | AK05
6 | 小机轴封疏水系统 | 小机B管道调节阀前疏水前隔离阀 | AK05
7 | 小机轴封疏水系统 | 小机A排汽蝶阀 | 2SA5053-5EE13-4B4A-Z | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
8 | 小机轴封疏水系统 | 小机B排汽蝶阀 | 2SA5053-5EE13-4B4A-Z | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
9 | 小机轴封疏水系统 | 冷再至小机A进汽隔离阀 | IQ25 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
10 | 小机轴封疏水系统 | 冷再至小机B进汽隔离阀 | IQ25 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换
1 | 凝结水系统 | 轴加出水阀 | AK10 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
2 | 凝结水系统 | 轴加进水阀 | AK10 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
3 | 凝结水系统 | 轴加旁路阀 | AK10
4 | 凝结水系统 | 除氧器水位调节旁路阀 | AK10
5 | 凝结水系统 | 78号低加旁路阀 | AK10
6 | 凝结水系统 | 除氧器30％水位调节阀前隔离阀 | AK08
7 | 凝结水系统 | 7号低加出水阀 | AK10 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
8 | 凝结水系统 | 56号低加旁路阀 | AK10
9 | 凝结水系统 | 6号低加进水阀 | AK10 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
10 | 凝结水系统 | 除氧器80％水位调节阀后隔离阀 | AK10
11 | 凝结水系统 | 除氧器80％水位调节阀前隔离阀 | AK10
12 | 凝结水系统 | 除氧器30％水位调节阀后隔离阀 | AK08
13 | 凝结水系统 | 疏水冷却器进水阀 | AK08 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
14 | 凝结水系统 | 凝结水开车放水阀 | AK08 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
15 | 凝结水系统 | 凝泵B出水旁路阀 | AK02
16 | 凝结水系统 | 凝泵A出水旁路阀 | AK02
17 | 凝结水系统 | 凝泵A出水阀 | IQ90F25B4 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
18 | 凝结水系统 | 凝泵B出水阀 | IQ90F25B4
19 | 凝结水系统 | 凝泵A进水阀 | AM01.1 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
20 | 凝结水系统 | 凝泵B进水阀 | AM01.1
21 | 凝结水系统 | 5号低加出水阀 | AK10 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
22 | 凝结水系统 | 低加疏水泵A进水阀 | AK07-Z3
23 | 凝结水系统 | 低加疏水泵B进水阀 | AK07-Z3
24 | 凝结水系统 | 低加疏水泵A出水阀 | AK08-Z3
25 | 凝结水系统 | 低加疏水泵B出水阀 | AK08-Z3
26 | 凝结水系统 | 凝结水输送泵A出水阀 | AK06
27 | 凝结水系统 | 凝结水输送泵旁路阀 | AK06
28 | 凝结水系统 | 凝结水输送泵B出水阀 | AK06
29 | 凝结水系统 | 凝结水输送泵C进水阀 | AK06
30 | 凝结水系统 | 疏水立管喷水电动门 | AK05
31 | 凝结水系统 | 凝结水精处理装置进水阀
32 | 凝结水系统 | 凝结水精处理装置旁路阀
33 | 凝结水系统 | 凝结水精处理装置出水阀
1 | 开式水及循环水系统 | 开式水滤网进水阀 | 3000-000-06
2 | 开式水及循环水系统 | 开式水滤网出水阀 | 3000-000-06
3 | 开式水及循环水系统 | 开式水滤网旁路阀 | 3000-000-06
4 | 开式水及循环水系统 | 开式水滤网排污阀 | IQT500
5 | 开式水及循环水系统 | 水—水交换器A开式水进水阀 | AK06
6 | 开式水及循环水系统 | 水—水交换器A开式水出水阀 | AK06
7 | 开式水及循环水系统 | 水—水交换器B开式水进水阀 | AK06
8 | 开式水及循环水系统 | 水—水交换器B开冷水出水阀 | AK06
9 | 开式水及循环水系统 | 凝汽器A循环水外环进水阀 | IQ90F25B4 3010-000-08 36rpm | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
10 | 开式水及循环水系统 | 凝汽器A循环水内环进水阀 | IQ90F25B4 3010-000-08 36rpm | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
11 | 开式水及循环水系统 | 凝汽器B循环水内环出水阀 | IQ90F25B4 3010-000-08 36rpm | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
12 | 开式水及循环水系统 | 凝汽器B循环水外环出水阀 | IQ90F25B4 3010-000-08 36rpm | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
13 | 开式水及循环水系统 | 真空泵冷却水滤网进水阀 | AATD3-F12
14 | 开式水及循环水系统 | 真空泵冷却水滤网出水阀 | AATD3-F12
15 | 开式水及循环水系统 | 真空泵冷却水滤网旁路阀 | AATD3-F12
16 | 开式水及循环水系统 | 真空泵冷却水滤网排污阀 | IQT500
17 | 开式水及循环水系统 | 8号机旋转滤网A冲洗水电动阀
18 | 开式水及循环水系统 | 8号机旋转滤网B冲洗水电动阀
19 | 开式水及循环水系统 | 8号机旋转滤网C冲洗水电动阀
20 | 开式水及循环水系统 | 88号机组循环水出水母管联通阀A
21 | 开式水及循环水系统 | 8号机循泵A冷却水进水电动总阀
22 | 开式水及循环水系统 | 8号机循泵B冷却水进水电动总阀
23 | 开式水及循环水系统 | 8号机循泵C冷却水进水电动总阀
1 | 真空系统 | 抽真空联络管电动门A | 3000-000-06
2 | 真空系统 | 抽真空联络管电动门B | 3000-000-06
3 | 真空系统 | 凝汽器A真空破坏门 | 6000-000-02 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
4 | 真空系统 | 凝汽器B真空破坏门 | 6000-000-02 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
5 | 真空系统 | 水室真空泵入口电动门 | AK05
锅炉侧电动执行机构
制粉系统电动执行机构（29台）
1 | 制粉系统 | 给煤机A进口煤闸门 | 2SA5331-5EEOO-3BA3-Z
2 | 制粉系统 | 给煤机B进口煤闸门 | 2SA5331-5EEOO-3BA3-Z
3 | 制粉系统 | 给煤机C进口煤闸门 | 2SA5331-5EEOO-3BA3-Z
4 | 制粉系统 | 给煤机D进口煤闸门 | 2SA5331-5EEOO-3BA3-Z
5 | 制粉系统 | 给煤机E进口煤闸门 | 2SA5331-5EEOO-3BA3-Z
6 | 制粉系统 | 给煤机F进口煤闸门 | 2SA5331-5EEOO-3BA3-Z
7 | 制粉系统 | 磨煤机A密封风门 | IQT-125
8 | 制粉系统 | 磨煤机B密封风门 | IQT-125
9 | 制粉系统 | 磨煤机C密封风门 | IQT-125
10 | 制粉系统 | 磨煤机D密封风门 | IQT-125
11 | 制粉系统 | 磨煤机E密封风门 | IQT-125
12 | 制粉系统 | 磨煤机F密封风门 | IQT-125
13 | 制粉系统 | 给煤机A密封风门 | AK08
14 | 制粉系统 | 给煤机B密封风门 | AK08
15 | 制粉系统 | 给煤机C密封风门 | AK08
16 | 制粉系统 | 给煤机D密封风门 | AK08
17 | 制粉系统 | 给煤机E密封风门 | AK08
18 | 制粉系统 | 给煤机F密封风门 | AK08
19 | 制粉系统 | 给煤机A出口煤闸门 | 2SA5331-5EEOO-3BA3-Z
20 | 制粉系统 | 给煤机B出口煤闸门 | 2SA5331-5EEOO-3BA3-Z
21 | 制粉系统 | 给煤机C出口煤闸门 | 2SA5331-5EEOO-3BA3-Z
22 | 制粉系统 | 给煤机D出口煤闸门 | 2SA5331-5EEOO-3BA3-Z
23 | 制粉系统 | 给煤机E出口煤闸门 | 2SA5331-5EEOO-3BA3-Z
24 | 制粉系统 | 给煤机F出口煤闸门 | 2SA5331-5EEOO-3BA3-Z
25 | 制粉系统 | 磨煤机A蒸汽灭火门 | RAIII14AF14
26 | 制粉系统 | 磨煤机B蒸汽灭火门 | RAIII14AF14
27 | 制粉系统 | 磨煤机C蒸汽灭火门 | RAIII14AF14
28 | 制粉系统 | 磨煤机D蒸汽灭火门 | RAIII14AF14
29 | 制粉系统 | 磨煤机E蒸汽灭火门 | RAIII14AF14
锅炉风烟系统电动执行机构（38台）
1 | 风烟系统 | 空预器A入口烟气挡板A | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
2 | 风烟系统 | 空预器A入口烟气挡板B | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
3 | 风烟系统 | 空预器A入口烟气挡板C | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
4 | 风烟系统 | 空预器A入口烟气挡板D | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
5 | 风烟系统 | 空预器A入口烟气挡板E | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
6 | 风烟系统 | 空预器B入口烟气挡板A | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
7 | 风烟系统 | 空预器B入口烟气挡板B | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
8 | 风烟系统 | 空预器B入口烟气挡板C | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
9 | 风烟系统 | 空预器B入口烟气挡板D | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
10 | 风烟系统 | 空预器B入口烟气挡板E | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
11 | 风烟系统 | 空预器A侧热一次风出口门 | IQ10 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
12 | 风烟系统 | 空预器B侧热一次风出口门 | IQ10 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
13 | 风烟系统 | A一次风机出口门 | IQ20 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
14 | 风烟系统 | B一次风机出口门 | IQ20 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
15 | 风烟系统 | 送风机B出口风门A | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
16 | 风烟系统 | 送风机B出口风门B | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
17 | 风烟系统 | 送风机A出口风机A | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
18 | 风烟系统 | 送风机A出口风机B | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
19 | 风烟系统 | 送风机出口联络管风门A | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
20 | 风烟系统 | 送风机出口联络管风门B | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
21 | 风烟系统 | 引风机A入口烟气挡板A | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
22 | 风烟系统 | 引风机A入口烟气挡板B | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
23 | 风烟系统 | 引风机B入口烟气挡板B | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
24 | 风烟系统 | 引风机B入口烟气挡板A | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
25 | 风烟系统 | 电除尘出口烟气联络挡板A | IQ90 | 金属软管及管接口更换整治
26 | 风烟系统 | 电除尘出口烟气联络挡板B | IQ90 | 金属软管及管接口更换整治
27 | 风烟系统 | A侧热二次风A | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
28 | 风烟系统 | A侧热二次风B | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
29 | 风烟系统 | A侧热二次风C | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
30 | 风烟系统 | B侧热二次风门A | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
31 | 风烟系统 | B侧热二次风门B | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
32 | 风烟系统 | B侧热二次风门C | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
33 | 风烟系统 | A侧冷一次风门 | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
34 | 风烟系统 | B侧冷一次风门 | IQ20 | 金属软管及管接口更换整治
35 | 风烟系统密封风门挡板 | 密封风机A入口门 | IQT-125
36 | 风烟系统密封风门挡板 | 密封风机B入口门 | IQT-125
37 | 风烟系统密封风门挡板 | 密封风机B侧过滤器冲洗门 | IQT-125
38 | 风烟系统密封风门挡板 | 密封风机A侧过滤器冲洗门 | IQT-125
锅炉汽水系统电动执行机构（60台）
1 | 汽水系统 | 再热器（B侧）喷水疏水一次阀 | LCU-B3
2 | 汽水系统 | 再热冷段（A侧）疏水二次阀 | LCU-B3
3 | 汽水系统 | 再热冷段（B侧）疏水一次阀 | LCU-B3
4 | 汽水系统 | 再热冷段（B侧）疏水二次阀 | LCU-B3
5 | 汽水系统 | 再热器（A侧）喷水疏水二次阀 | LCU-B3
6 | 汽水系统 | 再热器（B侧）喷水疏水二次阀 | LCU-B3
7 | 汽水系统 | 再热冷段（A侧）疏水一次阀 | LCU-B3
8 | 汽水系统 | 分离器出口放气一次阀 | LCU-B3
9 | 汽水系统 | 炉膛入口汇集集箱至前墙水冷壁疏水一次阀 | LCU-B3
10 | 汽水系统 | 炉膛入口汇集集箱至前墙水冷壁疏水二次阀 | LCU-B3
11 | 汽水系统 | 炉膛入口汇集集箱至后墙水冷壁疏水一次阀 | LCU-B3
12 | 汽水系统 | 炉膛入口汇集集箱至后墙水冷壁疏水二次阀 | LCU-B3
13 | 汽水系统 | 水冷壁前墙集箱疏水一次阀 | LCU-B3
14 | 汽水系统 | 水冷壁前墙集箱疏水二次阀 | LCU-B3
15 | 汽水系统 | 水冷壁侧墙集箱（A侧）疏水一次阀 | LCU-B3
16 | 汽水系统 | 水冷壁侧墙集箱（A侧）疏水二次阀 | LCU-B3
17 | 汽水系统 | 水冷壁后墙集箱疏水一次阀 | LCU-B3
18 | 汽水系统 | 水冷壁后墙集箱疏水二次阀 | LCU-B3
19 | 汽水系统 | 水冷壁侧墙（B侧）疏水一次阀 | LCU-B3
20 | 汽水系统 | 水冷壁侧墙（B侧）疏水二次阀 | LCU-B3
21 | 汽水系统 | 后水及水延疏水一次阀 | LCU-B3
22 | 汽水系统 | 后水及水延疏水二次阀 | LCU-B3
23 | 汽水系统 | 后烟道包墙下集箱（B侧）疏水一次阀 | LCU-B3
24 | 汽水系统 | 后烟道包墙下集箱（B侧）疏水二次阀 | LCU-B3
25 | 汽水系统 | 后烟道包墙下集箱（A侧）疏水一次阀 | LCU-B3
26 | 汽水系统 | 后烟道包墙下集箱（A侧）疏水二次阀 | LCU-B3
27 | 汽水系统 | 过热器（A侧）一级喷水电动门 | IQ25
28 | 汽水系统 | 过热器（B侧）一级喷水电动门 | IQ25
29 | 汽水系统 | 过热器减温水总管电动闸阀 | IQ95 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
30 | 汽水系统 | 过热器（A侧）一级喷水管疏水阀 | LCU-B3
31 | 汽水系统 | 过热器（B侧）一级喷水管疏水阀 | LCU-B3
32 | 汽水系统 | 过热器一级喷水管疏水阀 | LCU-B3
33 | 汽水系统 | 过热器（A侧）二级喷水电动门 | IQ40
34 | 汽水系统 | 过热器（B侧）二级喷水电动门 | IQ40
35 | 汽水系统 | 过热器（A侧）二级喷水管疏水阀 | LCU-B3
36 | 汽水系统 | 过热器二级喷水管疏水阀 | LCU-B3
37 | 汽水系统 | 过热器（A侧）三级喷水电动门 | IQ40
38 | 汽水系统 | 过热器（A侧）三级喷水管疏水阀 | LCU-B3
39 | 汽水系统 | 过热器（B侧）三级喷水管疏水阀 | LCU-B3
40 | 汽水系统 | 过热器三级喷水管疏水阀 | LCU-B3
41 | 汽水系统 | 低温过热器（A侧）进口疏水阀 | LCU-B3
42 | 汽水系统 | 过热器减温水旁路电动门 | AWT-20A
43 | 汽水系统 | 省煤器入口给水电动门 | IQ90 | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
44 | 汽水系统 | 省煤器入口给水旁路调节阀前电动门 | SA50B90
45 | 汽水系统 | 省煤器入口给水旁路调节阀后电动门 | SA50B90
46 | 汽水系统 | 过冷水电动门 | AWT-20A
47 | 汽水系统 | 启动循环泵出口电动门 | IQ40
48 | 汽水系统 | BCP调阀后疏水电动门 | LCU-B3
49 | 汽水系统 | 过冷水出口电动门 | AWT-20A
50 | 汽水系统 | 分离器贮水箱疏水电动门A | IQ40
51 | 汽水系统 | 分离器贮水箱疏水电动门B | IQ40
52 | 汽水系统 | 锅炉扩容器冷却水管路电动门 | AK05
53 | 汽水系统 | 锅炉启动疏水小流量管路电动门 | SND-Z60-18S
54 | 汽水系统 | 锅炉疏水至疏水扩容器调节阀前电动门 | SND-Z60-18S
55 | 汽水系统 | 锅炉疏水至疏水扩容器电动门 | AK08
56 | 汽水系统 | 分离器贮水箱疏水电动门C | IQ40
57 | 汽水系统 | 低温过热器（A侧）进口疏水节流阀 | 2SA5543-2CE00-4BB3-Z
58 | 汽水系统 | 低温过热器（B侧）进口疏水节流阀 | 2SA5543-2CE00-4BB3-Z
59 | 汽水系统 | 再热器（A侧）喷水疏水一次阀 | LCU-B3
60 | 汽水系统 | 过热器（B侧）二级喷水管疏水阀 | LCU-B3
脱硫石膏排除泵系统电动头（13台）
1 | 石膏排出泵 | 石膏排出泵A进口阀 | STT500
2 | 石膏排出泵 | 石膏排出泵A进口疏放阀 | 11AI
3 | 石膏排出泵 | 石膏排出泵A出口阀 | SIT500
4 | 石膏排出泵 | 石膏排出泵A出口冲洗阀 | SIT125
5 | 石膏排出泵 | 石膏排出泵B进口阀 | SIT500
6 | 石膏排出泵 | 石膏排出泵B进口疏放阀 | 11AI
7 | 石膏排出泵 | 石膏排出泵B出口阀 | SIT500
8 | 石膏排出泵 | 石膏排出泵B出口冲洗阀 | SIT500
9 | 石膏排出泵 | 石膏浆液管疏放阀 | 11AI
10 | 石膏排出泵 | #8炉石膏浆液出口冲洗阀
11 | 石膏排出泵 | 8号炉石膏浆液至1号石膏旋流站隔离阀
12 | 石膏排出泵 | 8号炉石膏浆液至1号石膏旋流站出口阀
13 | 石膏排出泵 | 8号炉石膏浆液至2号石膏旋流站进口阀
脱硫石灰石浆液泵系统电动头（8台）
1 | 石灰石浆液 | #8炉石灰石浆液泵A出口冲洗阀 | SIT125
2 | 石灰石浆液 | #8炉石灰石浆液泵A进口阀 | SIT250
3 | 石灰石浆液 | #8炉石灰石浆液泵A出口阀 | SIT250
4 | 石灰石浆液 | #8炉石灰石浆液泵B出口冲洗阀 | SIT125
5 | 石灰石浆液 | #8炉石灰石浆液泵B出口阀 | SIT250
6 | 石灰石浆液 | #8炉石灰石浆液泵B进口阀 | SIT250
7 | 石灰石浆液 | #8炉石灰石浆液泵A进口疏放阀 | 11AI
8 | 石灰石浆液 | #8炉石灰石浆液泵B进口疏放阀 | 11AI
脱硫湿电烟气挡板电动执行机构（4台）
1 |  | 8号炉电除尘联络挡板
2 |  | 8号炉湿电绝缘子密封风机A出口挡板
3 |  | 8号炉湿电绝缘子密封风机B出口挡板
4 |  | 8号炉湿电绝缘子密封风机C出口挡板
脱硫吸收塔区域电动执行机构（52台）
1 | 吸收塔 | #8炉吸收塔事故喷淋反吹阀1（事故喷淋管路吹堵阀1） | 14AI
2 | 吸收塔 | #8炉吸收塔事故喷淋反吹阀2（事故喷淋管路吹堵阀2） | 14AI
3 | 吸收塔 | #8炉吸收塔事故喷淋阀 | 14AI | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
4 | 吸收塔 | #8炉事故喷淋消防水进口阀 | 11AI | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
5 | 吸收塔 | #8炉吸收塔排空阀 | 17AI/MOFF52
6 | 吸收塔 | 8号炉石灰石供浆总阀 |  | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
7 | 吸收塔 | 8号炉石灰石供浆总阀后冲洗阀 | 上仪 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
8 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔补水阀 | 上仪 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
9 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗水箱补水阀
10 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀1 | IKQ20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
11 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀2
12 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀3 | IKQ20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
13 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀4
14 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀5
15 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀6
16 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀7 | IKQ20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
17 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀8 | IKQ20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
18 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀9
19 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀10 | IKQ20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
20 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀11
21 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀12
22 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀13
23 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀14
24 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀15
25 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀16
26 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀17
27 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀18
28 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀19 | IKQ20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
29 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀20
30 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀21 | IKQ20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
31 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀22 | IKQ20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
32 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀23
33 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀24 | IKQ20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
34 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀25
35 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀26 | RJ | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
36 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀27
37 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀28
38 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀29
39 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀30
40 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀31 | 上仪SIT250 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
41 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀32
42 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀33 | RJ38 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
43 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀34
44 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀35 | IKQ20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
45 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀36
46 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀37
47 | 吸收塔 | 8号炉吸收塔管束式除尘器冲洗阀38 | 上仪SIT250 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
48 | 吸收塔 | 8号炉石膏监测取样隔离阀
49 | 吸收塔 | 8号炉石膏浆液监测取样管冲洗阀
50 | 吸收塔 | #8炉吸收塔区域浆液泵A出口阀 | SIT250 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
51 | 吸收塔 | #8炉吸收塔区域浆液泵出口冲洗阀 | SIT125
52 | 吸收塔 | #8炉吸收塔区域浆液泵B出口阀 | SIT250
吸收塔再循环泵系统电动头（15台）
1 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环泵A进口疏放阀 | SIT125
2 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环泵B进口疏放阀 | SIT125
3 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环泵C进口疏放阀 | SIT125
4 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环泵D进口疏放阀
5 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环泵E进口疏放阀
6 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环A出口冲洗阀 | SIT125
7 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环B出口冲洗阀 | SIT125
8 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环C出口冲洗阀 | SIT125
9 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环D出口冲洗阀 | 上仪SIT250 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
10 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环E出口冲洗阀 | 上仪SIT250 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
11 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环泵A进口阀减速箱及电动执行机构 | Limitorque MX-20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
12 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环泵B进口阀减速箱及电动执行机构 | Limitorque MX-20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
13 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环泵C进口阀减速箱及电动执行机构 | Limitorque MX-20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
14 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环泵D进口阀减速箱及电动执行机构 | SIPOS 2SA7321-5EE20-4BB4-Z | 检修，包括金属软管检查整治、挡板全行程检查调试、小电池更换等
15 | 吸收塔再循环泵 | #8炉吸收塔再循环泵E进口阀减速箱及电动执行机构 | Limitorque MX-20 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
湿电和管式GGH阀门区域电动头（61台）
1 | 喷淋系统 | 8号炉吸收塔除雾器冲洗水箱补水阀
2 | 喷淋系统 | 8号炉湿电废水预澄清箱排污管冲洗阀
3 | 喷淋系统 | 8号炉湿电废水预澄清箱排污阀
4 | 喷淋系统 | 8号炉湿电进口气流均布板冲洗阀1
5 | 喷淋系统 | 8号炉湿电进口气流均布板冲洗阀2
6 | 喷淋系统 | 8号炉湿电喷淋回水箱排污阀
7 | 喷淋系统 | 8号炉湿电喷淋回水箱排污泵A进口阀
8 | 喷淋系统 | 8号炉湿电喷淋回水箱排污泵B进口阀
9 | 喷淋系统 | 8号炉湿电喷淋回水箱排污泵A出口阀
10 | 喷淋系统 | 8号炉湿电喷淋回水箱排污泵B出口阀
11 | 喷淋系统 | 8号炉湿电喷淋回水箱排污泵出口再循环阀
12 | 喷淋系统 | 8号炉湿电循环水泵B出口隔离阀
13 | 喷淋系统 | 8号炉湿电循环水泵A出口隔离阀
14 | 喷淋系统 | 8号炉湿电循环水泵B进口隔离阀
15 | 喷淋系统 | 8号炉湿电循环水泵A进口隔离阀
16 | 喷淋系统 | 8号炉湿电循环水箱补水阀
17 | 喷淋系统 | 8号炉湿电工艺水箱补水阀
18 | 喷淋系统 | 8号炉湿电工艺水泵出口再循环阀
19 | 喷淋系统 | 8号炉湿电A侧阴极线和气流均布板喷淋阀
20 | 喷淋系统 | 8号炉湿电B侧阴极线和气流均布板喷淋阀
21 | 喷淋系统 | 8号炉湿电阴极线和气流均布板喷淋反吹阀
22 | 喷淋系统 | 8号炉湿电阳极板循环水喷淋总阀
23 | 喷淋系统 | 8号炉湿电阳极板循环水喷淋回水阀
24 | 喷淋系统 | 8号炉湿电区域浆液泵A出口阀
25 | 喷淋系统 | 8号炉湿电区域浆液泵B出口阀
26 | 喷淋系统 | 8号炉湿电A侧前段阳极板喷淋阀1
27 | 喷淋系统 | 8号炉湿电A侧前段阳极板喷淋阀2
28 | 喷淋系统 | 8号炉湿电A侧前段阳极板喷淋阀3
29 | 喷淋系统 | 8号炉湿电A侧前段阳极板喷淋阀4
30 | 喷淋系统 | 8号炉湿电A侧前段阳极板喷淋阀5
31 | 喷淋系统 | 8号炉湿电B侧前段阳极板喷淋阀1
32 | 喷淋系统 | 8号炉湿电B侧前段阳极板喷淋阀2
33 | 喷淋系统 | 8号炉湿电B侧前段阳极板喷淋阀3
34 | 喷淋系统 | 8号炉湿电B侧前段阳极板喷淋阀4
35 | 喷淋系统 | 8号炉湿电B侧前段阳极板喷淋阀5
36 | 喷淋系统 | 8号炉湿电A侧后段阳极板喷淋阀1
37 | 喷淋系统 | 8号炉湿电A侧后段阳极板喷淋阀2
38 | 喷淋系统 | 8号炉湿电B侧后段阳极板喷淋阀1
39 | 喷淋系统 | 8号炉湿电B侧后段阳极板喷淋阀2
40 | 喷淋系统 | 8、8号炉湿电废水预澄清箱排污阀
1 | 管式GGH | 8号炉管式GGH水水换热器凝结水进水阀
2 | 管式GGH | 8号炉管式GGH水水换热器凝结水出水阀
3 | 管式GGH | 8号炉管式GGH烟气冷却器出水母管隔离阀
4 | 管式GGH | 8号炉管式GGH烟气冷却器出水母管疏放阀
5 | 管式GGH | 8号炉管式GGH热媒水补水箱排气阀
6 | 管式GGH | 8号炉管式GGH烟气加热器进水母管隔离阀
7 | 管式GGH | 8号炉管式GGH烟气加热器出水母管隔离阀
8 | 管式GGH | 8号炉管式GGH热媒水补水箱启动进水阀
9 | 管式GGH | 8号炉管式GGH热媒水补水箱补水阀
10 | 管式GGH | 8号炉管式GGH热媒水泵A进口阀 | Limitorque MX-20/B320-60/BR1 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
11 | 管式GGH | 8号炉管式GGH热媒水泵A出口阀 | Limitorque MX-20/B320-60/BR1 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
12 | 管式GGH | 8号炉管式GGH热媒水泵B进口阀 | Limitorque MX-20/B320-60/BR1 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
13 | 管式GGH | 8号炉管式GGH热媒水泵B出口阀 | Limitorque MX-20/B320-60/BR1 | 更换、全行程调试，包括金属软管检查整治、小电池更换
14 | 管式GGH | 8号炉管式GGH热媒水补水箱疏放阀
15 | 管式GGH | 8号炉管式GGH热媒水加热蒸汽总阀
16 | 管式GGH | 8号炉管式GGH烟气冷却器吹灰蒸汽总阀
17 | 管式GGH | 8号炉管式GGH烟气冷却器吹灰蒸汽疏水阀
18 | 管式GGH | 8号炉管式GGH热媒水蒸汽加热器蒸汽疏水阀
19 | 管式GGH | 8号炉管式GGH烟气加热器离线水冲洗反吹阀
20 | 管式GGH | 8号炉管式GGH烟气冷却器ABC通道出水隔离阀
21 | 管式GGH | 8号炉管式GGH烟气冷却器DEF通道出水隔离阀

## 热工仪表清单
序号 | 仪表编码 | 测点名称 | 设备类型 | 设备型号 | 制造厂 | 出厂编号 | 测量范围 | 设定值 | 准确度等级 | 管理类别 | 检定/校准周期（月） | 溯源方式 | 所属机组 | 所属系统 | 所属部门 | 备注
1 | 80MAB11CT021 | 8号机#1中压主汽门壳体温度 | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
2 | 80MAC10CT071 | 8号机#1低压缸末端汽缸温度-1 | 热电偶 | K型热电偶 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
3 | 80MAC10CT072 | 8号机#1低压缸末端汽缸温度-2 | 热电偶 | K型热电偶 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
4 | 80MAC10CT073 | 8号机#1低压缸末端汽缸温度-3 | 热电偶 | K型热电偶 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
5 | 80MAC10CT011 | 8号机#1低压缸静叶环蒸汽温度-1 | 热电偶 | K型热电偶 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
6 | 80MAC10CT012 | 8号机#1低压缸静叶环蒸汽温度-2 | 热电偶 | K型热电偶 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
7 | 80MAD11CT012 | 8号机#1轴承右前上部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
8 | 80MAD11CT014 | 8号机#1轴承右前下部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
9 | 80MAD11CT011 | 8号机#1轴承左前上部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
10 | 80MAD11CT013 | 8号机#1轴承左前下部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
11 | 80MAA11CT021 | 8号机#1高压主汽门壳体温度100% | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
12 | 80MAA11CT022 | 8号机#1高压主汽门壳体温度50% | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
13 | 80MAA12CT021 | 8号机#1高压调门壳体温度100% | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
14 | 80MAA12CT022 | 8号机#1高压调门壳体温度50% | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
15 | 80MAB21CT021 | 8号机#2中压主汽门壳体温度 | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
16 | 80MAC20CT071 | 8号机#2低压缸末端汽缸温度-1 | 热电偶 | K型热电偶 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
17 | 80MAC20CT072 | 8号机#2低压缸末端汽缸温度-2 | 热电偶 | K型热电偶 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
18 | 80MAC20CT073 | 8号机#2低压缸末端汽缸温度-3 | 热电偶 | K型热电偶 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
19 | 80MAC20CT011 | 8号机#2低压缸静叶环蒸汽温度-1 | 热电偶 | K型热电偶 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
20 | 80MAC20CT012 | 8号机#2低压缸静叶环蒸汽温度-2 | 热电偶 | K型热电偶 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
21 | 80MAD12CT032 | 8号机#2推力轴承前右上部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
22 | 80MAD12CT031 | 8号机#2推力轴承前左上部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
23 | 80MAD12CT034 | 8号机#2推力轴承后右上部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
24 | 80MAD12CT033 | 8号机#2推力轴承后左上部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
25 | 80MAD12CT012 | 8号机#2轴承右前上部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
26 | 80MAD12CT014 | 8号机#2轴承右前下部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
27 | 80MAD12CT011 | 8号机#2轴承左前上部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
28 | 80MAD12CT013 | 8号机#2轴承左前下部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
29 | 80MAA21CT021 | 8号机#2高压主汽门壳体温度100% | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
30 | 80MAA21CT022 | 8号机#2高压主汽门壳体温度50% | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
31 | 80MAA22CT021 | 8号机#2高压调门壳体温度100% | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
32 | 80MAA22CT022 | 8号机#2高压调门壳体温度50% | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
33 | 80MAD13CT013 | 8号机#3轴承左前下部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
34 | 80MAD13CT017 | 8号机#3轴承左后下部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
35 | 80MAD14CT013 | 8号机#4轴承左前下部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
36 | 80MAD14CT017 | 8号机#4轴承左后下部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
37 | 80MAD15CT013 | 8号机#5轴承左前下部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
38 | 80MAD15CT017 | 8号机#5轴承左后下部温度 | 热电偶 | KUN672.20 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
39 | 80MKD11CT013 | 8号机#6轴承左前下部温度 | 热电偶 | B2006000-3K | 上海电机成套联合有限公司 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
40 | 80MKD12CT013 | 8号机#7轴承左前下部温度 | 热电偶 | B2006000-3K | 上海电机成套联合有限公司 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
41 | 80MKD21CT014 | 8号机#8轴承左前下部温度 | 热电偶 | B2006000-3K | 上海电机成套联合有限公司 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
42 | 80MAB11CT023 | 8号机1号中主门阀壳壁外温度1 | 热电偶 | WRNK2-231 K型 | 上海振心 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
43 | 80MAB11CT024 | 8号机1号中主门阀壳壁外温度2 | 热电偶 | WRNK2-231 K型 | 上海振心 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
44 | 80MAB11CT025 | 8号机1号中主门阀壳壁外温度3 | 热电偶 | WRNK2-231 K型 | 上海振心 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
45 | 80MAB11CT026 | 8号机1号中主门阀壳壁外温度4 | 热电偶 | WRNK2-231 K型 | 上海振心 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
46 | 80MAB21CT023 | 8号机2号中主门阀壳壁外温度1 | 热电偶 | WRNK2-231 K型 | 上海振心 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
47 | 80MAB21CT024 | 8号机2号中主门阀壳壁外温度2 | 热电偶 | WRNK2-231 K型 | 上海振心 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
48 | 80MAB21CT025 | 8号机2号中主门阀壳壁外温度3 | 热电偶 | WRNK2-231 K型 | 上海振心 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
49 | 80MAB21CT026 | 8号机2号中主门阀壳壁外温度4 | 热电偶 | WRNK2-231 K型 | 上海振心 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
50 | 80MAB50CT061 | 8号机中压后端上部50%处汽缸温度 | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
51 | 80MAB50CT062 | 8号机中压后端下部50%处汽缸温度 | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
52 | 80MAB50CT041 | 8号机中压缸前部上缸50%处金属温度 | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
53 | 80MAB50CT042 | 8号机中压缸前部下缸50%处金属温度 | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
54 | 80MAA50CT025 | 8号机平衡活塞后蒸汽温度-1 | 热电偶 | K型热电偶 | 宁波奥崎 |  | (0~700)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
55 | 80MAA50CT026 | 8号机平衡活塞后蒸汽温度-2 | 热电偶 | K型热电偶 | 宁波奥崎 |  | (0~700)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
56 | 80MAA50CT011 | 8号机高压内缸壁温90%-1 | 热电偶 | K型热电偶 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
57 | 80MAA50CT012 | 8号机高压内缸壁温90%-2 | 热电偶 | K型热电偶 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
58 | 80MAA50CT013 | 8号机高压内缸壁温90%-3 | 热电偶 | K型热电偶 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
59 | 80MAA50CT051 | 8号机高压缸中部上半汽缸温度50% | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
60 | 80MAA50CT052 | 8号机高压缸中部下半汽缸温度50% | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
61 | 80MAA50CT021 | 8号机高压缸排气蒸汽温度 | 热电偶 | K型热电偶 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
62 | 80MAA50CT031 | 8号机高压缸蒸汽温度100% | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
63 | 80MAA50CT032 | 8号机高压缸蒸汽温度50% | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有限公 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
64 | 80MAA50CT015 | 8号机高压缸进汽蒸汽温度(12级后)-1 | 热电偶 | K型热电偶 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
65 | 80MAA50CT016 | 8号机高压缸进汽蒸汽温度(12级后)-2 | 热电偶 | K型热电偶 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
66 | 80MAA50CT017 | 8号机高压缸进汽蒸汽温度(12级后)-3 | 热电偶 | K型热电偶 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
67 | 80HJA11CT701 | 8号炉A1微油燃烧器壁温1 | 热电偶 | WRNK2-231 L=500MM | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
68 | 80HJA11CT702 | 8号炉A1微油燃烧器壁温2 | 热电偶 | WRNK2-231 L=1100MM K | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
69 | 80HJA12CT701 | 8号炉A2微油燃烧器壁温1 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
70 | 80HJA12CT702 | 8号炉A2微油燃烧器壁温2 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
71 | 80HJA13CT701 | 8号炉A3微油燃烧器壁温1 | 热电偶 | WRNK2-231 L=500MM K | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
72 | 80HJA13CT702 | 8号炉A3微油燃烧器壁温2 | 热电偶 | WRNK2-231 L=1100MM K | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
73 | 80HJA14CT701 | 8号炉A4微油燃烧器壁温1 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
74 | 80HJA14CT702 | 8号炉A4微油燃烧器壁温2 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
75 | 80HJA15CT701 | 8号炉A5微油燃烧器壁温1 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
76 | 80HJA15CT702 | 8号炉A5微油燃烧器壁温2 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
77 | 80HJA16CT701 | 8号炉A6微油燃烧器壁温1 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
78 | 80HJA16CT702 | 8号炉A6微油燃烧器壁温2 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
79 | 80HJA17CT701 | 8号炉A7微油燃烧器壁温1 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
80 | 80HJA17CT702 | 8号炉A7微油燃烧器壁温2 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
81 | 80HJA18CT701 | 8号炉A8微油燃烧器壁温1 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
82 | 80HJA18CT702 | 8号炉A8微油燃烧器壁温2 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~800)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
83 | 80HAJ01CT701 | 8号炉低温再热器(A侧)出口温度1 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~500)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
84 | 80HAJ01CT702 | 8号炉低温再热器(A侧)出口温度2 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~500)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
85 | 80HAJ01CT703 | 8号炉低温再热器(B侧)出口温度1 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~500)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
86 | 80HAJ01CT704 | 8号炉低温再热器(B侧)出口温度2 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~500)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
87 | 80HAD02CT911 | 8号炉炉膛268中部入口管前金属温度 | 热电偶 | WRNK2-131M K ∮5 L=14m | 上海高科 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
88 | 80HAD02CT912 | 8号炉炉膛269中部入口管前金属温度 | 热电偶 | WRNK2-131M K ∮5 L=14m | 上海高科 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
89 | 80HAD02CT913 | 8号炉炉膛270中部入口管前金属温度 | 热电偶 | WRNK2-131M K ∮5 L=14m | 上海高科 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
90 | 80HBK10CT701 | 8号炉炉膛A侧探针温度 | 热电偶 |  | 宁波奥崎 |  | (0~1000)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
91 | 80HCB18CT702 | 8号炉空预器吹灰疏水阀后温度 | 热电偶 | WRNK-331\单支\L=300mm\Ф6mm\K | 宁波奥崎 |  | (0~400)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 吹灰系统 | 维护部仪控
92 | 80HCB14CT702 | 8号炉锅炉右后墙吹灰疏水阀后温度 | 热电偶 | WRNK-331\单支\L=300mm\Ф6mm\K | 宁波奥崎 |  | (0~400)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 吹灰系统 | 维护部仪控
93 | 80HCB12CT702 | 8号炉锅炉右墙吹灰疏水阀后温度 | 热电偶 | WRNK-331\单支\L=300mm\Ф6mm\K | 宁波奥崎 |  | (0~400)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 吹灰系统 | 维护部仪控
94 | 80HCB13CT702 | 8号炉锅炉左前墙吹灰疏水阀后温度 | 热电偶 | WRNK-331\单支\L=300mm\Ф6mm\K | 宁波奥崎 |  | (0~400)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 吹灰系统 | 维护部仪控
95 | 80HCB11CT702 | 8号炉锅炉左墙吹灰疏水阀后温度 | 热电偶 | WRNK-331\单支\L=300mm\Ф6mm\K | 宁波奥崎 |  | (0~400)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 吹灰系统 | 维护部仪控
96 | 80MAA10CT025 | 平衡活塞后蒸汽温度-1 | 热电偶 | K型热电偶 | 宁波奥崎 |  | (0~700)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
97 | 80MAA10CT026 | 平衡活塞后蒸汽温度-2 | 热电偶 | K型热电偶 | 宁波奥崎 |  | (0~700)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 汽轮机本体系统 | 维护部仪控
98 | 80XAC11CT605 | 8号机给泵汽机A前径向轴承温度 | 热电阻 | PT100 | 给水泵汽机厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
99 | 80XAC11CT606 | 8号机给泵汽机A后径向轴承温度 | 热电阻 | PT100 | 给水泵汽机厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
100 | 80XAC11CT601 | 8号机给泵汽机A推力轴承温度-1 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
101 | 80XAC11CT602 | 8号机给泵汽机A推力轴承温度-2 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
102 | 80XAC11CT603 | 8号机给泵汽机A推力轴承温度-3 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
103 | 80XAC11CT604 | 8号机给泵汽机A推力轴承温度-4 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
104 | 80XAC12CT605 | 8号机给泵汽机B前径向轴承温度 | 热电阻 | PT100 | 给水泵汽机厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
105 | 80XAC12CT606 | 8号机给泵汽机B后径向轴承温度 | 热电阻 | PT100 | 给水泵汽机厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
106 | 80XAC12CT601 | 8号机给泵汽机B推力轴承温度-1 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
107 | 80XAC12CT602 | 8号机给泵汽机B推力轴承温度-2 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
108 | 80XAC12CT603 | 8号机给泵汽机B推力轴承温度-3 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
109 | 80XAC12CT604 | 8号机给泵汽机B推力轴承温度-4 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
110 | 80HTF14CT121 | 8号炉吸收塔再循环泵D电机侧轴承温度 | 热电阻 | WZPM2-210 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
111 | 80HTF14CT111 | 8号炉吸收塔再循环泵D电机轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-210 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
112 | 80HTF14CT112 | 8号炉吸收塔再循环泵D电机轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-210 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
113 | 80ETD20CT101 | 8号炉排渣温度 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8机干渣机 | 维护部仪控
114 | 80HTG50CT101 | 8号炉炉喷湿前氧化空气温度 | 热电阻 | WZP2-430K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
115 | 80HTG50CT102 | 8号炉炉喷湿后氧化空气温度 | 热电阻 | WZP2-430K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
116 | 80HFC11CT601 | 8号炉磨煤机A油箱温度 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
117 | 80HFC11CT602 | 8号炉磨煤机A润滑油温度 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
118 | 80HFC21CT601 | 8号炉磨煤机B油箱温度 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
119 | 80HFC21CT602 | 8号炉磨煤机B润滑油温度 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
120 | 80HFC31CT601 | 8号炉磨煤机C油箱温度 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
121 | 80HFC31CT602 | 8号炉磨煤机C润滑油温度 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
122 | 80HFC41CT601 | 8号炉磨煤机D油箱温度 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
123 | 80HFC41CT602 | 8号炉磨煤机D润滑油温度 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
124 | 80HFC51CT601 | 8号炉磨煤机E油箱温度 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
125 | 80HFC51CT602 | 8号炉磨煤机E润滑油温度 | 热电阻 | WZPK2-336 L=350 Pt100 | 安徽惠尔仪表线缆有限公司 | - | (-50~450)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
126 | 80HFC61CT601 | 8号炉磨煤机F油箱温度 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
127 | 80HFC61CT602 | 8号炉磨煤机F润滑油温度 | 热电阻 | WZPK2-231￠6 L=350 M20*1 Pt100 | 杭州宇阳自控设备有限公司 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
128 | 80HLA10CT611 | 8号炉空预器A导向轴承温度 | 热电阻 | WZPK2-326S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
129 | 80HLA10CT612 | 8号炉空预器A支撑轴承温度 | 热电阻 | WZPK2-326S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
130 | 80HLA20CT611 | 8号炉空预器B导向轴承温度 | 热电阻 | WZPK2-326S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
131 | 80HLA20CT612 | 8号炉空预器B支撑轴承温度 | 热电阻 | WZPK2-326S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
132 | 80HTB04CT622 | 8号炉管式GGH热媒水泵A电机前轴承温度 | 热电阻 | WZPM2-210 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
133 | 80HTB04CT623 | 8号炉管式GGH热媒水泵A电机后轴承温度 | 热电阻 | WZPM2-210 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
134 | 80HTB04CT632 | 8号炉管式GGH热媒水泵B电机前轴承温度 | 热电阻 | WZPM2-210 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
135 | 80HTB04CT633 | 8号炉管式GGH热媒水泵B电机后轴承温度 | 热电阻 | WZPM2-210 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
136 | D0GCB31CT601 | 换热器A出水温度 | 热电阻 | WZPK-236SA | 上海自动化仪表三厂 | 10110602 | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
137 | D0GCB30CT601 | 换热器A进出水母管温度 | 热电阻 | WZPK-236SA | 上海自动化仪表三厂 | 10110601 | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
138 | D0GCB32CT601 | 换热器B出水温度 | 热电阻 | WZPK-236SA | 上海自动化仪表三厂 | 10110604 | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
139 | D0GCB31CT603 | 换热器B进出水母管温度 | 热电阻 | WZPK-236SA | 上海自动化仪表厂 | 10110605 | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
140 | D0GCQ51CT601 | 清洗水箱温度 | 热电阻 | WZPK-236SA | 上海自动化仪表三厂 | 10110606 | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
141 | D0GCB31CT602 | 蒸汽母管温度 | 热电阻 | WZPK-236SA | 上海自动化仪表三厂 | 10110603 | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 0 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
142 | 80QUA10CT001 | 8号炉取样间A侧冷却水进水温度 | 双金属温度计 | WSSX | 常州双环热工仪表有限公司 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8炉输灰系统 | 维护部仪控
143 | 80QUA20CT001 | 8号炉取样间B侧冷却水进水温度 | 双金属温度计 | WSSX | 常州双环热工仪表有限公司 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8炉输灰系统 | 维护部仪控
144 | D0GCC20CT101 | 主厂房来压缩空气母管温度 | 双金属温度计 | WSS-481 | 宁波奥崎自动化仪表设备有 | 6110102058 | (0~60)℃ | 0 | 1.5 | C | 0 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
145 | D0GCF50CT501 | 再生阳离子进口母管生水温度 | 双金属温度计 | WSS-481 | 宁波奥崎自动化仪表设备有 | 6110102057 | (0~60)℃ | 0 | 1.5 | C | 0 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
146 | D0GCB30CT501 | 换热器A进水温度 | 双金属温度计 | WSS-483 | 上海自动化仪表三厂 | 10110602 | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 0 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
147 | D0GCB31CT501 | 换热器B进出水母管温度 | 双金属温度计 | WSS-413 | 上海自动化仪表三厂 | 10110604 | (0~500)℃ | 0 | 1.5 | C | 0 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
148 | D0GCQ51CT501 | 清洗水箱温度 | 双金属温度计 | WSS-413 | 上海自动化仪表三厂 | 10110603 | (0~500)℃ | 0 | 1.5 | C | 0 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
149 | D0GCB31CT502 | 蒸汽母管温度 | 双金属温度计 | WSS-481 | 杭州春江 | 712111362 | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 0 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
150 | CA22RG008A | 8号炉空预器B氨逃逸率表 | 氨逃逸率表 | Lasersp | SERVOMEX | 3603 | (0~100)% | 0 | 0.2 | B | 0 | 自检 | 8号机组 | 脱硝系统 | 维护部仪控
151 | U80HSK31CF101A | 8号炉脱硝A侧供氨流量计 | 流量计 | 80F25-AD2SAABAAABA | E+H | D9029418000 | (0~300)kg/h | 0 | 0.2 | C | 0 | 送检 | 8号机组 | 脱硝系统 | 维护部仪控
152 | U80HSK32CF101A | 8号炉脱硝B侧供氨流量计 | 流量计 | 80F25-AD2SAABAAABA | E+H | D9029318000 | (0~300)kg/h | 0 | 0.2 | C | 0 | 送检 | 8号机组 | 脱硝系统 | 维护部仪控
153 | 80ETX10CP102 | 8号炉干渣机液压油站一级清扫链张紧油压 | 压力变送器 | JYB-G | 北京昆仑海岸传感技术中心 | - | (0~10)MPa | 0 | 0.5 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8机干渣机 | 维护部仪控
154 | 80ETX10CP103 | 8号炉干渣机液压油站一级钢带张紧油压 | 压力变送器 | JYB-G | 北京昆仑海岸传感技术中心 | - | (0~10)MPa | 0 | 0.5 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8机干渣机 | 维护部仪控
155 | 80ETX20CP101 | 8号炉干渣机液压油站二级清扫链张紧油压 | 压力变送器 | JYB-G | 北京昆仑海岸传感技术中心 | - | (0~10)MPa | 0 | 0.5 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8机干渣机 | 维护部仪控
156 | 80ETX20CP102 | 8号炉干渣机液压油站二级钢带张紧油压 | 压力变送器 | JYB-G | 北京昆仑海岸传感技术中心 | - | (0~10)MPa | 0 | 0.5 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8机干渣机 | 维护部仪控
157 | 80ETX10CP101 | 8号炉干渣机液压油站关断门油压 | 压力变送器 | JYB-G | 北京昆仑海岸传感技术中心 |  | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | #8机干渣机 | 维护部仪控
158 | 80MKG02CP501 | 8号机CO2汇流排压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 |  | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
159 | 80MKG08CP501 | 8号机氢气瓶出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 |  | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
160 | 80HJQ10CP501 | 8号炉微油助燃风压力 | 压力表 | Y-100BFZ | 上海自动化仪表四厂 | 11-09-H0007 | (0~10)kPa | 0 | 1.6 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
161 | 80MAX01CP013 | 8号机#1EH冷油器回油滤油器压差 | 差压开关 |  |  |  | (0~0)kPa | 0~240 | 1.5 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | EH油系统 | 维护部仪控
162 | 80MAX01CP014 | 8号机#2EH冷油器回油滤油器压差 | 差压开关 |  |  |  | (0~0)kPa | 0~240 | 1.5 | B | 0 | 自检 | 8号机组 | EH油系统 | 维护部仪控
163 | 80MAX01CP016 | 8号机EH油再生装置回油滤油器压差 | 差压开关 |  |  |  | (0~0)kPa | 0~240 | 1.5 | C | 0 | 自检 | 8号机组 | EH油系统 | 维护部仪控
164 | DOSAS10CT501 | 23.5米层控制室空气处理机组A | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
165 | DOSAS10CT502 | 23.5米层控制室空气处理机组A | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
166 | DOSAS10CT503 | 23.5米层控制室空气处理机组B | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
167 | DOSAS10CT504 | 23.5米层控制室空气处理机组B | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
168 | DOSAS10CT511 | 23.5米层电子室空气处理机组A | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
169 | DOSAS10CT512 | 23.5米层电子室空气处理机组A | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
170 | DOSAS10CT513 | 23.5米层电子室空气处理机组B | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
171 | DOSAS10CT514 | 23.5米层电子室空气处理机组B | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
172 | DOSAS10CT521 | 23.5米层配电装置室空气处理机组A | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
173 | DOSAS10CT523 | 23.5米层配电装置室空气处理机组B | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
174 | DOSAS10CT524 | 23.5米层配电装置室空气处理机组B | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
175 | DOSAD10CT508 | 30.5米层#2风冷热机组出水管 | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
176 | DOSAD10CT507 | 30.5米层#2风冷热机组进水管 | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
177 | DOSAD10CT506 | 30.5米层#3风冷热机组出水管 | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
178 | DOSAD10CT505 | 30.5米层#3风冷热机组进水管 | 双金属温度计 | WSS-411 | 杭州鹳山 | - | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
179 | DOSAS10CT522 | 23.5米层配电装置室空气处理机组A | 温度变送器 | XDSZ | 杭州宇阳 | - | (0~120)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
180 | DOETR11CP002 | 原灰库布袋破损报警 | 压力开关 | 1823-10 | U.S.A | - | (0~6895)Pa | 0~500 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
181 | DOETR12CP002 | 粗灰库布袋破损报警 | 压力开关 | 1823-10 | U.S.A | - | (0~6895)Pa | 0~500 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
182 | DOETR13CP002 | 细灰库布袋破损报警 | 压力开关 | 1823-10 | U.S.A | - | (0~6895)Pa | 0~500 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
183 | D0ETH01CP101 | 7、8炉原灰库压力信号 | 压力变送器 | 1GP20-A22B21F-M2B1 | FOXPRO | - | (-5~5)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
184 | D0ETH01CP102 | 7、8炉粗灰库压力信号 | 压力变送器 | 1GP20-A22B21F-M2B1 | FOXPRO | - | (-5~5)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
185 | D0ETH01CP103 | 7、8炉细灰库压力信号 | 压力变送器 | 1GP20-A22B21F-M2B1 | FOXPRO | - | (-5~5)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
186 | D0GNK12CP511 | 脱硫废水泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | PM12070414 | (0~1)MPa | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
187 | D0BHT22CT511 | 三期输煤380VG段 | 数显巡测仪 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | - | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8电气热工系统 | 维护部仪控
188 | D0BHT23CT511 | 三期输煤变H | 数显巡测仪 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | - | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8电气热工系统 | 维护部仪控
189 | DOETR12CP001 | 粗灰库布袋过滤器高压报警 | 压力开关 | 5436 | huba control | - | (0~7)kPa | 0~1 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
190 | DOETR13CP001 | 细灰库布袋过滤器高压报警 | 压力开关 | 5436 | huba control | - | (0~7)kPa | 0~1 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
191 | DOETR11CP001 | 原灰库布袋过滤器高压报警 | 压力开关 | 5436 | huba control | - | (0~1000)Pa | 0~300 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
192 | D0BHT32CT511 | 78B循泵变 | 数显巡测仪 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050489 | (0~200)℃ | 130~150 | 1 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8电气热工系统 | 维护部仪控
193 | D0BHT24CT511 | 三期输煤变J | 数显巡测仪 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | - | (0~200)℃ | 130~150 | 1 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8电气热工系统 | 维护部仪控
194 | D0GCF81CP501 | #1再生阴离子进水压力 | 压力表 | Y-100 | 上海古北仪表 | 2014.12.2438F | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
195 | DOHTQ20CP101 | 脱硫工业水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3304062 | (0~1)MPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
196 | 81HTC40CT501 | 8号炉脱硫增压风机A电机稀油箱温度 | 双金属温度计 | WSS | 西安自动化仪表一厂 | 20106494 | (0~100)℃ | 0~5 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
197 | 82HTC40CT501 | 8号炉脱硫增压风机B电机稀油箱温度 | 双金属温度计 | WSS | 西安自动化仪表一厂 | 201062034 | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
198 | 81HTC44CP101 | 8号炉脱硫增压风机A电机稀油压力 | 压力变送器 | 3051TG3A2B21AB4K5M5 |  | 5633169 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
199 | 82HTC44CP101 | 8号炉脱硫增压风机B电机稀油压力 | 压力变送器 | 3051TG3A2B21AB4K5M5 |  | 5633168 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
200 | 81HTC10CT104 | 8号炉增压风机A中风机轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
201 | 81HTC10CT105 | 8号炉增压风机A中风机轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
202 | 81HTC10CT106 | 8号炉增压风机A中风机轴承温度3 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
203 | 81HTC10CT101 | 8号炉增压风机A前风机轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
204 | 81HTC10CT102 | 8号炉增压风机A前风机轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
205 | 81HTC10CT103 | 8号炉增压风机A前风机轴承温度3 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
206 | 81HTC10CT107 | 8号炉增压风机A后风机轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
207 | 81HTC10CT108 | 8号炉增压风机A后风机轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
208 | 81HTC10CT109 | 8号炉增压风机A后风机轴承温度3 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
209 | 82HTC10CT104 | 8号炉增压风机B中风机轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
210 | 82HTC10CT105 | 8号炉增压风机B中风机轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
211 | 82HTC10CT106 | 8号炉增压风机B中风机轴承温度3 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
212 | 82HTC10CT101 | 8号炉增压风机B前风机轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
213 | 82HTC10CT102 | 8号炉增压风机B前风机轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
214 | 82HTC10CT103 | 8号炉增压风机B前风机轴承温度3 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
215 | 82HTC10CT107 | 8号炉增压风机B后风机轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
216 | 82HTC10CT108 | 8号炉增压风机B后风机轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
217 | 82HTC10CT109 | 8号炉增压风机B后风机轴承温度3 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
218 | 80HNC10CT614 | 8号炉引风机A中轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
219 | 80HNC10CT615 | 8号炉引风机A中轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
220 | 80HNC10CT616 | 8号炉引风机A中轴承温度3 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
221 | 80HNC10CT611 | 8号炉引风机A前轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
222 | 80HNC10CT612 | 8号炉引风机A前轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
223 | 80HNC10CT613 | 8号炉引风机A前轴承温度3 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
224 | 80HNC10CT617 | 8号炉引风机A后轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
225 | 80HNC10CT618 | 8号炉引风机A后轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
226 | 80HNC10CT619 | 8号炉引风机A后轴承温度3 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
227 | 80HNC10CT620-1 | 8号炉引风机A电机轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
228 | 80HNC10CT620-2 | 8号炉引风机A电机轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
229 | 80HNC10CT621-1 | 8号炉引风机A电机轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
230 | 80HNC10CT621-2 | 8号炉引风机A电机轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
231 | 80HNC20CT614 | 8号炉引风机B中轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
232 | 80HNC20CT615 | 8号炉引风机B中轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
233 | 80HNC20CT616 | 8号炉引风机B中轴承温度3 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
234 | 80HNC20CT611 | 8号炉引风机B前轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
235 | 80HNC20CT612 | 8号炉引风机B前轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
236 | 80HNC20CT613 | 8号炉引风机B前轴承温度3 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
237 | 80HNC20CT617 | 8号炉引风机B后轴承温度1 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
238 | 80HNC20CT618 | 8号炉引风机B后轴承温度2 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
239 | 80HNC20CT619 | 8号炉引风机B后轴承温度3 | 热电阻 | WZPM2-01S | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
240 | 80HNC20CT620-1 | 8号炉引风机B电机轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
241 | 80HNC20CT620-2 | 8号炉引风机B电机轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
242 | 80HNC20CT621-1 | 8号炉引风机B电机轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
243 | 80HNC20CT621-2 | 8号炉引风机B电机轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
244 | 81HTC10CT111 | 8号炉脱硫增压风机A电机轴承温度1 | 热电阻 | WZPT2-231 | 安徽晶锋电缆集团有限公司 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
245 | 81HTC10CT112 | 8号炉脱硫增压风机A电机轴承温度2 | 热电阻 | WZPT2-231 | 安徽晶锋电缆集团有限公司 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
246 | 82HTC10CT111 | 8号炉脱硫增压风机B电机轴承温度1 | 热电阻 | WZPT2-231 | 安徽晶锋电缆集团有限公司 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
247 | 82HTC10CT112 | 8号炉脱硫增压风机B电机轴承温度2 | 热电阻 | WZPT2-231 | 安徽晶锋电缆集团有限公司 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
248 | 81HTC44CP011 | 8号炉脱硫增压风机A电机稀油压力低 | 压力开关 | BH-023003-023 | SOR | 100402524 | (50~210)kPa | 0~100 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
249 | 81HTC44CP013 | 8号炉脱硫增压风机A电机稀油压力低低 | 压力开关 | BH-023003-023 | SOR | 100402519 | (50~210)kPa | 0~50 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
250 | 81HTC44CP012 | 8号炉脱硫增压风机A电机稀油压力高 | 压力开关 | BH-023005-023 | SOR | 100403692 | (89~690)kPa | 0~300 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
251 | 82HTC44CP011 | 8号炉脱硫增压风机B电机稀油压力低 | 压力开关 | BH-023003-023 | SOR | 100402538 | (50~210)kPa | 0~100 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
252 | 82HTC44CP013 | 8号炉脱硫增压风机B电机稀油压力低低 | 压力开关 | BH-023003-023 | SOR | 100402522 | (50~210)kPa | 0~50 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
253 | 82HTC44CP012 | 8号炉脱硫增压风机B电机稀油压力高 | 压力开关 | BH-023005-023 | SOR | 100403694 | (89~690)kPa | 0~300 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
254 | 81HTC44CP001 | 8号炉脱硫增压风机A电机稀油过滤器差压 | 差压开关 | 101NN-K3-N4-C1A | SOR | 100600895 | (20.7~207)kPa | 0~100 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
255 | 82HTC44CP001 | 8号炉脱硫增压风机B电机稀油过滤器差压 | 差压开关 | 101NN-K3-N4-C1A | SOR | 100402538 | (20.7~207)kPa | 0~100 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
256 | 80HJF02CP502 | 8号炉#1角CD层进油压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | AD14101701 | (0~6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
257 | D0GCQ22CP501 | 混凝剂计量泵A出口压力 | 压力表 | YN-100 | 上海古北 | 2015.11.4879F | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
258 | 80HHE53CF101 | 8号炉磨煤机E至#7,#8角风粉流量 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694245 | (0~1.5)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
259 | D0GQB20CP501 | 78号机组生活污水处理站清水池提升泵A出口压力 | 压力表 | Y-100 |  |  | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8机生活污水处理站 | 维护部仪控
260 | D0GQB20CP503 | 78号机组生活污水处理站清水池提升泵C出口压力 | 压力表 | Y-100 |  |  | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8机生活污水处理站 | 维护部仪控
261 | D0GQB20CP504 | 78号机组生活污水处理站清水池提升泵D出口压力 | 压力表 | Y-100 |  |  | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8机生活污水处理站 | 维护部仪控
262 | D0GQB30CP504 | 78号机组生活污水处理站过滤器B出口压力 | 压力表 | Y-100 |  |  | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8机生活污水处理站 | 维护部仪控
263 | D0GQB30CP503 | 78号机组生活污水处理站过滤器B进口压力 | 压力表 | Y-100 |  |  | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8机生活污水处理站 | 维护部仪控
264 | D0GQB30CP501 | 78号机组生活污水处理站过滤器A进口压力 | 压力表 | Y-150 | 上海古北 | 2016.04.5187E | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8机生活污水处理站 | 维护部仪控
265 | D0GCN22CP501 | #2卸酸泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | PY14034704 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
266 | 80HNC20CP501 | 8号炉引风机B润滑油压力1 | 压力表 | YN-60ZT | 上自四厂 | 08-1-102 | (0~1)MPa | 0 | 2.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
267 | 80HSB12CP501 | 8号炉管式GGH热媒水泵B出口压力表 | 压力表 | Y-100 | 上海热森 | 16-08-3961 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
268 | D2HSK10CQ101 | 8号炉尿素水解器区域氨泄漏浓度 | 氨泄漏检测仪 | 霍尼韦尔，SP-2104Plus-NH3， 0～100ppm，，防爆等级为ExdIIBT4 | 霍尼韦尔 |  | (0~100)ppm | 0 | 0.5级 | A | 30 | 送检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
269 | E0QFB10CP501 | 8号炉锅炉空压机房仪用储气罐压力1 | 压力表 | Y-100 | 上海古北 | 2015.05.4712K | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 压缩空气系统 | 维护部仪控
270 | E0QFB10CP502 | 8号炉锅炉空压机房仪用储气罐压力2 | 压力表 | Y-100 | 上海古北 | 2015.05.4733K | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 压缩空气系统 | 维护部仪控
271 | E0QFB10CP503 | 8号炉锅炉空压机房仪用储气罐压力3 | 压力表 | Y-100 | 上海古北 | 2015.05.4709K | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 压缩空气系统 | 维护部仪控
272 | E0QFB10CP504 | 8号炉锅炉空压机房仪用储气罐压力4 | 压力表 | Y-100 | 上海古北 | 2015.05.4705K | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 压缩空气系统 | 维护部仪控
273 | E0QFB10CP505 | 8号炉锅炉空压机房检修用储气罐压力 | 压力表 | Y-100 | 上海古北 | 2015.05.4715K | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 压缩空气系统 | 维护部仪控
274 | 80HTF21CP501 | 8号炉吸收塔再循环泵A轴封水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | FR02175827 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
275 | 80HTF22CP501 | 8号炉吸收塔再循环泵B轴封水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 |  | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
276 | 80HTF23CP501 | 8号炉吸收塔再循环泵C轴封水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 |  | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
277 | 80HFW10CP101 | 8号炉密封风反冲洗差压1 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694195 | (0~1.6)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
278 | 80HAH04CT705 | 8号炉末级过热器(A侧)出口温度1 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~650)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
279 | 80HAH04CT706 | 8号炉末级过热器(A侧)出口温度2 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~650)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
280 | 80HAH04CT707 | 8号炉末级过热器(A侧)出口温度3 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~650)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
281 | 80HAH04CT708 | 8号炉末级过热器(B侧)出口温度1 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~650)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
282 | 80HAH04CT709 | 8号炉末级过热器(B侧)出口温度2 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~650)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
283 | 80HAH04CT710 | 8号炉末级过热器(B侧)出口温度3 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~650)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
284 | 80LAC11CT602 | 8号机汽动给水泵A传动端密封水出水温度-1 | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
285 | 80LAC11CT625 | 8号机汽动给水泵A传动端密封水出水温度-2 | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
286 | 80LAC11CT626 | 8号机汽动给水泵A传动端密封水出水温度-3 | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
287 | 80LAC11CT607 | 8号机汽动给水泵A径向轴承温度（A.CP上） | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
288 | 80LAC11CT608 | 8号机汽动给水泵A径向轴承温度（A.CP下） | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
289 | 80LAC11CT623 | 8号机汽动给水泵A径向轴承温度（CP上） | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
290 | 80LAC11CT624 | 8号机汽动给水泵A径向轴承温度（CP下） | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
291 | 80LAC11CT605 | 8号机汽动给水泵A推力轴承温度(内侧上) | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
292 | 80LAC11CT606 | 8号机汽动给水泵A推力轴承温度(内侧下) | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
293 | 80LAC11CT603 | 8号机汽动给水泵A推力轴承温度(外侧上) | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
294 | 80LAC11CT604 | 8号机汽动给水泵A推力轴承温度(外侧下) | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
295 | 80LAC11CT601 | 8号机汽动给水泵A自由端密封水出水温度-1 | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
296 | 80LAC11CT627 | 8号机汽动给水泵A自由端密封水出水温度-2 | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
297 | 80LAC11CT628 | 8号机汽动给水泵A自由端密封水出水温度-3 | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
298 | 80LAC12CT601 | 8号机汽动给水泵B自由端密封水出水温度-1 | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
299 | 80HTA11CT101 | 8号炉增压风机A前原烟气温度1 | 热电阻 | WZP2-430K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 8号炉脱硫 | 维护部仪控
300 | 80HTA11CT102 | 8号炉增压风机A前原烟气温度2 | 热电阻 | WZP2-430K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 8号炉脱硫 | 维护部仪控
301 | 80HTA11CT103 | 8号炉增压风机A前原烟气温度3 | 热电阻 | WZP2-430K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 8号炉脱硫 | 维护部仪控
302 | 80HTA12CT102 | 8号炉增压风机B前原烟气温度2 | 热电阻 | WZP2-430K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 8号炉脱硫 | 维护部仪控
303 | 80HTA12CT103 | 8号炉增压风机B前原烟气温度3 | 热电阻 | WZP2-430K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 8号炉脱硫 | 维护部仪控
304 | 80LAB11CP101 | 8号机汽动给水前置泵A入口压力-1 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303451 | (0~2)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
305 | 80LAB11CP103 | 8号机汽动给水前置泵A入口压力-2 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303452 | (0~2)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
306 | 80LAB11CP104 | 8号机汽动给水前置泵A入口压力-3 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303453 | (0~2)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
307 | 80LAB12CP101 | 8号机汽动给水前置泵B入口压力-1 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303454 | (0~2)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
308 | 80LAB12CP103 | 8号机汽动给水前置泵B入口压力-2 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303455 | (0~2)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
309 | 80LAB12CP104 | 8号机汽动给水前置泵B入口压力-3 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303456 | (0~2)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
310 | 80LAB21CP102 | 8号机汽动给水泵A入口压力-1 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303457 | (0~4)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
311 | 80LAB21CP103 | 8号机汽动给水泵A入口压力-2 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303458 | (0~4)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
312 | 80LAB21CP104 | 8号机汽动给水泵A入口压力-3 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303459 | (0~4)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
313 | 80LAB22CP102 | 8号机汽动给水泵B入口压力-1 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303460 | (0~4)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
314 | 80LAB22CP103 | 8号机汽动给水泵B入口压力-2 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303461 | (0~4)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
315 | 80LAB22CP104 | 8号机汽动给水泵B入口压力-3 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303462 | (0~4)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
316 | 80HTA11CP103 | 8号炉8号炉脱硫增压风机A前原烟气压力1 | 压力变送器 | 3051CG1A22A1AM5B4DF |  | 5653187 | (-4~4)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 8号炉脱硫 | 维护部仪控
317 | 80HTA11CP104 | 8号炉8号炉脱硫增压风机A前原烟气压力2 | 压力变送器 | 3051CG1A22A1AM5B4DF |  | 5653188 | (-4~4)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 8号炉脱硫 | 维护部仪控
318 | 80HTA11CP105 | 8号炉8号炉脱硫增压风机A前原烟气压力3 | 压力变送器 | 3051CG1A22A1AM5B4DF |  | 5653189 | (-4~4)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 8号炉脱硫 | 维护部仪控
319 | 80HHQ20CP101 | 8号炉火检冷却风压力1 | 压力变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694357 | (0~15)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 火检系统 | 维护部仪控
320 | 80HHQ20CP102 | 8号炉火检冷却风压力2 | 压力变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694152 | (0~15)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 火检系统 | 维护部仪控
321 | 80HHQ20CP103 | 8号炉火检冷却风压力3 | 压力变送器 | 3051GP2A22A1AB4 | ROSEMOUNT | 5695448 | (0~15)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 火检系统 | 维护部仪控
322 | 80HTA12CP103 | 8号炉脱硫增压风机B前原烟气压力1 | 压力变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4 |  | 5653194 | (-4~4)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 8号炉脱硫 | 维护部仪控
323 | 80HTA12CP104 | 8号炉脱硫增压风机B前原烟气压力2 | 压力变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4 |  | 5653195 | (-4~4)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 8号炉脱硫 | 维护部仪控
324 | 80HTA12CP105 | 8号炉脱硫增压风机B前原烟气压力3 | 压力变送器 | 3051CG1A22A1AB4DF |  | 5696613 | (-4~4)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 8号炉脱硫 | 维护部仪控
325 | 80LAB21CF101 | 8号机汽动给水前置泵A出口流量-1 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694281 | (0~80)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
326 | 80LAB21CF102 | 8号机汽动给水前置泵A出口流量-2 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694282 | (0~80)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
327 | 80LAB21CF103 | 8号机汽动给水前置泵A出口流量-3 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694283 | (0~80)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
328 | 80LAB22CF101 | 8号机汽动给水前置泵B出口流量-1 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694284 | (0~80)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
329 | 80LAB22CF102 | 8号机汽动给水前置泵B出口流量-2 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694285 | (0~80)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
330 | 80LAB22CF103 | 8号机汽动给水前置泵B出口流量-3 | 差压变送器 | 3051CDIA22AIAM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694286 | (0~80)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
331 | 80LAB52CF101 | 8号炉省煤器入口给水流量1 | 差压变送器 | 300S1AAM5 | ROSEMOUNT | 6128506 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
332 | 80LAB52CF102 | 8号炉省煤器入口给水流量2 | 差压变送器 | 300S1AAM5 | ROSEMOUNT | 6128502 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
333 | 80LAB52CF103 | 8号炉省煤器入口给水流量3 | 差压变送器 | 300S1AAM5 | ROSEMOUNT | 6128505 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
334 | 80HAG02CL101 | 8号炉贮水箱液位1 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DFP9 | ROSEMOUNT | 5694078 | (0~122.5)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
335 | 80HAG02CL102 | 8号炉贮水箱液位2 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DFP9 | ROSEMOUNT | 5694079 | (0~122.5)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
336 | 80HAG02CL103 | 8号炉贮水箱液位3 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DFP9TK | ROSEMOUNT | 5694080 | (0~122.5)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
337 | 80NAE10CF101 | 8号机组冷再至联箱进口蒸汽流量 | 流量变送器 | EJA110E-JHS4J-917EB | 重庆横河川仪 | S4T2006837065 | (0~500)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 碳排放 | 维护部仪控
338 | 80HHQ20CP001 | 8号炉火检冷却风压力 | 压力开关 | 12NN-K614-N4-B1A | SOR | 100905807 | (0.6225~11.21)kPa | 0~8 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
339 | 80HHQ20CP002 | 8号炉火检冷却风压力 | 压力开关 | 12NN-K614-N4-B1A | SOR | 100905812 | (0.6225~11.21)kPa | 0~4 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
340 | 80HHQ20CP003 | 8号炉火检冷却风压力 | 压力开关 | 12NN-K614-N4-B1A | SOR | 100905810 | (0.6225~11.21)kPa | 0~5 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
341 | 80HHQ22CP004 | 8号炉火检冷却风压力1 | 压力开关 | 12NN-K614-N4-B1A | SOR | 100905811 | (0.6225~11.21)kPa | 0~3 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
342 | 80HHQ23CP005 | 8号炉火检冷却风压力2 | 压力开关 | 12NN-K614-N4-B1A | SOR | 100905797 | (0.6225~11.21)kPa | 0~3 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
343 | 80HHQ26CP006 | 8号炉火检冷却风压力3 | 压力开关 | 12NN-K614-N4-B1A | SOR | 100905800 | (0.6225~11.21)kPa | 0~3 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
344 | 80HBK10CP001 | 8号炉炉膛A侧烟气压力1 | 压力开关 | BH-603001-603 | SOR | 101004725 | (1.2~10)kPa | 0~3.5 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
345 | 80HBK10CP002 | 8号炉炉膛A侧烟气压力2 | 压力开关 | BH-603001-603 | SOR | 101004716 | (1.2~10)kPa | 0~3.5 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
346 | 80HBK10CP006 | 8号炉炉膛A侧烟气压力3 | 压力开关 | 142P82CC3418 | ITT |  | (-9.96~9.96)kPa | -3.5~0 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
347 | 80HBK10CP004 | 8号炉炉膛B侧烟气压力1 | 压力开关 | 142P82CC3418 | ITT |  | (-9.96~9.96)kPa | -3.5~0 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
348 | 80HBK10CP005 | 8号炉炉膛B侧烟气压力2 | 压力开关 | 142P82CC3418 | ITT |  | (-9.96~9.96)kPa | -3.5~0 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
349 | 80HBK10CP003 | 8号炉炉膛B侧烟气压力3 | 压力开关 | BH-603001-603 | SOR | 101004730 | (1.2~10)kPa | 0~3.5 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
350 | 80LBG30CT001 | 8号机汽封供汽阀前汽封蒸汽温度#1 | 热电偶 | WREKG2-53N/13 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽封系统 | 维护部仪控
351 | 80LBG30CT002 | 8号机汽封供汽阀前汽封蒸汽温度#2 | 热电偶 | WREKG2-53N/13 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽封系统 | 维护部仪控
352 | 80MKA80CT019 | 8号机发电机励端氢冷器出口处冷氢温度-1 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
353 | 80MKA80CT039 | 8号机发电机励端氢冷器出口处冷氢温度-2 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
354 | 80MKF20CT011 | 8号机发电机定子线圈进水温度-1 | 热电阻 | PT100 | ROSEMOUNT |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
355 | 80MKF20CT012 | 8号机发电机定子线圈进水温度-2 | 热电阻 | PT100 | ROSEMOUNT |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
356 | 80MKF20CT013 | 8号机发电机定子线圈进水温度-3 | 热电阻 | PT100 | ROSEMOUNT |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
357 | 80MKA71CT011 | 8号机发电机氢冷却器出口处冷氢温度A/B-1 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
358 | 80MKA71CT012 | 8号机发电机氢冷却器出口处冷氢温度A/B-2 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
359 | 80MKA71CT013 | 8号机发电机氢冷却器出口处冷氢温度A/B-3 | 热电阻 | PT100 | 宁波奥崎仪表公司 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
360 | 80MKA71CT031 | 8号机发电机氢冷却器出口处冷氢温度C/D-1 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
361 | 80MKA71CT032 | 8号机发电机氢冷却器出口处冷氢温度C/D-2 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
362 | 80MKA71CT033 | 8号机发电机氢冷却器出口处冷氢温度C/D-3 | 热电阻 | PT100 | 宁波奥崎仪表公司 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
363 | 80MKA72CT011 | 8号机发电机氢冷却器出口处热氢温度-1 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
364 | 80MKA72CT012 | 8号机发电机氢冷却器出口处热氢温度-2 | 热电阻 | PT100 | 厂供 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
365 | 80PGB44CT601 | 8号机发电机组冷油器冷却水出口温度 | 热电阻 | WZP2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
366 | 80LAC12CT602 | 8号机汽动给水泵B传动由端密封水出水温度-1 | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
367 | 80LAC12CT607 | 8号机汽动给水泵B径向轴承温度（A.CP上） | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
368 | 80LAC12CT608 | 8号机汽动给水泵B径向轴承温度（A.CP下） | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
369 | 80LAC12CT623 | 8号机汽动给水泵B径向轴承温度（CP上） | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
370 | 80LAC12CT624 | 8号机汽动给水泵B径向轴承温度（CP下） | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
371 | 80LAC12CT605 | 8号机汽动给水泵B推力轴承温度(内侧上) | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
372 | 80LAC12CT606 | 8号机汽动给水泵B推力轴承温度(内侧下) | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
373 | 80LAC12CT603 | 8号机汽动给水泵B推力轴承温度(外侧上) | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
374 | 80LAC12CT604 | 8号机汽动给水泵B推力轴承温度(外侧下) | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
375 | 80LAC12CT625 | 8号机汽动给水泵B自由端密封水出水温度-2 | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
376 | 80LAC12CT627 | 8号机汽动给水泵B自由端密封水出水温度-2 | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
377 | 80LAC12CT628 | 8号机汽动给水泵B自由端密封水出水温度-2 | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
378 | 80LAC12CT626 | 8号机汽动给水泵B自由端密封水出水温度-3 | 热电阻 | WZPK2-396 | 安徽惠尔仪表 |  | (0~200)℃ | 0 | 1 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
379 | 80XAV11CT601 | 8号机给水泵汽机A冷油器后温度 | 热电阻 | WZP2-24S | 杭州春江仪表有限公司 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
380 | 80XAV12CT601 | 8号机给水泵汽机B冷油器后温度 | 热电阻 | WZP2-24S | 杭州春江仪表有限公司 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
381 | 80MKF41CF011A | 8号机定子冷却水流量-1 | 流量计 | 8800DD060SD1N1D1E5M5V0106 | ROSEMOUNT | 170203 | (0~150)m3/h | 0 | 0.5 | A | 30 | 送检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
382 | 80MKF41CF011B | 8号机定子冷却水流量-2 | 流量计 | 8800DD060SD1N1D1E5M5V0106 | ROSEMOUNT | 170203 | (0~150)m3/h | 0 | 0.5 | A | 30 | 送检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
383 | 80MKF41CF012 | 8号机定子冷却水流量-3 | 流量计 | 8800DF060SD1N1D1E5M5 | ROSEMOUNT | 6026993 | (0~150)m3/h | 0 | 0.5 | A | 30 | 送检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
384 | 80NAE10CP102 | 8号机8号机组机冷再至联箱调阀后压力1 | 压力变送器 | EJA530E-JCS4N-017EL | YOKOGA | S4T200692 | (0~4)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 供热系统 | 维护部仪控
385 | 80NAE10CP103 | 8号机8号机组机冷再至联箱调阀后压力2 | 压力变送器 | EJA530E-JCS4N-017EL | YOKOGA | S4T200691 | (0~4)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 供热系统 | 维护部仪控
386 | 80MAX01CP003 | 8号机EH油母管压力-1 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 3352524 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | EH油系统 | 维护部仪控
387 | 80MAX01CP006 | 8号机EH油母管压力-2 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 3352520 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | EH油系统 | 维护部仪控
388 | 80MAX01CP007 | 8号机EH油母管压力-3 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | SIEMENS | 3352521 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | EH油系统 | 维护部仪控
389 | 80MAC11CP001 | 8号机低压缸前连通管蒸汽压力-1 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303438 | (-100~900)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
390 | 80MAC11CP002 | 8号机低压缸前连通管蒸汽压力-2 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303439 | (-100~900)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
391 | 80MAC11CP003 | 8号机低压缸前连通管蒸汽压力-3 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303440 | (-100~900)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
392 | 80MAG10CP002 | 8号机凝汽器A压力#1 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL | 重庆横河 | S4T803441 | (1.325~101.33)kPa(abs) | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
393 | 80MAG10CP003 | 8号机凝汽器A压力#2 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL | 重庆横河 | 9129138 | (1.325~101.33)kPa(abs) | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
394 | 80MAG10CP004 | 8号机凝汽器A压力#3 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL | 重庆横河 | 3303648 | (1.325~101.33)kPa(abs) | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
395 | 80MAG20CP002 | 8号机凝汽器B压力#1 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL | 重庆横河 | S4T803437 | (1.325~101.33)kPa(abs) | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
396 | 80MAG20CP003 | 8号机凝汽器B压力#2 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL | 重庆横河 | 9124405 | (1.325~101.33)kPa(abs) | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
397 | 80MAG20CP004 | 8号机凝汽器B压力#3 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL | 重庆横河 | 9124406 | (1.325~101.33)kPa(abs) | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
398 | 80PAB10CP102 | 8号机凝汽器B左水室循环水出口压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303509 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 开式水系统 | 维护部仪控
399 | 80PAB20CP102 | 8号机凝汽器B左水室循环水出口压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303508 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 开式水系统 | 维护部仪控
400 | 80MAP11CP101 | 8号机汽机低压旁路阀A后蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303441 | (0~2)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 旁路系统 | 维护部仪控
401 | 80MAP21CP101 | 8号机汽机低压旁路阀B后蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D4HR5 | ROSEMOUNT | 6995412 | (0~2)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 旁路系统 | 维护部仪控
402 | 80LBF30CP101 | 8号机汽机高压旁路阀后蒸汽压力-1 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303425 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 旁路系统 | 维护部仪控
403 | 80LBF30CP102 | 8号机汽机高压旁路阀后蒸汽压力-2 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4MD1 | ROSEMOUNT | 3303426 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 旁路系统 | 维护部仪控
404 | 80LBF30CP103 | 8号机汽机高压旁路阀后蒸汽压力-3 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303427 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 旁路系统 | 维护部仪控
405 | 80MAV42CP016 | 8号机润滑油滤油器后压力#1 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3352508 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
406 | 80MAV42CP017 | 8号机润滑油滤油器后压力#2 | 压力变送器 | 3051TG2A2B21AB4 | ROSEMOUNT | 6010113 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
407 | 80MAV42CP018 | 8号机润滑油滤油器后压力#3 | 压力变送器 | 3051TG2A2B21AB4 | ROSEMOUNT | 6010115 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
408 | 80LBA01CP101 | 8号炉过热器(A侧)出口蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694095 | (0~35)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
409 | 80LBA01CP002 | 8号炉过热器(A侧)出口蒸汽压力高 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694354 | (0~35)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
410 | 80LBA01CP001 | 8号炉过热器(A侧)出口蒸汽压力高高 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694353 | (0~35)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
411 | 80LBA02CP101 | 8号炉过热器(B侧)出口蒸汽压力 | 压力变送器 | 305TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5684096 | (0~35)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
412 | 80LBA02CP001 | 8号炉过热器(B侧)出口蒸汽压力高高 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694355 | (0~35)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
413 | 80LBA02CP002 | 8号炉过热器(B侧)出口蒸汽压力高高 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694356 | (0~35)MPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
414 | 80LAD81CL101 | 8号机#1A高压加热器水位-1 | 差压变送器 | 3051S2CD2A2E12A1AB | ROSEMOUNT | 5620925 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
415 | 80LAD81CL102 | 8号机#1A高压加热器水位-2 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5693507 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
416 | 80LAD81CL103 | 8号机#1A高压加热器水位-3 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694373 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
417 | 80LAD82CL101 | 8号机#1B高压加热器水位-1 | 差压变送器 | 3051S2CD2A2E12A1AB | ROSEMOUNT | 5620923 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
418 | 80LAD82CL102 | 8号机#1B高压加热器水位-2 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694335 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
419 | 80LAD82CL103 | 8号机#1B高压加热器水位-3 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694334 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
420 | 80LAD71CL101 | 8号机#2A高压加热器水位-1 | 差压变送器 | 3051S2CD2A2E12A1AB | ROSEMOUNT | 5620929 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
421 | 80LAD71CL102 | 8号机#2A高压加热器水位-2 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694336 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
422 | 80LAD71CL103 | 8号机#2A高压加热器水位-3 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694381 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
423 | 80LAD72CL101 | 8号机#2B高压加热器水位-1 | 差压变送器 | 3051S2CD2A2E12A1AB4D1D2M5 | ROSEMOUNT | 5620928 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
424 | 80LAD72CL102 | 8号机#2B高压加热器水位-2 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694338 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
425 | 80LAD72CL103 | 8号机#2B高压加热器水位-3 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694339 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
426 | 80LAD61CL101 | 8号机#3A高压加热器水位-1 | 差压变送器 | 3051S2CD2A2E12A1AB | ROSEMOUNT | 5620927 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
427 | 80LAD61CL102 | 8号机#3A高压加热器水位-2 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694340 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
428 | 80LAD61CL103 | 8号机#3A高压加热器水位-3 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694341 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
429 | 80LAD62CL101 | 8号机#3B高压加热器水位-1 | 差压变送器 | 3051S2CD2A2E12A1AB | ROSEMOUNT | 5620926 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
430 | 80LAD62CL102 | 8号机#3B高压加热器水位-2 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694342 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
431 | 80LAD62CL103 | 8号机#3B高压加热器水位-3 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694343 | (0~25.48)kPa | 0 | 0.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
432 | 80MAV42CP520 | 8号机润滑油交流油泵母管试验压力表 | 压力表 | Y-100 | 上海古北 | 1050081 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
433 | 80MAV42CP521 | 8号机润滑油母管试验压力表1 | 压力表 | Y-100 | 上海古北 | 2013.10.6408L | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
434 | 80PAV10CP001 | 8号机#1循泵润滑水进水压力 | 压力开关 | 604GM2 | CCS |  | (55.2~517.1)kPa | 0~100 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
435 | 80PCM10CP101 | 8号机#1循泵电机冷却水进水压力 | 压力开关 | 604GM2 | CCS |  | (55.2~517.1)kPa | 0~150 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
436 | 80PAV20CP001 | 8号机#2循泵润滑水进水压力 | 压力开关 | 604GM1 | CCS |  | (55.16~517.1)kPa | 0~100 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
437 | 80PCM20CP101 | 8号机#2循泵电机冷却水进水压力 | 压力开关 | 604GM2 | CCS |  | (55.2~517.1)kPa | 0~150 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
438 | 80PAV30CP001 | 8号机#3循泵润滑水进水压力 | 压力开关 | 604GM1 | CCS |  | (55.16~517.13)kPa | 0~100 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
439 | 80PCM30CP101 | 8号机#3循泵电机冷却水进水压力 | 压力开关 | 604GM2 | CCS |  | (55.2~517.1)kPa | 0~150 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
440 | 80XAC11CP004 | 8号机给水泵汽机A排汽压力高高 | 压力开关 | 54NN-EE118-M4-C2A | SOR | 100302926 | (-101~0)kPa | -30~0 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
441 | 80XAC11CP005 | 8号机给水泵汽机A排汽压力高高 | 压力开关 | 54NN-EE118-M4-C2A | SOR | 100302919 | (-101~0)kPa | -30~0 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
442 | 80XAC11CP006 | 8号机给水泵汽机A排汽压力高高 | 压力开关 | 54NN-EE118-M4-C2A | SOR | 100302922 | (-101~0)kPa | -30~0 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
443 | 80XAV11CP005 | 8号机给水泵汽机A润滑油压力低低 | 压力开关 | 4NN-K4-N4-C1A | SOR | 130307361 | (20~345)kPa | 0~80 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
444 | 80XAV11CP006 | 8号机给水泵汽机A润滑油压力低低 | 压力开关 | 4NN-EE5-N4-C2A | SOR | 91104156 | (20~345)kPa | 0~80 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
445 | 80XAV11CP007 | 8号机给水泵汽机A润滑油压力低低 | 压力开关 | 4NN-EE5-N4-C2A | SOR | 91104146 | (20~345)kPa | 0~80 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
446 | 80XAV11CP004 | 8号机给水泵汽机A润滑油压力低低低 | 压力开关 | 4NN-EE5-N4-C2A | SOR | 91104137 | (20~345)kPa | 0~40 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
447 | 80XAC11CP001 | 8号机给水泵汽机A进汽压力高高 | 压力开关 | 9NN-EE4-M4-C2A | SOR | 901104090 | (0.7~3.45)MPa | 0~2.3 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
448 | 80XAC11CP002 | 8号机给水泵汽机A进汽压力高高 | 压力开关 | 9NN-EE4-M4-C2A | SOR | 901104095 | (0.7~3.45)MPa | 0~2.3 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
449 | 80XAC11CP003 | 8号机给水泵汽机A进汽压力高高 | 压力开关 | 9NN-EE4-M4-C2A | SOR | 901104097 | (0.7~3.45)MPa | 0~2.3 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
450 | 80XAX11CP001 | 8号机给水泵汽机A速关油压低1 | 压力开关 | 414849-WEE6A3 | SOR | 200203206 | (82.7~689.5)kPa | 0~300 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
451 | 80XAX11CP002 | 8号机给水泵汽机A速关油压低2 | 压力开关 | 414849-WEE6A3 | SOR | 200203209 | (10~689)kPa | 0~300 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
452 | 80XAX11CP003 | 8号机给水泵汽机A速关油压低3 | 压力开关 | 414849-WEE6A3 | SOR | 170903447 | (10~689)kPa | 0~300 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
453 | 80XAC12CP004 | 8号机给水泵汽机B排汽压力高高 | 压力开关 | 54NN-EE118-M4-C2A | SOR | 100302905 | (-101~0)kPa | -30~0 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
454 | 80XAC12CP005 | 8号机给水泵汽机B排汽压力高高 | 压力开关 | 54NN-EE118-M4-C2A | SOR | 100302909 | (-101~0)kPa | -30~0 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
455 | 80XAC12CP006 | 8号机给水泵汽机B排汽压力高高 | 压力开关 | 54NN-EE118-M4-C2A | SOR | 110106903 | (-101~0)kPa | -30~0 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
456 | 80XAV12CP005 | 8号机给水泵汽机B润滑油压力低低 | 压力开关 | BH-023005-023 | SOR | 110608503 | (82.7~689.5)kPa | 0~80 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
457 | 80XAV12CP006 | 8号机给水泵汽机B润滑油压力低低 | 压力开关 | 4NN-EE5-N4-C2A | SOR | 91104121 | (20~345)kPa | 0~80 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
458 | 80XAV12CP007 | 8号机给水泵汽机B润滑油压力低低 | 压力开关 | BH-023005-023 | SOR | 110608499 | (82.7~689.5)kPa | 0~80 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
459 | 80XAV12CP004 | 8号机给水泵汽机B润滑油压力低低低 | 压力开关 | BH-023005-023 | SOR | 110608504 | (82.7~689.5)kPa | 0~40 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
460 | 80XAC12CP001 | 8号机给水泵汽机B进汽压力高高 | 压力开关 | 9NN-EE4-M4-C2A | SOR | 901104080 | (0.7~3.45)MPa | 0~2.3 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
461 | 80XAC12CP002 | 8号机给水泵汽机B进汽压力高高 | 压力开关 | 9NN-EE4-M4-C2A | SOR | 901104084 | (0.7~3.45)MPa | 0~2.3 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
462 | 80XAC12CP003 | 8号机给水泵汽机B进汽压力高高 | 压力开关 | 9NN-EE4-M4-C2A | SOR | 901104098 | (0.7~3.45)MPa | 0~2.3 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
463 | 80XAX12CP001 | 8号机给水泵汽机B速关油压低1 | 压力开关 | 6NN-K45-N4-C1A | SOR | 121219328 | (175~1953)kPa | 0~300 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
464 | 80XAX12CP002 | 8号机给水泵汽机B速关油压低2 | 压力开关 | 6NN-K45-N4-C1A | SOR | 121219330 | (175~1953)kPa | 0~300 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
465 | 80XAX12CP003 | 8号机给水泵汽机B速关油压低3 | 压力开关 | 550593-W109A4 | SOR | 130406013 | (175~1953)kPa | 0~300 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
466 | 80HTA12CT101 | 8号炉增压风机B前原烟气温度1 | 热电阻 | WZP2-430K | 上海自动化仪表三厂 | 5246120 | (0~0)℃ | 0 | 2 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 8号炉脱硫 | 维护部仪控
467 | D0GCF72CP501 | #2中间水泵出口压力 | 压力表 | YN-100 | 上海热森亚 | 16083886 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
468 | D0GQB20CP502 | 78号机组生活污水处理站清水池提升泵B出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海热森亚 | 16083599 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8机生活污水处理站 | 维护部仪控
469 | 80LBS50CF101 | 8号机四段抽汽至除氧器蒸汽流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AB4M5DF | ROSEMOUNT | 5694302 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
470 | 80HFE34CF101A | 8号炉磨煤机D进口一次风量1 | 差压变送器 | 7MF4433-1BA02-1AC1-Z | 西门子 | 111116657 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
471 | 80LAF11CP501 | 8号机汽动给水泵A中间抽头压力 | 压力表 | Y-100BFZ | 上海热森亚 | 16-08-3900 | (0~40)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
472 | 80MAV21CP522 | 8号机润滑油母管试验压力表2 | 压力表 | YN-100 | 重庆昆仑仪表有限公司 | 220517296 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
473 | 80NAE10CT702 | 8号机8号机组机冷再至联箱调阀后温度1 | E型热电偶 |  | YOKOGA |  | (0~500)℃ | 0 |  | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 供热系统 | 维护部仪控
474 | 80NAE10CT703 | 8号机8号机组机冷再至联箱调阀后温度2 | E型热电偶 |  | YOKOGA |  | (0~500)℃ | 0 |  | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 供热系统 | 维护部仪控
475 | D0NAE10CP102 | 8号机78号机组中压供热联箱压力2 | 压力变送器 | EJA530E | YOKOGA | S4T200688 | (0~4)MPa | 0 |  | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 供热系统 | 维护部仪控
476 | 80HDE51CP501 | 8号炉8号炉湿电工艺水泵出口管路压力表 | 压力表 | YN-100 | 上海热森亚 | 16-08-3854 | (0~1)MPa | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
477 | 80HCB19CP501 | 8号炉空预器吹灰辅汽压力 | 压力表 | YN-100 | 上海热森亚 | 16-08-3323 | (0~6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 吹灰系统 | 维护部仪控
478 | 80HJF01CP003 | 8号炉燃油母管压力2 | 压力开关 | 403222-1083M6 | SOR | 121104597 | (0.31~3.792)MPa | 0~2 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
479 | 80HTG30CP501 | 8号炉脱硫氧化风机C进口压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | MC30172481 | (-0.1~0)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
480 | D0GCK90CT101 | 压缩空气贮气罐出口温度 | 温度变送器 | WZP-231 | 宁波奥崎仪表公司 | 10142640 | (0~60)℃ | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
481 | D0LDP61CT101 | 再生系统电热水箱温度 | 温度变送器 | SBWZ-2480 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
482 | D0LDP81CT101 | 再生系统碱稀释水温度 | 温度变送器 | SBWZ-2480 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
483 | 80LBQ81CP501 | #1A高加进汽压力 | 压力表 | Y-100 | 上海古北仪表厂 | 2010.9.471.X | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
484 | D0ETJ01CT101 | 灰库气化风#1电加热器温度 | 热电阻 | WZPK-338 Pt100 |  |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
485 | D0ETJ01CT102 | 灰库气化风#2电加热器温度 | 热电阻 | WZPK-338 Pt100 |  |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
486 | D0ETJ01CT103 | 灰库气化风#3电加热器温度 | 热电阻 | WZPK-338 Pt100 |  |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
487 | D0GCC20CP101 | 主厂房来压缩空气母管压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670611 | (0~1600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
488 | D0GCF11CP103 | 保安过滤器A出口压力 | 压力变送器 | 3051CD4A22A1BB4 | ROSEMOUNT | 3275227 | (0~1000)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
489 | D0GCF11CP102 | 保安过滤器A进出口差压 | 压力变送器 | 3051CD3A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634707 | (0~200)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
490 | D0GCF11CP101 | 保安过滤器A进口压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275226 | (0~1000)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
491 | D0GCF12CP103 | 保安过滤器B出口压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275229 | (0~1000)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
492 | D0GCF12CP101 | 保安过滤器B进口压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275228 | (0~1000)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
493 | D0GCK50CP101 | 再生水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670609 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
494 | D0GCF50CP101 | 再生阳离子交换器入口母管压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694409 | (0~400)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
495 | D0GCK90CP103 | 压缩空气贮气罐出口母管压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670612 | (0~1600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
496 | D0GCF21CP103 | 反渗透A产水压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275235 | (0~300)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
497 | D0GCF21CP102 | 反渗透A段间压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3304934 | (0~5515.82)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
498 | D0GCF21CP105 | 反渗透A浓水压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3304933 | (0~5515.82)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
499 | D0GCF11CP106 | 反渗透A进水压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3304931 | (0~5515.82)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
500 | D0GCF22CP103 | 反渗透B产水压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275236 | (0~300)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
501 | D0GCF22CP102 | 反渗透B段间压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3304935 | (0~5515.82)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
502 | D0GCF22CP105 | 反渗透B浓水压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3304936 | (0~5515.82)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
503 | D0GCB10CP101 | 多介质过滤器进水母管压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275221 | (0~1000)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
504 | D0GCK90CP101 | 工艺压缩空气压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694406 | (0~400)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
505 | D0GCB30CP101 | 换热器A进出水母管压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275223 | (0~1000)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
506 | D0GCB31CP101 | 换热器B进出水母管压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275224 | (0~1000)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
507 | D0GCK90CP102 | 控制用压缩空气压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670613 | (0~1)MPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
508 | D0GCB20CP101 | 活性炭进水母管压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275222 | (0~1)MPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
509 | D0GCQ51CP101 | 清洗水泵出口压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275237 | (0~1000)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
510 | D0GCK30CP101 | 除盐水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694403 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
511 | D0GCF11CP105 | 高压泵A出口压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275233 | (0~2500)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
512 | D0GCF12CP105 | 高压泵B出口压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275234 | (0~2500)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
513 | D0GCF12CP104 | 高压泵B进口压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275232 | (0~1000)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
514 | D0PAR11CP101 | #1淡水补给水母管压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670607 | (0~400)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
515 | D0GDB12CP101 | #1空气擦洗滤池进出口差压 | 压力变送器 | 3051-CD2A22A1AM5B4K5 | ROSEMOUNT | 5595839 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
516 | D0PAR12CP101 | #2淡水补给水母管压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670606 | (0~400)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
517 | D0GDB11CP101 | #2空气擦洗滤池进出口差压 | 压力变送器 | 3051-CD2A22A1AM5B4K5 | ROSEMOUNT | 5595845 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
518 | D0GDK92CP101 | 化学反洗泵出口母管压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694400 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
519 | D0GDK91CP101 | 化学清水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670608 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
520 | D0GDK31CP101 | 原水升压泵出口母管压力1 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694395 | (0~300)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
521 | D0GDK32CP101 | 原水升压泵出口母管压力2 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694396 | (0~300)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
522 | D0GHD33CP101 | 工业服务水泵母管压力1 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694410 | (0~400)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
523 | D0GHD34CP101 | 工业服务水泵母管压力2 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694408 | (0~400)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
524 | D0GHD31CP101 | 工业杂用水泵母管压力1 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694402 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
525 | D0GHD32CP101 | 工业杂用水泵母管压力2 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694398 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
526 | D0LDN71CP101 | 凝结水精处理再生及冲洗水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 3051TG2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 5643895 | (0~1)MPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
527 | D0GQD20CP101 | 机组排水槽排水泵出口母管压力1 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694401 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
528 | D0GQD20CP102 | 机组排水槽排水泵出口母管压力2 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694398 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
529 | D0SAD10CP105 | 冷冻(热)水分水器压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 1077202 | (0~0.6)MPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
530 | D0SAD10CP106 | 冷冻(热)水集水器压力 | 压力变送器 | 3051CG3A22A1AB4M5 | ROSEMOUNT | 1077204 | (0~200)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
531 | D0SAD10CP110 | 回水压力 | 压力变送器 | 3051CG3A22A1AB4M5 | ROSEMOUNT | 1077205 | (0~200)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
532 | D0SAD10CP104 | 水泵出口压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AB4M5B4 | ROSEMOUNT | 1077203 | (0~0.6)MPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
533 | DOQEC20CP101 | 脱硫储气罐出口压力 | 压力变送器 | 3051TG2A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5653425 | (0~1)MPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
534 | D1HTM21CP101 | 脱硫石膏脱水汽水分离器A真空压力 | 压力变送器 | 3051TG1A2C21BM5 | ROSEMOUNT | - | (-100~0)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
535 | D2HTM21CP101 | 脱硫石膏脱水汽水分离器B真空压力 | 压力变送器 | 3051TG1A2C21BM5 | ROSEMOUNT | 5635864 | (-100~0)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
536 | D0GCF51CF101 | #1再生阳离子交换器入口流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670614 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
537 | D0GCK51CP101 | #1树脂捕捉器前后差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670600 | (0~150)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
538 | D0GCF91CF101 | #1混床入口流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5614624 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
539 | D0GCF52CF101 | #2再生阳离子交换器入口流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5614626 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
540 | D0GCK52CP101 | #2树脂捕捉器前后差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670601 | (0~150)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
541 | D0GCF92CF101 | #2混床入口流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5595996 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
542 | D0GCF12CP102 | 保安过滤器B进出口差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634708 | (0~200)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
543 | D0GCK50CF101 | 再生水泵出口母管流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670602 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
544 | D0GCF21CP104 | 反渗透A段间、浓水差压 | 差压变送器 | 3051CD4A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634709 | (0~300)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
545 | D0GCF21CP101 | 反渗透A进水、段间差压 | 差压变送器 | 3051CD4A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634710 | (0~300)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
546 | D0GCF22CP104 | 反渗透B段间、浓水差压 | 差压变送器 | 3051CD4A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634712 | (0~300)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
547 | D0GCF22CP101 | 反渗透B进水、段间差压 | 差压变送器 | 3051CD4A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634711 | (0~300)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
548 | D0GCB11CP101 | 多介质过滤器A进出水差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634697 | (0~248.64)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
549 | D0GCB11CF101 | 多介质过滤器A进口流量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634715 | (0~62.2)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
550 | D0GCB12CP101 | 多介质过滤器B进出水差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634698 | (0~248.64)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
551 | D0GCB12CF101 | 多介质过滤器B进口流量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634713 | (0~62.2)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
552 | D0GCB13CP101 | 多介质过滤器C进出水差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634699 | (0~248.64)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
553 | D0GCB13CF101 | 多介质过滤器C进口流量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634720 | (0~62.2)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
554 | D0GCB14CP101 | 多介质过滤器D进出水差压 | 差压变送器 | 3051CD4A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634700 | (0~248.64)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
555 | D0GCB24CP101 | 多介质过滤器D进出水差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634706 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
556 | D0GCB14CF101 | 多介质过滤器D进口流量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634718 | (0~62.2)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
557 | D0GCB21CP101 | 活性炭过滤器A差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634703 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
558 | D0GCB21CF101 | 活性炭过滤器A进口流量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634719 | (0~62.2)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
559 | D0GCB22CF101 | 活性炭过滤器B进口流量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634718 | (0~62.2)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
560 | D0GCB23CP101 | 活性炭过滤器C差压 | 差压变送器 | 3051CD4A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634705 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
561 | D0GCB23CF101 | 活性炭过滤器C进口流量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634717 | (0~62.2)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
562 | D0GCB24CF101 | 活性炭过滤器D进口流量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634714 | (0~62.2)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
563 | D0GCN72CF101 | 碱喷射器(混)进口水流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5670603 | (0~10)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
564 | D0GCN71CF101 | 碱喷射器(阴)进口水流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5614583 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
565 | D0GCN41CF101 | 酸喷射器(混)进口水流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5614584 | (0~25)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
566 | D0GCN42CF101 | 酸喷射器(阳)进口水流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670605 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
567 | D0GCK33CF101 | 除盐水泵出口母管流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670604 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
568 | D0SAD10CP101 | #1水过滤器差压 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AB4M6 | ROSEMOUNT | 1077208 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
569 | D0SAD10CP102 | #2水过滤器差压 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AB4M6 | ROSEMOUNT | 1077207 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
570 | D0SAD10CP103 | #3水过滤器差压 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AB4M6 | ROSEMOUNT | 1077206 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
571 | DOHTQ20CP111 | 脱硫工业水滤网前后差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AB4M5 | ROSEMOUNT | 5653424 | (0~160)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
572 | D0GCK41CP501 | #1再生水泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-07-9448 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
573 | D0GCF51CP502 | #1再生阳离子出水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-04-9336 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
574 | D0GCF51CP501 | #1再生阳离子进水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-03-1544 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
575 | D0GCF81CP502 | #1再生阴离子出水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-04-9280 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
576 | D0GCN81CP501 | #1卸次氯酸钠泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 10-09-0078 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
577 | D0GCF91CP502 | #1混床出水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | JA17015266 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
578 | D0GCF91CP501 | #1混床进水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-04-9289 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
579 | D0GCK42CP501 | #2再生水泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-07-9420 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
580 | D0GCF52CP502 | #2再生阳离子出水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-04-9325 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
581 | D0GCF52CP501 | #2再生阳离子进水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-04-9262 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
582 | D0GCF82CP502 | #2再生阴离子出水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-04-9308 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
583 | D0GCF82CP501 | #2再生阴离子进水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-07-9444 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
584 | D0GCN82CP501 | #2卸次氯酸钠泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-09-0015 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
585 | D0GCN51CP501 | #2卸碱泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 10-09-0074 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
586 | D0GCN52CP501 | #2卸碱泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 10-09-0077 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
587 | D0GCF92CP502 | #2混床出水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-04-9294 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
588 | D0GCF92CP501 | #2混床进水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-04-9251 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
589 | D0GCK32CP501 | #2除盐水泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-08-0023 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
590 | D0GCK33CP501 | #3除盐水泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 2171/10/7 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
591 | D0GCC20CP501 | 主厂房来压缩空气母管压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-09-9900 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
592 | D0GCF11CP502 | 保安过滤器A出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-4628 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
593 | D0GCF11CP501 | 保安过滤器A进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2059 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
594 | D0GCF12CP502 | 保安过滤器B出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-09435 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
595 | D0GCK90CP503 | 压缩空气贮气罐出口母管压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-03-1522 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
596 | D0GCF43CP501 | 反渗透冲洗泵A出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2068 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
597 | D0GCF44CP501 | 反渗透冲洗泵B出口压力表 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2078 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
598 | D0GCB11CP502 | 多介质过滤器A出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-05-7951 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
599 | D0GCB12CP502 | 多介质过滤器B出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2070 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
600 | D0GCB12CP501 | 多介质过滤器B进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2056 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
601 | D0GCB13CP502 | 多介质过滤器C出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2042 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
602 | D0GCB13CP501 | 多介质过滤器C进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2067 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
603 | D0GCB14CP502 | 多介质过滤器D出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2087 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
604 | D0GCB14CP501 | 多介质过滤器D进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-4416 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
605 | D0GCK90CP501 | 工艺压缩空气压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-09-5638 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
606 | D0GCB31CP501 | 换热器B进出水母管压力表 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2069 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
607 | D0GCB30CP501 | 换热器进出水母管压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2073 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
608 | D0GCK90CP502 | 控制压缩空气压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 2377-40-12 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
609 | D0GCB21CP502 | 活性炭过滤器A出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2102 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
610 | D0GCB21CP501 | 活性炭过滤器A进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-07-7899 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
611 | D0GCB22CP502 | 活性炭过滤器B出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2061 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
612 | D0GCB22CP501 | 活性炭过滤器B进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2083 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
613 | D0GCB23CP502 | 活性炭过滤器C出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2065 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
614 | D0GCB23CP501 | 活性炭过滤器C进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2065 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
615 | D0GCB24CP502 | 活性炭过滤器D出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2034 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
616 | D0GCB24CP501 | 活性炭过滤器D进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2036 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
617 | D0GCQ51CP501 | 清洗水泵出水压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-10-9391 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
618 | D0GCN72CP501 | 碱喷射器(混)进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 9447/10/7 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
619 | D0GCN71CP501 | 碱喷射器(阴)进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 3233/10/8 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
620 | D0GCN41CP501 | 酸喷射器(混)进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-08-0136 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
621 | D0GCN42CP501 | 酸喷射器(阳)进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 3095/10/8 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
622 | D0GCQ42CP501 | 阻垢剂计量泵B压力表 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 2069/10/11 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
623 | D0GCK30CP501 | 除盐水泵出口母管压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 3579/9/10 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
624 | D0GCF41CP501 | 预脱盐水泵A出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-4390 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
625 | D0GCF42CP501 | 预脱盐水泵B出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2074 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
626 | D0GCF11CP503 | 高压泵A进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2076 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
627 | D0GCF11CP504 | 高压泵B出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-091029 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
628 | D0GCF12CP504 | 高压泵B出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-09-1004 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
629 | D0GCF12CP503 | 高压泵B进口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-11-2041 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
630 | D0GCR61CP501 | #1再生废水泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 10-09-0124 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
631 | D0GDK83CP501 | #1化学反洗水泵出口压力 | 压力表 | Y-150 | 上海自动化仪表有限公司 | 10-04-0668 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
632 | D0GDK11CP501 | #1原水升压泵出口压力 | 压力表 | Y-150 | 上自四厂 | 10-11-2280 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
633 | D0GDS11CP501 | #1污泥泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-06-100921 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
634 | D0GDS21CP501 | #1污泥泵回收水泵出口压力 | 压力表 | Y-150 | 上海自动化仪表有限公司 | 10-10-7739 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
635 | D0GDB12CP501 | #1空气擦洗滤池反洗水泵出口压力 | 压力表 | Y-150 | 上自四厂 | 10-05-7536 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
636 | D0GDN21CP502 | #2加药计量泵出口压力 | 压力表 | Y-60 | 上自四厂 | 11-03-641 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
637 | D0GDK84CP501 | #2化学反洗水泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | JA17013816 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
638 | D0GDK82CP501 | #2化学清水泵出口压力 | 压力表 | Y-150BF | 上海自动化仪表有限公司 | 10-08-2146 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
639 | D0GDK12CP501 | #2原水升压泵出口压力 | 压力表 | Y-150 | 上自四厂 | 10-11-2282 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
640 | D0GHD15CP501 | #2工业服务水泵出口压力 | 压力表 | Y-150 | 上自四厂 | 10-107746 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
641 | D0GHD12CP501 | #2工业杂用水泵出口压力 | 压力表 | Y-150 | 上海自动化仪表有限公司 | 2015.11.4867 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
642 | D0GDS12CP501 | #2污泥泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 红旗制造厂 | 211-5-18 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
643 | D0GDS22CP501 | #2污泥泵回收水泵出口压力 | 压力表 | Y-150 | 上海古北 | 10-10-7742 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
644 | D0GDC12CP501 | #2罗茨风机出口压力 | 压力表 | Y-150 | 上自四厂 | 10.8.9.963 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
645 | D0GDK13CP501 | #3原水升压泵出口压力 | 压力表 | Y-150BF | 上海自动化仪表有限公司 | 10-10-7745 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
646 | D0GCR41CP501 | #3回收水泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 10-09-0127 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
647 | D0GHD16CP501 | #3工业服务水泵出口压力 | 压力表 | Y-150 | 上自三厂 | 10-06-2034 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
648 | D0GHD13CP501 | #3工业杂用水泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 10-11-0847 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
649 | D0GDS13CP501 | #3污泥泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 10-07-1631 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
650 | D0GDN22CP502 | #4加药计量泵出口压力 | 压力表 | Y-60 | 上自四厂 | 130-01-21273 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
651 | D0GCR42CP501 | #4回收水泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | 10-09-0131 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
652 | DOETR01CP502 | 灰库粗灰库布袋除尘器气源压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | PY14035014 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
653 | DOETR01CP503 | 灰库细灰库布袋除尘器气源压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | PY14034993 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8灰库 | 维护部仪控
654 | D0LDP21CP501 | #1冲洗水泵压力 | 压力表 | YTNF-100H | 北京特种仪表厂 | 11040977 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
655 | D0LDN51CP501 | #1卸碱泵出口压力 | 压力表 | YTNF-100H | 上自四厂 | 2177015 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
656 | D0LDP91CP501 | #1废水输送泵出口压力 | 压力表 | YTNF-100H | 上自四厂 | FR02177017 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
657 | D0LDP22CP501 | #2冲洗水泵压力 | 压力表 | YTNF-100H | 上自四厂 | FR02176872 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
658 | D0LDN52CP501 | #2卸碱泵出口压力 | 压力表 | YTNF-100H | 上自四厂 | 2177084 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
659 | D0LDP92CP501 | #2废水输送泵出口压力 | 压力表 | YTNF-100H | 上自四厂 | JA17013822 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
660 | D0LDP14CP501 | 再生树脂贮存罐压力 | 压力表 | YTNF-100H | 北京特种仪表厂 | 11040320 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
661 | D0GQD21CP501 | 机组排水槽排水泵A出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | JA17015192 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
662 | D0GQD22CP501 | 机组排水槽排水泵B出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | JA17014591 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
663 | D0GQD23CP501 | 机组排水槽排水泵C出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表有限公司 | JA17014579 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
664 | D0LDP11CP501 | 树脂分离罐压力 | 压力表 | YTNF-100H | 上自四厂 | 12010184 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
665 | D0LDL10CP502 | 混床及再生单元工艺用气出气管压力 | 压力表 | YTNF-100H | 北京特种仪表厂 | 1040321 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
666 | DOSAD10CP504 | 23.5米层#1冷冻（热）水泵出水 | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 10113042 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
667 | DOSAD10CP503 | 23.5米层#1冷冻（热）水泵进水 | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 9117615 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
668 | DOSAD10CP505 | 23.5米层#2冷冻（热）水泵进水 | 压力表 | Y-150 | 上自四厂 | 2176877 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
669 | DOSAD10CP508 | 23.5米层#3冷冻（热）水泵出水 | 压力表 | Y-150 | 上自四厂 | 2177037 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
670 | DOSAD10CP507 | 23.5米层#3冷冻（热）水泵进水 | 压力表 | Y-150 |  |  | (0~1.6)MPa | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
671 | DOSAS10CP501 | 23.5米层控制室空气处理机组A | 压力表 | Y-150 | 杭州富阳 | 217726147 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
672 | DOSAS10CP502 | 23.5米层控制室空气处理机组A | 压力表 | Y-100 | 杭州鹤山 | 10110048 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
673 | DOSAS10CP503 | 23.5米层控制室空气处理机组A | 压力表 | Y-150 | 上自四厂 | 2176868 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
674 | DOSAS10CP504 | 23.5米层控制室空气处理机组B | 压力表 | Y-100 | 杭州鹤山 | 10113038 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
675 | DOSAS10CP505 | 23.5米层控制室空气处理机组B | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 9.11766 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
676 | DOSAS10CP506 | 23.5米层控制室空气处理机组B | 压力表 | Y-150 | 杭州富阳 | 9.2616 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
677 | DOSAS10CP511 | 23.5米层电子室空气处理机组A | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 10113050 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
678 | DOSAS10CP512 | 23.5米层电子室空气处理机组A | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 1830117 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
679 | DOSAS10CP513 | 23.5米层电子室空气处理机组A | 压力表 | Y-150 | 杭州富阳 | 10.11.3043 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
680 | DOSAS10CP514 | 23.5米层电子室空气处理机组B | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 26151 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
681 | DOSAS10CP515 | 23.5米层电子室空气处理机组B | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 10163034 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
682 | DOSAS10CP516 | 23.5米层电子室空气处理机组B | 压力表 | Y-150 | 杭州富阳 | 2688 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
683 | DOSAS10CP521 | 23.5米层配电装置室空气处理机组A | 压力表 | Y-150 | 杭州富阳 | 10113052 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
684 | DOSAS10CP522 | 23.5米层配电装置室空气处理机组A | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 10.11.3036 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
685 | DOSAS10CP523 | 23.5米层配电装置室空气处理机组B | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 09.117.60 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
686 | DOSAS10CP524 | 23.5米层配电装置室空气处理机组B | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 1011.3035 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
687 | DOSAD10CP510 | 30.5米层#1风冷热机组出水管 | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 21773052 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
688 | DOSAD10CP509 | 30.5米层#1风冷热机组进水管 | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 21773037 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
689 | DOSAD10CP512 | 30.5米层#2风冷热机组出水管 | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 21773047 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
690 | DOSAD10CP511 | 30.5米层#2风冷热机组进水管 | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 21773044 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
691 | DOSAD10CP514 | 30.5米层#3风冷热机组出水管 | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 21773051 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
692 | DOSAD10CP513 | 30.5米层#3风冷热机组进水管 | 压力表 | Y-150 | 杭州鹤山 | 21773046 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
693 | DOHTT40CP501 | 烟囱冷凝水泵出口压力 | 压力表 | Y-150B | 西安大华 | 510.09.701312 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
694 | D2HTM23CP501 | 石膏脱水冲洗水泵8出口水压力 | 压力表 | Y-100B | 上自四厂 | 09-07-Z4555 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
695 | D1HTQ44CP501 | 石膏脱水真空泵A密封水压力 | 压力表 | Y-100B | 上海古北 | 2015.05.4721 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
696 | D2HTQ44CP501 | 石膏脱水真空泵B密封水压力 | 压力表 | Y-100B | 上自四厂 | 10-01-Z1317 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
697 | DOHTT20CP501 | 脱硫事故浆液泵出口压力 | 压力表 | Y-100B | 上海古北 | 2011.5.3913X | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
698 | D0GNN73CP501 | 脱硫废水PH计清水泵出口压力 | 压力表 | Y-100B | 上海古北 | 09.10.2300X | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
699 | D0GNN51CP511 | 脱硫废水凝聚剂计量泵A出口 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | FR02177043 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
700 | D0GNN42CP511 | 脱硫废水助凝剂计量泵B出口 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | FR02177055 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
701 | D0GNN31CP511 | 脱硫废水石灰乳输送泵A出口 | 压力表 | Y-100B | 上海仪川 | Y008110593 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
702 | D0GNN32CP511 | 脱硫废水石灰乳输送泵B出口 | 压力表 | Y-100B | 上海仪川 | Y00811007 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
703 | D0GNN43CP511 | 脱硫废水脱水剂输送泵出口 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | FR02176876 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
704 | 00QJB41CP501 | 氢气母管压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 4102 | (0~4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用制氢站 | 维护部仪控
705 | 80LCJ32CP502 | 8号机低加疏水泵B出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | FR02178203 | (0~6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
706 | 80MAV67CP503 | 8号机励磁机端发电机轴承前顶轴油压 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | JA17014421 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
707 | 80HTF12CP501 | 8号炉吸收塔再循环泵B出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | FR02177071 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
708 | 80HTT60CP501 | 8号炉脱硫区域浆池浆液泵出口压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | fr02175862 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
709 | D0SAS20CP502 | 7、8号脱硫工艺楼配电室空调机组1出水压力表 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | JA17014210 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
710 | D0SAS20CP501 | 7、8号脱硫工艺楼配电室空调机组1进水压力表 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | FR02175860 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
711 | D0SAS20CP504 | 7、8号脱硫工艺楼配电室空调机组2出水压力表 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | MC30173122 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
712 | D0SAS20CP503 | 7、8号脱硫工艺楼配电室空调机组2进水压力表 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | MC30172992 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
713 | 80MAX01CP004 | 8号机#1EH冷油器前压力 | 压力开关 | 4NN-K2-N4-C1A | SOR | 110106929 | (14~56)kPa | 0~15 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | EH油系统 | 维护部仪控
714 | 80MAX01CP005 | 8号机#2EH冷油器前压力 | 压力开关 | 544293-SE6JX8 | SOR | 190800898 | (14~56)kPa | 0~15 | 1.5 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | EH油系统 | 维护部仪控
715 | 80MAV67CP501 | 8号机汽机端发电机轴承前顶轴油压 | 压力表 | YN-100 | 天长市徽宁电器仪表厂 | 2102Y0242018 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
716 | 80GDB60CP501 | 8号炉8号炉湿式电除尘废水底泥泵出口母管压力表 | 压力表 | Y-100BF | 上自四厂 | FR02176885 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
717 | 80HFC60CT610 | 8号炉磨煤机F出口温度2 | 热电阻 | WZPN2-230 | 富阳震洋 | 300 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
718 | D0GCN21CP501 | #1卸酸泵出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | FR02175838 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
719 | 00QJB41CP104 | #8发电机母管氢气压力 | 压力变送器 | EJA430A | 重庆横河 | 91KB32175047 | (0~4)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 三期公用制氢站 | 维护部仪控
720 | 00QJB41CP103 | #7发电机母管氢气压力 | 压力变送器 | EJA430A | 重庆横河 | 91KB3216B-047 | (0~4)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 三期公用制氢站 | 维护部仪控
721 | DOHTL50CP511 | 脱硫废水旋流站压力 | 压力表 | YN-100 | 上海热森亚 | 16-08-3950 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
722 | D0GCR60CP101 | 废水池出口母管压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5670610 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3废水站 | 维护部仪控
723 | N0SGA10CP101 | 三期工程消防稳压母管压力 | 压力变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694404 | (0~1600)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用消防 | 维护部仪控
724 | D0GCB22CP101 | 活性炭过滤器B差压 | 差压变送器 | 3051CD4A22A1BB4DF | ROSEMOUNT | 5634704 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
725 | 81HTC44CP512 | 8号炉增加风机A电机传动端轴承进油压力表 | 压力表 | YN-60 | 上自四厂 | 10-11-379 | (0~0.16)MPa | 0 | 2.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
726 | 81HTC44CP513 | 8号炉增加风机A电机自由端轴承进油压力表 | 压力表 | YN-60 | 上自四厂 | 10-11-376 | (0~0.16)MPa | 0 | 2.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
727 | 82HTC44CP512 | 8号炉增加风机B电机传动端轴承进油压力表 | 压力表 | YN-60 | 上自四厂 | 10-11-375 | (0~0.16)MPa | 0 | 2.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
728 | 82HTC44CP513 | 8号炉增加风机B电机自由端轴承进油压力表 | 压力表 | YN-60 | 上自四厂 | 10-11-377 | (0~0.16)MPa | 0 | 2.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
729 | 80HDE54CP512 | 8号炉8号炉湿电A侧前部极板冲洗水管压力表 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | PY14034705 | (0~0.4)MPa | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
730 | 01HSJ31CT101 | 尿素溶液储罐A溶液温度 | 热电阻 | 安徽天康，WZPK2-430，0～100℃，法兰连接HG/T20592 PN2.5 MPa DN25 RF；全 | 安徽天康 |  | (0~100)℃ | 0 | B级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 溶液制备 | 维护部仪控
731 | 01HSJ32CT101 | 尿素溶液储罐B溶液温度 | 热电阻 | 安徽天康，WZPK2-430，0～100℃，法兰连接HG/T20592 PN2.5 MPa DN25 RF；全 | 安徽天康 |  | (0~100)℃ | 0 | B级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 溶液制备 | 维护部仪控
732 | 01HSJ11CT101 | 尿素溶液制备罐A溶液温度 | 热电阻 | 安徽天康，WZPK2-430，0～150℃，法兰连接HG/T20592 PN2.5 MPa DN25 RF；全 | 安徽天康 |  | (0~150)℃ | 0 | B级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 溶液制备 | 维护部仪控
733 | 01HSJ12CT101 | 尿素溶液制备罐B溶液温度 | 热电阻 | 安徽天康，WZPK2-430，0～150℃，法兰连接HG/T20592 PN2.5 MPa DN25 RF；全 | 安徽天康 |  | (0~150)℃ | 0 | B级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 溶液制备 | 维护部仪控
734 | 01HSN40CL101 | 尿素溶液制备区废水池液位 | 超声波液位计 | E+H，FMU30，0~3000mm，法兰连接HG/T 20592 PN10 DN100 | 罗斯蒙特 |  | (0~3000)mm | 0 | 0.5级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 溶液制备 | 维护部仪控
735 | 01HSJ31CL101 | 尿素溶液储罐A液位 | 导波雷达液位计 | ROSEMOUNT5300，0~8700mm，法兰连接HG/T 20592 PN10 DN100 | 罗斯蒙特 |  | (0~8700)mm | 0 | 0.5级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 溶液制备 | 维护部仪控
736 | 01HSJ32CL101 | 尿素溶液储罐B液位 | 导波雷达液位计 | ROSEMOUNT5300，0~8700mm，法兰连接HG/T 20592 PN10 DN100 | 罗斯蒙特 |  | (0~8700)mm | 0 | 0.5级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 溶液制备 | 维护部仪控
737 | D0LDN21CP501 | #1卸酸泵出口压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | JA17013897 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
738 | D0GDC11CP501 | #1罗茨风机出口压力 | 压力表 | Y-60BFZ | 安徽天康 | 6030091 | (0~0.16)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
739 | 80MAV66CP517 | 8号机#5轴承前顶轴油压力 | 压力表 | YN-100铜接头 | 天长市徽宁电器仪表厂 | 2102Y0242022 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
740 | 80MAV66CP519 | 8号机#5轴承前顶轴油压力 | 压力表 | YN-100铜接头 | 天长市徽宁电器仪表厂 | 2102Y0242011 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
741 | 80MAV66CP513 | 8号机#4轴承前顶轴油压力 | 压力表 | YN-100铜接头 | 上自四厂 | 13-07-8311 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
742 | 80MAV66CP515 | 8号机#4轴承前顶轴油压力 | 压力表 | YN-100 | 天长市徽宁电器仪表厂 | 2102Y0242030 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
743 | 80HJF01CP104 | 8号炉燃油进油滤网差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DFE5 | ROSEMOUNT | 5694113 | (0~200)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
744 | 80LAE33CF101 | 8号炉过热器(B侧)三级喷水流量1 | 差压变送器 | 3051CD3A02A1AM5B3DFHJL8P0TR | ROSEMOUNT | 5694094 | (0~25)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
745 | D2HTM21CP501 | 脱硫石膏脱水汽水分离器B真空压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | MC30172473 | (-0.1~0)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
746 | 80LAE22CF101 | 8号炉过热器(A侧)二级喷水流量1 | 差压变送器 | EJA130E-JMS4Z-917EB | 日本横河 | 90X803937 132 5 | (0~25)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
747 | 80LAE22CF102 | 8号炉过热器(A侧)二级喷水流量2 | 差压变送器 | EJA130E-JMS4Z-917EB | 日本横河 | 90X803939 132 5 | (0~25)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
748 | 80LAE23CF101 | 8号炉过热器(B侧)二级喷水流量1 | 差压变送器 | EJA130E-JMS4Z-917EB | 日本横河 | 90X803938 132 5 | (0~25)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
749 | 80LDP52CP501 | 8号机精处理#2反洗排水泵出口压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | JA17014170 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8机精处理 | 维护部仪控
750 | 80ETE12CP502 | 8号炉灰斗气化风机B出口压力 | 压力表 |  |  |  | (0~)kPa | 0 | 2.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉渣仓 | 维护部仪控
751 | D0GNN61CP511 | 脱硫废水次氯酸钠计量泵A出口 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | FR02176593 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
752 | D0GNN62CP511 | 脱硫废水次氯酸钠计量泵B出口 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | JA17013884 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
753 | D0GNN71CP511 | 脱硫废水盐酸计量泵A出口 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | JA17014102 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
754 | D0HSU53CT101 | 7号8号炉尿素制氨减温减压装置出口蒸汽温度1 | 热电阻 | 杭州热电偶厂，WZP-240 Pt100，ExdII BT4 | 杭州热电偶厂 |  | (0~400)℃ | 0 | B级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
755 | D0HSU53CT102 | 7号8号炉尿素制氨减温减压装置出口蒸汽温度2 | 热电阻 | 杭州热电偶厂，WZP-240 Pt100，ExdII BT4 | 杭州热电偶厂 |  | (0~400)℃ | 0 | B级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
756 | D0HSN60CL101 | 三期尿素水解区废水池液位 | 超声波液位计 | E+H，FMU30，0~3000mm，法兰连接HG/T 20592 PN10 DN100 | 罗斯蒙特 |  | (0~3000)mm | 0 | 0.5级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
757 | D0HSU70CL101 | 三期尿素水解区疏水箱液位 | 法兰式变送器 | EJA210E-JMS4G-917EN-WH23C2SW00-B，0-60kPa，法兰HG/T20592 PN10 DN80，材 | 横河EJA |  | (0~60)KPa | 0 | 0.5级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
758 | 80BBT01CT521 | 8号机厂变A油温 | 油面绕组温度计 | 47779 | AKM | 3656996-3 | (0~150)℃ | 85~95 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
759 | D0HSU53CP101 | 7号8号炉尿素制氨减温减压装置出口蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5K5HR5，0~1.6MPa | 横河EJA |  | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
760 | 80HLB20CT001 | 8号炉一次风机B油箱油温 | 温度开关 | 397288-108A10 | SOR | 140100763 | (4.44~125)℃ | 25~35 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
761 | 80LCP11CP501 | 8号机凝结水输送泵A入口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | FR02176803 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
762 | 80HHE31CT601 | 8号炉磨煤机C至#1，#2角风粉温度 | 热电阻 | WZPN2-230/M Pt100 L/l=450/300 | 宁波奥崎自动化仪表设备有 | 1607 | (0~100)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
763 | 80HHE33CT601 | 8号炉磨煤机C至#7，#8角风粉温度 | 热电阻 | WZPN2-230/M Pt100 L/l=450/300 | 宁波奥崎自动化仪表设备有 | 1606 | (0~100)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
764 | D0LDP81CF101 | 凝结水精处理再生系统碱稀释水流量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1BB4 | ROSEMOUNT | 5643934 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
765 | D0LDP71CF101 | 凝结水精处理再生系统酸稀释水流量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1BB4 | ROSEMOUNT | 6048357 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
766 | 80MAV67CP504 | 8号机励磁机端发电机轴承前顶轴油压 | 压力表 | YN-100铜接头 | 上自四厂 | JA17014531 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
767 | 80MAV31CP501 | 8号机#1顶轴油泵出口压力 | 压力表 | YN-100 | 上海热森亚 | 16-08-3907 | (0~40)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
768 | 80MAV32CP501 | 8号机#2顶轴油泵出口压力 | 压力表 | YN-100 | 上海热森亚 | 16-08-3904 | (0~40)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
769 | 80MAV33CP501 | 8号机#3顶轴油泵出口压力 | 压力表 | YN-100 | 上海热森亚 | 16-08-3992 | (0~40)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
770 | 80LBA11CT701 | 8号机主蒸汽(A侧)温度-1 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
771 | 80LBA11CT702 | 8号机主蒸汽(A侧)温度-2 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
772 | 80LBA11CT704 | 8号机主蒸汽(A侧)温度-3 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
773 | 80LBA21CT701 | 8号机主蒸汽(B侧)温度-1 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
774 | 80LBA21CT702 | 8号机主蒸汽(B侧)温度-2 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
775 | 80LBA21CT704 | 8号机主蒸汽(B侧)温度-3 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
776 | 80LBB11CT701 | 8号机热再热(A侧)蒸汽温度-1 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
777 | 80LBB11CT702 | 8号机热再热(A侧)蒸汽温度-2 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
778 | 80LBB21CT701 | 8号机热再热(B侧)蒸汽温度-1 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
779 | 80LBB21CT702 | 8号机热再热(B侧)蒸汽温度-2 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
780 | 80LBB21CT703 | 8号机热再热(B侧)蒸汽温度-3 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
781 | 80HSA31CT101 | 8号炉8A脱硝反应器出口净烟气温度 | 热电偶 | WRNN2-230K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硝 | 维护部仪控
782 | 80HSA11CT101 | 8号炉8A脱硝反应器前原烟气温度1 | 热电偶 | WRNN2-230K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硝 | 维护部仪控
783 | 80HSA11CT102 | 8号炉8A脱硝反应器前原烟气温度2 | 热电偶 | WRNN2-230K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硝 | 维护部仪控
784 | 80HSA11CT103 | 8号炉8A脱硝反应器前原烟气温度3 | 热电偶 | WRNN2-230K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硝 | 维护部仪控
785 | 80HSA11CT104 | 8号炉8A脱硝反应器前原烟气温度4 | 热电偶 | WRNN2-230K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硝 | 维护部仪控
786 | 80HSA32CT101 | 8号炉8B脱硝反应器出口净烟气温度 | 热电偶 | WRNN2-230K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硝 | 维护部仪控
787 | 80HSA12CT101 | 8号炉8B脱硝反应器前原烟气温度1 | 热电偶 | WRNN2-230K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硝 | 维护部仪控
788 | 80HSA12CT102 | 8号炉8B脱硝反应器前原烟气温度2 | 热电偶 | WRNN2-230K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硝 | 维护部仪控
789 | 80HSA12CT103 | 8号炉8B脱硝反应器前原烟气温度3 | 热电偶 | WRNN2-230K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硝 | 维护部仪控
790 | 80HSA12CT104 | 8号炉8B脱硝反应器前原烟气温度4 | 热电偶 | WRNN2-230K | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硝 | 维护部仪控
791 | 80LBC01CT718 | 8号炉低温再热器B侧进口安全阀4出口温度 | 热电偶 | WRKKG2-53N/13 | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
792 | 80HTF01CT602A | 8号机管式GGH水水换热器凝结水侧回水温度 | 热电阻 | WZPK2-236FG | 上海振兴 |  | (0~400)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
793 | 80HTF01CT601A | 8号机管式GGH水水换热器凝结水侧进水温度 | 热电阻 | WZPK2-236FG | 上海振兴 |  | (0~400)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
794 | 80HTF02CT601A | 8号机管式GGH水水换热器热媒水侧出水温度 | 热电阻 | WZPK2-236FG | 上海振兴 |  | (0~400)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
795 | 80HTB02 CT604 | 8号炉管式GGH烟气冷却器A出口温度 | 热电阻 | WZP2-230 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
796 | 80HTB02 CT606 | 8号炉管式GGH烟气冷却器B出口温度 | 热电阻 | WZP2-230 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
797 | 80HTB02 CT608 | 8号炉管式GGH烟气冷却器C出口温度 | 热电阻 | WZP2-230 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
798 | 80HTB02 CT610 | 8号炉管式GGH烟气冷却器D出口温度 | 热电阻 | WZP2-230 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
799 | 80HTB02 CT612 | 8号炉管式GGH烟气冷却器E出口温度 | 热电阻 | WZP2-230 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
800 | 80HTB02 CT614 | 8号炉管式GGH烟气冷却器F出口温度 | 热电阻 | WZP2-230 Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
801 | 80HTG40CT113 | 8号炉脱硫氧化风机D风机轴承温度3 | 热电阻 | WZPK2-231 | 江苏红光仪表厂有限公司 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
802 | 80HTG40CT114 | 8号炉脱硫氧化风机D风机轴承温度4 | 热电阻 | WZPK2-231 | 江苏红光仪表厂有限公司 |  | (0~0)℃ | 0 | 2 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
803 | 80MAV71CT407 | 8号机#4轴承润滑油回油温度 | 双金属温度计 | WSS-581W | 上海虹达仪器仪表厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
804 | 80MAV71CT409 | 8号机#5轴承润滑油回油温度 | 双金属温度计 | WSS-581W | 上海虹达仪器仪表厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
805 | 80GCK51CT501 | 8号机凝结水贮水箱温度 | 双金属温度计 | WSS-571 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
806 | 80HTF01CT502 | 8号机管式GGH水水换热器凝结水侧回水就地温度计 | 双金属温度计 | WSS-571 | 上自三厂 | 18030801 | (0~400)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
807 | 80HSK41CT501 | 8号炉8A脱硝反应器氨、空气混合器出口混合气温度 | 双金属温度计 | WSS-581W | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硝 | 维护部仪控
808 | 80HSK42CT501 | 8号炉8B脱硝反应器氨、空气混合器出口混合气温度 | 双金属温度计 | WSS-581W | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硝 | 维护部仪控
809 | 80HTF01CP102A | 8号机管式GGH水水换热器凝结水侧回水压力 | 压力变送器 | EJA530E | 重庆横河 | S4U219419 | (0~6)MPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
810 | 80HTF01CP101A | 8号机管式GGH水水换热器凝结水侧进水压力 | 压力变送器 | EJA530E | 重庆横河 | S4U219418 | (0~6)MPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
811 | D0GCF40CP101 | 保安过滤器进水母管压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21BB4 | ROSEMOUNT | 3275230 | (0~1000)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
812 | 80LDB12CF101 | 8号机凝结水精处理#2管式过滤器入口 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1BB4 | ROSEMOUNT | 5643931 | (0~7)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8机精处理 | 维护部仪控
813 | 80HTF01CF101A | 8号机管式GGH水水换热器凝结水侧进水差压(流量) | 差压变送器 | EJA110A | 重庆横河 | S4U219420 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
814 | 80HTF01CP502 | 8号机管式GGH水水换热器凝结水侧回水压力表 | 压力表 | YN-100BF | 上自四厂 | 18030556 | (0~10)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
815 | 80HTF01CP501 | 8号机管式GGH水水换热器凝结水侧进水压力表 | 压力表 | YN-100BF | 上自四厂 | 18030557 | (0~10)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
816 | 80HTF01CP503 | 8号机管式GGH水水换热器本体压力表 | 压力表 | Y-100BF | 上自四厂 | 18030568 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
817 | 80HTB02CP503 | 8号炉管式GGH烟气冷却器A模块B压力表 | 压力表 | Y-100B-F | 上自四厂 | 18030587 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
818 | 80HTB02CP504 | 8号炉管式GGH烟气冷却器A模块C压力表 | 压力表 | Y-100B-F | 上自四厂 | 18030564 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
819 | 80HTB02CP505 | 8号炉管式GGH烟气冷却器A模块D压力表 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 18030572 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
820 | 80HTB02CP506 | 8号炉管式GGH烟气冷却器B模块A压力表 | 压力表 | Y-100B-F | 上自四厂 | 18030583 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
821 | 80HTB02CP507 | 8号炉管式GGH烟气冷却器B模块B压力表 | 压力表 | Y-100B-F | 上自四厂 | 18030574 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
822 | 80HTB02CP508 | 8号炉管式GGH烟气冷却器B模块C压力表 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 18030584 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
823 | 80HTB02CP509 | 8号炉管式GGH烟气冷却器B模块D压力表 | 压力表 | Y-100B-F | 上海古北 |  | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
824 | 80HTB02CP510 | 8号炉管式GGH烟气冷却器C模块A压力表 | 压力表 | Y-100B-F | 上自四厂 | 18030565 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
825 | 80HTB02CP511 | 8号炉管式GGH烟气冷却器C模块B压力表 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | 18030575 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
826 | 80HTB02CP512 | 8号炉管式GGH烟气冷却器C模块C压力表 | 压力表 | Y-100B-F | 上自四厂 | 18030573 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
827 | 80HTB02CP513 | 8号炉管式GGH烟气冷却器C模块D压力表 | 压力表 | Y-100B-F | 上自四厂 | 18030577 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
828 | 80HTB02CP514 | 8号炉管式GGH烟气冷却器D模块A压力表 | 压力表 | Y-100B-F | 上自四厂 | 18030571 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
829 | 80HTB02CP515 | 8号炉管式GGH烟气冷却器D模块B压力表 | 压力表 | Y-100B-F | 上自四厂 | 18030569 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
830 | 80HTB02CP516 | 8号炉管式GGH烟气冷却器D模块C压力表 | 压力表 | Y-100B-F | 上自四厂 | 18030582 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
831 | 80HTB02CP517 | 8号炉管式GGH烟气冷却器D模块D压力表 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 18030567 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
832 | 80HTB02CP519 | 8号炉管式GGH烟气冷却器E模块B压力表 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | 18030570 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
833 | 80HTB02CP521 | 8号炉管式GGH烟气冷却器E模块D压力表 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | 18030581 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
834 | 80HTB02CP524 | 8号炉管式GGH烟气冷却器F模块C压力表 | 压力表 | Y-100B-F | 上自四厂 | 18030576 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
835 | 80HTB02CP525 | 8号炉管式GGH烟气冷却器F模块D压力表 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 18030588 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
836 | 80HTB02CP520 | 8号炉管式GGH烟气加热器E模块C压力表 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 18030585 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
837 | D0GCQ51CP502 | 膜清洗过滤器进口压力 | 压力表 | YN-100 | 上海热森亚 | 16-03-3948 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
838 | D0GDN22CP501 | #3加药计量泵出口压力 | 压力表 | Y-60 | 上自四厂 | 13-01-211 | (0~1)MPa | 0 | 2.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3净水站 | 维护部仪控
839 | DOSAD10CP502 | 23.5米层集水器 | 压力表 | Y-150 | 安徽天康 | 5050459 | (0~1)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8暖通公用系统 | 维护部仪控
840 | 80MAV44CP413 | 8号机励端发电机轴承润滑油压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | PY14034948 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
841 | 80HTQ80CP112A | 8号炉吸收塔除雾器顶部冲洗水压力变送器 | 压力变送器 | EJA 530E-JBS4N-017EL | ROSEMOUNT |  | (0~1)MPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
842 | 80HHE42CF101 | 8号炉磨煤机D至#3,#4角风粉流量 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5693460 | (0~1.5)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
843 | 80HHE54CF101 | 8号炉磨煤机E至#5,#6角风粉流量 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694246 | (0~1.5)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
844 | 80HHE34CF101 | 8号炉磨煤机C至#5,#6角风粉流量 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694232 | (0~1.5)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
845 | D0GQB30CP502 | 78号机组生活污水处理站过滤器A出口压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | JA17011494 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8机生活污水处理站 | 维护部仪控
846 | 80QCD32CP501 | 8号炉炉内给水加氨计量泵B出口压力 | 压力表 | Y-100氨压力表 | 上自四厂 | 1a17013283 | (0~10)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉炉内加药系统 | 维护部仪控
847 | 80HTB02CP502 | 8号炉管式GGH烟气冷却器A模块A压力表 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | 18030586 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
848 | D0GCQ12CP502 | 次氯酸钠计量泵B出口压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | JA17014158 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
849 | 80HDE52CP501 | 8号炉8号炉湿电循环水泵出口压力表 | 压力表 | Y-150 | 杭州富阳仪表厂 | 04－02－1354 | (0~1.6)MPa | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
850 | 80LBQ71CP501 | 8号机#2A高加进汽压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | XU13053964 | (0~16)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
851 | 80MAW20CP401 | 8号机汽封蒸汽集管前压力 | 压力表 | Y-100B-FZ | 上自四厂 | MC30174396 | (-0.1~0)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 汽封系统 | 维护部仪控
852 | D2HSK30CT101 | 8号炉尿素水解器氨蒸汽出口温度 | 热电阻 | 上自仪，WZPK2-44，0~300℃，Pt100，双支铠装，接口法兰材质316L | 上自仪 |  | (0~300)℃ | 0 | B级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
853 | D2HSK10CT101 | 8号炉尿素水解器温度1 | 热电阻 | 上自仪，WZPK2-44，0~300℃，Pt100，双支铠装，接口法兰材质316L | 上自仪 |  | (0~300)℃ | 0 | B级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
854 | D2HSK10CT102 | 8号炉尿素水解器温度2 | 热电阻 | 上自仪，WZPK2-44，0~300℃，Pt100，双支铠装，接口法兰材质316L | 上自仪 |  | (0~300)℃ | 0 | B级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
855 | D2HSU55CT101 | 8号炉尿素水解器蒸汽进口温度1 | 热电阻 | 上自仪，WZPK2-44，0~300℃，Pt100，双支铠装，接口法兰材质316L | 上自仪 |  | (0~300)℃ | 0 | B级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
856 | D2HSU55CT102 | 8号炉尿素水解器蒸汽进口温度2 | 热电阻 | 上自仪，WZPK2-44，0~300℃，Pt100，双支铠装，接口法兰材质316L | 上自仪 |  | (0~300)℃ | 0 | B级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
857 | 80HSK30CT101 | 8号炉氨气计量模块进口母管温度 | 热电阻 | 安徽天康，WZPK2-430，0～300℃，法兰连接HG/T20592 PN2.5 MPa DN25 RF；全 | 安徽天康 |  | (0~300)℃ | 0 | B级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
858 | D2HSK10CL101 | 8号炉尿素水解器液位1 | 导波雷达液位计 | VEGA,VEGAFLEX 81 FX81.ADEDFKHXDDAX，接口法兰材质316L，防爆等级为ExdIIB | 罗斯蒙特 |  | (0~1550)mm | 0 | 0.5级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
859 | D2HSK10CL102 | 8号炉尿素水解器液位2 | 导波雷达液位计 | VEGA,VEGAFLEX 81 FX81.ADEDFKHXDDAX，接口法兰材质316L，防爆等级为ExdIIB | 罗斯蒙特 |  | (0~1550)mm | 0 | 0.5级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
860 | D2HSJ43CP112 | 8号炉尿素水解器压力2 | 法兰式变送器 | EJA，EJA530A-ECS4N-07DN/NF1，0~2.5MPa，接口法兰材质316L，防爆等级为Exd | 横河EJA |  | (0~2.5)MPa | 0 | 0.5级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
861 | D2HSK30CP101 | 8号炉尿素水解器氨蒸汽出口压力1 | 法兰式变送器 | EJA，EJA530A-ECS4N-07DN/NF1，0~2.5MPa，接口法兰材质316L，防爆等级为Exd | 横河EJA |  | (0~2.5)MPa | 0 | 0.5级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
862 | D2HSK30CP102 | 8号炉尿素水解器氨蒸汽出口压力2 | 法兰式变送器 | EJA，EJA530A-ECS4N-07DN/NF1，0~2.5MPa，接口法兰材质316L，防爆等级为Exd | 横河EJA |  | (0~2.5)MPa | 0 | 0.5级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
863 | 80HSK31CF101 | 至8号炉氨/空气混合器A氨气流量 | 质量流量计 | ROSEMOUNT，F100S，0~500kg/h ，法兰HG/T20592 PN25 DN25，测量管材质316L | 罗斯蒙特 |  | (0~500)kg/h | 0 | 0.5级 | B | 54 | 送检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
864 | 80HSK32CF101 | 至8号炉氨/空气混合器B氨气流量 | 质量流量计 | ROSEMOUNT，F100S，0~500kg/h ，法兰HG/T20592 PN25 DN25，测量管材质316L | 罗斯蒙特 |  | (0~500)kg/h | 0 | 0.5级 | B | 54 | 送检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
865 | D2HSK12CP001 | 8号炉尿素水解器安全阀压力高 | 压力开关 | 卡夫特，详见厂家资料 | 卡夫特 |  | (0~2.5)MPa | 0 | 1.0级 | B | 54 | 自检 | 公用系统 | 尿素水解 | 维护部仪控
866 | 80HHE11CF101 | 8号炉磨煤机A至#1,#2角风粉流量 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694213 | (0~1.5)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
867 | 80HJF04CP501 | 8号炉#3角AB层进油压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | JD18073846 | (0~6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
868 | 80BFT21CT511 | 8号炉8A1除尘变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050496 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
869 | 80BFT23CT511 | 8号炉8A2除尘变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050513 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
870 | 80BFT22CT511 | 8号炉8B1除尘变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050514 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
871 | 80BFT24CT511 | 8号炉8B2除尘变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 12061344 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
872 | 80BFT31CT511 | 8号炉照明变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050515 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
873 | 80PAB11CP504 | 8号机循泵A出口蝶阀关阀油压力表 | 压力表 | Y-100B-FZ | 上自四厂 | XU13054024 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
874 | 80PAB11CP503 | 8号机循泵A出口蝶阀开阀油压力表 | 压力表 | Y-100B-FZ | 上自四厂 | RK23163396 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
875 | 80PAB11CP505 | 8号机循泵A出口蝶阀油泵出口压力表 | 压力表 | Y-100B-FZ | 天长市微宁仪表 | 2102Y0242028 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
876 | 80PAB11CP501 | 8号机循泵A出口蝶阀蓄能器压力表 | 压力表 | YN-100 | 上海古北 | 2014.04.7191C | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
877 | 80PAB12CP504 | 8号机循泵B出口蝶阀关阀油压力表 | 压力表 | Y-100B-FZ | 上自四厂 | XU13054021 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
878 | 80PAB12CP503 | 8号机循泵B出口蝶阀开阀油压力表 | 压力表 | YN-100 | 上海古北 | 2014.04.7183C | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
879 | 80PAB12CP505 | 8号机循泵B出口蝶阀油泵出口压力表 | 压力表 | Y-100B-FZ | 上自四厂 | XU13054023 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
880 | 80PAB12CP501 | 8号机循泵B出口蝶阀蓄能器压力表 | 压力表 | Y-100B-FZ | 上自四厂 | XU13054027 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
881 | 80PAB13CP504 | 8号机循泵C出口蝶阀关阀油压力表 | 压力表 | YN-100T | 上海宜川 | 5053122 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
882 | 80PAB13CP503 | 8号机循泵C出口蝶阀开阀油压力表 | 压力表 | Y-100B-FZ | 上自四厂 | XU13054030 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
883 | 80PAB13CP505 | 8号机循泵C出口蝶阀油泵出口压力表 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | RK231653401 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
884 | 80PAB13CP501 | 8号机循泵C出口蝶阀蓄能器压力表 | 压力表 | Y-100B-FZ | 上自四厂 | XU13054028 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
885 | 80BFT61CT511 | 8号炉8A脱硫变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10111726 | (-30~240)℃ | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
886 | 80BFT62CT511 | 8号炉8B脱硫变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10111725 | (-30~240)℃ | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
887 | 80BMT11CT511 | 8号炉事故照明变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050507 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
888 | 80BFT41CT511 | 8号炉检修变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050511 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
889 | 80MAW20CP003 | 8号机汽封蒸汽集管后压力-3 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL\10-200KPA | 重庆横河川仪 |  | (-10~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽封系统 | 维护部仪控
890 | 80MAJ11CP101 | 8号机真空泵A入口阀前压力 | 压力变送器 | 3051TG2A2B21AB4E5M5 | ROSEMOUNT | 3356830 | (-100~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
891 | 80MAJ11CP102 | 8号机真空泵A入口阀后压力 | 压力变送器 | 3051TG2A2B21AB4E5M5 | ROSEMOUNT | 3356828 | (-100~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
892 | 80MAJ12CP101 | 8号机真空泵B入口阀前压力 | 压力变送器 | 3051TG2A2B21AB4E5M5 | ROSEMOUNT | 3304044 | (-100~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
893 | 80MAJ12CP102 | 8号机真空泵B入口阀后压力 | 压力变送器 | 3051TG2A2B21AB4E5M5 | ROSEMOUNT | 3303052 | (-100~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
894 | 80MAJ13CP101 | 8号机真空泵C入口阀前压力 | 压力变送器 | 3051TG2A2B21AB4E5M5 | SIEMFMS | 9129140 | (-100~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
895 | 80MAJ13CP102 | 8号机真空泵C入口阀后压力 | 压力变送器 | 3051TG2A2B21AB4E5M5 | ROSEMOUNT | 3303648 | (-100~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
896 | 80HLC02CP002 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器出口水压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 79089551 | (0~3)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
897 | 80HLC02CP001 | 8号炉暖风器系统增压泵出口压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 79089570 | (0~3)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
898 | 80HFC11CP113 | 8号炉磨煤机A润滑油压力1 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641332 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
899 | 80HFC11CP114 | 8号炉磨煤机A润滑油压力2 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641331 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
900 | 80HFC11CP111 | 8号炉磨煤机A润滑油泵出口压力 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641329 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
901 | 80HFC11CP112 | 8号炉磨煤机A润滑油滤网后压力 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4X03035 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
902 | 80HFC21CP113 | 8号炉磨煤机B润滑油压力1 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641336 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
903 | 80HFC21CP114 | 8号炉磨煤机B润滑油压力2 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641330 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
904 | 80HFC21CP111 | 8号炉磨煤机B润滑油泵出口压力 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641340 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
905 | 80HFC21CP112 | 8号炉磨煤机B润滑油滤网后压力 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4X03036 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
906 | 80HFC31CP113 | 8号炉磨煤机C润滑油压力1 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641338 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
907 | 80HFC31CP114 | 8号炉磨煤机C润滑油压力2 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641333 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
908 | 80HFC31CP111 | 8号炉磨煤机C润滑油泵出口压力 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641339 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
909 | 80HFC31CP112 | 8号炉磨煤机C润滑油滤网后压力 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4X03034 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
910 | 80HFC41CP113 | 8号炉磨煤机D润滑油压力1 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641328 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
911 | 80HFC41CP114 | 8号炉磨煤机D润滑油压力2 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641334 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
912 | 80HFC41CP111 | 8号炉磨煤机D润滑油泵出口压力 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y745200 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
913 | 80HFC41CP112 | 8号炉磨煤机D润滑油滤网后压力 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4X03031 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
914 | 80HFC51CP113 | 8号炉磨煤机E润滑油压力1 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641337 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
915 | 80HFC51CP114 | 8号炉磨煤机E润滑油压力2 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y715478 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
916 | 80HFC51CP111 | 8号炉磨煤机E润滑油泵出口压力 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y745199 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
917 | 80HFC51CP112 | 8号炉磨煤机E润滑油滤网后压力 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4X03030 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
918 | 80HFC61CP113 | 8号炉磨煤机F润滑油压力1 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641135 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
919 | 80HFC61CP114 | 8号炉磨煤机F润滑油压力2 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y641341 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
920 | 80HFC61CP111 | 8号炉磨煤机F润滑油泵出口压力 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4Y745218 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
921 | 80HFC61CP112 | 8号炉磨煤机F润滑油滤网后压力 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4X03029 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
922 | D0PAA25CP101 | 78号机循泵冲洗水泵进口滤网差压A | 差压变送器 | EJA110E-JMS4J-917EB\1-100KPA | 重庆横河川仪 |  | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
923 | D0PAA26CP101 | 78号机循泵冲洗水泵进口滤网差压B | 差压变送器 | EJA110E-JMS4J-917EB\1-100KPA | 重庆横河川仪 |  | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
924 | 80LAW10CL102 | 8号机给泵密封水回水箱液位2 | 差压变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL\0.1-2MPa | 重庆横河川仪 | S4Y745230 | (0~2500)mmH2O | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
925 | 80LAW10CL103 | 8号机给泵密封水回水箱液位3 | 差压变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL\0.1-2MPa | 重庆横河川仪 | S4Y745138 | (0~2500)mmH2O | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
926 | 80HLC01CP001 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器A空气侧进出口压差 | 差压变送器 | 3051DP1A22 | ROSEMOUNT | 79089916 | (0~1)KPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
927 | 80HLC01CP002 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器B空气侧进出口压差 | 差压变送器 | 3051DP1A22 | ROSEMOUNT | 79089918 | (0~1)KPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
928 | 80HLC02CF001 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器入口水流量 | 差压变送器 | 3051DP2A22 | ROSEMOUNT | 79089656 | (0~1200)t/h | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
929 | 80HLC01CT001 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器A入口风温1 | 热电阻 | WZPK2-430 L=1500 PT100 | 西安西仪自动化仪表有限公司 |  | (0~200)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
930 | 80HLC01CT002 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器A入口风温2 | 热电阻 | WZPK2-430 L=1500 PT100 | 西安西仪自动化仪表有限公司 |  | (0~200)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
931 | 80HLC01CT003 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器A出口风温1 | 热电阻 | WZPK2-430 L=1500 PT100 | 西安西仪自动化仪表有限公司 |  | (0~200)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
932 | 80HLC01CT004 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器A出口风温2 | 热电阻 | WZPK2-430 L=1500 PT100 | 西安西仪自动化仪表有限公司 |  | (0~200)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
933 | 80HLC01CT005 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器A出口风温3 | 热电阻 | WZPK2-430 L=1500 PT100 | 西安西仪自动化仪表有限公司 |  | (0~200)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
934 | 80HLC01CT006 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器B入口风温1 | 热电阻 | WZPK2-430 L=1500 PT100 | 西安西仪自动化仪表有限公司 |  | (0~200)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
935 | 80HLC01CT007 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器B入口风温2 | 热电阻 | WZPK2-430 L=1500 PT100 | 西安西仪自动化仪表有限公司 |  | (0~200)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
936 | 80HLC01CT008 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器B出口风温1 | 热电阻 | WZPK2-430 L=1500 PT100 | 西安西仪自动化仪表有限公司 |  | (0~200)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
937 | 80HLC01CT009 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器B出口风温2 | 热电阻 | WZPK2-430 L=1500 PT100 | 西安西仪自动化仪表有限公司 |  | (0~200)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
938 | 80HLC01CT010 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器B出口风温3 | 热电阻 | WZPK2-430 L=1500 PT100 | 西安西仪自动化仪表有限公司 |  | (0~200)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
939 | 80HLC02CT001 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器入口水温 | 热电阻 | WZPK2-230 L=230 PT100 | 西安西仪自动化仪表有限公司 |  | (0~200)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
940 | 80HLC02CT002 | 8号炉暖风器系统二次风暖风器出口水温 | 热电阻 | WZPK2-230 L=230 PT100 | 西安西仪自动化仪表有限公司 |  | (0~200)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
941 | 80HFC11CT603 | 8号炉磨煤机A润滑油回油温度 | 热电阻 | WZP2-631 | 天长市捷峰仪表 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
942 | 80HFC21CT603 | 8号炉磨煤机B润滑油回油温度 | 热电阻 | WZP2-631 | 天长市捷峰仪表 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
943 | 80HFC31CT603 | 8号炉磨煤机C润滑油回油温度 | 热电阻 | WZP2-631 | 天长市捷峰仪表 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
944 | 80HFC41CT603 | 8号炉磨煤机D润滑油回油温度 | 热电阻 | WZP2-631 | 天长市捷峰仪表 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
945 | 80HFC51CT603 | 8号炉磨煤机E润滑油回油温度 | 热电阻 | WZP2-631 | 天长市捷峰仪表 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
946 | 80HFC61CT603 | 8号炉磨煤机F润滑油回油温度 | 热电阻 | WZP2-631 | 天长市捷峰仪表 |  | (0~100)℃ | 0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
947 | 80BAT01CT522 | 8号机主变油温（东侧） | 油面绕组温度计 | OTI-34(AKM) | QUALITROL | 2863853-01-2010-06-29 | (-20~130)℃ | 85~95 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
948 | 80BAT01CT521 | 8号机主变油温（西侧） | 油面绕组温度计 | OTI-34(AKM) | QUALITROL | 2863853-04-2010-06-29 | (-20~130)℃ | 85~95 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
949 | 80BAT01CT511 | 8号机主变绕组 | 油面绕组温度计 | AKM-34 | AKM | 29286780-1 | (0~150)℃ | 105~115 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
950 | 80BBT02CT511 | 8号机高压厂变B绕组 | 油面绕组温度计 | AKM3540112X-8 | QUALITROL | 2731280-55-2010-03-09 | (0~150)℃ | 95~105 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
951 | 80LBB12CP004 | 8号机#2再热主汽门前压力 | 压力变送器 | EJA530E-JCS4N-017EL | EJA | S4U509117 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
952 | 80HJF05CP503 | 8号炉#4角EF层进油压力表 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | 14069096 | (0~6)MPa | 0 | 1.6 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
953 | 80LBC01CT001A | 8号机#1冷再热逆止阀前温度(DEH) | 热电偶 | WRKK2-231 L=800 | 安徽惠尔仪表线缆有限公司 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
954 | 80LBC10CT001 | 8号机#1冷再热逆止阀前温度(DEH) | 热电偶 | WRKK2-231 L=800 | 安徽惠尔仪表线缆有限公司 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
955 | 80HAD10CT701 | 8号炉后烟道后墙(A侧)入口联箱进口温度1 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
956 | 80HAD10CT702 | 8号炉后烟道后墙(A侧)入口联箱进口温度2 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
957 | 80HAD10CT703 | 8号炉后烟道后墙(A侧)入口联箱进口温度3 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
958 | 80HAD10CT704 | 8号炉后烟道后墙(A侧)入口联箱进口温度4 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
959 | 80HAD10CT705 | 8号炉后烟道后墙(B侧)入口联箱进口温度1 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
960 | 80HAD10CT706 | 8号炉后烟道后墙(B侧)入口联箱进口温度2 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
961 | 80HAD10CT707 | 8号炉后烟道后墙(B侧)入口联箱进口温度3 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
962 | 80HAG02CT708 | 8号炉启动循环泵电机腔室上部温度1 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
963 | 80HAG02CT709 | 8号炉启动循环泵电机腔室上部温度2 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
964 | 80HAG02CT710 | 8号炉启动循环泵电机腔室上部温度3 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
965 | 80HAC01CT701 | 8号炉省煤器(A侧)出口给水温度1 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
966 | 80HAC01CT702 | 8号炉省煤器(A侧)出口给水温度2 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
967 | 80HAC01CT703 | 8号炉省煤器(B侧)出口给水温度1 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
968 | 80HAC01CT704 | 8号炉省煤器(B侧)出口给水温度2 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
969 | 80HAH01CT701 | 8号炉过热器一级减温器(A侧)进口温度1 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
970 | 80HAH01CT702 | 8号炉过热器一级减温器(A侧)进口温度2 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
971 | 80HAH01CT703 | 8号炉过热器一级减温器(A侧)进口温度3 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
972 | 80HAH01CT704 | 8号炉过热器一级减温器(B侧)进口温度1 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
973 | 80HAH01CT705 | 8号炉过热器一级减温器(B侧)进口温度2 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
974 | 80HAH01CT706 | 8号炉过热器一级减温器(B侧)进口温度3 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎 |  | (0~600)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
975 | 80HFC10CT610 | 8号炉磨煤机A出口温度2 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9258 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
976 | 80HFC10CT611 | 8号炉磨煤机A出口温度3 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9258 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
977 | 80HFC10CT601B | 8号炉磨煤机A旋转分离器轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~130)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
978 | 80HFC10CT602B | 8号炉磨煤机A旋转分离器轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~130)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
979 | 80HFC10CT607 | 8号炉磨煤机A电机轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~120)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
980 | 80HFC10CT608 | 8号炉磨煤机A电机轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~120)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
981 | 80HFC10CT621 | 8号炉磨煤机A行星齿轮轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
982 | 80HFC10CT622 | 8号炉磨煤机A行星齿轮轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
983 | 80HFC10CT623 | 8号炉磨煤机A行星齿轮轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
984 | 80HFC10CT624 | 8号炉磨煤机A行星齿轮轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
985 | 80HFC10CT625 | 8号炉磨煤机A行星齿轮输入轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
986 | 80HFC10CT626 | 8号炉磨煤机A行星齿轮输入轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
987 | 80HFC20CT609 | 8号炉磨煤机B出口温度1 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
988 | 80HFC20CT610 | 8号炉磨煤机B出口温度2 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9266 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
989 | 80HFC20CT601B | 8号炉磨煤机B旋转分离器轴承温度1 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~130)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
990 | 80HFC20CT602B | 8号炉磨煤机B旋转分离器轴承温度2 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~130)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
991 | 80HFC20CT607 | 8号炉磨煤机B电机轴承温度1 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~120)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
992 | 80HFC20CT608 | 8号炉磨煤机B电机轴承温度2 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~120)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
993 | 80BFT03CT511 | 8号机8A保安变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050523 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
994 | 80BFT91CT511 | 8号机8A杂用变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10073437 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
995 | 80BFT01CT511 | 8号机8A汽机变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050527 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
996 | 80BFT11CT511 | 8号机8A锅炉变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050524 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
997 | 80BFT04CT511 | 8号机8B保安变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050531 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
998 | 80BFT92CT511 | 8号机8B杂用变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050484 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
999 | 80BFT02CT511 | 8号机8B汽机变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050530 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
1000 | 80BFT12CT511 | 8号机8B锅炉变 | 温度控制器 | LD-B10-10F Pt100 | 福建力得 | 10050522 | (0~200)℃ | 130~150 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
1001 | 80BFT05CT511 | 8号机励磁变A相温控器 | 温度控制器 | LD-BK10-380EFC Pt100 | 福建力得 | 11013288 | (-30~240)℃ | 130~150 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
1002 | 80BFT06CT511 | 8号机励磁变B相温控器 | 温度控制器 | LD-BK10-380EFC Pt100 | 福建力得 | 11013287 | (-30~240)℃ | 130~150 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
1003 | 80BFT07CT511 | 8号机励磁变C相温控器 | 温度控制器 | LD-BK10-380EFC Pt100 | 福建力得 | 11013286 | (-30~240)℃ | 130~150 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
1004 | 80BBT01CT522 | 8号机高压厂变A油温 | 油面绕组温度计 | AKM3450512X-8 | QUALITROL | 2909947-52-2010-06-22 | (0~150)℃ | 85~95 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
1005 | 80BBT01CT511 | 8号机高压厂变A绕组 | 油面绕组温度计 | AKM3540112X-8 | QUALITROL | 2909949-16-2010-06-15 | (0~150)℃ | 95~105 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
1006 | 80BBT02CT521 | 8号机高压厂变B油温 | 油面绕组温度计 | AKM3450512X-8 | QUALITROL | 2705816-47-2010-04-01 | (0~150)℃ | 85~95 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
1007 | 80BBT02CT522 | 8号机高压厂变B油温 | 油面绕组温度计 | AKM3450512X-8 | QUALITROL | 2731277-57-2010-03-05 | (0~150)℃ | 85~95 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 电气热工系统 | 维护部仪控
1008 | 80MAV33CP001 | 8号机#3顶轴油泵出口压力 | 压力变送器 | EJA530E-JDS4N-017EL | 重庆横河 | S4V106185 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1009 | 80HAC01CP101 | 8号炉省煤器(A侧)出口给水压力 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694081 | (0~34)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1010 | 80HAC01CP102 | 8号炉省煤器(B侧)出口给水压力 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694082 | (0~34)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1011 | 80HCB15CP111 | 8号炉空预器吹灰器低压冲洗水泵出口压力 | 压力变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5705049 | (0~6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 吹灰系统 | 维护部仪控
1012 | 80HCB15CP101 | 8号炉空预器吹灰蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3304077 | (0~20)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 吹灰系统 | 维护部仪控
1013 | 80HAG02CP101 | 8号炉贮水箱出口蒸汽压力1 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694075 | (0~31)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1014 | 80HAG02CP102 | 8号炉贮水箱出口蒸汽压力2 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694076 | (0~31)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1015 | 80HAG02CP103 | 8号炉贮水箱出口蒸汽压力3 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694077 | (0~31)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1016 | 80HCB10CP102 | 8号炉锅炉本体左侧气源吹灰压力 | 压力变送器 | 3051TG3A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5808269 | (0~20)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 吹灰系统 | 维护部仪控
1017 | 80HCB10CP101 | 8号炉锅炉本体气源吹灰压力 | 压力变送器 | 3051TG4A2B21AB4M5 | ROSEMOVNT | 5705046 | (0~10)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 吹灰系统 | 维护部仪控
1018 | 80GCK51CL101 | 8号机凝结水储水箱液位-1 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AAM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694330 | (0~7000)mmH2O | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1019 | 80HBK10CP119 | 8号炉再热器A侧烟道烟气压力 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694186 | (-2.5~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1020 | 80HBK10CP120 | 8号炉再热器B侧烟道烟气压力 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694187 | (-2.5~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1021 | 80HAG03CF101 | 8号炉启动循环泵过冷水流量1 | 差压变送器 | 3051CD3A02A1AM5B3DFHJL8P0TR | ROSEMOUNT | 5694384 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1022 | 80HAG03CF102 | 8号炉启动循环泵过冷水流量2 | 差压变送器 | 3051CD3A02A1AM5B3DFHJL8P0TR | ROSEMOUNT | 5694110 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1023 | 80HAG03CF103 | 8号炉启动循环泵过冷水流量3 | 差压变送器 | 3051CD3A02A1AM5B3DFHJL8P0TR | ROSEMOUNT | 5694111 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1024 | 80HBK10CP101 | 8号炉炉膛A侧烟气压力1 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694172 | (-2~2)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1025 | 80HBK10CP102 | 8号炉炉膛A侧烟气压力2 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694173 | (-6~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1026 | 80HBK10CP103 | 8号炉炉膛B侧烟气压力1 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694174 | (-2~2)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1027 | 80HBK10CP104 | 8号炉炉膛B侧烟气压力2 | 差压变送器 | EJA110E | 重庆横河川仪 | S4X921161 | (-2~2)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1028 | 80HBK10CP105 | 8号炉炉膛B侧烟气压力3 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694379 | (-6~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1029 | 80HBK10CP110 | 8号炉炉膛风箱差压(A侧) | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694177 | (0~1)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1030 | 80HBK10CP111 | 8号炉炉膛风箱差压(B侧) | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694178 | (0~1)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1031 | 80HBK10CP112 | 8号炉炉膛风箱差压(B侧) | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694179 | (0~1)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1032 | 80HBK10CP125 | 8号炉省煤器A侧出口烟气档板入口烟气压力 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694192 | (-2.5~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1033 | 80HBK10CP126 | 8号炉省煤器B侧出口烟气档板入口烟气压力 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694191 | (-2.5~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1034 | 80HBK10CP121 | 8号炉过热器A侧烟道烟气压力 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694188 | (-2.5~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1035 | 80HBK10CP123 | 8号炉过热器A侧烟道省煤器出口烟气压力 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694190 | (-2.5~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1036 | 80HBK10CP122 | 8号炉过热器B侧烟道烟气压力 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694193 | (-2.5~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1037 | 80HBK10CP124 | 8号炉过热器B侧烟道省煤器出口烟气压力 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694189 | (-2.5~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1038 | 80HAG02CF101 | 8号炉锅炉再循环流量1 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DFP9 | ROSEMOUNT | 5694106 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1039 | 80HAG02CF102 | 8号炉锅炉再循环流量2 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DFP9 | ROSEMOUNT | 5694107 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1040 | 80HAG02CF103 | 8号炉锅炉再循环流量3 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DFP9 | ROSEMOUNT | 5694108 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1041 | 80ETE11CP002 | 8号炉灰斗气化风机A出口压力开关 | 压力开关 | B424B XFS | Ashcroft | H1001621CN | (0~103.43)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉渣仓 | 维护部仪控
1042 | 80ETE11CP001 | 8号炉灰斗气化风机A进口压力开关 | 压力开关 | B424B XFS | Ashcroft | D1200712CN | (-7.47~7.47)kPa | -3.8~0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉渣仓 | 维护部仪控
1043 | 80ETE12CP002 | 8号炉灰斗气化风机B出口压力开关 | 压力开关 | BH-050003-50 | Ashcroft | 161103848 | (0~100)KPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉渣仓 | 维护部仪控
1044 | 80ETE12CP001 | 8号炉灰斗气化风机B进口压力开关 | 压力开关 | B424B XFS | Ashcroft | G1001452CN | (-7.47~7.47)kPa | -3.8~0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉渣仓 | 维护部仪控
1045 | 80ETE13CP002 | 8号炉灰斗气化风机C出口压力开关 | 压力开关 | 604GM1 | CCS |  | (0~103.43)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉渣仓 | 维护部仪控
1046 | 80ETE13CP001 | 8号炉灰斗气化风机C进口压力开关 | 压力开关 | B424B XFS | Ashcroft | H1001638CN | (-7.47~7.47)kPa | -3.8~0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉渣仓 | 维护部仪控
1047 | 80HBK10CP007 | 8号炉炉膛A侧烟气压力 | 压力开关 | BH-603002-603 | SOR | 101004733 | (0~3)kPa | 0~1 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1048 | 80HBK10CP008 | 8号炉炉膛B侧烟气压力 | 压力开关 | 142P82CC3418 | ITT |  | (-9.96~9.96)kPa | -1~0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1049 | 80HFC11CP002 | 8号炉磨煤机A润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708760 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1050 | 80HFC11CP003 | 8号炉磨煤机A润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708766 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1051 | 80HFC11CP004 | 8号炉磨煤机A润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708777 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1052 | 80HFC11CP005 | 8号炉磨煤机A润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100902751 | (14~170)kPa | 0~90 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1053 | 80HLB40CP002 | 8号炉送风机B喘振 | 压力开关 | DPD1T-M3SS | BARKSDALE | - | (0.207~20.7)kPa | 0~5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1054 | 80HCB10CP001 | 8号炉锅炉本体右侧吹灰气源压力低 | 压力开关 | 9RN-KK45-U9-C1A- | SOR | 110508159 | (1.4~12.3)MPa | 0~2.2 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 吹灰系统 | 维护部仪控
1055 | 80HCB10CP002 | 8号炉锅炉本体左侧吹灰气源压力低 | 压力开关 | 396297-W109A4 | SOR | 120804792 | (1.379~12.07)MPa | 0~2.2 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 吹灰系统 | 维护部仪控
1056 | 80HFC11CT001 | 8号炉磨煤机A润滑油回油温度 | 温度开关 | 205RN-TL25-09-C7A-X373 | SOR | 100708806 | (5~107)℃ | 0~49 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1057 | 80HFC11CP001 | 8号炉磨煤机A润滑油过滤器前后差压 | 差压开关 | 101RN-EE45-N4-C1A-X373 | SOR | 100902724 | (70~520)kPa | 0~200 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1058 | 80HFW11CT601 | 8号炉密封风机A电机传动侧轴承温度 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1059 | 80HFW11CT602 | 8号炉密封风机A电机非传动侧轴承温度 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1060 | 80HFW12CT601 | 8号炉密封风机B电机传动侧轴承温度 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1061 | 80HFW12CT602 | 8号炉密封风机B电机非传动侧轴承温度 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1062 | 80HFE31CT601 | 8号炉磨煤机A进口一次风温1 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9256 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1063 | 80HFE31CT602 | 8号炉磨煤机A进口一次风温2 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9257 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1064 | 80HFC20CT611 | 8号炉磨煤机B出口温度3 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9267 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1065 | 80HFC20CT621 | 8号炉磨煤机B行星齿轮轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1066 | 80HFC20CT622 | 8号炉磨煤机B行星齿轮轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1067 | 80HFC20CT623 | 8号炉磨煤机B行星齿轮轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1068 | 80HFC20CT624 | 8号炉磨煤机B行星齿轮轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1069 | 80HFC20CT625 | 8号炉磨煤机B行星齿轮输入轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1070 | 80HFC20CT626 | 8号炉磨煤机B行星齿轮输入轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1071 | 80HFE32CT601 | 8号炉磨煤机B进口一次风温1 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9264 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1072 | 80HFE32CT602 | 8号炉磨煤机B进口一次风温2 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9265 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1073 | 80HFC30CT611 | 8号炉磨煤机C出口温度3 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9275 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1074 | 80HFC30CT601B | 8号炉磨煤机C旋转分离器轴承温度1 | 热电阻 | WZPN2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~130)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1075 | 80HFC30CT602B | 8号炉磨煤机C旋转分离器轴承温度2 | 热电阻 | WZPN2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~130)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1076 | 80HFC30CT607 | 8号炉磨煤机C电机轴承温度1 | 热电阻 | WZPN2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~120)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1077 | 80HFC30CT608 | 8号炉磨煤机C电机轴承温度2 | 热电阻 | WZPN2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~120)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1078 | 80HFC30CT621 | 8号炉磨煤机C行星齿轮轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1079 | 80HFC30CT622 | 8号炉磨煤机C行星齿轮轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1080 | 80HFC30CT623 | 8号炉磨煤机C行星齿轮轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1081 | 80HFC30CT624 | 8号炉磨煤机C行星齿轮轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1082 | 80HFC30CT625 | 8号炉磨煤机C行星齿轮输入轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1083 | 80HFC30CT626 | 8号炉磨煤机C行星齿轮输入轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1084 | 80HFE33CT601 | 8号炉磨煤机C进口一次风温1 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9272 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1085 | 80HFE33CT602 | 8号炉磨煤机C进口一次风温2 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9273 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1086 | 80HFC40CT609 | 8号炉磨煤机D出口温度1 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1087 | 80HFC40CT610 | 8号炉磨煤机D出口温度2 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9282 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1088 | 80HFC40CT611 | 8号炉磨煤机D出口温度3 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9283 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1089 | 80HFC40CT601B | 8号炉磨煤机D旋转分离器轴承温度1 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~130)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1090 | 80HFC40CT602B | 8号炉磨煤机D旋转分离器轴承温度2 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~130)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1091 | 80HFC40CT607 | 8号炉磨煤机D电机轴承温度1 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~120)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1092 | 80HFC40CT608 | 8号炉磨煤机D电机轴承温度2 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~120)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1093 | 80HFC40CT621 | 8号炉磨煤机D行星齿轮轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1094 | 80HFC40CT622 | 8号炉磨煤机D行星齿轮轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1095 | 80HFC40CT623 | 8号炉磨煤机D行星齿轮轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1096 | 80HFC40CT624 | 8号炉磨煤机D行星齿轮轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1097 | 80HFC40CT625 | 8号炉磨煤机D行星齿轮输入轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1098 | 80HFC40CT626 | 8号炉磨煤机D行星齿轮输入轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1099 | 80HFE34CT601 | 8号炉磨煤机D进口一次风温1 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9280 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1100 | 80HFE34CT602 | 8号炉磨煤机D进口一次风温2 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9281 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1101 | 80HFC50CT609 | 8号炉磨煤机E出口温度1 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1102 | 80HFC50CT610 | 8号炉磨煤机E出口温度2 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9290 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1103 | 80HFC50CT611 | 8号炉磨煤机E出口温度3 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9291 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1104 | 80HFC50CT601B | 8号炉磨煤机E旋转分离器轴承温度1 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~130)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1105 | 80HFC50CT602B | 8号炉磨煤机E旋转分离器轴承温度2 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~130)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1106 | 80HFC50CT607 | 8号炉磨煤机E电机轴承温度1 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~120)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1107 | 80HFC50CT608 | 8号炉磨煤机E电机轴承温度2 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~120)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1108 | 80HFC50CT621 | 8号炉磨煤机E行星齿轮轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1109 | 80HFC50CT622 | 8号炉磨煤机E行星齿轮轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1110 | 80HFC50CT623 | 8号炉磨煤机E行星齿轮轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1111 | 80HFC50CT624 | 8号炉磨煤机E行星齿轮轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1112 | 80HFC50CT625 | 8号炉磨煤机E行星齿轮输入轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1113 | 80HFC50CT626 | 8号炉磨煤机E行星齿轮输入轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1114 | 80HFE35CT601 | 8号炉磨煤机E进口一次风温1 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9288 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1115 | 80HFE35CT602 | 8号炉磨煤机E进口一次风温2 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9289 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1116 | 80HFC60CT609 | 8号炉磨煤机F出口温度1 | 热电阻 | WZP2-633 | 上海自动化仪表三厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1117 | 80HFC60CT611 | 8号炉磨煤机F出口温度3 | 热电阻 | WZPN2-230 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9299 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1118 | 80HFC60CT601B | 8号炉磨煤机F旋转分离器轴承温度1 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~130)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1119 | 80HFC60CT602B | 8号炉磨煤机F旋转分离器轴承温度2 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~130)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1120 | 80HFC60CT607 | 8号炉磨煤机F电机轴承温度1 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~120)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1121 | 80HFC60CT608 | 8号炉磨煤机F电机轴承温度2 | 热电阻 | WZP2 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~120)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1122 | 80HFC60CT621 | 8号炉磨煤机F行星齿轮轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1123 | 80HFC60CT622 | 8号炉磨煤机F行星齿轮轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1124 | 80HFC60CT623 | 8号炉磨煤机F行星齿轮轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1125 | 80HFC60CT624 | 8号炉磨煤机F行星齿轮轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1126 | 80HFC60CT625 | 8号炉磨煤机F行星齿轮输入轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1127 | 80HFC60CT626 | 8号炉磨煤机F行星齿轮输入轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 磨煤机厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1128 | 80HFE36CT601 | 8号炉磨煤机F进口一次风温1 | 热电阻 | WZPN2-231/M | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9296 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1129 | 80HFE36CT602 | 8号炉磨煤机F进口一次风温2 | 热电阻 | WZPN2-231/M | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9297 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1130 | 80HJQ10CP102 | 8号炉助燃风管压力 | 压力变送器 | 3051CG2A22A1AM5B4 | ROSEMOUNT | 5745106 | (0~15)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1131 | 80HJF10CP103 | 8号炉微油压力 | 压力变送器 | 3051TG4A2B21AB4K5M5 | ROSEMOUNT | 5732743 | (0~6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1132 | 80HJF01CP101 | 8号炉燃油进油压力1 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4E5MD1 | ROSEMOUNT | 3303395 | (0~5)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1133 | 80HJF01CP102 | 8号炉燃油进油压力2 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4E5MD1 | ROSEMOUNT | 3303396 | (0~5)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1134 | 80HJF01CP103 | 8号炉燃油进油压力3 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 3303397 | (0~5)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1135 | 80HFE31CP101 | 8号炉磨煤机A进口一次风压 | 压力变送器 | 3051GP1A2B21AB4MD1 | ROSEMOUNT | 3303403 | (0~22)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1136 | 80HFE32CP101 | 8号炉磨煤机B进口一次风压 | 压力变送器 | 3051GP1A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303404 | (0~22)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1137 | 80HFE33CP101 | 8号炉磨煤机C进口一次风压 | 压力变送器 | 3051GP1A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303407 | (0~22)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1138 | 80HFE34CP101 | 8号炉磨煤机D进口一次风压 | 压力变送器 | 3051GP1A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303410 | (0~22)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1139 | 80HFE35CP101 | 8号炉磨煤机E进口一次风压 | 压力变送器 | 3051GP1A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303413 | (0~22)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1140 | 80HFE36CP101 | 8号炉磨煤机F进口一次风压 | 压力变送器 | 3051GP1A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303416 | (0~22)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1141 | 80HLA10CP131 | 8号炉1#角风箱入口风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM54DF | ROSEMOUNT | 3337245 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1142 | 80HLA10CP132 | 8号炉2#角风箱入口风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694144 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1143 | 80HLA10CP133 | 8号炉7#角风箱入口风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM54DF | ROSEMOUNT | 5694129 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1144 | 80HHL10CF101 | 8号炉A侧热二次风量1 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694141 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1145 | 80HHL10CF102 | 8号炉A侧热二次风量2 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 6010108 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1146 | 80HHL10CF103 | 8号炉A侧热二次风量3 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694143 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1147 | 80HHL20CF101 | 8号炉B侧热二次风量1 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694144 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1148 | 80HHL20CF102 | 8号炉B侧热二次风量2 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694142 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1149 | 80HHL20CF103 | 8号炉B侧热二次风量3 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694146 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1150 | 80HFE30CP101 | 8号炉一次风与炉膛差压1 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694147 | (0~22)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1151 | 80HFE30CP102 | 8号炉一次风与炉膛差压2 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694148 | (0~22)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1152 | 80HFE30CP103 | 8号炉一次风与炉膛差压3 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694149 | (0~22)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1153 | 80HFE31CF101A | 8号炉磨煤机A进口一次风量1 | 差压变送器 | 3051CD1A22AAM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694208 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1154 | 80HFE31CF101B | 8号炉磨煤机A进口一次风量2 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694209 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1155 | 80HFE31CF101C | 8号炉磨煤机A进口一次风量3 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694211 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1156 | 80HFE32CF101A | 8号炉磨煤机B进口一次风量1 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694219 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1157 | 80HFE32CF101B | 8号炉磨煤机B进口一次风量2 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694248 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1158 | 80HFE32CF101C | 8号炉磨煤机B进口一次风量3 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694221 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1159 | 80HFE33CF101A | 8号炉磨煤机C进口一次风量1 | 差压变送器 | 3051CD1A22AAM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694361 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1160 | 80HFE33CF101B | 8号炉磨煤机C进口一次风量2 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AB4DFM5 | ROSEMOUNT | 1077237 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1161 | 80HFE33CF101C | 8号炉磨煤机C进口一次风量3 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694228 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1162 | 80HFE34CF101B | 8号炉磨煤机D进口一次风量2 | 差压变送器 | 3051CD1A22AAM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694234 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1163 | 80HFE34CF101C | 8号炉磨煤机D进口一次风量3 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694235 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1164 | 80HFE35CF101A | 8号炉磨煤机E进口一次风量1 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694240 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1165 | 80HFE35CF101B | 8号炉磨煤机E进口一次风量2 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694241 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1166 | 80HFE35CF101C | 8号炉磨煤机E进口一次风量3 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694242 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1167 | 80HFE36CF101C | 8号炉磨煤机F进口一次风量3 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694249 | (0~500)Pa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1168 | 80HHL10CP101 | 8号炉空预器A出口二次风压 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694116 | (0~7)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1169 | 80HHL20CP101 | 8号炉空预器B出口二次风压 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694128 | (0~7)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1170 | 80HJS01CP001 | 8号炉吹扫风压力低 | 压力开关 | BH-603018-603 | SOR | 101004752 | (0.14~1.24)MPa | 0~0.55 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1171 | 80HJS01CP002 | 8号炉吹扫风压力低低 | 压力开关 | BH-603018-603 | SOR | 101004753 | (0.14~1.24)MPa | 0~0.5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1172 | 80HJF01CP005 | 8号炉点火允许压力 | 压力开关 | BH-603019-603 | SOR | 101004739 | (0.31~3.8)MPa | 0~2.5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1173 | 80HJF01CP001 | 8号炉燃油压力合适 | 压力开关 | 9NN-EE4-M4-C2A | SOR | 110904258 | (0.31~3.8)MPa | 0~3.5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1174 | 80HJF01CP004 | 8号炉燃油母管压力3 | 压力开关 | BH-603019-603 | SOR | 101004749 | (1.38~6.9)MPa | 0~2 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1175 | 80HJF10CP002 | 8号炉燃油泄漏实验(充油) | 压力开关 | BH-603020-603 | SOR | 101004750 | (1.38~6.9)MPa | 0~3.3 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1176 | 80HJF10CP001 | 8号炉燃油泄漏实验(完成) | 压力开关 | BH-603020-603 | SOR | 101004747 | (1.38~6.9)MPa | 0~3 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1177 | 80HFC21CP002 | 8号炉磨煤机B润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708774 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1178 | 80HFC21CP003 | 8号炉磨煤机B润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708775 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1179 | 80HFC21CP004 | 8号炉磨煤机B润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708759 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1180 | 80HFC21CP005 | 8号炉磨煤机B润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100902750 | (14~170)kPa | 0~90 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1181 | 80HFC31CP002 | 8号炉磨煤机C润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708785 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1182 | 80HFC31CP003 | 8号炉磨煤机C润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708780 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1183 | 80HFC31CP004 | 8号炉磨煤机C润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708763 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1184 | 80HFC31CP005 | 8号炉磨煤机C润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100902758 | (14~170)kPa | 0~90 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1185 | 80HFC41CP002 | 8号炉磨煤机D润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708770 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1186 | 80HFC41CP003 | 8号炉磨煤机D润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708772 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1187 | 80HFC41CP004 | 8号炉磨煤机D润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708757 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1188 | 80HFC41CP005 | 8号炉磨煤机D润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100902759 | (14~170)kPa | 0~90 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1189 | 80HFC51CP002 | 8号炉磨煤机E润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708761 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1190 | 80HFC51CP003 | 8号炉磨煤机E润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708789 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1191 | 80HFC51CP004 | 8号炉磨煤机E润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708773 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1192 | 80HFC51CP005 | 8号炉磨煤机E润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100902754 | (14~170)kPa | 0~90 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1193 | 80HFC61CP002 | 8号炉磨煤机E润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708778 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1194 | 80HFC61CP003 | 8号炉磨煤机F润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708776 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1195 | 80HFC61CP004 | 8号炉磨煤机F润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100708781 | (14~170)kPa | 0~70 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1196 | 80HFC61CP005 | 8号炉磨煤机F润滑油压力 | 压力开关 | 4RN-EE4-N4-C1A-X373 | SOR | 100902753 | (14~170)kPa | 0~90 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1197 | 80HJF01CT001 | 8号炉燃油进油油温合适 | 温度开关 | BH-603012-603 | SOR | 101004756 | (-45~21)℃ | 0~5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1198 | 80HFC21CT001 | 8号炉磨煤机B润滑油回油温度 | 温度开关 | 205RN-TL25-09-C7A-X373 | SOR | 100708811 | (5~107)℃ | 0~49 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1199 | 80HFC31CT001 | 8号炉磨煤机C润滑油回油温度 | 温度开关 | 205RN-TL25-09-C7A-X373 | SOR | 100708803 | (5~107)℃ | 0~49 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1200 | 80HFC41CT001 | 8号炉磨煤机D润滑油回油温度 | 温度开关 | 205RN-TL25-09-C7A-X373 | SOR | 100902763 | (5~107)℃ | 0~49 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1201 | 80HFC51CT001 | 8号炉磨煤机E润滑油回油温度 | 温度开关 | 205RN-TL25-09-C7A-X373 | SOR | 100708809 | (5~107)℃ | 0~49 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1202 | 80HFC61CT001 | 8号炉磨煤机F润滑油回油温度 | 温度开关 | 205RN-TL25-09-C7A-X373 | SOR | 100708810 | (5~107)℃ | 0~49 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1203 | 80HHQ11CP001 | 8号炉火检冷却风过滤器A差压 | 差压开关 | 107AL-K12-PI-F0A | SOR | 100905813 | (0~2.99)kPa | 0~0.5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1204 | 80HHQ12CP001 | 8号炉火检冷却风过滤器B差压 | 差压开关 | BH-603002-603 | SOR | 101004724 | (0~3)kPa | 0~0.5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1205 | 80HFC21CP001 | 8号炉磨煤机B润滑油过滤器前后差压 | 差压开关 | 101RN-EE45-N4-C1A-X373 | SOR | 100708748 | (70~520)kPa | 0~200 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1206 | 80HFC31CP001 | 8号炉磨煤机C润滑油过滤器前后差压 | 差压开关 | 101RN-EE45-N4-C1A-X373 | SOR | 100902732 | (70~520)kPa | 0~200 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1207 | 80HFC41CP001 | 8号炉磨煤机D润滑油过滤器前后差压 | 差压开关 | 101RN-EE45-N4-C1A-X373 | SOR | 100902725 | (70~520)kPa | 0~200 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1208 | 80HFC51CP001 | 8号炉磨煤机E润滑油过滤器前后差压 | 差压开关 | 101RN-EE45-N4-C1A-X373 | SOR | 100902733 | (70~520)kPa | 0~200 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1209 | 80HFC61CP001 | 8号炉磨煤机F润滑油过滤器前后差压 | 差压开关 | 101RN-EE45-N4-C1A-X373 | SOR | 100902735 | (70~520)kPa | 0~200 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1210 | 80HNA10CT705 | 8号炉空预器A进口烟气温度1 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1211 | 80HNA10CT706 | 8号炉空预器A进口烟气温度2 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1212 | 80HNA10CT707 | 8号炉空预器A进口烟气温度3 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1213 | 80HNA20CT705 | 8号炉空预器B进口烟气温度1 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1214 | 80HNA20CT706 | 8号炉空预器B进口烟气温度2 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1215 | 80HNA20CT707 | 8号炉空预器B进口烟气温度3 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1216 | 80HLB10CT623-1 | 8号炉一次风机A电机轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1217 | 80HLB10CT623-2 | 8号炉一次风机A电机轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1218 | 80HLB10CT624-1 | 8号炉一次风机A电机轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1219 | 80HLB10CT624-2 | 8号炉一次风机A电机轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1220 | 80HLB10CT611 | 8号炉一次风机A轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1221 | 80HLB10CT620 | 8号炉一次风机A轴承温度10 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1222 | 80HLB10CT621 | 8号炉一次风机A轴承温度11 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1223 | 80HLB10CT622 | 8号炉一次风机A轴承温度12 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1224 | 80HLB10CT612 | 8号炉一次风机A轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1225 | 80HLB10CT613 | 8号炉一次风机A轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1226 | 80HLB10CT614 | 8号炉一次风机A轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1227 | 80HLB10CT615 | 8号炉一次风机A轴承温度5 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1228 | 80HLB10CT616 | 8号炉一次风机A轴承温度6 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1229 | 80HLB10CT617 | 8号炉一次风机A轴承温度7 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1230 | 80HLB10CT618 | 8号炉一次风机A轴承温度8 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1231 | 80HLB10CT619 | 8号炉一次风机A轴承温度9 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1232 | 80HLB20CT623-1 | 8号炉一次风机B电机轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1233 | 80HLB20CT623-2 | 8号炉一次风机B电机轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1234 | 80HLB20CT624-1 | 8号炉一次风机B电机轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1235 | 80HLB20CT624-2 | 8号炉一次风机B电机轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1236 | 80HLB20CT611 | 8号炉一次风机B轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1237 | 80HLB20CT620 | 8号炉一次风机B轴承温度10 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1238 | 80HLB20CT621 | 8号炉一次风机B轴承温度11 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1239 | 80HLB20CT622 | 8号炉一次风机B轴承温度12 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1240 | 80HLB20CT612 | 8号炉一次风机B轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1241 | 80HLB20CT613 | 8号炉一次风机B轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1242 | 80HLB20CT614 | 8号炉一次风机B轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1243 | 80HLB20CT615 | 8号炉一次风机B轴承温度5 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1244 | 80HLB20CT616 | 8号炉一次风机B轴承温度6 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1245 | 80HLB20CT617 | 8号炉一次风机B轴承温度7 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1246 | 80HLB20CT618 | 8号炉一次风机B轴承温度8 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1247 | 80HLB20CT619 | 8号炉一次风机B轴承温度9 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1248 | 80HLA30CT601 | 8号炉空气预热器A侧进口二次风温1 | 热电阻 | WZPKG2-53N/12 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9236 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1249 | 80HLA30CT602 | 8号炉空气预热器A侧进口二次风温2 | 热电阻 | WZPKG2-53N/12 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9237 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1250 | 80HLA30CT603 | 8号炉空气预热器A侧进口二次风温3 | 热电阻 | WZPKG2-53N/12 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9238 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1251 | 80HLA40CT601 | 8号炉空气预热器B侧进口二次风温1 | 热电阻 | WZPKG2-53N/12 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9239 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1252 | 80HLA40CT602 | 8号炉空气预热器B侧进口二次风温2 | 热电阻 | WZPKG2-53N/12 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9240 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1253 | 80HLA40CT603 | 8号炉空气预热器B侧进口二次风温3 | 热电阻 | WZPKG2-53N/12 | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9241 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1254 | 80HNA10CT601 | 8号炉空预器A出口烟气温度1 | 热电阻 | WZPKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9248 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1255 | 80HNA10CT602 | 8号炉空预器A出口烟气温度2 | 热电阻 | WZPKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9249 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1256 | 80HNA10CT603 | 8号炉空预器A出口烟气温度3 | 热电阻 | WZPKG32-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9250 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1257 | 80HNA20CT601 | 8号炉空预器B出口烟气温度1 | 热电阻 | WZPKG32-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9251 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1258 | 80HNA20CT602 | 8号炉空预器B出口烟气温度2 | 热电阻 | WZPKG32-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9252 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1259 | 80HNA20CT603 | 8号炉空预器B出口烟气温度3 | 热电阻 | WZPKG32-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 | 9253 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1260 | 80HLB30CT620-1 | 8号炉送风机A电机轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1261 | 80HLB30CT620-2 | 8号炉送风机A电机轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1262 | 80HLB30CT621-1 | 8号炉送风机A电机轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1263 | 80HLB30CT621-2 | 8号炉送风机A电机轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1264 | 80HLB30CT611 | 8号炉送风机A轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1265 | 80HLB30CT612 | 8号炉送风机A轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1266 | 80HLB30CT613 | 8号炉送风机A轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1267 | 80HLB30CT614 | 8号炉送风机A轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1268 | 80HLB30CT615 | 8号炉送风机A轴承温度5 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1269 | 80HLB30CT616 | 8号炉送风机A轴承温度6 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1270 | 80HLB30CT617 | 8号炉送风机A轴承温度7 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1271 | 80HLB30CT618 | 8号炉送风机A轴承温度8 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1272 | 80HLB30CT619 | 8号炉送风机A轴承温度9 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1273 | 80HLB40CT620-1 | 8号炉送风机B电机轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1274 | 80HLB40CT620-2 | 8号炉送风机B电机轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1275 | 80HLB40CT621-1 | 8号炉送风机B电机轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1276 | 80HLB40CT621-2 | 8号炉送风机B电机轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~150)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1277 | 80HLB40CT611 | 8号炉送风机B轴承温度1 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1278 | 80HLB40CT612 | 8号炉送风机B轴承温度2 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1279 | 80HLB40CT613 | 8号炉送风机B轴承温度3 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1280 | 80HLB40CT614 | 8号炉送风机B轴承温度4 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1281 | 80HLB40CT615 | 8号炉送风机B轴承温度5 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1282 | 80HLB40CT616 | 8号炉送风机B轴承温度6 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1283 | 80HLB40CT617 | 8号炉送风机B轴承温度7 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1284 | 80HLB40CT618 | 8号炉送风机B轴承温度8 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1285 | 80HLB40CT619 | 8号炉送风机B轴承温度9 | 热电阻 | Pt100 | 厂供 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1286 | 80LAA10CP101 | 8号机除氧器压力-1 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303488 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
1287 | 80LAA10CP102 | 8号机除氧器压力-2 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303489 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
1288 | 80HLB10CP101 | 8号炉一次风机A润滑油压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 3303421 | (0~4.5)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1289 | 80HLB20CP101 | 8号炉一次风机B润滑油压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 3303422 | (0~4.5)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1290 | 80HNC10CP101 | 8号炉引风机A润滑油压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 3303423 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1291 | 80HNC20CP101 | 8号炉引风机B润滑油压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 3303424 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1292 | 80HLB30CP101 | 8号炉送风机A润滑油压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 3303419 | (0~4.5)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1293 | 80HLB40CP101 | 8号炉送风机B润滑油压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 3303420 | (0~4.5)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1294 | 80HLA41CP141 | 8号炉1#角附加风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694131 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1295 | 80HLA30CP142 | 8号炉2#角附加风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694132 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1296 | 80HLA30CP141 | 8号炉3#角附加风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM54DF | ROSEMOUNT | 5694133 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1297 | 80HLA20CP131 | 8号炉3#角风箱入口风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694125 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1298 | 80HLA30CP143 | 8号炉4#角附加风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694134 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1299 | 80HLA20CP132 | 8号炉4#角风箱入口风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694126 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1300 | 80HLA20CP143 | 8号炉5#角附加风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694135 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1301 | 80HLA20CP133 | 8号炉5#角风箱入口风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694127 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1302 | 80HLA20CP144 | 8号炉6#角附加风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM54DF | ROSEMOUNT | 5694136 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1303 | 80HLA20CP134 | 8号炉6#角风箱入口风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694128 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1304 | 80HLA10CP143 | 8号炉7#角附加风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM54DF | ROSEMOUNT | 5694137 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1305 | 80HLA10CP144 | 8号炉8#角附加风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694138 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1306 | 80HLA10CP134 | 8号炉8#角风箱入口风压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694130 | (0~6)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1307 | 80HTB04CF103 | 8号炉GGH烟气冷却器ABC通道进水流量 | 差压变送器 | EJA110A-EMS5A-97DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4P210038409 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉超低排放 | 维护部仪控
1308 | 80HTB02CF102 | 8号炉GGH烟气冷却器A出口循环水流量 | 差压变送器 | EJA110E-EMS5A-97DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4Y554489 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉超低排放 | 维护部仪控
1309 | 80HTB02CF103 | 8号炉GGH烟气冷却器B出口循环水流量 | 差压变送器 | EJA110A-ELS5A-92DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4P210044409 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉超低排放 | 维护部仪控
1310 | 80HTB02CF104 | 8号炉GGH烟气冷却器C出口循环水流量 | 差压变送器 | EJA110A-ELS5A-92DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4P210045409 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉超低排放 | 维护部仪控
1311 | 80HTB04CF104 | 8号炉GGH烟气冷却器DEF通道进水流量 | 差压变送器 | EJA110A-ELS5A-92DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4P210055409 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉超低排放 | 维护部仪控
1312 | 80HTB02CF105 | 8号炉GGH烟气冷却器D出口循环水流量 | 差压变送器 | EJA110A-ELS5A-92DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4P210046409 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉超低排放 | 维护部仪控
1313 | 80HTB02CF106 | 8号炉GGH烟气冷却器E出口循环水流量 | 差压变送器 | EJA110A-ELS5A-92DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4P210047409 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉超低排放 | 维护部仪控
1314 | 80HTB02CF107 | 8号炉GGH烟气冷却器F出口循环水流量 | 差压变送器 | EJA110A-ELS5A-92DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4P210049409 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉超低排放 | 维护部仪控
1315 | 80HTB02CF101 | 8号炉GGH烟气冷却器吹灰蒸汽流量 | 差压变送器 | EJA110A-EMS5A-97DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4P210038409 | (0~10)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉超低排放 | 维护部仪控
1316 | 80HTB04CF105 | 8号炉GGH烟气加热器入口循环水流量 | 差压变送器 | EJA110A-ELS5A-92DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4P210040409 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉超低排放 | 维护部仪控
1317 | 80HTB04CF101 | 8号炉GGH热媒水加热蒸汽流量 | 差压变送器 | EJA110A-EMS5A-97DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4P210036409 | (0~400)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉超低排放 | 维护部仪控
1318 | 80HLB10CF101 | 8号炉一次风机A风量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694150 | (0~5)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1319 | 80HLB20CF101 | 8号炉一次风机B风量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694151 | (0~5)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1320 | 80HNA10CP103 | 8号炉引风机A出口风压 | 差压变送器 | 3051CD4A22A1AM5B4DF | 安徽天康（集团）股份 | 5694156 | (0~13)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1321 | 80HNC10CF101 | 8号炉引风机A风量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694170 | (0~5)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1322 | 80HNA20CP102 | 8号炉引风机B入口压力 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694164 | (-10~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1323 | 80HNA20CP103 | 8号炉引风机B出口风压 | 差压变送器 | 3051CG4A22A1AM5B4DF | 安徽天康（集团）股份 | 22106807 | (0~13)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1324 | 80HNC20CF101 | 8号炉引风机B风量 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | 安徽天康（集团）股份 | 22106867 | (0~13)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1325 | 80HSB30CF102 | 8号炉灰斗加热用蒸汽流量 | 差压变送器 | EJA110A-EMS5A-97DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4P210052409 | (0~25)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 8号炉超低排放 | 维护部仪控
1326 | 80HLB30CF101 | 8号炉送风机A风量 | 差压变送器 | 3051CD1A22A1AM54DF | 安徽天康（集团）股份 | 5694139 | (0~13)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1327 | 80HLB40CF101 | 8号炉送风机B风量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694140 | (0~4)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1328 | 80HLB10CP002 | 8号炉一次风机A喘振 | 压力开关 | DPD1T-M3SS | Barksdale | - | (0.207~20.7)kPa | 0~5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1329 | 80HLB10CP003 | 8号炉一次风机A润滑油压力 | 压力开关 | 403222-1083M6 | SOR | 80112445 | (0.31~3.8)MPa | 0~2.5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1330 | 80HLB10CP004 | 8号炉一次风机A润滑油压力 | 压力开关 | 403222-1083M6 | SOR | 80112450 | (310~3795)kPa | 0~800 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1331 | 80HLB20CP002 | 8号炉一次风机B喘振 | 压力开关 | DPD1T-M3SS | Barksdale | - | (0.207~20.7)kPa | 0~5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1332 | 80HLB20CP003 | 8号炉一次风机B润滑油压力 | 压力开关 | 403222-1083M6 | SOR | 80315148 | (0.31~3.8)MPa | 0~2.5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1333 | 80HLB20CP004 | 8号炉一次风机B润滑油压力 | 压力开关 | 403222-1083M6 | SOR | 80315135 | (310~3795)kPa | 0~800 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1334 | 80HNC10CP003 | 8号炉引风机A喘振 | 压力开关 | 107EL-EG40-PI-FOA | SOR | 100706631 | (1.245~9.96)kPa | 0~5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1335 | 80HNC10CP002 | 8号炉引风机A润滑油压 | 压力开关 | 904G2 | CCS | JY1311220HD005 | (60~520)kPa | 0~270 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1336 | 80HNC20CP003 | 8号炉引风机B喘振 | 压力开关 | 107EL-EG40-PI-FOA | SOR | 100706624 | (1.245~9.96)kPa | 0~5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1337 | 80HNC20CP002 | 8号炉引风机B润滑油压 | 压力开关 | 6NN-EE45-N4-F1A | SOR | 100420269 | (172.3~1896.1)kPa | 0~270 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1338 | 80HLB30CP002 | 8号炉送风机A喘振 | 压力开关 | DPD1T-M3SS | Barksdale | - | (0.207~20.7)kPa | 0~5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1339 | 80HLB30CP003 | 8号炉送风机A润滑油压力 | 压力开关 | 403222-1083M6 | SOR | 90406160 | (0.31~3.8)MPa | 0~2.5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1340 | 80HLB30CP004 | 8号炉送风机A润滑油压力 | 压力开关 | 403222-1083M6 | SOR | 90406146 | (310~3795)kPa | 0~800 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1341 | 80HLB40CP003 | 8号炉送风机B润滑油压力 | 压力开关 | 403222-1083M6 | SOR | 80315138 | (0.31~3.8)MPa | 0~2.5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1342 | 80HLB40CP004 | 8号炉送风机B润滑油压力 | 压力开关 | 403222-1083M6 | SOR | 80315125 | (310~3795)kPa | 0~800 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1343 | 80HLB10CT001 | 8号炉一次风机A油箱油温 | 温度开关 | 397288-108A10 | SOR | 140109762 | (7.2~107.2)℃ | 25~35 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1344 | 80HLB30CT001 | 8号炉送风机A油箱油温 | 温度开关 | 397288-108A10 | SOR | 110902508 | (5~107)℃ | 25~35 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1345 | 80HLB40CT001 | 8号炉送风机B油箱油温 | 温度开关 | 397288-108A10 | SOR | 140710185 | (5~107)℃ | 25~35 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1346 | 80HLB10CP001 | 8号炉一次风机A油过滤器差压 | 差压开关 | 403222-1083M6 | SOR | 80315113 | (310~3795)kPa | 0~300 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1347 | 80HLB20CP001 | 8号炉一次风机B油过滤器差压 | 差压开关 | 403222-1083M6 | SOR | 80315142 | (310~3795)kPa | 0~300 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1348 | 80HNC10CP001 | 8号炉引风机A油过滤器差压 | 差压开关 | 101NN-EE3-N4-C1A | SOR | 110804271 | (20~206)kPa | 0~100 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1349 | 80HNC20CP001 | 8号炉引风机B油过滤器差压 | 差压开关 | 101NN-K3-N4-C1A | SOR | 101007818 | (20.685~206.85)kPa | 0~100 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1350 | 80HLB30CP001 | 8号炉送风机A油过滤器差压 | 差压开关 | 403222-1083M6 | SOR | 80315133 | (310~3795)kPa | 0~300 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1351 | 80HLB40CP001 | 8号炉送风机B油过滤器差压 | 差压开关 | 403222-1083M6 | SOR | 80315144 | (310~3795)kPa | 0~300 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1352 | 80LBA12CT007 | #2高压主汽门前蒸汽温度 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1353 | 80LBB11CT704 | 8号机#1再热主汽门前温度 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1354 | 80LBC10CT702 | 8号机#1冷再热逆止阀前温度 | 热电偶 | WRKKG2-53N/16 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1355 | 80LBB21CT704 | 8号机#2再热主汽门前温度 | 热电偶 | WREKG2-53N/12N | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1356 | 80LBQ80CT702 | 8号机一段抽汽管道上壁温度 | 热电偶 | WRKKG2-53N/13 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1357 | 80LBQ80CT703 | 8号机一段抽汽管道下壁温度 | 热电偶 | WRKKG2-53N/13 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1358 | 80LBQ60CT001 | 8号机三段抽汽温度 | 热电偶 | WRKKG2-53N/13 | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1359 | 80LBQ60CT702 | 8号机三段抽汽管道上壁温度 | 热电偶 | WRKKG2-53N/13 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1360 | 80LBQ60CT703 | 8号机三段抽汽管道下壁温度 | 热电偶 | WRKKG2-53N/13 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1361 | 80LBS40CT702 | 8号机五段抽汽管道上壁温度 | 热电偶 | WREKG2-53N/14 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1362 | 80LBS40CT703 | 8号机五段抽汽管道下壁温度 | 热电偶 | WREKG2-53N/14 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1363 | 80LBS30CT701 | 8号机六段抽汽管道上壁温度1 | 热电偶 | WREKG2-53N/14 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1364 | 80LBS30CT702 | 8号机六段抽汽管道下壁温度1 | 热电偶 | WREKG2-53N/14 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1365 | 80LBC15CT701 | 8号机冷再热蒸汽母管上壁温度 | 热电偶 | WRKKG2-53N/16 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1366 | 80LBC15CT702 | 8号机冷再热蒸汽母管下壁温度 | 热电偶 | WRKKG2-53N/16 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1367 | 80LBS50CT702 | 8号机四段抽汽管道上壁温度 | 热电偶 | WRKKG2-53N/13 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1368 | 80LBS50CT703 | 8号机四段抽汽管道下壁温度 | 热电偶 | WRKKG2-53N/13 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1369 | 80LBF30CT701 | 8号机汽机高压旁路阀后蒸汽温度-1 | 热电偶 | WRKKG2-53N/16 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 旁路系统 | 维护部仪控
1370 | 80LBF30CT702 | 8号机汽机高压旁路阀后蒸汽温度-2 | 热电偶 | WRKKG2-53N/16 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 旁路系统 | 维护部仪控
1371 | 80LBF30CT703 | 8号机汽机高压旁路阀后蒸汽温度-3 | 热电偶 | WRKKG2-53N/16 | 宁波奥崎自动化仪表设备有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 旁路系统 | 维护部仪控
1372 | 80LBC01CT701 | 8号炉低温再热器进口温度 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1373 | 80LAF81CT701 | 8号炉再热器减温喷水母管温度 | 热电偶 | WLBK02-53N/13 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~500)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1374 | 80LBB01CT701 | 8号炉末级再热器(A侧)出口温度1 | 热电偶 | WRKKG2-53N/16 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1375 | 80LBB01CT702 | 8号炉末级再热器(A侧)出口温度2 | 热电偶 | WRKKG2-53N/16 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1376 | 80LBB01CT703 | 8号炉末级再热器(A侧)出口温度3 | 热电偶 | WRKKG2-53N/16 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1377 | 80LBB01CT704 | 8号炉末级再热器(B侧)出口温度1 | 热电偶 | WRKKG2-53N/16 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1378 | 80LBB01CT705 | 8号炉末级再热器(B侧)出口温度2 | 热电偶 | WRKKG2-53N/16 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1379 | 80LBB01CT706 | 8号炉末级再热器(B侧)出口温度3 | 热电偶 | WRKKG2-53N/16 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1380 | 80LAB52CT702 | 8号炉省煤器进口给水温度1 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1381 | 80LAB52CT703 | 8号炉省煤器进口给水温度2 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1382 | 80LAB52CT704 | 8号炉省煤器进口给水温度3 | 热电偶 | WRKK2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1383 | 80LCB11CT603 | 8号机凝结水泵A电机上轴承温度-1 | 热电阻 | WZPM2-201 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1384 | 80LCB11CT604 | 8号机凝结水泵A电机上轴承温度-2 | 热电阻 | WZPM2-201 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1385 | 80LCB11CT605 | 8号机凝结水泵A电机下轴承温度-1 | 热电阻 | WZRK2-230 | 上海乔宇仪器 |  | (0~300)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1386 | 80LCB11CT606 | 8号机凝结水泵A电机下轴承温度-2 | 热电阻 | WZRK2-230 | 上海乔宇仪器 |  | (0~300)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1387 | 80LCB11CT601 | 8号机凝结水泵A电机推力轴承温度-1 | 热电阻 | WZPM2-201 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1388 | 80LCB11CT602 | 8号机凝结水泵A电机推力轴承温度-2 | 热电阻 | WZPM2-201 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1389 | 80LCB12CT603 | 8号机凝结水泵B电机上轴承温度-1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1390 | 80LCB12CT604 | 8号机凝结水泵B电机上轴承温度-2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1391 | 80LCB12CT605 | 8号机凝结水泵B电机下轴承温度-1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1392 | 80LCB12CT606 | 8号机凝结水泵B电机下轴承温度-2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1393 | 80LCB12CT601 | 8号机凝结水泵B电机推力轴承温度-1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1394 | 80LCB12CT602 | 8号机凝结水泵B电机推力轴承温度-2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1395 | 80LCA20CT601 | 8号机凝结水泵出口母管温度 | 热电阻 | WZP2-231 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1396 | 80LCP11CT601 | 8号机凝结水输送泵A轴承温度-1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1397 | 80LCP11CT602 | 8号机凝结水输送泵A轴承温度-2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1398 | 80LCP12CT601 | 8号机凝结水输送泵B轴承温度-1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1399 | 80LCP12CT602 | 8号机凝结水输送泵B轴承温度-2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1400 | 80LAC11CT611 | 8号机汽动给水泵A前置泵径向轴承温度(A.CP) | 热电阻 | CWRT2-2621S-6 | 安徽天康（集团）股份 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1401 | 80LAC11CT612 | 8号机汽动给水泵A前置泵径向轴承温度(CP) | 热电阻 | CWRT2-2621S-6 | 安徽天康（集团）股份 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1402 | 80LAC11CT614 | 8号机汽动给水泵A前置泵电动机径向轴承温度(A.CP) | 热电阻 | CWRT2-2621S-6 | 安徽天康（集团）股份 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1403 | 80LAC11CT613 | 8号机汽动给水泵A前置泵电动机径向轴承温度(CP) | 热电阻 | CWRT2-2621S-6 | 安徽天康（集团）股份 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1404 | 80LAC12CT611 | 8号机汽动给水泵B前置泵径向轴承温度(A.CP) | 热电阻 | CWRT2-2621S-6 | 安徽天康（集团）股份 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1405 | 80LAC12CT612 | 8号机汽动给水泵B前置泵径向轴承温度(CP) | 热电阻 | CWRT2-2621S-6 | 安徽天康（集团）股份 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1406 | 80LAC12CT614 | 8号机汽动给水泵B前置泵电动机径向轴承温度(A.CP) | 热电阻 | CWRT2-2621S-6 | 安徽天康（集团）股份 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1407 | 80LAC12CT613 | 8号机汽动给水泵B前置泵电动机径向轴承温度(CP) | 热电阻 | CWRT2-2621S-6 | 安徽天康（集团）股份 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1408 | 80LAA10CT601 | 8号机除氧器水箱温度-1 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1409 | 80LAA10CT602 | 8号机除氧器水箱温度-2 | 热电阻 | Pt100 | 上海自动化仪表三厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1410 | 80LBQ81CP101 | 8号机#1A高加入口蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303477 | (0~10)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
1411 | 80LBQ82CP101 | 8号机#1B高加入口蒸汽压力 | 压力变送器 | EJA530A-JBS4N-017EL | 重庆横河川仪 | S4U806839.839.5 | (0~10)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
1412 | 80LBA11CP004 | 8号机#1主汽门前蒸汽压力-1 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694257 | (0~35)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1413 | 80LBA11CP005 | 8号机#1主汽门前蒸汽压力-2 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694258 | (0~35)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1414 | 80LBA11CP006 | 8号机#1主汽门前蒸汽压力-3 | 压力变送器 | 3051TG3A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694259 | (0~35)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1415 | 80LBB11CP004 | 8号机#1再热主汽门前压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303435 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1416 | 80LBC10CP104 | 8号机#1冷再热逆止阀前压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303448 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1417 | 80LBQ71CP101 | 8号机#2A高加入口蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303479 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
1418 | 80LBQ72CP101 | 8号机#2B高加入口蒸汽压力 | 压力变送器 | 7MF40331GA102AC1-Z | SIEMENS | 7299064525 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
1419 | 80LBA12CP004 | 8号机#2主汽门前蒸汽压力-1 | 压力变送器 | 3051TG3A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694263 | (0~35)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1420 | 80LBA12CP005 | 8号机#2主汽门前蒸汽压力-2 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694264 | (0~35)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1421 | 80LBA12CP006 | 8号机#2主汽门前蒸汽压力-3 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694265 | (0~35)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1422 | 80LBC20CP101 | 8号机#2冷再热逆止阀前压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303444 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1423 | 80LBQ61CP101 | 8号机#3A高加入口蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303482 | (0~4)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
1424 | 80LBQ62CP101 | 8号机#3B高加入口蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303483 | (0~4)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
1425 | 80LBS40CP102 | 8号机#5低加入口蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303496 | (0~0.8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1426 | 80LBA11CP101 | 8号机主蒸汽(A侧)压力-1 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694254 | (0~30)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1427 | 80LBA11CP102 | 8号机主蒸汽(A侧)压力-2 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694255 | (0~30)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1428 | 80LBA11CP103 | 8号机主蒸汽(A侧)压力-3 | 压力变送器 | 7MF4033-1GA10-1AC1-Z | SIEMENS | 9159864 | (0~30)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1429 | 80LBA21CP101 | 8号机主蒸汽(B侧)压力-1 | 压力变送器 | 7MF4033-1GA10-2AC1-Z | SIEMENS | 9064527 | (0~30)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1430 | 80LBA21CP102 | 8号机主蒸汽(B侧)压力-2 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 6497178 | (0~30)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1431 | 80LBA21CP103 | 8号机主蒸汽(B侧)压力-3 | 压力变送器 | 7MF4033-1GA10-2AC1-2 | SIEMENS | 9064524 | (0~30)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1432 | 80LBC15CP101 | 8号机冷再热蒸汽母管压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303443 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1433 | 80LBC10CP001 | 8号机冷再热逆止阀前压力-1 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303445 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1434 | 80LBC10CP002 | 8号机冷再热逆止阀前压力-2 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303446 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1435 | 80LBC10CP003 | 8号机冷再热逆止阀前压力-3 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303447 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1436 | 80LBG22CP101 | 8号机冷再至辅助蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303502 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 辅助蒸汽系统 | 维护部仪控
1437 | 80MAG10CP101 | 8号机凝汽器A真空-1 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL | 重庆横河 | 3304037 | (1.325~101.33)kPa(abs) | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1438 | 80MAG10CP102 | 8号机凝汽器A真空-2 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL | 重庆横河 | 3303652 | (1.325~101.33)kPa(abs) | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1439 | 80LCA11CP102 | 8号机凝泵A出口压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303463 | (0~6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1440 | 80LCA12CP102 | 8号机凝泵B出口压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303464 | (0~6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1441 | 80LCA20CP101 | 8号机凝结水泵出口母管压力-1 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303465 | (0~6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1442 | 80LCA20CP102 | 8号机凝结水泵出口母管压力-2 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303466 | (0~6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1443 | 80LCA20CP103 | 8号机凝结水泵出口母管压力-3 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303467 | (0~6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1444 | 80LCP10CP101 | 8号机凝结水输送泵出口母管压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 33034774 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1445 | 80LCA30CP101 | 8号机化学精处理装置出口凝结水压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303470 | (0~6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1446 | 80LBR41CP101 | 8号机四抽至小机A蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303491 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1447 | 80LBR42CP101 | 8号机四抽至小机B蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303450 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1448 | 80LBS44CP101 | 8号机四抽至辅助蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303503 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1449 | 80LBS50CP102 | 8号机四段抽汽压力-1 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303486 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1450 | 80LBS50CP103 | 8号机四段抽汽压力-2 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303663 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1451 | 80LBS50CP001 | 8号机四段抽汽母管压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303484 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1452 | 80LBR41CP102 | 8号机小机A进汽压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303493 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1453 | 80LBR42CP102 | 8号机小机B进汽压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303494 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1454 | 80LAB31CP101 | 8号机汽动给水泵A出口压力 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694271 | (0~45)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1455 | 80LAB32CP101 | 8号机汽动给水泵B出口压力 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694272 | (0~45)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1456 | 80LBG30CP011 | 8号机汽封供汽阀前汽封蒸汽压力-1 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303517 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽封系统 | 维护部仪控
1457 | 80LBG30CP012 | 8号机汽封供汽阀前汽封蒸汽压力-2 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303518 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽封系统 | 维护部仪控
1458 | 80LCE52CP101 | 8号机汽机低压旁路减温器A喷水压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303473 | (0~6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 旁路系统 | 维护部仪控
1459 | 80LCE51CP101 | 8号机汽机低压旁路减温器B喷水压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303422 | (0~6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 旁路系统 | 维护部仪控
1460 | 80LBB11CP101 | 8号机热再热(A侧)蒸汽压力-1 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3304420 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1461 | 80LBB11CP102 | 8号机热再热(A侧)蒸汽压力-2 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303429 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1462 | 80LBB11CP103 | 8号机热再热(A侧)蒸汽压力-3 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303430 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1463 | 80LBB21CP101 | 8号机热再热(B侧)蒸汽压力-1 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303432 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1464 | 80LBB21CP102 | 8号机热再热(B侧)蒸汽压力-2 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303433 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1465 | 80LBB21CP103 | 8号机热再热(B侧)蒸汽压力-3 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4MD1 | ROSEMOUNT | 3303434 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1466 | 80LAB40CP101 | 8号机给水泵出口母管压力 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694275 | (0~45)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1467 | 80LBG10CP101 | 8号机辅助蒸汽母管压力-1 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303500 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 辅助蒸汽系统 | 维护部仪控
1468 | 80LBG10CP102 | 8号机辅助蒸汽母管压力-2 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303501 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 辅助蒸汽系统 | 维护部仪控
1469 | 80LAA10CP103 | 8号机除氧器压力-3 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303427 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
1470 | 80LAB52CP101 | 8号机高压给水压力1 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694097 | (0~34)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1471 | 80LAB52CP102 | 8号机高压给水压力2 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694098 | (0~34)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1472 | 80MAA50CP001 | 8号机高压缸进汽压力-1 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694268 | (0~30)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1473 | 80MAA50CP002 | 8号机高压缸进汽压力-2 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694269 | (0~30)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1474 | 80MAA50CP003 | 8号机高压缸进汽压力-3 | 压力变送器 | EJA530E | 重庆横河 | S4X423041 | (0~30)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 蒸汽系统 | 维护部仪控
1475 | 80LBC01CP104 | 8号炉低温再热器(A侧)进口蒸汽压力1 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303390 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1476 | 80LBC01CP105 | 8号炉低温再热器(A侧)进口蒸汽压力2 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303391 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1477 | 80LBC01CP102 | 8号炉低温再热器(B侧)进口蒸汽压力1 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303388 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1478 | 80LBC01CP103 | 8号炉低温再热器(B侧)进口蒸汽压力2 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303389 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1479 | 80LBB01CP101 | 8号炉末级再热器(A侧)出口压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 545688 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1480 | 80LBB01CP102 | 8号炉末级再热器(B侧)出口压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303393 | (0~8)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1481 | 80LAB52CP103 | 8号炉省煤器入口给水压力1 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694099 | (0~34)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1482 | 80LAB52CP104 | 8号炉省煤器入口给水压力2 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694100 | (0~34)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1483 | 80LBQ80CP002 | 8号机一段抽汽阀前后压差 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694299 | (0~160)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1484 | 80LBQ60CP002 | 8号机三段抽汽阀前后差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694300 | (0~160)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1485 | 80LCP10CF101 | 8号机凝汽器补水流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694346 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1486 | 80LCA20CF101 | 8号机凝结水泵出口母管流量-1 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694289 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1487 | 80LCA20CF102 | 8号机凝结水泵出口母管流量-2 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1EM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694344 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1488 | 80LCA20CF103 | 8号机凝结水泵出口母管流量-3 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1EM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694345 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1489 | 80LBR41CF101 | 8号机四抽至小机A蒸汽流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694303 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1490 | 80LBR42CF101 | 8号机四抽至小机B蒸汽流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1EM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694304 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1491 | 80LBS50CP002 | 8号机四段抽汽阀前后差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694301 | (0~160)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 抽汽系统 | 维护部仪控
1492 | 80LAB21CP101 | 8号机汽动给水泵A入口滤网差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694279 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1493 | 80LAB11CP102 | 8号机汽动给水泵A前置泵入口滤网差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694277 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1494 | 80LAB22CP101 | 8号机汽动给水泵B入口滤网差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694280 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1495 | 80LAB12CP102 | 8号机汽动给水泵B前置泵进口滤网差压 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AB4M5 | ROSEMOUNT | 5694278 | (0~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1496 | 80LCL10CL101 | 8号机锅炉扩容器冷凝水箱水位 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AB4M5DF | ROSEMOUNT | 5694102 | (0~27.44)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1497 | 80LCA30CF101 | 8号机除氧器进口凝结水流量-1 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694290 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1498 | 80LCA30CF102 | 8号机除氧器进口凝结水流量-2 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694291 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1499 | 80LCA30CF103 | 8号机除氧器进口凝结水流量-3 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694292 | (0~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1500 | 80LAF81CF101 | 8号炉再热器(A侧)喷水流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DFP9TK | ROSEMOUNT | 6595941 | (0~16)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1501 | 80LAF81CF102 | 8号炉再热器(B侧)喷水流量 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5 | ROSEMOUNT | 5585139 | (0~16)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1502 | 80LAE12CF101 | 8号炉过热器(A侧)一级喷水流量1 | 差压变送器 | 3051CD3A02A1AM5B3DFHJL8P0TR | ROSEMOUNT | 5694083 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1503 | 80LAE12CF102 | 8号炉过热器(A侧)一级喷水流量2 | 差压变送器 | 3051CD3A02A1AM5B3DFHJL8P0TR | ROSEMOUNT | 5694084 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1504 | 80LAE32CF101 | 8号炉过热器(A侧)三级喷水流量1 | 差压变送器 | 3051CD3A02A1AM5B3DFHJL8P0TR | ROSEMOUNT | 5694091 | (0~25)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1505 | 80LAE32CF102 | 8号炉过热器(A侧)三级喷水流量2 | 差压变送器 | 3051CD3A02A1AM5B3DFHJL8P0TR | ROSEMOUNT | 5694093 | (0~25)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1506 | 80LAE13CF101 | 8号炉过热器(B侧)一级喷水流量1 | 差压变送器 | 3051CD3A02A1AM5B3DFHJL8P0TR | ROSEMOUNT | 6128504 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1507 | 80LAE13CF102 | 8号炉过热器(B侧)一级喷水流量2 | 差压变送器 | 3051CD3A02A1AM5B3DFHJL8P0TR | ROSEMOUNT | 5694086 | (0~60)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1508 | 80LAE33CF102 | 8号炉过热器(B侧)三级喷水流量2 | 差压变送器 | 3051CD3A02A1AM5B3DFHJL8P0TR | ROSEMOUNT | 5693501 | (0~25)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽水系统 | 维护部仪控
1509 | 80HJF04CP503 | 8号炉#3角EF层进油压力 | 压力表 | Y-100 | 上海古北 | 2016.04.5224L | (0~6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1510 | 80HJF08CP503 | 8号炉#7角EF层进油压力 | 压力表 | Y-100 | 上海古北 | 2016.04.5229L | (0~6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 燃油系统 | 维护部仪控
1511 | 80LCA20CP001 | 8号机凝结水泵出口母管压力低 | 压力开关 | 314018-0AJ062 | SOR | 101001927 | (1.4~12.25)MPa | 0~1.2 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1512 | 80LAC11CP001 | 8号机汽动给水泵A密封水过滤器差压 | 差压开关 | 101NN-EE3-N1-C1A | SOR | 110904270 | (21~207)kPa | 0~50 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1513 | 80LAC12CP001 | 8号机汽动给水泵B密封水过滤器差压 | 差压开关 | 101NN-EE3-N1-C1A | SOR | 100401235 | (21~207)kPa | 0~50 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1514 | 80MAW20CT001 | 8号机汽封蒸汽集管前温度-1 | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽封系统 | 维护部仪控
1515 | 80MAW20CT003 | 8号机汽封蒸汽集管前温度-2 | 热电偶 | WRNRK2-25 | 上海平安自动化仪表有 |  | (0~600)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽封系统 | 维护部仪控
1516 | 80MAV71CT001 | 8号机#1轴承润滑油回油温度 | 热电阻 | WZPK2-64P6 | 上海虹达仪器仪表厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1517 | 80MAV71CT003 | 8号机#2轴承润滑油回油温度 | 热电阻 | WZPK2-64P6 | 上海虹达仪器仪表厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1518 | 80MAV71CT005 | 8号机#3轴承润滑油回油温度 | 热电阻 | WZPK2-64P6 | 上海虹达仪器仪表厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1519 | 80MAV71CT007 | 8号机#4轴承润滑油回油温度 | 热电阻 | WZPK2-64P6 | 上海虹达仪器仪表厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1520 | 80MAV71CT009 | 8号机#5轴承润滑油回油温度 | 热电阻 | WZPK2-64P6 | 上海虹达仪器仪表厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1521 | 80MAV72CT001 | 8号机#6轴承润滑油回油温度 | 热电阻 | WZPK2-64P6 | 上海虹达仪器仪表厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1522 | 80MAV72CT002 | 8号机#7轴承润滑油回油温度 | 热电阻 | WZPK2-64P6 | 上海虹达仪器仪表厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1523 | 80MAV73CT001 | 8号机#8轴承润滑油回油温度 | 热电阻 | WZPK2-64P6 | 上海虹达仪器仪表厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1524 | 80MKF41CT011 | 8号机发电机定子线圈出水温度 | 热电阻 | - | ROSEMOUNT |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1525 | 80MKW21CT001 | 8号机发电机密封冷却器出口温度-1 | 热电阻 | - | ROSEMOUNT |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1526 | 80PGB35CT601 | 8号机发电机氢冷却器闭式水出口温度 | 热电阻 | WZP2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1527 | 80PGB35CT602 | 8号机发电机氢冷却器闭式水出口管A温度 | 热电阻 | WZP2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1528 | 80PGB35CT603 | 8号机发电机氢冷却器闭式水出口管B温度 | 热电阻 | WZP2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1529 | 80PGB35CT604 | 8号机发电机氢冷却器闭式水出口管C温度 | 热电阻 | WZP2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1530 | 80PGB35CT605 | 8号机发电机氢冷却器闭式水出口管D温度 | 热电阻 | WZP2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1531 | 80MAV42CT001 | 8号机润滑油温控制阀后温度 | 热电阻 | WZPK2-8496 | 上海宏达仪器仪表厂 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1532 | 80MAV42CT602 | 8号机润滑油温控制阀后温度 | 热电阻 | WZP2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1533 | 80XAC11CT612 | 8号机给水泵汽机A低压排汽温度 | 热电阻 | WZPK2-230 | 杭州春江仪表有限公司 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1534 | 80PGB32CT601 | 8号机给水泵汽机A冷油器冷却水出口温度 | 热电阻 | WZP2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1535 | 80XAV11CT602 | 8号机给水泵汽机A润滑油箱温度 | 热电阻 | WZPK2-24S | 杭州春江仪表有限公司 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1536 | 80XAC12CT612 | 8号机给水泵汽机B低压排汽温度 | 热电阻 | WZPK2-230 | 杭州春江仪表有限公司 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1537 | 80PGB33CT601 | 8号机给水泵汽机B冷油器冷却水出口温度 | 热电阻 | WZP2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1538 | 80XAV12CT602 | 8号机给水泵汽机B润滑油箱温度 | 热电阻 | WZPK2-24S | 杭州春江仪表有限公司 |  | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1539 | 80PGB30CT601 | 8号机闭式水热交换器出口母管温度 | 热电阻 | WZP2-231 | 宁波奥崎自动化仪表设 |  | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 闭式水系统 | 维护部仪控
1540 | 80MAX01CP001 | 8号机#1EH油泵出口油压 | 压力变送器 | HDA4744-A-250-000 | HYDAC | 224H391524 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | EH油系统 | 维护部仪控
1541 | 80MAV31CP001 | 8号机#1顶轴油泵出口压力 | 压力变送器 | EJA530E | 重庆横河 | S4V106185 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1542 | 80MAX01CP002 | 8号机#2EH油泵出口油压 | 压力变送器 | HDA4744-A-250-000 | HYDAC | 224H391519 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | EH油系统 | 维护部仪控
1543 | 80MAV32CP001 | 8号机#2顶轴油泵出口压力 | 压力变送器 | 3051GP4A2B21AB | ROSEMOUNT | 3352519 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1544 | 80PAC11CP101 | 8号机1#循环水泵出口压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3360910 | (0~400)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1545 | 80PAC12CP101 | 8号机2#循环水泵出口压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3360906 | (0~400)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1546 | 80PAC13CP101 | 8号机3#循环水泵出口压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3360907 | (0~400)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1547 | 80NAE10CP101 | 8号机8号机组机冷再至联箱调阀前压力1 | 压力变送器 | 7MF4033-1GA10-2AC1-Z | SIEMENS | YSNFD119206506 | (0~10)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 供热系统 | 维护部仪控
1548 | 80MAG10CP103 | 8号机凝汽器A真空-3 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL | 重庆横河 | 3356830 | (1.325~101.33)kPa(abs) | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1549 | 80MAG20CP101 | 8号机凝汽器B真空-1 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL | 重庆横河 | 3356829 | (1.325~101.33)kPa(abs) | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1550 | 80MAG20CP102 | 8号机凝汽器B真空-2 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL | 重庆横河 | 3304044 | (1.325~101.33)kPa(abs) | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1551 | 80MAG20CP103 | 8号机凝汽器B真空-3 | 压力变送器 | EJA510E-JAS4N-019EL | 重庆横河 | 3304045 | (1.325~101.33)kPa(abs) | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1552 | 80MKF11CP001 | 8号机发电机#1定子水泵出口压力 | 压力变送器 | EJA510E | 重庆横河 | S4V106234 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1553 | 80MKF12CP001 | 8号机发电机#2定子水泵出口压力 | 压力变送器 | 7MF4033-1DA00-2DC6-Z | SIEMENS | YSN/A628-904397 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1554 | 80MKW11CP001 | 8号机发电机交流密封油泵A出口压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M501 | ROSEMOUNT | 3352513 | (0~2.5)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1555 | 80MKW12CP001 | 8号机发电机交流密封油泵B出口压力 | 压力变送器 | 7MF4033-1EA10-2AC1Z | SIEMENS | 9105773 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1556 | 80MKF41CP001 | 8号机发电机定子线圈进水压力 | 压力变送器 | 7MF4033-1DA00-2DC6-Z | SIEMENS | YSN/A907-905021 | (0~1)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1557 | 80MKW21CP102 | 8号机发电机密封油过滤器出口压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3304032 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1558 | 80MKW51CP001 | 8号机发电机排油烟机压力-1 | 压力变送器 | 7MF4033-1CA02-2DC6-Z | SIEMENS | 9050562 | (-3~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1559 | 80MKW52CP001 | 8号机发电机排油烟机压力-2 | 压力变送器 | 7MF4033-1CA02-2DC6-Z | SIEMENS | 9043491 | (-3~0)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1560 | 80MKG30CP901 | 8号机发电机氢气压力 | 压力变送器 | STG941-E1G-00000-1CANFB-B77P | Honeywell | 51309424 | (0~700)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1561 | 80MKW13CP001 | 8号机发电机直流密封油泵出口压力 | 压力变送器 | 3051TG3A2B21BB4 | ROSEMENT | 5958877 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1562 | 80XAX11CP102 | 8号机小机A遮断块后速关油压 | 压力变送器 | EJA530A-JBS4N-017EL | 重庆横河 | S4VC19774 001 5 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1563 | 80XAX12CP102 | 8号机小机B遮断块后速关油压 | 压力变送器 | EJA530A-JBS4N-017EL | 重庆横河 | S4VC19772 001 5 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1564 | 80PAB11CP104 | 8号机循泵A出口蝶阀关阀油压 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5TK | ROSEMOUNT | 6975027 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1565 | 80PAB11CP103 | 8号机循泵A出口蝶阀开阀油压 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5TK | ROSEMOUNT | 6975028 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1566 | 80PAB11CP101 | 8号机循泵A出口蝶阀蓄能器油压 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5TK | ROSEMOUNT | 6979850 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1567 | 80PAB12CP104 | 8号机循泵B出口蝶阀关阀油压 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5TK | ROSEMOUNT | 6979852 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1568 | 80PAB12CP103 | 8号机循泵B出口蝶阀开阀油压 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5TK | ROSEMOUNT | 6975031 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1569 | 80PAB12CP101 | 8号机循泵B出口蝶阀蓄能器油压 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5TK | ROSEMOUNT | 6979851 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1570 | 80PAB13CP104 | 8号机循泵C出口蝶阀关阀油压 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5TK | ROSEMOUNT | 6975032 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1571 | 80PAB13CP103 | 8号机循泵C出口蝶阀开阀油压 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5TK | ROSEMOUNT | 6975030 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1572 | 80PAB13CP101 | 8号机循泵C出口蝶阀蓄能器油压 | 压力变送器 | 3051TG5A2B21AB4M5TK | ROSEMOUNT | 6975029 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1573 | 80MAW20CP001 | 8号机汽封蒸汽集管后压力-1 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3304034 | (-10~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽封系统 | 维护部仪控
1574 | 80MAW20CP002 | 8号机汽封蒸汽集管后压力-2 | 压力变送器 | 3051GP1A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3440028 | (-10~40)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽封系统 | 维护部仪控
1575 | 80PCB30CP103 | 8号机真空泵冷却水进水母管压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303513 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1576 | 80XAC11CP101 | 8号机给水泵汽机A排汽压力 | 压力变送器 | 7MF4033-1BA10-2AB1 | SIEMENSE | 9172649 | (-100~100)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1577 | 80XAV11CP101 | 8号机给水泵汽机A润滑油压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 3304955 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1578 | 80XAX11CP101 | 8号机给水泵汽机A调节油压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 3304029 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1579 | 80XAV12CP101 | 8号机给水泵汽机B润滑油压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 3304030 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1580 | 80XAX12CP101 | 8号机给水泵汽机B调节油压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 3304031 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水系统 | 维护部仪控
1581 | 80PAB10CP110 | 8号机至#7机组主厂房循环水母管压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4D1 | ROSEMOUNT | 3211619 | (0~400)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 循环水系统 | 维护部仪控
1582 | 80XAW11CP101 | 8号机辅汽供小机轴封母管蒸汽压力 | 压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4E5M5D1 | ROSEMOUNT | 3354715 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 辅助蒸汽系统 | 维护部仪控
1583 | 80PGB21CP101 | 8号机闭式循环冷却水泵出口母管压力-1 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303514 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 闭式水系统 | 维护部仪控
1584 | 80PGB21CP102 | 8号机闭式循环冷却水泵出口母管压力-2 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303515 | (0~1.6)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 闭式水系统 | 维护部仪控
1585 | 80PCB10CP103 | 8号机闭式水热交换器冷却水进水母管压力 | 压力变送器 | 3051GP3A2B21AB4M5D1 | ROSEMOUNT | 3303511 | (0~600)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 闭式水系统 | 维护部仪控
1586 | 80MAV35CP001 | 8号机顶轴油压力#1 | 压力变送器 | 7MF4033-1DA00-2AB1-Z | SIEMENS | 9131168 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1587 | 80MAV35CP002 | 8号机顶轴油压力#2 | 压力变送器 | 7MF4033-1DA00-2AB1-Z | SIEMENS | 9131169 | (0~25)MPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1588 | 80PAB10CP103 | 8号机凝汽器进出口循环水差压-1 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694310 | (0~200)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 开式水系统 | 维护部仪控
1589 | 80PAB20CP103 | 8号机凝汽器进出口循环水差压-2 | 差压变送器 | 3051CD3A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694311 | (0~200)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 开式水系统 | 维护部仪控
1590 | 80MKA20CP021 | 8号机发电机定子线圈进出水差压 | 差压变送器 | 7MF4033-1DA00-2DC6-Z | SIEMENS | YSN/A907-905021 | (0~400)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1591 | 80MKW31CP051 | 8号机发电机密封油油-氢压差 | 差压变送器 | 7MF4433-1GA02-2DC6-Z | SIEMENS | YSN/A907-905021 | (0~200)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1592 | 80MKW21CP001 | 8号机发电机密封油过滤器差压 | 差压变送器 | 7MF4433-1CA00-2DC6-Z | SIEMENS | YSN/A806-904715 | (0~150)kPa | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1593 | 80PGB01CL101 | 8号机闭式水稳压水箱液位-1 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694349 | (0~2400)mmH2O | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 闭式水系统 | 维护部仪控
1594 | 80PGB01CL102 | 8号机闭式水稳压水箱液位-2 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694351 | (0~2400)mmH2O | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 闭式水系统 | 维护部仪控
1595 | 80PGB01CL103 | 8号机闭式水稳压水箱液位-3 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AM5B4DF | ROSEMOUNT | 5694352 | (0~2400)mmH2O | 0 | 0.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 闭式水系统 | 维护部仪控
1596 | 80MAV21CP005 | 8号机#1润滑油泵出口压力高 | 压力开关 | 5NN-K45-N4-F1A-XX | NORGREN | 121220648 | (0.31~3.79)MPa | 0~0.5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1597 | 80MAV42CP012 | 8号机#1润滑油滤油器后压力 | 压力开关 | BH-023005-023 | SOR | 110608500 | (82.7~689.5)kPa | 0~276 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1598 | 80MAV21CP006 | 8号机#2润滑油泵出口压力高 | 压力开关 | 318642-W109A4 | NORGREN | 130406011 | (0.31~3.79)MPa | 0~0.5 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1599 | 80MAV42CP019 | 8号机#2润滑油滤油器后压力 | 压力开关 | 384137-W109A4 | SOR | 120804837 | (138~1241)kPa | 0~336 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1600 | 80MAV24CP001 | 8号机危机油泵出口压力高 | 压力开关 | 414849-OEL003 | SOR | 121204246 | (0.083~0.69)MPa | 0~0.2 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1601 | 80MKW21CP351 | 8号机发电机密封油过滤器出口压力 | 压力开关 | BH-003013-003 | SOR | 100309096 | (170~1655)kPa | 0~800 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 发电机氢油水系统 | 维护部仪控
1602 | 80XAX11CP004 | 8号机小机A遮断块后速关油压低 | 压力开关 | 430381-SE6705 | SOR | 200100748 | (~)kPa | 0~800 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1603 | 80XAX12CP004 | 8号机小机B遮断块后速关油压低 | 压力开关 | 430381-SE6705 | SOR | 200100747 | (~)kPa | 0~800 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1604 | 80PUE12CP001 | 8号机水室真空泵入口阀前压力 | 压力开关 | BH-008003-008 | SOR | 100309408 | (-100~0)kPa | -80~0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1605 | 80MAJ11CP001 | 8号机水环式真空泵A入口阀前压力 | 压力开关 | 54RN-KK118-N4-C1A | SOR | 111104998 | (-100~0)kPa | -88~0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1606 | 80MAJ11CP002 | 8号机水环式真空泵A入口阀后压力 | 压力开关 | BH-008003-008 | SOR | 80707240 | (-100~0)kPa | -90~0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1607 | 80MAJ12CP001 | 8号机水环式真空泵B入口阀前压力 | 压力开关 | BH-008003-008 | SOR | 110504065 | (-100~0)kPa | -88~0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1608 | 80MAJ12CP002 | 8号机水环式真空泵B入口阀后压力 | 压力开关 | BH-008003-008 | SOR | 100307175 | (-100~0)kPa | -90~0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1609 | 80MAJ13CP001 | 8号机水环式真空泵C入口阀前压力 | 压力开关 | BH-008003-008 | SOR | 80707239 | (-100~0)kPa | -88~0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1610 | 80MAJ13CP002 | 8号机水环式真空泵C入口阀后压力 | 压力开关 | BH-008003-008 | SOR | 100102925 | (-100~0)kPa | -90~0 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 凝汽器真空系统 | 维护部仪控
1611 | 80XAV11CP008 | 8号机给水泵汽机A润滑油压力低 | 压力开关 | 4NN-EE5-N4-C2A | SOR | 91104124 | (20~345)kPa | 0~100 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1612 | 80XAV11CP009 | 8号机给水泵汽机A润滑油压力低 | 压力开关 | 4NN-EE5-N4-C2A | SOR | 91104131 | (20~345)kPa | 0~100 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1613 | 80XAV12CP008 | 8号机给水泵汽机B润滑油压力低 | 压力开关 | 4NN-EE5-N4-C2A | SOR | 91104136 | (20~345)kPa | 0~100 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1614 | 80XAV12CP009 | 8号机给水泵汽机B润滑油压力低 | 压力开关 | BH-023005-023 | SOR | 110608497 | (82.7~689.5)kPa | 0~100 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1615 | 80XAV11CP003 | 8号机给水泵汽机A润滑油滤油器差压高 | 差压开关 | 17RB-EE3-M4-C1A-X | SOR | 130311387 | (34.5~413.7)kPa | 0~250 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1616 | 80XAV11CP002 | 8号机给水泵汽机A调节油滤油器差压高 | 差压开关 | 17RB-EE3-M4-C1A-X | SOR | 121211386 | (34.5~413.7)kPa | 0~250 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1617 | 80XAV12CP003 | 8号机给水泵汽机B润滑油滤油器差压高 | 差压开关 | 17RB-EE3-M4-C1A-X | SOR | 121209546 | (34.5~413.7)kPa | 0~250 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1618 | 80XAV12CP002 | 8号机给水泵汽机B调节油滤油器差压高 | 差压开关 | 17RB-EE3-M4-C1A-X | SOR | 130311388 | (34.5~413.7)kPa | 0~250 | 1.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1619 | 80HLB10CP504 | 8号炉一次风机A电机润滑油压力表 | 压力表 | Y-50 M14*1.5 | 上海自动化仪表四厂 | NF1002804 | (0~0.16)MPa | 0 | 2.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1620 | 80HLB20CP504 | 8号炉一次风机B电机润滑油压力表 | 压力表 | Y-50 | 上海自动化仪表四厂 | 40377 | (0~0.16)MPa | 0 | 2.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1621 | 80HLB30CP504 | 8号炉送风机A电机润滑油压力表 | 压力表 | Y-50 | 安徽天康 | 6030102 | (0~0.16)MPa | 0 | 2.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1622 | 80HLB40CP504 | 8号炉送风机B电机润滑油压力表 | 压力表 | Y-50 | 上海自动化仪表四厂 | 10-7-146 | (0~0.16)MPa | 0 | 2.5 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 风烟系统 | 维护部仪控
1623 | 80HTQ80CP503 | 8号炉吸收塔除雾器冲洗水母管压力表表2 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | JA17012128 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
1624 | 80HTQ80CP501 | 8号炉除雾器冲洗水泵出口母管压力 | 压力表 | Y-100 | 上自四厂 | JA17015039 | (0~0.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉脱硫 | 维护部仪控
1625 | 80XAV12CP513 | 8号机给水泵汽机B推力轴承进润滑油压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | JD18077471 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 给水泵汽机本体系统 | 维护部仪控
1626 | 80HTB02CP101 | 8号炉GGH烟气冷却器A前后差压变送器 | 差压变送器 | EJA110A-ELS5A-92DA/NF11 | 重庆横河川仪 | S4P210045409 | (0~2)kPa | 0 | 0.5 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | #8炉超低排放 | 维护部仪控
1627 | D0GCF22CP501 | 反渗透B段间压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | JD18077446 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#3除盐水站 | 维护部仪控
1628 | 80LBQ62CP501 | 8号机#3B高加进汽压力 | 压力表 | YN-150 | 上海古北 | 2010.5.1289X | (0~16)MPa | 0 | 1 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 加热疏水系统 | 维护部仪控
1629 | 80MAW20CF404 | 8号机8#轴封电加过热蒸汽压力 | 压力表 | Y-100B | 上自四厂 | JD18074338 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 汽封系统 | 维护部仪控
1630 | D0LDN22CP501 | #78精处理再生#2卸酸泵出口压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | JD18075052 | (0~2.5)MPa | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8精处理再生 | 维护部仪控
1631 | 80LCP12CP501 | 8号机凝结水输送泵B入口压力 | 压力表 | Y-100 | 上海自动化仪表四厂 | JD18077462 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 凝结水系统 | 维护部仪控
1632 | 80MAV44CP411 | 8号机汽端发电机轴承润滑油压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | JD18077413 | (0~1.6)MPa | 0 | 1.6 | C | 102 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控
1633 | D1HTM10CP501 | 1号石膏旋流站压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | NA11185108 | (0~0.4)MPa | 0 | 1.5 | C | 102 | 自检 | 公用系统 | 三期公用#7#8脱硫公用系统 | 维护部仪控
1634 | 80HFC10CT609 | 8号炉磨煤机A出口温度1 | 热电阻 | WZP2-230 L=450*300 M33 | 天长市捷峰仪表厂 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1635 | 80HFC30CT609 | 8号炉磨煤机C出口温度1 | 热电阻 | WZP2-233 580*360 M33 | 江苏索尼卡仪表 | - | (0~100)℃ | 0 | 2 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1636 | 80HFC30CT610 | 8号炉磨煤机C出口温度2 | 热电阻 | WZP2-233 580*360 M27 | 江苏索尼卡仪表 | 9274 | (0~100)℃ | 0 | 1 | B | 54 | 自检 | 8号机组 | 制粉系统 | 维护部仪控
1637 | 80MAV66CP505 | 8号机#2轴承前顶轴油压力 | 压力表 | YN-100铜接头 | 上自四厂 | 13-07-8349 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控 | 2024.07.27修改周期
1638 | 80MAV66CP509 | 8号机#3轴承前顶轴油压力 | 压力表 | YN-100铜接头 | 上自四厂 | 13-07-8301 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控 | 2024.07.27修改周期
1639 | 80MAV66CP511 | 8号机#3轴承前顶轴油压力 | 压力表 | YN-100铜接头 | 上自四厂 | 13-07-8297 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控 | 2024.07.27修改周期
1640 | 80MAV67CP502 | 8号机汽机端发电机轴承前顶轴油压 | 压力表 | YN-100铜接头 | 上自四厂 | 13-07-8338 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控 | 2024.07.27修改周期
1641 | 80MAV06CP501 | 8号机车头盘车进油压力 | 压力表 | Y-150 | 红旗仪表 | 11-5-18-3806 | (0~25)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控 | 2024.07.27修改周期
1642 | 80MAV35CP501 | 8号机顶轴油压力 | 压力表 | YN-100 | 上自四厂 | 09-10-20893 | (0~40)MPa | 0 | 1.6 | A | 30 | 自检 | 8号机组 | 汽机润滑油系统 | 维护部仪控 | 2024.07.27修改周期

## 电动、气动执行机构（仪控）
序号 | 名称 | KKS | 电动/气动
1 | 汽机低旁三级减温水BA喷水阀 | 80LCE61AA101
2 | 汽机低旁三级减温水AA喷水阀 | 80LCE63AA101
3 | A列高加液动三通放水阀 | 80LAB44AA431
4 | 汽机低旁三级减温水BB喷水阀 | 80LCE62AA101
5 | 汽机低旁三级减温水AB喷水阀 | 80LCE64AA101
6 | B列高加液动三通放水阀 | 80LAB43AA431
7 | 凝汽器低压疏水扩容器喷水阀 | 80LCE41AA101
8 | 凝汽器高压疏水扩容器喷水阀 | 80LCE42AA101
9 | 凝汽器A水幕喷水阀 | 80LCE71AA101
10 | 凝汽器B水幕喷水阀 | 80LCE72AA101
11 | 一段抽汽逆止阀A | 80LBQ81AA001
12 | 一段抽汽逆止阀B | 80LBQ82AA001
13 | 三段抽汽逆止阀A | 80LBQ61AA001
14 | 三段抽汽逆止阀B | 80LBQ62AA001
15 | A6（#3）抽汽逆止阀 | 80LBQ60AA051A
16 | A8（#1）抽汽逆止阀 | 80LBQ80AA051A
17 | #2高压调门前疏水阀 | 80MAL12AA051A
18 | A4（#5)抽汽逆止阀 | 80LBS40AA051A
19 | A3(#6)抽汽逆止阀 | 80LBS31AA051A
20 | A5（#4）抽汽逆止阀 | 80LBS50AA052A
21 | #4抽汽逆止阀 | 80LBS50AA051A
22 | 汽动给水泵A再循环调节阀 | 80LAB02AA101
23 | 汽动给水泵B再循环调节阀 | 80LAB01AA101
24 | 低加疏水泵出口母管再循环阀 | 80LCJ33AA101
25 | 除氧器疏水调节阀 | 80LAA10AA101
26 | 轴封减温水调节阀 | 80LCE80AA001
27 | #1A高加正常疏水阀 | 80LCH81AA101
28 | #1A高加事故疏水阀 | 80LCH81AA111
29 | #1B高加正常疏水阀 | 80LCH82AA101
30 | #1B高加事故疏水阀 | 80LCH82AA111
31 | #2A高加正常疏水阀 | 80LCH71AA101
32 | #2A高加事故疏水阀 | 80LCH71AA111
33 | #2B高加正常疏水阀 | 80LCH72AA101
34 | #2B高加事故疏水阀 | 80LCH72AA111
35 | #3A高加正常疏水阀 | 80LCH61AA101
36 | #3A高加事故疏水阀 | 80LCH61AA111
37 | #3B高加正常疏水阀 | 80LCH62AA101
38 | #3B高加事故疏水阀 | 80LCH62AA111
39 | #5低加正常疏水阀 | 80LCJ40AA101
40 | #5低加事故疏水阀 | 80LCJ40AA111
41 | #6低加事故疏水阀 | 80LCJ30AA111
42 | 热井30%补水调节阀 | 80LCP19AA101
43 | 热井70%补水调节阀 | 80LCP18AA101
44 | 凝泵再循环调节阀 | 80LCA33AA101
45 | 除氧器30%水位调节阀 | 80LCA30AA101
46 | 除氧器70%水位调节阀 | 80LCA30AA111
47 | 闭式水箱补水电动调节阀 | 80LCA70AA101 | 电动
48 | 发电机定子冷却器闭式水出口电动调节阀 | 80PGB39AA101 | 电动
49 | 给水泵汽机A冷油器冷却水出口调节阀 | 80PGB32AA101 | 电动
50 | 给水泵汽机B冷油器冷却水出口调节阀 | 80PGB33AA101 | 电动
51 | 化学补水至储水箱进口电动调节阀阀 | 80LCP06AA101 | 电动
52 | 发电机密封油冷却器闭式水出口电动调节阀 | 80PGB38AA101 | 电动
53 | 发电机氢冷却器闭式水出口电动调节阀 | 80PGB35AA101 | 电动
54 | 给水泵密封回水箱水位调节阀 | 80XAW11AA101 | 电动
55 | 闭式水热交换器旁路电动调门 | 80PGB23AA101 | 电动
56 | 主机冷油器冷却水出口调节阀 | 80PGB44AA001 | 电动
57 | 过热器A一级减温水调节阀 | 80LAE12AA101 | 电动
58 | 过热器B一级减温水调节阀 | 80LAE13AA101 | 电动
59 | 过热器A二级减温水调节阀 | 80LAE22AA101 | 电动
60 | 过热器B二级减温水调节阀 | 80LAE23AA101 | 电动
61 | 过热器A三级级减温水调节阀 | 80LAE32AA101 | 电动
62 | 过热器B三级减温水调节阀 | 80LAE33AA101 | 电动
63 | 8号炉再热器A减温水隔离阀 | 80LAF81AA102
64 | 8号炉再热器B减温水隔离阀 | 80LAF81AA005
65 | 8号炉WDC阀A | 80HAG03AA101
66 | 8号炉WDC阀B | 80HAG03AA102
67 | 8号炉WDC阀C | 80HAG03AA103
68 | 8号炉微油助燃风调节阀 | 80HJQ10AA901 | 电动
69 | 8号炉过冷水调节阀 | 80HAG03AA104
70 | 8号炉暖管疏水至减温水调节阀 | 80HAG03AA105 | 电动
71 | 8号炉疏水箱减温水调节阀 | 80LCQ11AA101 | 电动
72 | 8号炉送风机A动叶电动执行机构 | 80HLB30AA001 | 电动
73 | 8号炉送风机B动叶电动执行机构 | 80HLB40AA001 | 电动
74 | 8号炉一次风机A动叶电动执行机构 | 80HLB10AA101 | 电动
75 | 8号炉一次风机B动叶电动执行机构 | 80HLB20AA101 | 电动
76 | 8号炉包墙旁路阀A | 80HAD11AA001 | 电动
77 | 8号炉包墙旁路阀B | 80HAD11AA002 | 电动
78 | 8号炉锅炉疏水至疏水扩容器调节阀 | U80LCL20AA1019
79 | 8号炉省煤器入口给水旁路调阀 | U80LAB52AA1049
80 | 8号炉锅炉最小流量管路气动门 | U80HAG02AA0043
81 | 8号炉燃油进油调节阀 | U80HJF01AA0069
82 | 8号炉燃油进油快关阀 | U80HJF01AA0093
83 | 8号炉燃油回油快关阀 | U80HJF10AA0103
84 | 汽机低旁B三级减温水A喷水阀 | 80LCE61AA101
85 | 汽机低旁A三级减温水A喷水阀 | 80LCE63AA101
86 | 汽机低旁B三级减温水B喷水阀 | 80LCE62AA101
87 | 汽机低旁A三级减温水B喷水阀 | 80LCE64AA101
88 | A列高加进水阀
89 | B列高加进水阀
90 | A列高加出水阀
91 | B列高加出水阀
92 | 二段抽汽逆止阀A（DCS侧） | 80LBQ71AA001
93 | 二段抽汽逆止阀B（DCS侧） | 80LBQ72AA001
94 | #3抽汽逆止阀（DEH侧） | 80LBQ60AA051A
95 | #1抽汽逆止阀（DEH侧） | 80LBQ80AA051A
96 | #5抽汽逆止阀（DEH侧） | 80LBS40AA051A
97 | #6抽汽逆止阀1（DEH侧） | 80LBS31AA051A
98 | #4抽汽逆止阀2（DEH侧） | 80LBS50AA052A
99 | #6抽汽逆止阀2（DEH侧） | 80LBS32AA051A
100 | #4抽汽逆止阀1（DEH侧） | 80LBS50AA051A
101 | 低加疏水泵出口疏水调节阀 | 80LCJ30AA101
102 | 轴封溢流调节阀 | 80MAW50AA151T
103 | 辅汽至轴封调节阀 | 80MAW10AA151T
104 | 高排通风阀 | 80LBC41AA051
105 | 1号高排逆止阀 | 80LBC10CG051
106 | 2号高排逆止阀 | 80LBC20CG051
107 | 冷再至供热调节阀 | 80NAE10AA101
108 | 冷再至辅汽调节阀 | 80LBS22AA101
109 | 汽泵A自由端密封水调节阀 | 80LAC11AA151
110 | 汽泵A传动端端密封水调节阀 | 80LAC11AA152
111 | 汽泵B自由端密封水调节阀 | 80LAC12AA151
112 | 汽泵B传动端端密封水调节阀 | 80LAC12AA152
113 | 辅汽至除氧器调节阀 | 80LBG40AA101 | 电动
114 | 凝结水回500T水箱调节阀 | 80LCA31AA101
115 | 锅炉疏水泵出口至凝汽器调节阀 | 80LCL20AA101
116 | 辅汽疏扩至凝汽器调节阀
117 | 辅汽至小机A进汽隔离阀前疏水阀
118 | 辅汽至小机B进汽隔离阀前疏水阀
119 | 除氧器溢流调节阀
120 | 除氧器溢流旁路调节阀 |  | 电动
121 | 小机A速关阀前疏水阀
122 | 小机B速关阀前疏水阀
123 | 2号高加进汽逆止阀前疏水阀
124 | 小机A管道调节阀前疏水阀
125 | 小机B管道调节阀前疏水阀
126 | 1号高压主汽门前疏水二次阀
127 | 1号高压主汽门前预暖二次阀
128 | 2号高压主汽门前疏水二次阀
129 | 2号高压主汽门前预暖二次阀
130 | 1号再热进汽母管疏水阀
131 | 2号再热进汽母管疏水阀
132 | 高排逆止阀后疏水阀
133 | 1号高压调门前疏水阀
134 | 2号高压调门前疏水阀
135 | 1号中压主汽门前疏水阀
136 | 2号中压主汽门前疏水阀
137 | 1号中压调门前疏水阀
138 | 2号中压调门前疏水阀
139 | 一抽逆止阀前疏水阀
140 | 三抽逆止阀前疏水阀
141 | 四抽逆止阀前疏水阀
142 | 五抽逆止阀前疏水阀
143 | 六抽逆止阀前疏水阀
144 | 汽封母管疏水阀
145 | 高压轴封漏汽疏水阀
146 | 中调阀后疏水阀
147 | 1号高排逆止阀前疏水阀
148 | 2号高排逆止阀前疏水阀
149 | 高压平衡活塞疏水阀
150 | 高压缸疏水阀
151 | 高压补汽阀后疏水阀
152 | 水室真空泵进口阀
153 | 真空泵A进口阀
154 | 真空泵B进口阀
155 | 真空泵C进口阀
156 | 除氧器排放阀A
157 | 除氧器排放阀B
158 | 除氧器排放阀C
159 | 除氧器排放阀D
160 | 除氧器排放阀E
161 | 除氧器排放阀F
162 | 脱硫吸收塔供浆调节阀 | 80HTK60AA1010
163 | 管式GGH烟气冷却器ABC通道进水调节阀 | 80HTB04AA101
164 | 管式GGH烟气冷却器DEF通道进水调节阀 | 80HTB04AA102
165 | 管式GGH烟气冷却器旁路调节阀 | 80HTB04AA103

## 特种设备检验
2025年8号机组C级检修特种设备检验
8号炉（内部检验）
序号 | 型号 | 设备类别 | 投入使用日期 | 使用状态 | 使用证编号 | 出厂编号 | 下次检验日期
1 | HG-3101/27.46-YM3 | 承压蒸汽锅炉 | 2011.10.18 | 在用 | 锅10浙F00464(20) | 3413 | 2026.4.19
压力容器（定期检验）
序号 | 设备名称 | 使用证编号 | 出厂编号 | 下次检验日期 | 备注
1 | 8号机组水解反应器 | 容15浙F12189(22) | 20212127 | 2025.12.9
2 | 8号炉引风机仪用气储气罐 | 容17浙F27774(22) | Y22052-15 | 2025-11-27 | 专业确认是否跟随机组检修时检验
3 | 8号储氢罐 | 容2LS浙FZ3746 | C2010-384 | 2025-11-10 | 专业确认是否跟随机组检修时检验
4 | 9号储氢罐 | 容2LS浙FZ3747 | C2010-383 | 2025-11-10 | 专业确认是否跟随机组检修时检验
5 | 7、8号炉石膏脱水仪用空气储气罐 | 容1LS浙FZ3767 | 10QG2.0B1501 | 2025-09-17 | 专业确认是否跟随机组检修时检验
6 | 7、8号炉脱硫废水储气罐 | 容1LS浙FZ3819 | 11AAB33 | 2025-09-17 | 专业确认是否跟随机组检修时检验
7 | 7、8号炉脱硫储气罐 | 容1LS浙FZ3766 | 10QG5.0B0101 | 2025-09-17 | 专业确认是否跟随机组检修时检验
8 | 7、8号炉灰库输灰仪用空气储气罐 | 容1LS浙FZ3763 | R010385 | 2025-09-17 | 专业确认是否跟随机组检修时检验
9 | 7.8号机蒸汽联箱 | 容15浙F00973(18) | 2018018 | 2026.3.21 | 专业确认是否跟随机组检修时检验
8号机组压力管道（定期检验）
序号 | 管道名称 | 管道级别 | 公称直径（mm） | 公称壁厚（mm） | 管道长度（Km） | 压力/Mpa | 温度/℃ | 工作介质
1 | 低压旁路 | GC1/GC2 | φ557×31，φ1118×12.7，φ914×9.53 | 31/12.7/9.53 | 0.075 | 7.17、1.2 | 608、200 | 蒸汽
2 | 低旁疏水管 | GC1 | φ203×15.09,φ88.9×7.62,φ60.3×5.54 | 15.09/7.62/5.54 | 0.12 | 7.17 | 608 | 汽水
3 | 低旁暖管 | GC1 | φ60.3×5.54 | 5.54 | 0.06 | 7.17 | 608 | 蒸汽
4 | 冷再至小机 | GC2 | φ219×11,φ168×7，φ426×11 | 11/7/11 | 0.117 | 7.17 | 397.9 | 蒸汽
5 | 给水再循环 | GC1/GC2 | φ273×36，φ219.1×28，φ273×11 | 36/28/11 | 0.38 | 42、1.33 | 196 | 水
6 | 高旁减温水管 | GC1 | φ168×25，φ168.3×22.5 | 25/22.5 | 0.098 | 7.17、44 | 531.8、299.7 | 水
7 | 中压给水管 | GC2 | φ530×17 | 17 | 0.13 | 2.9 | 190 | 水
8 | 低压给水管 | GC2 | φ630×15，φ219×6 | 15/6 | 0.193 | 1.63 | 190 | 水
9 | 1A高加正常疏水管 | GC2 | φ219×16，φ273×14，φ114.3×8.6 | 16/14/8.6 | 0.078 | 9.37 | 306 | 汽水
10 | 1A高加危急疏水管 | GC2 | φ219×16，φ273×14，φ114.3×6 | 16/14/6 | 0.069 | 9.37 | 306 | 汽水
11 | 1B高加正常疏水管 | GC2 | φ219×16，φ273×14，φ114.3×8.6 | 16/14/8.6 | 0.078 | 9.37 | 306 | 汽水
12 | 1B高加危急疏水管 | GC2 | φ219×16，φ273×14，φ114.3×6 | 16/14/6 | 0.069 | 9.37 | 306 | 汽水
13 | 2A高加正常疏水管 | GC2 | φ273×14，φ325×14，φ168.3×11，φ377×14 | 14/14/11/ 14 | 0.058 | 7.17 | 287 | 汽水
14 | 2A高加危急疏水管 | GC2 | φ273×14，φ325×14，φ168.3×7.1 | 14/14/7.1 | 0.079 | 7.17 | 287 | 汽水
15 | 2B高加正常疏水管 | GC2 | φ273×14，φ325×14，φ168.3×11，φ377×14 | 14/14/11/ 14 | 0.058 | 7.17 | 287 | 汽水
16 | 2B高加危急疏水管 | GC2 | φ273×14，φ325×14，φ168.3×7.1 | 14/14/7.1 | 0.079 | 7.17 | 287 | 汽水
17 | 3A高加正常疏水管 | GC2 | φ325×10，φ168.3×11，φ377×13，φ426×14 | 10/11/13/14 | 0.077 | 2.84 | 231 | 汽水
序号 | 管道名称 | 管道级别 | 公称直径（mm） | 公称壁厚（mm） | 管道长度（Km） | 压力/Mpa | 温度/℃ | 工作介质
18 | 3A高加危急疏水管 | GC2 | φ325×10，φ168.3×7.1，φ377×13 | 10/7.1/13 | 0.089 | 2.84 | 231 | 汽水
19 | 3B高加正常疏水管 | GC2 | φ325×10，φ168.3×11，φ377×13，φ426×14 | 10/11/13/ 14 | 0.077 | 2.84 | 231 | 汽水
20 | 3B高加危急疏水管 | GC2 | φ325×10，φ168.3×7.1，φ377×13 | 10/7.1/13 | 0.089 | 2.84 | 231 | 汽水
21 | 5低加正常疏水管 | GC3 | φ219×6，φ117×6，φ273×10 | 6/6/10 | 0.095 | 0.63 | 131.4 | 汽水
22 | 5低加危急疏水管 | GC3 | φ117×6，φ273×6.5，φ325×13 | 6/6.5/13 | 0.07 | 0.63 | 131.4 | 汽水
23 | 6低加正常疏水管 | GC3 | φ159×6.5，φ325×7.5，φ273×11,φ325×13,φ219×6，φ133×5.5，φ172×7 | 6.5/7.5/11/13/6/5.5/7 | 0.167 | 0.25 | 128.2 | 汽水
24 | 6低加危急疏水管 | GC3 | φ325×6.5，φ117×6，φ377×13 | 6.5/6/13 | 0.134 | 0.25 | 128.2 | 汽水
25 | 除氧器溢放水管 | GC2 | φ325×13，φ219×6，φ273×6.5 | 13/6/6.5 | 0.171 | 1.33 | 192 | 汽水
26 | 一级抽汽管 | GC1 | φ219×10，φ168×10，φ273×14 | 10/10/14 | 0.205 | 9.37 | 437.7 | 蒸汽
27 | 二级抽汽管 | GC2 | φ325×12.5，φ426×16，φ273×11 | 12.5/16/11 | 0.08 | 7.17 | 397.9 | 蒸汽
28 | 三级抽汽管 | GC2 | φ413×18.5，φ377×13，φ273×9，φ350×10 | 18.5/13/9/10 | 0.056 | 2.84 | 497.5 | 蒸汽
29 | 四级抽汽管 | GC2 | φ630×15，φ720×14，φ530×10，φ530×13，φ159×4，φ273×9 | 15/14/10/ 13/4/9 | 0.055 | 1.33 | 391.8 | 蒸汽
30 | 五级抽汽管 | GC2 | φ630×15 | 15 | 0.079 | 0.63 | 297.8 | 蒸汽
31 | 六级抽汽管 | GC2 | φ1020×14，φ720×11 | 14/11 | 0.061 | 0.35 | 250 | 蒸汽
32 | 四抽至小机 | GC2 | φ219×6.5，φ426×10，φ500×28 | 6.5/10/28 | 0.066 | 2.3 | 397.9 | 蒸汽
33 | 汽轮机轴封用汽 | GC2 | φ114×4 | 4 | 0.045 | 1.47 | 397.9 | 蒸汽
34 | 辅助蒸汽联箱 | GC2 | φ630×15，φ426×10，φ273×7，φ114×3，φ273×6.5，φ325×7.5，φ89×4，φ530×13，φ133×4，φ219×6，φ377×10 | 15/10/7/3/6.5/7.5/4/13/4/6/10 | 0.04 | 1.47 | 397.9 | 蒸汽
35 | 四抽供辅汽管 | GC2 | φ426×10 | 10 | 0.08 | 1.47 | 397.9 | 蒸汽
36 | 供除氧器辅助蒸汽管 | GC2 | φ426×10，φ300×10，φ530×13，φ273×7，φ159×4，φ219×6，φ325×7.5 | 10/10/13/7/4/6/7.5 | 0.16 | 1.47 | 397.9 | 蒸汽
37 | 冷段供辅汽管 | GC2 | φ273×11，φ168×7，φ426×10 | 11/7/10 | 0.13 | 7.17、1.47 | 397.9 | 蒸汽
38 | 供小机辅助蒸汽管 | GC2 | φ530×13，φ426×10 | 13/10 | 0.3 | 1.47 | 397.9 | 蒸汽
39 | 供微油暖风器加热蒸汽管 | GC2 | φ133×6 | 6 | 0.05 | 1.47 | 397.9 | 蒸汽
40 | 制粉系统蒸汽灭火管道 | GC2 | φ325×7.5，φ219×6，φ108×4 | 7.5/6/4 | 0.58 | 1.47 | 397.9 | 蒸汽
41 | 供锅炉吹灰辅助蒸汽 | GC2 | φ133×4 | 4 | 0.7 | 1.47 | 397.9 | 蒸汽
42 | 门杆漏汽 | GC2 | φ60.3×3.91，φ90×10 | 3.91/10 | 0.35 | 1.6 | 624 | 蒸汽
43 | 供给水泵汽轮机轴封用汽 | GC2 | φ89×4，φ57×3 | 4/3 | 0.08 | 1.47 | 397.9 | 蒸汽
44 | 给水泵汽轮机轴封漏汽 | GC3 | φ159×4.5，φ219×6 | 4.5/6 | 0.09 | 0.2 | 120 | 蒸汽
45 | 轴封供汽 | GC2 | φ114×6，φ323.9×9.5，φ273×9，φ168×7，φ219×6，φ406.4×9.5 | 6/9.5/9/7/6/ 9.5 | 1.3 | 1.6 | 320、350、500、521、518 | 蒸汽
46 | 轴封漏汽 | GC2 | φ377×9，φ323.9×9.5，φ273×9，φ168×7，φ114×6，φ89×4.5，φ116×6，φ219×8，φ168×8，φ88.9×5.49，φ114.3×6.02 | 9/9.5/9/7/6/ 4.5/6/8/8/5.49/6.02 | 1.2 | 1.6、0.25 | 320、350、500、521、518、195、624 | 蒸汽
47 | 轴封蒸汽电加热器管道 | GC2 | φ114×4 | 4 | 0.04 | 1.47 | 397.9 | 蒸汽
48 | 补汽管道 | GC1 | φ219.1×25.4/φ219.1×48 | 25.4/48 | 0.12 | 31.5 | 600 | 蒸汽
49 | 本体疏水集箱 | GC2 | φ323.9×12.7，φ323.9×9.5 | 12.7/ 9.5 | 0.03 | 0.25 | 624、518 | 汽水
50 | 疏水扩容器集管 | GC2 | φ219×25，φ426×45，φ426×14 | 25/45/ 14 | 0.03 | 0.6 | 300 | 汽水
51 | 主汽补汽阀导汽管道疏水 | GC1 | φ73×9.53，φ60.3×14.3 | 9.53/ 60.3/ 14.3 | 0.14 | 31.5 | 600 | 汽水
序号 | 管道名称 | 管道级别 | 公称直径（mm） | 公称壁厚（mm） | 管道长度（Km） | 压力/Mpa | 温度/℃ | 工作介质
52 | 主汽补汽阀疏水 | GC1 | φ73×9.53，φ60.3×14.3，φ60.3×8.7 | 9.53/ 14.3/ 8.7 | 0.15 | 31.5、18.4 | 624、518 | 汽水
53 | 再热主汽门疏水 | GC1 | φ73×9.53，φ60.3×5.5 | 9.53/ 5.5 | 0.16 | 6.5 | 624 | 汽水
54 | 再热调门疏水 | GC1 | φ73×9.53，φ60.3×5.5 | 9.53/ 5.5 | 0.23 | 6.5 | 624 | 汽水
55 | 高压缸疏水 | GC1 | φ73×9.53，φ60.3×8.7 | 9.53/ 8.7 | 0.15 | 19.8、7.3 | 574、556 | 汽水
56 | 高排通风管道/冷段止回阀前疏水 | GC2 | φ73×9.53，φ60×4，φ168.3×9 | 9.53/4/9 | 0.06 | 7.17 | 397.9 | 蒸汽
57 | 一抽管道疏水 | GC1 | φ73×9.53，φ60×4 | 9.53/4 | 0.02 | 9.37 | 437.7 | 汽水
58 | 三抽管道疏水 | GC2 | φ73×9.53，φ60×4 | 9.53/4 | 0.02 | 2.84 | 497.5 | 汽水
59 | 四抽管道疏水 | GC2 | φ73×9.53，φ60×4 | 9.53/4 | 0.01 | 1.33 | 391.8 | 汽水
60 | 五抽管道疏水 | GC2 | φ73×9.53，φ60×4 | 9.53/4 | 0.01 | 0.63 | 297.8 | 汽水
61 | 六抽管道疏水 | GC2 | φ114×8，φ89×5，φ60×4 | 8/5/4 | 0.03 | 0.35 | 250 | 汽水
62 | 主蒸汽疏水管道 | GC1 | φ76×16，φ88.9×17.5 | 16/17.5 | 0.1 | 28.84 | 610 | 汽水
63 | 主蒸汽暖管 | GC1 | φ76×16，φ88.9×17.5 | 16/17.5 | 0.11 | 28.84 | 610 | 蒸汽
64 | 热段疏水管道 | GC1 | φ60.3×5.54 | 5.54 | 0.05 | 7.17 | 608 | 汽水
65 | 冷段母管疏水 | GC2 | φ76×4，φ89×5，φ48×3.5，φ168.3×9 | 4/5/3.5/9 | 0.2 | 7.17 | 398 | 汽水
66 | 高压缸通风管 | GC2 | φ219×11，φ172.2×12.5，φ273×9 | 11/12.5/9 | 0.25 | 7.17 | 398 | 蒸汽
67 | 供管式GGH及电除尘加热管 | GC2 | φ219×6 | 6 | 0.2 | 1.47 | 397.9 | 蒸汽
68 | 7、8号机组供热管道 | GC2 | φ325×20,φ325×13，φ426×13， φ325×10，φ426×9 | 20/13/13/ 10/9 | 4 | 7.17、2. 5、1.5 | 398、350 | 蒸汽

## 技术监督项目表
2025年8号机组C级检修技术监督项目表
表码：JXFD-J190-01 |  |  | 编号：
序号 | 项目 | 内 容 | 监督部门 | 实施部门
1 | 化学监督 | 锅炉四管割管检查，具体要求：省煤器管进口段2根（相邻）；省煤器管出口段2根（相邻）；水冷壁较高热负荷段。所取管样必须标注名取样部位（第几排，第几列）、标高、介质流向、管样名称，长800mm，进行垢样垢量分析，内部氧化皮情况检查，内壁沉积腐蚀情况检查 | 设备部 | 设备部/运行部
2 | 化学监督 | 低压缸A、B及排汽口、凝汽器接颈内部：叶片检查 | 设备部 | 设备部/运行部
3 | 化学监督 | 主油箱开人孔门检查油泥、锈蚀情况，清理后清洁度检查 | 设备部 | 运行部/设备部
4 | 化学监督 | 小机油箱开人孔门检查油泥、锈蚀情况，清理后清洁度检查 | 设备部 | 运行部/设备部
5 | 化学监督 | EH油箱开人孔门检查油泥、锈蚀情况，清理后清洁度检查 | 设备部 | 运行部/设备部
6 | 化学监督 | 凝汽器水室的腐蚀、结垢、微生物生长情况检查 | 设备部 | 运行部/设备部
7 | 化学监督 | 凝汽器汽侧钛管外壁氧化铁沉积情况和凝汽器热井底部沉积物检查 | 设备部 | 运行部/设备部
8 | 化学监督 | 水水交换器水室的腐蚀、结垢、微生物生长情况检查 | 设备部 | 运行部/设备部
9 | 化学监督 | 高加管板内壁氧化皮、结垢和腐蚀情况检查 | 设备部 | 运行部/设备部
10 | 化学监督 | 低加管板内壁氧化皮、结垢和腐蚀情况检查 | 设备部 | 运行部/设备部
11 | 化学监督 | 除氧器水箱内壁氧化皮、结垢和腐蚀情况检查、取样、拍照 | 设备部 | 设备部/运行部
12 | 化学监督 | 发电机定子冷却水系统水箱检查 | 设备部 | 运行部/设备部
13 | 化学监督 | #8机精处理混床A、B内部装置检查 | 设备部 | 设备部
14 | 化学监督 | 辅机油质化验：一次风机 | 设备部 | 运行部
15 | 化学监督 | 辅机油质化验：送风机 | 设备部 | 运行部
16 | 化学监督 | 辅机油质化验：空预器 | 设备部 | 运行部
17 | 化学监督 | 辅机油质化验：磨煤机 | 设备部 | 运行部
18 | 化学监督 | 辅机油质化验：高、低旁油站 | 设备部 | 运行部
19 | 化学监督 | 辅机油质化验：循环水泵A、B大修 | 设备部 | 运行部
20 | 化学监督 | 电气油务试验与预试：8号机组主变 | 设备部 | 运行部
21 | 化学监督 | 电气油务试验与预试：8A、8B高压厂变 | 设备部 | 运行部
22 | 绝缘监督 | 8号发电机小修、预试 | 设备部 | 检修单位
23 | 绝缘监督 | 8号励磁变检修、预试 | 设备部 | 检修单位
24 | 绝缘监督 | 8号主变5051、5052开关检修、预试 | 设备部 | 检修单位
25 | 绝缘监督 | 8号主变检修、预试 | 设备部 | 检修单位
26 | 绝缘监督 | 8号主变避雷器检修、预试 | 设备部 | 检修单位
27 | 绝缘监督 | 8A、8B高压厂变检修、预试 | 设备部 | 检修单位
28 | 继保监督 | 8号机DC115V和DC230V直流充电器、三期输煤段充电器、500kV DC115V充电器改造 | 设备部 | 设备部
29 | 继保监督 | 5051开关、5052开关保护、5051和5052开关间短线保护改造 | 设备部 | 设备部
30 | 继保监督 | 8号柴油发电机控制系统改造 | 设备部 | 设备部
31 | 继保监督 | 8号机吸收塔再循环泵E改变频控制 | 设备部 | 设备部
32 | 继保监督 | 8号主变冷却器就地控制柜整体更换、调试 | 设备部 | 设备部
33 | 继保监督 | 8号机PMU屏改造 | 设备部 | 设备部
34 | 继保监督 | 8号机发变组保护校验、二次回路检查 | 设备部 | 维护部
35 | 继保监督 | 8号机6kV、10kV工作段保护校验、二次回路检查 | 设备部 | 维护部
36 | 继保监督 | 8号机6kV输煤D段保护校验、二次回路检查 | 设备部 | 维护部
37 | 励磁监督 | 8号机励磁调节器检修、二次回路检查 | 设备部 | 维护部
38 | 电测监督 | 6kV8A1、8A2、8B1、8B2、10kV8C1、10kV8C2段仪表、变送器检查及校验 | 设备部 | 维护部
39 | 电测监督 | 发变组系统仪表、变送器、功率变送装置检查及校验 | 设备部 | 维护部
40 | 热工监督 | 部分一次元件拆装、调校（校验符合规程、定值/量程正确，接线牢固、可靠） | 设备部 | 维护部
41 | 热工监督 | 氧化锆氧量分析仪调校（通标气校验合格，响应时间符合要求） | 设备部 | 维护部
42 | 热工监督 | 脱硫、脱硝CEMS分析仪检查标定（通标气校验合格，响应时间符合要求） | 设备部 | 维护部/外包
43 | 热工监督 | 仪控联锁试验（严格按联锁试验卡执行，信号从源头模拟,记录齐全） | 设备部 | 维护部
44 | 热工监督 | DCS/DEH系统电源、主控模件冗余切换（切换无扰动） | 设备部 | 维护部
45 | 热工监督 | TSI系统升级，确保升级后电源、卡件、信号通道配置冗余负荷要求，可靠性满足二十五项反措要求。 | 设备部 | 设备部
46 | 热工监督 | 锅炉本体吹灰器提升阀温度测点加装，确保安装工艺符合规范，系统功能正常。 | 设备部 | 设备部
47 | 热工监督 | 四管泄漏探头移位、壁温元件安装、水冷壁让管安装测点符合炉本检修工艺，焊接质量可靠 | 设备部 | 设备部