# 进口阀门清单

| 序号 | 名称 | 规格（温度压力为管道设计参数） | 接管材质 | 介质 | 数量 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、进口调节阀 |  |  |  |  |  |
|  | 除氧器进水气动调节阀 | PN25 80℃ DN300 | 20 | 水 | 3 |
|  | 除氧器进汽气动调节阀 | 1.9MPa/0.588MPa 400℃ DN550 | 20 | 蒸汽 | 3 |
|  | 补水加热器进汽气动调节阀 | 2个 1.9MPa/0.2MPa 400℃ DN700 | 20 | 蒸汽 | 2 |
|  |  | 2个1.9MPa/0.2MPa 400℃ DN300 |  |  | 2 |
|  | 超高压蒸汽到高压蒸汽混温气动调节阀 | 13.1MPa/5.0MPa 545℃ DN80/DN200 | 12Cr1MoVG | 蒸汽 | 1 |
|  | 高压供热去泥螺山地块气动调节阀 | 5.0MPa 425℃ DN700 | 20G | 蒸汽 | 1 |
|  | 除氧器备用进汽管道气动减压阀 | 1.9MPa/0.588MPa 400℃ DN250 | 20 | 蒸汽 | 3 |
|  | 化学混床后至回水箱补水气动调节阀 | 1MPa 25℃ DN350 | 20 | 水 | 1 |
| 二、进口闸阀 |  |  |  |  |  |
|  | 高压给水冷母管电动闸阀 | 22MPa 200℃ DN550 | 20G | 水 | 1 |
|  | 高压给水热母管电动闸阀 | 22MPa 300℃ DN400 | 20G | 水 | 1 |
|  | 主蒸汽母管电动隔离阀 | 13MPa 545℃ DN450 | 12Cr1MoVG | 蒸汽 | 1 |
|  | 超高压/高压双减阀前电动闸阀 | 13MPa 545℃ DN150 | 12Cr1MoVG | 蒸汽 | 1 |
| - 三、进口安全阀 |  |  |  |  |  |
| - 1 | 超高压供热管道安全阀 | 13MPa 545℃； 最大排放量460t/h； 主管规格φ457x48 | 12Cr1MoVG | 蒸汽 | 2×50% |
| - 2 | 高压供热管道安全阀 | 6MPa 470℃ 最大排放量150t/h（2#地块） 主管规格φ508x16 | 12Cr1MoVG | 蒸汽 | 2×50% |
|  |  | 6MPa 470℃ 最大排放量710t/h（泥螺山）主管规格φ610x30 |  |  | 2×50% |