执行机构技术要求

1总的要求

（1）所有执行机构的力矩、全行程时间、精度、回差等性能指标应能满足热态运行时工艺系统的要求和DL/T 641电站阀门电动执行机构要求。

（2）电动执行机构的电动机额定持续工作负荷，至少比驱动阀门所要求的功率最大值高50%。

（3）执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为25％时，每小时接通次数一般为60次，但应允许接通次数达每小时600次。

（4）执行机构的齿轮和驱动设备的设计安全系数至少为1.5。

（5）电动执行器应能满足其工作环境的温度、湿度等要求，其保护等级至少为IEC标准IP67，包括电动机和接线盒。

（6）电动执行器应能通过手轮，对执行机构实行就地手动操作。应在执行机构上安装就地位置指示仪。

（7）所有的执行机构应带有接线端子或插座与电力电缆和控制电缆相连。这些插头将按照IEC309，或相当于标准，制造完好。

（8）电动执行机构的齿轮设计应符合ISO5210标准，减速传动、承载能力系数（即服务系数）为：1.8~2.0，齿轮材料应具有很高的硬度和良好的耐磨性能，轴承材料的寿命应大于8万小时。

（9）驱动装置的齿轮箱应为全封闭油浴润滑型，手轮的启闭力最大应不超过110Nm，用于浆液管路的阀门电动执行机构应能保证阀门在阀门内有浆液沉积时正常启闭。

（10）所有阀门均应提供装置的接线图和特性曲线。

2 开关型电动执行机构

开关型电动阀门的电动装置采用智能型一体化产品，防护等级至少为IP67，电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，只需提供三相三线380VAC动力电源和开/关信号就可驱动阀门。所有阀门均提供装置的接线图和特性曲线。执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为25％时，每小时接通次数一般为60次，但应允许接通次数达每小时600次。

全开全关位置应至少配有两开两闭接点输出的行程开关。所有开关型电动执行机构应至少提供全开、全关、就地/远方切换、故障报警等信号输出，输出信号为无源接点（AC220V 3A镀银接点），为满足设计需要，部分开关型电动执行机构需带4～20mA DC位置反馈信号。

3调节型电动执行机构

调节型电动执行器应是原装进口智能一体化产品，电源等级三相三线380VAC，防护等级至少为IP67，能接收4～20mA DC的控制信号控制信号，输出4～20mA DC的位置反馈信号，具有断信号保持的功能，并有开关量限位开关、故障报警输出信号，触点数量应满足系统设计需要。执行机构负载持续率10%-80%，每小时接通次数1200次。

执行机构负载持续率10%-80%，每小时接通次数1200次。且具有断信号保持的功能。并配有0～100%标度的就地位置指示器。

调节型电动执行机构基本误差：≤±1.0%，死区：0.5～3％可调。

调节型气动执行机构还应配置智能定位器，智能定位器具有三断保护功能。

4 当选用气动执行器时，将配位置开关（开关方向各一个SPDT）、空气过滤减压阀（采用全金属结构）、压力表、电磁阀等附件，电磁阀为220VAC或24VDC供电。对于全开和全关之间要求保持中间位置的气动执行机构将配位置发送器，阀位开度信号应能输出，信号输出要求：4～20mA DC模拟量为两线制；开关量信号为无源接点。对于有故障保位要求的气动执行机构，将配置保位阀。对于调节型气动执行机构应配置智能定位器，智能定位器具有三断保护功能。