宁波石化开发区岚山动力中心项目管理标准

Q/LSDL ZD069－2024

文明施工标准化和环境保护管理制度

2024-05-31 发布                           2024-05-31实施

宁波绿石动力有限责任公司发布

# 目次

前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1适用范围……………………………………………………………………………………………………3

2规范性引用文件……………………………………………………………………………………………3

3总则…………………………………………………………………………………………………………4

4职责…………………………………………………………………………………………………………4

5管理内容和方法……………………………………………………………………………………………4

6环境保护管理制度…………………………………………………………………………………………13

7  标准化工地图册……………………………………………………………………………………………15

# 前言

本标准规定了宁波石化开发区岚山动力中心项目工程建设文明施工标准化和环境保护管理制度，依据上级公司BZ/ZN202010-2022《工程安全文明施工标准化管理办法》以及安全生产、职业健康环境保护方面的法律、法规、标准、规范的要求，结合宁波石化开发区岚山动力中心项目实际情况，制定本标准。

本标准属首次制订。

本标准由宁波绿石动力有限责任公司提出。

本标准由宁波绿石动力有限责任公司基建安保部归口并负责解释。

本标准起草单位：宁波绿石动力有限责任公司基建安保部。

本标准起草人：胡晓军

本标准初审人：

本标准审核人：朱建

本标准会审人：龚健峰  毛文清  王意兴  李正

本标准审定人：郑伟军  任建挺

本标准批准人：胡欣

文明施工标准化和环境保护管理制度

1适用范围

本标准规定了宁波石化开发区岚山动力中心项目工程安全文明施工标准化和环境保护制度，涵盖了安全文明环保施工整体规划的相关内容，以引导工程施工逐步进入标准化管理，为工程建设创造一个安全文明、环保、有序的施工环境。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励参建单位研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《中华人民共和国安全生产法》  中华人民共和国主席令第88号 2021年6月10日公布，2021 年 9 月 1 日起施行

《中华人民共和国职业病防治法》  中华人民共和国主席令第60号 2002年5月1日起施行，2018 年12月 29日修订

《中华人民共和国环境保护法》 中华人民共和国主席令第9号 2014 年4月 24日修订，2015 年1月 1日起施行

《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国主席令第24号日修订，2021 年4月 29日起施行

《建设工程安全生产管理条例》 国务院令第393号，2004 年2月 1日起施行

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号，2007 年6月 1日起施行

《特种设备安全监察条例》 国务院第令549号，2009 年5月 1日起施行

《建设项目环境保护管理条例》  国务院第令682号，2017 年10月 1日起施行

《电力建设工程施工安全管理导则》 NB/T10096-2018

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第 90 号，2017 年 3 月 9 日公布，自 2017 年 5 月 1 日起施行

《工程建设安全管理规定》 上级公司BZ/ZN 202081

《外包工程（项目）安全管理办法》上级公司Q/ZN 201044

《安全生产监督管理办法》上级公司ZD/ZN 201001

《安全生产责任制》 上级公司BZ/ZN 201086

《安全生产责任制考核办法》上级公司ZD/ZN 201048

《安全生产风险分级管控管理规定》上级公司BZ/ZN 201107

《生产事故（事件）调查处理规定》上级公司Q/ZN 201007

《基建工程全过程达标投产管理规定》上级公司BZ/ZN 202113

GB 13955 《剩余电流动作保护装置安装和运行》 
GB 3787 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》

GB 6067 《起重机械安全规程》

GB 50278 《起重设备安装工程施工及验收规范》

GB 55023《施工脚手架通用规范》

JGJ 46   《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ 59  《建筑施工安全检查标准》

JGJ 80  《建筑施工高处作业安全技术规范》

JGJ 128 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ 130 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ 146  《建筑施工现场环境与卫生标准》 
JGJ 166  《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》

T/CCGA 20006  《气瓶安全使用技术规范》

3 总则

3.1组织机构：为保证工程安全文明施工标准化和环境保护管理的有效实施，建立工程安全文明施工标准化和环境保护管理的领导小组，由项目公司项目部主要负责人担任组长，组员由各参建方工程技术负责人和安全负责人担任。

3.2管理原则：项目公司负责工程安全文明施工标准化管理的整体规划，整体策划安全文明施工设施的总平面布置。施工单位负责工程承包合同范围内的安全文明施工标准化的实施。项目公司和监理单位对工程的安全文明施工的标准化管理实施监督检查。

3.3 管理目标：安全生产标准化达标，优良工地的创建工作。

4   职责

4.1 项目公司

4.1.1 负责建立工程安全文明施工标准化领导小组和管理网络。

4.1.2 负责工程建设安全文明施工标准化整体策划和归口管理，规划整个项目的安全文明施工，确定布置方案。

4.1.3 负责施工现场的视觉形象（包括施工总平面规划及规范建筑物，机械设备、装置型设施，安全设施、标志牌等式样、标准）的总体设计。

4.1.4 负责组织编制工程安全文明施工标准化、环境保护管理标准，并监督、指导各单位贯彻落实。

4.1.5 负责安全文明施工保证金的提取，在签订承发包合同或委托管理合同时，根据其承包工程量的大小，在合同中明确预留一定比例的工程价款。

4.2 监理单位

4.2.1 负责监督检查工程安全文明施工标准化的执行情况，发现问题及时督促整改。

4.2.2 负责督促施工单位按工程要求实施安全文明施工规划。

4.2.3每月对各施工单位的安全文明施工规划执行情况提出考核和评价意见。

4.2.4对施工单位的违章行为依据工程安全文明施工有关制度进行处罚。

4.2.5 向项目公司提供安全文明施工标准化管理的咨询服务。

4.3 施工单位

4.3.1依据工程安全文明施工规划的要求标准划分文明施工责任区，并编制合同范围内的工程安全文明施工标准化的实施方案。

4.3.2依据安全文明施工标准化实施方案，落实责任区域的安全文明施工的管理。

4.3.3 组织安全文明施工自查，接受项目公司和监理单位的协调和监督检查，并负责落实整改。

5   管理内容和方法

5.1 现场总体布局

5.1.1场容布置

5.1.1.1视觉形象：施工现场的视觉形象主要通过施工总平面规划及规范建筑物，机械设备、

装置型设施，安全设施、标志牌等式样、标准，配以视觉形象设计来达到统一、整洁、美观的整体效果，由施工单位负责实施。

5.1.1.2总平面模块化管理：现场施工总平面按实际功能区划为若干个功能模块，一般分为办公区、生活区、建筑施工区、安装施工区、设备材料堆放等区域。模块区主要由现场环形混凝土（或沥青）道路、塑钢网板、铁艺栏杆、钢管栏杆分隔而成。

5.1.1.3 施工场所实行分区域封闭管理，如：钢筋加工场，混凝土搅拌站，安装组合、配制场，主厂房施工区，烟囱、陆上计量站、升压站、站场阀室等。各施工责任区域应用塑钢网或红白（或黄黑）相间的脚手架钢管围栏加绿色密目安全网围栏围护、隔离；并按要求在责任区入口旁悬挂本区域内重要危险源公示牌。

5.1.1.4 大型标志牌：项目公司在工程显眼位置设置大型标志牌，喷绘“五牌二图”（五牌：工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、工程组织结构及主要管理人员名单；二图：施工总平面图、工程鸟瞰图）等内容。

5.1.1.5 建筑物：整个现场只允许存在三类建筑物。一类：项目部办公区为活动彩钢板房或砖石砌体房，具备集中办公及办公自动化条件；二类：专业工地和班组为砖石砌体房或集装箱房；三类：临时工棚及机械挡雨棚等为彩色瓦楞板：现场禁用石棉瓦、脚手板、模板、彩条布、塑料薄膜、油毛毡、竹笆等材料搭建工棚。

5.1.1.6 机具：进入现场的机械设备、工器具、工具房、脚手管等，必须经过整修、油漆，统一色标标识，统一编号，确保完好，美观；在用的机械、设备应在醒目的地方悬挂安全操作规程；中、小型机具应保持清洁、润滑和表面油漆完好，标识统一，并悬挂美观、规范的操作规程标牌；中、小型机具在现场露天使用，应有牢固且美观适用的防雨设施。

5.1.1.7 工具房、集装箱（含电焊机集装箱）摆放：按审定的区域平面布置集中摆放，做到整齐、美观，其它区域不得乱放。

5.1.1.8 装置型设施分五类。一类宣传类，含宣传栏、标语、彩旗、灯箱等；二类道路交通类，含路标、指示警示牌、减速坎、禁行标识等；三类区域围护类，含围栏、塑钢网、密目安全网等；四类废料垃圾回收类，含各类废品分类回收设施、危险品存放点等，塑料回收设施采用市场购置的不锈钢或蓝色垃圾桶；五类标识类，含设备、材料、物件、场地标识、规程、规范、职责等。现场所有的标识牌、警示牌，一律采用美观规范的标牌与喷绘文字，其无论是悬挂还是落地摆设，一定要采用可靠的悬挂和摆设装置，做到规范、美观。

5.1.1.9 场地：各施工责任区应采取有效措施、加大投入，对场地进行硬化处理并自始至终保持场地平整、整洁不积水。

5.1.2 道路与交通管理 
5.1.2.1厂区由项目公司冠名的道路均为混凝土（或沥青）路面，施工单位根据工作需要

修筑的临时道路应采用泥结石硬化路面或混凝土路面，保持平整、畅通，保证施工人员雨天进

出现场的便利。

5.1.2.2厂区主干道两侧由项目公司设置国家标准路标、交通标志、限速标志和区域警示标识；厂区道路及两侧排水沟道日常清洁、维护、畅通工作由项目公司指定有能力的施工单位负责；保证厂区道路路面无泥土、粉尘；排水沟无杂物、淤泥堵塞；主干道两边3米内严禁堆放物资。

5.1.3排水沟、集水井 
5.1.3.1 为排除施工区内的雨水、施工废水、岩体渗水，必须在施工区内有规划地设置排

水沟。隧洞开挖阶段，排水沟应随工作面的掘进及时开凿。

5.1.3.2有道路经过段，排水沟沟壁应根据需要进行加固，并设置沟盖板。盖板的宽度不小于路面宽度，盖板的过载能力要通过计算确定。

5.1.3.3在施工区域周边排水沟或洞室排水沟的适当部位和端部应设置集水井。

5.1.3.4 集水井底应比排水沟底至少低 0.3m，集水井的容量应根据来水量及排水泵的排量确定，集水井井壁上部应比集水井周围场地高出0.2m。

5.1.3.5 集水井井口可根据实际情况设置活动式的砼盖板、钢盖板、钢隔栅盖板。盖板的强度及刚度应通过计算确定。

5.1.3.6 排水沟和集水井宜用干砌块石、浆砌块石、砖砌或砼浇筑，基岩上开挖的排水沟和集水井应用砂浆找平。

5.1.4 吸烟室与茶水点 
5.1.4.1 施工现场应设置必要的休息棚、茶水点、吸烟室，布置在现场适宜的区域，并指

派专人管理。

5.1.4.2 休息棚、茶水点、吸烟室应设置座椅，有条件的要配备一次性纸杯，保持室内清洁与饮水卫生。

5.1.5施工现场厕所 
5.1.5.1 施工现场厕所布置应纳入施工组织设计或总平管理范围，在主厂房、主变室等施工作

业面附近应设置分离式免水冲移动厕所或打包式免水冲移动厕所。其余作业面根据具体条件，可布置水冲式厕所或免水冲厕所。

5.1.5.2厕所应设置在安全区域，设置地点应根据工程进展及时调整。

5.1.5.3厕所设置地点的地面应找平、通道畅通并设置明显标志。

5.1.6 设备材料定置化 
5.1.6.1 施工现场设备材料实行分区堆放，定置化管理。设备材料堆放场地坚实、平整并垫

有碎石子层，地面无积水。各种物资排放有序，下方应设置垫木，标识清楚，设备材料码放整齐成形，安全可靠。

5.1.6.2 管件以长短分类上架，统一方向摆放，外侧端面应对齐；大件排放呈规划形状、整洁有序。

5.1.6.3 现场施工运进的材料、设备原则上当天用完，特殊情况存放时间不得超过三天；实行当天运进的材料、设备当天使用完制度。（项目公司同意存放的特殊大件设备除外）。

5.1.7 施工临时设施 
施工临时设施包括直接服务生产的生产性临时设施和生活办公临设设施。生产性临时设施

主要有：砼生产系统、综合加工厂、机械设备修配保养厂、仓库等；生活办公性临时设施主要有：办公用房、食堂、宿舍等。民工生活设施应纳入施工企业和工程施工总布置管理范围，其设施标准不宜低于施工企业自用临时生活设施标准，严禁采用石棉瓦、油毛毡等材料建造的简易工棚作为民工用房。

5.1.7.1 临时生活区应与施工区、办公区分开设置，建筑设施按照项目公司的要求统一规划布置建设，力求标准化、标识统一。

5.1.7.2生产性临时设施宜根据其使用功能要求在其附近隐蔽处设置废弃物临时收集箱。在生产性临区内设公共厕所。

5.1.7.3 生活及办公性临设宜根据其使用功能的要求，在其附近隐蔽处设置废弃物临时收集箱及垃圾临时收集箱。宿舍及办公房应设公共厕所，且给排水设施齐全，污水接入化粪池。食堂和浴室配备足够的给排水设施，排出的污水必须接入专门的污水处理池。

5.2 安全文明施工及环境保护设施

5.2.1 临时施工用电设施 
5.2.1.1 配电箱与电缆：总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相

对集中的区域，分配电箱与末级配电箱的距离不宜超过30m；总配电箱、分配电箱内应分别设置中性导体（N）、保护导 体（PE）汇流排，并有标识；固定式配电箱的中心与地面的垂直距离宜为1.4-1.6m，安装应平正、牢固；户外落地安装的配电箱、柜，其底部离地面不应小于  0.2m；移动式配电箱的进线和出线应采用橡套铜芯软电缆；主厂房内施工电源电缆沿柱、梁贴近敷设，其余采用直埋式敷设；一、二级电源盘内部配置、电源盘外型样式等由施工单位按规范设计，由合格生产厂家制作。

5.2.1.2 施工照明：照明灯具应采用LED光源，设专人维护。室外使用灯塔集中广式照明，采用防雨绝缘式灯具；厂房、室内照明采用可移动式集中与局部分散相结合的方式照明。

5.2.1.3 安全隔离电源：锅炉作业照明按通道照明、施工电梯照明、施工广式照明三种形式布置，定置地点集中控制。炉膛及金属容器内作业照明采用安全隔离电源或行灯照明，电源控制要方便，安全可行。

5.2.1.4 三级盘与便携式电源盘（四级盘）：三级盘为插座盘及单个开关盘，其壳体要求施工单位在专业生产厂家统一定做；移动电源盘采用便携式卷线盘（不得采用多插孔式一漏电保护；应做到一机一闸一漏电保护）。

5.2.1.5 漏电保护器：施工现场采用 TN-S，三级配电两级保护系统，在总配电箱（一级）和末级配电箱（三级）内设置合适的漏电保护器，其中末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA，分断时间不应大于0. l s；当总配电箱中装设剩余电流保护器时，其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3倍，分断时间不应大于0.5s。如果现场采用多级保护，在当分配电箱（二级配电箱）中装设剩余电流保护器时，其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍，分断时间不应大于0. 3s。

5.2.1.6 电焊机集装箱与二次线通道：现场集中施工点和厂房内电焊机原则上采用集装箱布置（临时使用的单机除外），并配置二次线通道和快速插头，电焊机二次线必须使用软橡套电缆。

5.2.2 平面及其它安全防护措施 
5.2.2.1 安全围栏：施工区域、贵重设备堆放区域、危险区域采用安全围挡隔离，围挡摆设要

求尽量在同一水平面上。

5.2.2.2 安全通道：安全通道根据施工需要可分为之字型走道、斜梯通道、水平通道，其基本要求是安全防护可靠，搭设投用需要挂牌标识。

5.2.2.3 氧气、乙炔箱及卷扬机、施工电梯通道罩棚：氧气、乙炔瓶及卷扬机、施工电梯通道罩棚采用统一形式钢制箱棚，涂刷油漆，色标按现场视觉识别系统喷绘标识。

5.2.2.4 临时消防水系统：现场临时消防水系统由建设管理单位在施工总平面设计中统一规划。机、炉、煤仓间等施工区域消防水由施工单位负责规划设计并实施。消防器材由施工单位按有关规定配置齐全与管理。

5.2.2.5 危险品库房：施工单位必须按规定设置专用危险品库房，并悬挂醒目标识。对危险品及危险废品集中存放，专人管理。并按相关规定做好危险废品处理工作，尤其对于γ射源存放库房，必须经当地相关部门检测验收合格，确保安全可靠，严防丢失或被盗。

5.2.3 文明施工设施 
5.2.3.1 废料、垃圾分类存放池：各施工单位应在各自的施工责任区、临时办公区和生活区设

置垃圾池，按照“垃圾、建筑垃圾、可回收废品、不可回收废品”四类分类存放，并定期清理。

5.2.3.2 废料垃圾通道：汽机、锅炉、煤仓间等厂房区域的施工废料和垃圾由施工单位设置

专用废料垃圾通道送至地面，专人、专车负责清运。

5.2.3.3集中垃圾堆放场：建设管理单位在总平面设计中，应在工程现场规划集中垃圾堆放

场，如工程现场无法布置集中垃圾堆放场，应与当地相关部门联系，在厂外安排集中垃圾堆放场，各施工单位清除的垃圾应自行运送到集中垃圾堆放场。

5.2.4 环境保护设施 
5.2.4.1 生活污水处理站：由项目公司设置生活污水处理站，生活污水经处理合格后才能排放。

5.2.4.2废水沉淀池：项目公司应设置污水沉淀池、蓄积池，施工单位将施工废水经过沉淀处理后排放。建筑施工产生的废水主要通过沉淀方式处理；试验产生的废水应根据特性进行化学处理。

5.2.4.3污水检测与噪声监测：项目公司应对排放水进行监控；项目公司配备噪声监测设备对施工产生的声量进行监测；冲管噪声应实施专项措施进行控制。

5.2.4.4油料与化学水剂防渗池：为防止各类油料及化学水剂外溢造成环境污染，施工单位应设立存量1.1倍容积的防渗池作为预防处理设施。

5.2.4.5废液回收设施：对废油料等废液在移交社会专业部门处理以前应设立专门回收存放设施。

5.2.4.6降尘措施：建设工地在进行爆破、土方开挖、土方回填、切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应采取喷淋方式进行降尘；工地现场的裸土需采用防尘网等进行全覆盖。

5.2.4.7 车辆冲洗设施：工地车辆出入口应设置洗车槽、沉淀池、排水沟，根据现场实际情况及项目属地管理要求设置自动冲洗设备、冲洗平台、高压水枪等设施，并确保正常使用。场地条件受限的，可采用移动式冲洗设备或人工冲洗。

5.2.5 智慧工地：施工现场具备条件的，应运用远程高清视频监控、起重机械安全监控、扬尘在线视频监控、建筑工人实名制管理等智慧工地信息化手段进行管理。

5.2.6 人员安全防护及进入施工现场安全文明施工规定

5.2.6.1 进入施工现场，注意各种安全标识提示，并自觉遵守标牌提示要求和现场规定。

5.2.6.2 进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽，系好帽带（各施工单位安全帽应统一标识，安全帽必须印有施工单位企业标志、编号）。

5.2.6.3 进入施工现场人员应穿符合安全要求的工作服，施工单位工作人员着装要求规范、佩戴胸卡上岗。

5.2.6.4 从事尘毒及特殊作业的人员，应穿着专用防护服。

5.2.6.5 进入高处作业区域的作业人员必须系好安全带。

5.2.6.6 进入施工现场的人员不得长发披肩，长发、长辫应塞在安全帽内。

5.2.6.7 使用砂轮机、磨光机、火焊、高速切削、接触化学危险品必须戴防护镜。

5.2.6.8 严禁酒后进入施工现场。

5.2.6.9 严禁在施工现场吸烟室以外的任何地点吸烟，严禁流动吸烟和边作业边吸烟。

5.2.6.10 非危险作业区域的施工人员严禁擅自进入危险作业区域。

5.2.6.11 进入施工现场严禁乱扔杂物及随意堆放物品。

5.2.6.12 临时进入现场的载货车辆，实行登记准入制度，驾驶人员交押有效证件，并借安全帽佩戴。

5.2.6.13 进场车辆必须清洁卫生，盛装散落物要有防散落措施，不得影响道路清洁。

5.2.6.14 机动车载物应当符合核定的载运质量，严禁超载，载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散、滴漏载运物。

5.2.6.15 进场机动车辆应保证车况完好，按标示牌限速行驶（厂区限速15公里/小时），防止飞扬尘土和碎石伤人。

5.2.6.16 进场车辆（包括非机动车辆）必须按标识路线行走和指定区域停放。

5.2.6.17 砼运输应采用罐车运输车，禁止敞车运输，避免砼运输带来的环境污染。

5.3 施工单位工程项目开工必须具备的条件

5.3.1 项目公司已与施工单位签订了“工程承发包合同”、“安全文明施工管理协议”、“安全责任书”。

5.3.2 施工组织设计编制完成并经审查批准。

5.3.3 安全文明施工措施已编制完成。

5.3.4 安全与健康工作程序已编制完成并经审查批准。

5.3.5 专项施工措施清单已编制完成。

5.3.6 已建立健全安全文明施工管理制度（电子版与文字版）。

5.3.7 安全文明施工管理台帐目录已建立（电子版与文字版）。

5.3.8 进入现场的全体员工经过安全健康与环境管理知识教育培训，考试合格持证及佩带“胸卡证”上岗。

5.3.9 特殊工种全部经过培训考试合格，持证上岗。

5.3.10 施工单位进入现场的全体员工经过身体健康检查，并建立了体检档案备查。

5.3.11 施工区平面布置符合相关规定，并已按规定封闭；主要道路及材料设备堆放场地已硬化，排水系统已形成。

5.3.12 现场保卫人员上岗执勤，人员、车辆按规则出入，并有通行检查和内保管理制度。

5.3.13施工单位完成办理建筑施工安全生产责任保险或相同性质的其他保险。

5.4 施工阶段安全文明施工主要控制措施

5.4.1 安全施工措施的编制与执行

5.4.1.1 针对工程施工特点，必须编制危险源辨识与预控措施，并进行风险评价；对风险性较大的重要危害和重要环境因素，进行重点预防和控制。单项工程在施工方案中须列出危险源辨识与预控措施清单。安全施工措施必须具有针对性，可操作性，可靠性。

5.4.1.2 严格执行安全施工技术措施交底程序，交底与接受交底人双方签字确认。现场可以使用多媒体设备对技术交底进行记录（对重大施工项目、重要施工工序、特殊作业、危险作业，在交底过程中应拍照片或视频），保证交底效果。

5.4.1.3 项目开工前必须进行安全文明施工条件的检查与确认，不具备安全文明施工条件的工程项目不得开工。

5.4.1.4 重大施工项目、重要施工工序、特殊作业、危险作业，必须执行安全施工作业票程序。

5.4.1.5 施工人员应严格按照施工方案要求施工，未经批准，不得擅自更改施工工序、措施。

5.4.2 安全设施

5.4.2.1 保证安全投入，加强安全防护，施工措施中要求采用的安全设施，必须全部执行到位，全面实施安全设施标准化，使现场具备完善的安全文明施工条件。

5.4.2.2 拆除安全设施（应特别注意设备平台格栅板的安全管理）必须经过书面批准，并采取临时防护措施，施工完后及时恢复并报告批准人。

5.4.3 高处作业

5.4.3.1 高处作业安全措施应得到彻底贯彻，在各种工况下对人身都有保护措施。高处作业安全措施应满足建设部《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)要求。

5.4.3.2 避免和减少交叉施工，确实无法避免的要制订安全防护措施，并有效实施后，方可施工。

5.4.3.3 严禁高处抛扔物件。

5.4.3.4 高处垂直交叉作业必须搭设可靠的隔离设施。

5.4.3.5 对重要的危险作业工序，现场安全文明施工应采取特殊的安全控制措施。

5.4.4 脚手架 
5.4.4.1 脚手架管理是施工现场安全文明施工管理重点，必须由专业架子工搭设、专人管理。 5.4.4.2 建筑专业脚手架搭设工作应满足《施工脚手架通用规范》GB 55023、《建筑施工

扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128 等现行行业标准要求。脚手架的搭设必须按施工方案进行，承载类脚手架要有计算和图纸说明。施工方案编制要做到：工程主体施工脚手架在《作业指导书》上说明搭设方案；大面积脚手架或专用架（如封闭架等）要编制专项施工方案；零星脚手架的搭设应严格按照安全作业规程的要求进行。

5.4.4.3 脚手架搭设，需验收合格并挂牌后方可投入使用。

5.4.4.4 工程建设原则上要求使用钢脚手管和钢脚手板，所有投入使用的钢管脚手管、板、卡头、扣件等使用前均需检验、除锈、刷漆。

5.4.4.5 安装作业脚手架搭设，脚手管尺寸、间距应符合规范要求，并满足安全文明施工需要、脚手架搭设牢固、脚手板应满铺、绑扎牢靠。

5.4.5 起重运输作业 
5.4.5.1 参与起重运输作业的机械和人员必须经国家规定的相关部门检测合格和持有特种设备

作业人员证方可作业。

5.4.5.2 钢丝绳、吊钩、滑轮、安全装置及起重工器具应按有关规定定期进行检验，检查和保养。

5.4.5.3 使用国家标准规定的起重指挥信号、手势和旗语，使用对讲机指挥的机械，其对讲机应使用约定的频率与频道。

5.4.5.4 起重机械应标明最大起重量，悬挂安全操作规程、安全准用证（安全检验合格证）、机组人员名单，主要性能及润滑图表等，安装、拆除、操作、管理人员必须持有合法资格证件（操作人员应有“特种设备作业人员证”）。

5.4.5.5 轨道式起重机的基础和轨道、独立接地网必须符合安全要求。道渣应增设围挡措施，以免破坏场容场貌整体效果。

5.4.5.6 起重作业要严格执行十不吊。起重钢丝绳在棱角处必须采取可靠的保护措施（快口保护），千斤绳不得打结、绞扭使用。

5.4.6 施工用电

5.4.6.1 施工单位应在项目公司指定的地点接入施工用电系统，并负责连接点以下的电气设备保护和人身安全。（施工单位接入用电系统后，在施工现场禁止使用架空线）。

5.4.6.2 电气工作必须由持证电工进行。

5.4.6.3 施工电源设施配套，符合安全设施标准化的要求，接线整齐、美观。

5.4.6.4 配电盘柜放置地点须砌筑平台，盘柜内插座电压等级、开关负荷、用电设备名称须标示清楚，电源一、二次盘柜要上锁。盘柜门应分级喷上编号、专管人姓名、联系电话；门内应张贴接线图和检查记录（检查效果、检查人、检查时间）。

5.4.6.5 施工区域电源电缆走向布置合理，绝缘良好，布设整齐、美观并标示清楚。

5.4.6.6 现场严禁接地保护与接零保护混用。

5.4.7 焊接作业

5.4.7.1 严格遵守焊接安全规定，严禁在带压的设备和盛装过油脂或可燃气体的容器上进行焊接作业，严禁在易燃材料附近及上、下方进行焊接作业。

5.4.7.2 各类气瓶使用符合安全要求，瓶体应装置2道防震圈，氧、乙炔瓶应分库存放，间距应大于10米；气瓶入库后，应将气瓶加以固定，防止气瓶倾倒；气瓶使用时，应直立放置，并应采取措施防止倾倒；施工中氧气、乙炔瓶分瓶放置间距应大于8米；施工现场乙炔瓶集中堆放不得超过5瓶；距离明火作业应大于10米；在夏季使用时，应防止气瓶在烈日下暴晒。

5.4.7.3 气焊皮管的布设，不得妨碍通行，下班后及时收回。

5.4.7.4 外围工程与辅助工程项目可使用瓶装氧气、乙炔气，其它部位原则上使用管道集中供气。

5.4.8 危险性作业

5.4.8.1 进入坑井、孔洞、地下、金属容器、潮湿地点作业，必须使用24V以下行灯照明，并做好防止缺氧窒息措施。

5.4.8.2 拆除作业、近电作业、爆破作业、吊装作业、射线探伤等危险作业场所应有醒目的警戒、警告标志，夜间使用自激闪光灯作警告标志，并有专人监护。

5.4.8.3 坑井、孔洞、陡坎、土石方开挖区、高压带电区、重点防火区必须设围栏（墙、网）、

盖板，并有明显标志。

5.4.8.4 易燃易爆物品及其他危险化学品管理和存放应符合有关安全规定。

5.4.9 土石方开挖

5.4.9.1 土石方开挖应有合理的弃土石方案和防塌方措施；土石方运输应保证道路畅通。

5.4.9.2 运土石方的车辆应有措施保证不散落造成对路面污染的措施，如有少量散落，应按照“谁拉土，谁负责清扫”的原则执行，违者按规定给予处罚。

5.4.9.3 现场开挖的土石方，应堆放在指定地点，并整理成形。因施工需要就地存放土石方的，存放时间不得超过48小时，否则，应及时运走。禁止在施工现场随意堆放土石方，基坑周边1米内严禁堆放土石方。

5.4.10 成品、半成品保护与防止“二次污染”

5.4.10.1 施工单位必须制订现场成品保护方案，防止“二次污染”。

5.4.10.2 设备安装后需实施隔离、遮盖保护；重点对电气、热工仪表盘柜，设备保温外护板、

小管道、成品楼层地面、混凝土楼梯、扶手、梁、柱、墙面实施保护。

5.4.10.3 对深基坑开挖、施工一个月以上的，边坡宜采用钢筋铆钉钢丝网浇注砂浆抹面防护。

5.4.10.4 油漆与保温、粉刷、起吊等工作应采用主动保护措施，防止对其它成品造成损坏与污染。

5.4.11 现场清理

5.4.11.1 施工责任区移交，实行工序交接、验收、签字制度，上道工序交给下道工序必须是干净、整洁、工艺质量符合验收标准的工作面。

5.4.11.2 严格控制设备材料的领用，原则上实行用多少领多少，当天领当天用完，特殊情况在作业场所存放不得超过48小时。严禁将施工场地作为设备材料堆放场使用。

5.4.11.3 领用的建筑安装材料要码放整齐，不得乱堆乱摊发生堵塞通道现象。

5.4.11.4 设备、材料开箱在指定地点进行，废料垃圾要及时清理运走。

5.4.11.5 各种工器具、索具要摆放、挂放整齐，表面清洁。

5.4.11.6 各种设备、材料安装就位前应进行清洁，安装验收后要采取成品保护措施。

5.4.11.7 不得随意在墙面、楼板上凿洞，确因施工需要凿洞，应经施工管理部门书面批准，并使用专门工具施工，做好专项防护。

5.4.11.8 各种施工垃圾、废料应分类堆放在指定场所。现场执行“随做随清、随做随净”制度，必须达到“一日一清、一日一净”。

5.4.11.9 施工作业现场设置安全通道并有明显标识，安全通道必须做到安全、整洁、畅通和照明充足。不得存放任何物料影响通道畅通，遇有电源线、电焊线、气焊皮管等要跨过通道的，要采取高架或低设措施。

5.4.11.10 对施工责任区内的废钢材、废木料、电缆头、焊条头、包装物等工程废料要及时清理、回收。

5.4.11.11 施工现场及施工区域的沟道、坑井、地面、屋顶、平台垃圾废料要及时清理，设备表面要清洁。

5.4.11.12 生活垃圾应用塑料袋装好，集中存放在封闭的垃圾筒内，每天清理运出施工区。

5.4.11.13 液体废料如废油脂、废水等不得排入下水道、渗水坑或直接倒在地面。废油盛放进废油桶统一按规定要求处理。

5.4.11.14 有回收价值的废料，在未征得项目公司同意以前，不随意处理。

5.4.11.15 严禁随地大小便或以其它方式污染场地和建筑物。

5.4.11.16 严禁使用属于项目公司最终设施内的盥洗间和厕所，即便它们是处在建造之中也严禁使用。施工单位必须采取措施保证其工作人员使用自设的卫生设备。

5.4.11.17 施工单位应保持施工区、生活区以及公共区的清洁卫生。

5.5 职业健康

5.5.1 施工单位应对从事有毒有害作业的人员定期进行身体健康检查，并建立体检档案。

5.5.2 尘、毒作业场所应有良好的通风除尘及防止中毒措施。

5.5.3 严禁未成年人从事现场施工作业。

5.5.4 员工食堂与食品间应符合卫生防疫要求，定期对饮用水及饮食卫生进行检查，预防肠道疾病的发生，同时应严防食物中毒。食堂炊事员应经过体检,严禁患有传染疾病的人员从事炊事工作。

5.5.5 员工宿舍应有良好的居住条件，有条件的夏季应装设空调设备，宿舍应保持通风与干净整洁，并有专项管理措施。

5.5.6 夏季露天作业应采取防暑降温措施，防止人员中暑。

5.6 防止公害

5.6.1 噪音：施工单位必须承担消除噪音的义务。正常工作时间以外的时间（上午6点前—晚上10点后），节假日施工或有可能影响周围环境的工作，必须事先征得项目公司的同意，方可进行。

5.6.2 烟尘、粉尘：施工单位必须承担消除粉尘、灰尘飘洒的义务，同时禁止在现场焚烧一切物料的行为。

5.6.3 动物：除警卫人员及仓库看管可能使用警犬以外，禁止一切牲畜进入施工现场。

5.7 消防与警卫

5.7.1 施工单位必须健全消防、保卫网络，制订严格的管理制度，编制消防保卫计划及措施。

5.7.2 开展消防、保卫知识教育与培训，提高全员消防、保卫意识与技能；现场布设醒目的消防紧急报警标志。

5.7.3 建立并严格执行动火管理制度，现场严禁生火取暖和使用电炉取暖。

5.7.4 现场治安保卫工作，严格按照项目公司相关人员、机械进出现场管理制度执行。

5.8 工作时间

5.8.1 施工单位应根据季节变换，适时调整作息时间。施工单位工作日的作息时间表应以联系单的形式提交给项目公司、监理单位与现场警卫室。

5.8.2 正常工作作息时间以外的夜间加班、公假日加班，均应在联系单中加以详细说明。

5.8.3 严禁单人夜间加班。施工单位必须做到：凡是有人工作的地方，必须要有安全设施；凡是有人工作的地方，必须要有人监护。

5.9 应急管理

5.9.1 应急预案与应急预演：项目公司、参建单位应结合工程特点及进展的阶段性特征做好应急准备和应急响应工作；项目公司应编制本项目的综合应急预案和相应的专项应急预案，施工单位应编制本单位的综合应急预案和相应的专项应急预案，并按相关规定要求进行评审、备案、发布，对有可能发生的突发事件以及无法抗拒的灾害进行预防控制；各单位根据应急预案的专业特征，组织相关人员进行应急演练。

5.9.2 应急资源：应急资源是针对应急预案要求配置的，含车辆、材料、工具、人员、资

金、通讯手段等，其中应急物资配备至少应满足预定突发事件一次救援行动所需物资量的2倍。

应急资源的管理要求始终处于备用状态，按性质不同、归口不同由救援部门掌管。

5.9.3 紧急联络与救护体制：施工现场和生活区应建立紧急联络与救护体制。具体含各种应急领导小组和管理网络、通讯手段等；如消防领导小组、医疗救护领导小组、防汛、抗台领导小组、治安保卫办公室、火警电话、交通报警电话、安全事故紧急通报电话、医疗救护电话等。建立的紧急联络与救护体制内容要求宣传到每位员工，紧急联络电话制作成标识牌置于醒目地点。

5.10 检查与考核 
5.10.1 项目公司应定期检查各施工单位安全文明施工标准化实施情况并按奖惩制度进行考核。

6  环境保护管理制度

6.1施工噪音

6.1.1施工噪音有用工单位负责；建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB。

“昼间”是指6:00至22:00之间的时段;“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。

6.1.2施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须告知项目公司，项目公司在工程开工15日前向工程所在地县级以上人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及拟采取的噪声污染防治措施。

6.1.3在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行有噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要夜间作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。夜间作业，必须公告附近居民。

6.2 项目噪声

6.2.1 项目噪声有项目公司负责；建设项目可能产生环境噪声污染的，项目公司必须提出环境影响报告书，并报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。

6.2.2建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

6.2.3拆除或者闲置噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县以上生态环境主管部门批准。

6.3施工现场大气污染(扬尘)的防治

6.3.1暂时不能开工的建设用地，项目公司应当对裸露地面进行覆盖。超过3个月，应当绿化、铺装或遮盖。

6.3.2扬尘污染治理费用应当列入工程造价。施工单位应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

6.3.3城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡。

6.3.4土方和建筑垃圾运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输。施工现场严禁焚烧各类废弃物。施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。

6.3.5当环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现场应增加洒水频次。

6.4 施工现场水污染防治

6.4.1禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。

6.4.2在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

6.4.3地下设施保护；建设工程开工前，项目公司应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况。项目公司应当与施工单位、设施维护运营单位共同制定设施保护方案，并采取相应的安全保护措施

6.4.4因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，项目公司应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门(即当地的“市政管理处”）审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。

6.4.5各类施工作业需要排水的，由项目公司申请领取排水许可证。排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

6.4.6排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。不得有倾倒渣土、泥浆、加压排放污水等危及城镇排水设施安全的行为。

6.5 施工现场固体废物污染防治

6.5.1一般固体废物转移；转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门应当及时商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。

6.5.2危险废物污染防治

6.5.2.1对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。

6.5.2.2禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

6.5.2.3收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用。

6.6固体废物的减量化和回收再利用

建筑垃圾的再利用和回收率，应力争达到30%。拆除建筑物产生的废弃物，再利用和回收率达到40%。碎石、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率达到50%。

7标准化工地图册

宁波石化开发区岚山动力中心项目工程建设文明施工标准化工地采用上级公司《浙能集团安全生产标准化管理优良工地图册（试行）》

、