伊犁新天煤化工有限责任公司

# 热电锅炉高温高压电动闸阀

# 技术规范书

2024年

目录

附件1 技术规范

附件2 供货范围

附件3 技术资料及交付进度

附件4 设备交货进度

附件5 设备监造、检验和性能验收试验

附件6 技术服务和联络

附件7 分包与外购

附件8 大（部）件情况

附件9 技术差异表

附件10 附图

附件11 性能考核条款

附件12 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系等）

附件13 业绩及用户评价

附件1、技术规范

# 1、总则

1.1本技术规范适用于浙江浙能伊犁新天煤化工有限责任公司热电车间锅炉高温高压闸阀的采购和供货。

1.2本技术规范包括高温高压闸阀本体的功能设计、结构、性能、试验等方面的技术要求。

1.3本技术规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人保证提供符合技术规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。

1.4投标人提供的设备是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。同时满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

1.5在签订合同之后，到投标人开始制造之日的这段时间内，招标人有权提出因参数、规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标人应遵守这个要求，具体款项内容由招标人和投标人共同商定，而投标人不提出商务修改要求。

1.6本技术规范所使用的标准，如遇到与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不应低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文，投标人应及时书面通知招标人进行解决。

## 1.7所有技术资料和文件中的单位采用国际单位制。

1.8投标人合同执行过程中的一切图纸、技术文件、商务信函等提供中文，如果投标人提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本，在这种情况下，解释以中文为准。

1.9投标人提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同容量机组设备制造、运行的成功经验。

1.10合同中同一参数出现不一致时，将按照满足工程质量及有利于招标人要求的原则修改确定。

1.11如未对招标文件提出差异，招标人可认为投标人提供的设备符合原招标文件和标准的要求。如与招标文件的要求有偏差（不管多么微小），都应清楚地表示在投标文件的“技术差异表”中。否则可认为投标人提供的设备完全符合招标文件和标准的要求。

1.12所有与本工程有关的技术资料仅用于投标人提供合同设备，未经招标人允许，投标人不得向第三方提供任何与本工程和本合同设备有关的资料或信息。

# 2、工程概况

## 2.1工程概况

本工程热电站有3×50MW国产冷凝式汽轮机+4×480t/h国产、9.81MPa（g）、540℃、无中间再热煤粉锅炉，并预留扩建的可能性。本工程热电站主要为化工区提供蒸汽和电源，化工设备年利用小时数要求达到8000h以上，因此对热电站的设备可靠性要求也较高，设备年利用小时数8000h。锅炉、汽轮机和发电机分别由无锡华光锅炉厂、东方汽轮机厂和济南发电机厂设计、制造和供货。

## 2.2场地条件

伊犁新天煤化工建于新疆维吾尔自治区伊宁市，一期工程项目用地选址在伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，规划面积为200 公顷。在新汶伊犁能源4 号矿东偏南（以下简称4号矿），距4号矿工业广场约3 公里（直线距离）。交通条件：伊宁市是新疆西部交通枢纽，被国家列为全国公路枢纽之一。现已形成铁路航空公路为主的立体交通网络。伊宁火车站是新疆第二大火车站，伊宁机场距公司25公里。

## 2.3气象条件

平均气温                 9.2℃

七月最高气温             38.7℃

一月最低气温             -40.4℃

年平均蒸发量             1631mm

年平均降水量             264mm

最大年份                 470.5mm

最小年份                 137.6mm

# 30年一遇最大日降水量     35.7mm

年平均日降水量大于        10mm日数为4天

空气平均相对湿度为        65%

最大积雪厚度              89cm

最大冻土层厚度            120cm

基本雪压为                1.15kN/m

常年主导风向              东风和偏西风

极端最大风速              40m/s

基本风压                  0.7kN/m

年平均温度： 9.0℃

极端最高温度： 39.2℃

极端最低温度： -36℃

月平均最低气温最低值： -16.5℃

最冷日的平均温度： -21.7℃

气压年平均： 941.7hPa

雪压： 1.0kPa

风： 0.6kPa

地震裂度： 7 度（里氏）

场地土类型： Ⅱ类（一区），Ⅲ类（二区）

地震分组： 第三组

地震加速度： 0.15g

地面粗糙类别： B（待定）

# 3设计和运行条件

## 3.1工程主要原始资料

### 3.1.1电源条件：

3.1.1.1中压电源：中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

3.1.1.2低压电源：主厂房低压交流电压系统为380/220V、三相四线、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为单相220V。

3.1.1.3设备照明和维修电源：设备照明由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380/220V、三相四线、50Hz。

## 3.2	系统概况和相关设备

本次采购的高温高压电动闸阀用于两台锅炉主汽电动阀的更换，主蒸汽管道规格￠426×36mm，材质12Cr1MoVG。

## 3.3 介质参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介质 | / | 高温高压蒸汽 |
| 2 | 压力 | MPa | 9.8 |
| 3 | 温度 | ℃ | 545 |

# 4、技术要求

## 4.1 基本要求

4.1.1投标人应按照招标人提出的参数条件，选定满足要求的阀门，并提供阀门的规范。所有阀门的设计、选材、制造和试验必须按相关国家标准执行。阀门的设计应满足介质温度、压力、流向及严密性的要求，并满足系统开/关时间的要求。阀门必须具有可靠的密封性能，各密封部位结构设计应先进合理，泄漏等级按API标准执行。进口阀门必须按ANSI B16.34、B16.10 等相关标准设计、选材、制造、试验和验收。

4.1.2投标人依照运行条件及招标人提供的原则来决定阀门开/关设计。

4.1.3压力、温度额定值应是ANSI、MSS和AWWA适用规范和标准中的规定值。

4.1.4阀门打开或关闭时阀座前后的最大不平衡压差应该是电动阀门设计压力的基准值。

4.1.5在本规范中规定的工作条件下所有阀门组件都应能双向平衡可靠地操作。构造、规格和型号相同的阀门应可以相互更换。

4.1.6阀门应选用合理的介质流速，且阀门内径设计要求与主蒸汽管道内径保持一致，即采用全通径，内径不得缩径。

4.1.7阀门在设计和制造时应力求降低其启、闭力和启、闭力矩，对启闭速度有要求的阀门应满足其性能要求，并保证其动作的可靠性。电动阀使用寿命不小于30年。

4.1.8除有特殊说明外，所有阀门必须达到在施工现场安装前不需解体检查就可安装的要求，如因阀门质量原因需要在施工现场解体检修，投标人应承担一切费用。

### 4.1.9所有阀门均应进行噪声计算，并提供计算结果。设备噪音控制标准：在距装置1米远处测得噪音在85dB(A)以下。

4.1.10所有阀门须作水压试验，试验压力应为系统最大压力的1.5 倍，持续时间为不少于20分钟。

4.1.11投标人在投标文件中详细说明产品的以下几种情况 (但不限于此)：

### 1) 阀门的结构设计特点；

2) 阀体、阀盖、阀芯、阀杆、限位手轮及其支架(若需要)、限位阀杆(若需要)等零部件的材质、 硬度及各材质允许的温度范围；

3) 阀门填料材质、特点及密封效果；

4) 阀门抗冲刷性能及密封面的优良性能；

## 4.2设备性能要求

4.2.1阀门应满足所安装系统的功能要求。

4.2.2阀门应满足所安装系统的设计参数要求。

4.2.3阀门应能在冷热状态下灵活关闭，不得有卡涩现象。

## 4.3设备设计制造要求

4.3.1阀门制造符合NB/T47044《电站阀门》、DL/T 531《电站高温高压截止阀闸阀技术条件》、GB/T10869《电站调节阀》或ANSI B16.34 (进口阀门)及相应国际标准的有关规定，且应符合下列要求：

(1)阀门本体、接管等主要部件须采用锻钢件，符合ANSI B16.34或NB/T47008《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》的规定；

(2)阀门其他部件允许采用铸钢件，但应符合ANSI B16.34或NB/T11268《锅炉承压铸钢件技术条件》的规定；

(3)阀门承压焊接件，符合ANSI B16.34或NB/T47015《压力容器焊接规程》的规定。

### (4)阀门的结构长度应符合国家标准GB/T12221规定。

4.3.2阀体结构具有良好的抗热冲击能力。阀门的阀体和主要部件采用整体锻造结构。

4.3.3阀门结构设计具有易维护、噪音低、结构紧凑、动作灵活和重量轻等特点。

4.3.4阀门关闭严密而无泄漏 (在要求的检修期内，阀门检修周期不少于6年)，阀芯及阀座应耐磨、耐冲刷并便于拆装与研磨。其泄漏标准符合ANSI B16.104 的V级标准及以上的要求。

4.3.5阀门与管道采用对口焊接，投标人应按DL/T869《火力发电厂焊接技术规程》有关规定制作完成双V型焊接坡口。阀体进出口与接管口径应一致，对于阀门与管道接口无法满足焊接要求的，投标人应加过渡段，过渡段在工厂焊接好出厂，现场不允许出现异种钢焊接。

## 4.4设备结构要求

### 4.4.1阀门流向应清晰、永久性地标在阀门上。

4.4.2滑动部件间应有一定地硬度差别，以防止相互咬紧，并提供有利的磨损特性，如：阀杆与上密封衬套、阀芯与导向衬套、密封圈的支承面等。

4.4.3阀门都应配自润滑填料，其可滤氯化物含量不超过25mg/L，填料应具有降低不锈钢阀杆腐蚀的措施，并且不需要拆卸阀杆就可更换。

4.4.4阀门都应能在不拆卸执行器时更换填料，且不得接长阀杆来满足。

4.4.5阀门要求选用双闸板结构，为防止阀盖压力过大设置的疏水排气小孔应位于其上游。

4.4.6阀盖要求选用自密封结构形式，自密封填料要求选用耐高温耐高压型。

### 4.4.7阀门结构长度不得小于1350mm。

## 4.5设备材质要求

4.5.1阀门制造，按压力容器受压元件的条件选用钢材。钢材的质量及规格符合相应的国际标准、国家标准或有关技术条件，并附有钢厂的钢材质量证明书， 阀板应用WC9+司太利合金

4.5.4阀门要求采用不锈钢阀杆和司太立合金(包括上密封)的密封面。闸阀的阀座和阀板应堆焊司太立合金。只采用司太立合金堆焊阀座时，阀板WC9+司太利合金6。应保证阀座和阀板之间有硬度差别，阀座硬度应高于阀板。

4.5.5所有密封件应严密无泄露，密封材料应采用性能可靠的产品。

## 4.6试验要求

### 4.6.1材料试验要求

#### (1) 投标人应在投标文件中标明无损检测的范围。

(2) 所有阀门材料将根据ASTM材料规范和国家相关标准要求进行检验。

(3) 所有铸件的可见表面要进行外观检查，铸件的外观检查根据MSS-SP-55进行。

(4) 铸件的修补焊采用同样的方法检验,其质量标准采用与铸件的标准相同。

(5) 锻件的修补焊进行无损检测,并达到ANSI/ASME B31.1的要求。

(6) 检验、评估或监督无损探伤的人员必须按API598或国家相关标准取得资格。

### 4.6.2工厂试验要求

(1)阀门按照适用的规范和标准，进行耐压强度试验、密封性能试验、电信号控制行程试验等。 投标人需说明工厂试验所用的标准、试验项目、试验压力、试验方式、试验验收标准以及对可能出现的问题所采取的措施。

(2)阀门应根据ANSI B16.37 进行水压试验，水压试验按ANSIB16.34执行，在水压试验前要进行三次达到试验压力的压力循环。

(3)阀门须做双向关闭严密性试验，按MSS-SP-61的要求执行。阀门泄漏率试验的时间要足够长以确定泄漏率,至少不少于5分钟。泄漏率要满足MSS-SP-61的要求。

(4)阀门的阀杆须做密封试验，阀杆的密封应保证每25mm阀杆直径不超过lcc/hr，投标人提供阀杆密封面的泄漏率数据。

(5)阀门在最大工作压力下循环试验以确保阀门在规定时间内能平稳可靠地操作。

(6)不锈钢零件(如果有)的水压试验，其使用水的氯化物含量不超过l00ppm。

## 4.7其他要求

### 4.7.1阀门出厂时应有金属铭牌， 铭牌上至少载明下列各项。

（1）阀门型式，规格。

（2）制造厂名，制造许可证编号。

（3）产品编号及KKS编码。

（4）出厂年月。

（5）设计压力 (MPa)

（6）设计温度 (C)

（7）工作介质

（8）阀门喉径 (mm)。

（9）检验合格标记，监验标记

4.7.2投标人根据招标人要求在系统图、接线图、设备图和零部件图上标出供货范围内的阀门设备的KKS编码。

## 4.8 控制设备要求

### 4.8.1阀门电动执行机构的一般要求

（1）电动阀门控制应有就地开度位置显示机构，可以集中控制，也可就地手动。

（2）阀门启、闭由驱动伺服机构完成。并应分别提供就地/远控转换开关、就地操作按钮及手轮一个。

（3）驱动伺服机构完成阀门的启、闭全过程时间应满足工艺设各的要求，且操作安全方便、灵活。

（4）过力矩开关应保证在过力矩发生时断开控制回路，并保持其开关断开，直到人工消除过力矩。

（5）电动执行机构适应的环境温度在-40℃～75℃。

（6）电动执行机构整体的防护等级不低于IP67。

（7）投标人在所提供资料内必须正确提供每一个阀门执行机构的电压等级、电源容量、力矩值、阀门电动装置的型号及技术资料。

（8）电动执行机构力矩值的选配必须足够能将阀门打开或关闭。若选型不当投标人应承担全部责任。

（9）电动执行机构采用电压380VAC、3相4线制、50HZ。

（10）电动执行机构的力矩、全行程时间、精度、回差等性能指标应能满足热态运行时工艺系统的要求和DL/T 641《电站阀门电动执行机构》要求。

（11）电动执行机构的电动机额定持续工作负荷，至少比驱动阀门所要求的功率最大值高30%。执行机构的齿轮和驱动设备的设计安全系数至少为1.5。

（12）电动执行机构的机械部件与电子单元在设计原理、制造工艺、及整机性能上均应是先进的、安全的、可靠的、高质量的定型产品。电动执行机构产品质量保证由投标人承担。

（13）电动执行机构全开全关位置应至少配有两开两闭接点输出的行程开关。可输出4～20mA DC的位置反馈信号，具有断信号保持的功能，具有中停功能。电动执行机构应至少提供全开、全关、就地/远方切换、故障报警等信号输出，输出信号为无源接点，触点容量：220VAC 5A。

（14）电动执行机构具有高精度、高可靠性，调试维护方便，并有成熟的运用经验。

### 4.8.2 电动执行机构智能化要求

（1）电动执行机构采用一体化智能型控制单元，控制单元带CPU，主要参数可通过编程设定，具有故障自诊断功能，且操作调试简便。配置就地液晶屏幕显示操作面板，可就地遥控操作、调试查看故障信息。并提供保护措施防止就地误操作。

（2）电动执行机构接受来自DCS系统的开、关、停2秒脉冲信号(无源干接点) 实现开、关、中停控制功能，能够显示精确的阀位信号(4～20mA输出)。

#### （3）电动执行机构配备非侵入式红外遥控器。

（4）电动执行机构应具有开、关过力矩保护，开、关行程限位保护，执行机构电机堵转保护，执行机构电机过热保护，执行机构电机缺相保护，执行机构电机过流保护等功能，以上保护信号报警输出至DCS系统都是无源干接点信号。

（5）电动执行机构智能型控制单元必须具备无触点电子式电机换向功能。自动相序纠正功能，维修人员无须担心接线的相序问题。

### 4.8.3电动执行机构品牌：ROTORK，AUMA,SIPOS或相当于

# 5性能质量保证

## 5.1设计制造标准

阀门设计、制造、检验和试验应按照下列标准及规范执行，但不限于下列标准和规范，包括它们的附件。

JB/T6903   《阀门锻钢件超声波检查方法》

GB/T3323.1 《焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术》

JB/T6439   《阀门受压件磁粉探伤检验》

GB/T1048   《管道元件公称压力的定义和选用》

GB/T 10869 《电站调节阀》

NB/T47008  《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》

NB/T11268  《锅炉承压铸钢件技术条件》

GB/T13927  《工业阀门 压力试验》

GB12221    《金属阀门 结构长度》

GB/T1184   《形状和位置公差 末注公差值》

GB/T 12220 《 工业阀门 标志》

## 5.2质量保证

5.2.1投标人应向招标人提供一份管理和质量保证文件，以及使用的有关标准和规定的目录清单，并提供一份制作加工进度表（包括检查和试验）。

5.2.2投标人保证提供的设备是全新的，采用最新设计和最佳材料制造的设备，并在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能要求。

5.2.3投标人应保证所提供的设备满足电站安全可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、供货、 试验、包装、发运、现场调试等过程全面负责。投标人应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本技术规范的要求。投标人有责任让招标人进入该设备正在加工或正在试验中的所有生产工厂和外购制造厂。

5.2.4产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术规范的要求。投标人应保证规范书提出的性能要求，如不能达到要求，投标人有义务进行改进。除有特殊说明外，阀门必须达到在施工现场安装前不需解体检查就可安装的要求，如因阀门质量原因需要在施工现场解体检修，投标人承担一切费用。

5.2.5在安装和设备质保期间发现部件缺陷、损坏情况时，投标人应首先提供更换的零部件，在证明为设计和制造原因时，投标人免费更换，在确认为招标人责任时，招标人负责更换零部件的费用。设备的质量保证期期间，由于设备的设计、制造等原因发生的质量问题，投标人负有全部责任， 投标人应对保质期内因质量原因导致的产品损坏实行无偿的修复和零件配制，甚至产品更换。在设备质量保证期后，投标人仍有义务对设备的完好和正常运行提供技术支持，当设备出现故障时，投标人仍应积极配合招标人解决技术问题(无偿)及保证及时提供检修零部件(有偿)。

5.2.6为了减少招标人检查工作量，投标人有责任向招标人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查与试验项目，招标人有权派代表参加。如需要，投标人应在试验前l0天通知招标人代表参加。

5.2.7阀门在组装完毕后应按《电站阀门》等规定进行水压强度试验和严密性试验。

5.2.8虽经工厂的试验验收，投标人还应保证现场试验达到要求的性能和可靠性。工厂的检查验收不应认为是解除投标人所负的责任。现场水压试验期间，阀门出现任何质量问题，保证七十二小时内响应。

5.2.9如产品质量和性能与标准不符时，招标人有权拒绝验收，投标人应负责修理、更换或赔偿。

5.2.10质保期：货到安装验收后12个月或到货后18个月（两者以先到者为准），在质保期内因质量问题出现故障，投标人应无偿保修或更换，按照质保要求维修或更换的产品质保期将重新计算，一直到维修或更换产品质保期结束。

# 6清洁、油漆、包装、运输与储存

## 6.1清理

6.1.1所有杂物如金属屑、焊杂、乱布等应从每个部件的内部清除。所有磨碎物、锈斑、油脂、粉笔等有害物质应从阀门内、外表面清除。钢结构在第一次涂层前做机械除锈处理。出厂发运时， 设备内、外表面应清理干净。

6.1.2不锈钢零部件表面的清理要符合ASTM A380, 即 “不锈钢零件、设备和系统除垢”的相关要求。

6.1.3当采用化学清洗时，要禁止阀体有任何凹坑、或其它过分损伤。

## 6.2、表面处理和油漆

6.2.1应按相关标准选择油漆系统以防止在运输、保管和运行使用期间受到腐蚀。

6.2.2所有铸件、碳钢和低合金钢表面应根据SSPC-PA1规范要求，并按油漆制造商的推荐意见进行喷砂处理。所有铸件、碳钢和低合金钢表面最少应漆底漆和面漆保护，最终色彩由招标人确定

6.2.3涂底漆必须在喷砂后8小时之内生锈之前进行，涂底漆要遵照SSPC-PA1和底漆制造商的要求进行。油漆选用质量优良的产品，并能适应当地环境条件，涂三层底漆二层面漆。

### 6.2.4不锈钢、镀锌钢和其它非铁材料不需要涂漆。

6.2.5在焊口100mm之内的表面，采用证明可不影响焊接的底漆和可拆卸的保护面层或保护带保护。

6.2.6所有机加工的碳钢和低合金钢的表面必须采用易清洗 (用碱溶液、蒸汽或热水) 的防腐蚀化合物，它满足MIC-C-16173-I级要求。投标人应以书面形式通知招标人将要使用的化合物名称、 制造厂、型号、特性和清除方法。

## 6.3设备包装

设备的包装符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合规定，分类木箱装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

6.3.1每个设备箱内应包括两份详细的装箱单和一份质量检验证明。

6.3.2对装箱供给的设备，投标人应在每个箱子的四面清楚地标明订货号、运输识别号、发货及到货地点、发货人及收货人、设备名称、工程项目名称、箱号 (箱的序号/设备总件数)、 毛/净重、 外形尺寸 (长X宽X高)、设备运输及贮存保管要求的国际通用标记。对于2t或更重的包装箱，还应在两侧用箭头突出地标出重心和起吊点的位置，以便装卸和搬运。

## 6.4运输与储存

6.4.1发运前设备应完全疏水和干燥，当疏水需要打开疏水阀或移开塞子等时，投标人要确保这些阀门或塞子在发运前再次关闭或装上。

6.4.2在运输和储存保管之前，要为所有孔洞、喷嘴、法兰、螺纹和焊接口提供保护，以防止损伤和进入杂物。

6.4.3螺纹和插入接口要用塑料帽拧紧或扣紧。对焊式接口要用衬木的金属板保护，并用金属箍扣紧。

6.4.4保护帽、金属箍和紧固件不能用焊接焊到任何被加工件上。

6.4.5设各运输时要有足够的支撑，所有散件要装箱，并有区分标志。

6.4.6投标人应将提供储存保管和搬运说明，其中包括确认保管时没有损坏的定期检验和维护说明。在装运箱外应放置一套这种说明。

### 6.4.7备品备件和专用工具应单独包装，并应特别注明。

6.4.8设备运输由投标人负责，设备到现场后，由招标人通知投标人限期内到达施工现场，共同参加设备开箱验收，如不能按时到达，应与招标人协商。

6.4.9设备到现场后由招标人负责储存，投标人应提供设备储存的注意事项。

# 7技术数据表（投标人填写内容不得空缺）

| 序号 | 技术参数名称 | 单 位 | 招标人要求 | 投标人填写 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 | / | 高温高压电动闸阀 |  |  |
| 2 | 品牌 |  |  |  |  |
| 3 | 型号编码 | / |  |  |  |
| 4 | 阀门特性 |  |  |  |  |
| 5 | 重量 | Kg |  |  |  |
| 6 | 数量 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 介质温度 | ℃ | 运行温度545℃ |  |  |
| 8 | 介质压力 | MPa(a) | 运行压力9.81 MPa |  |  |
| 9 | 阀体材料 | / | A217-WC9 |  |  |
| 10 | 阀盖材料 | / | A217-WC9 |  |  |
| 11 | 阀板材料 | / | WC9+司太利合金6 |  |  |
| 12 | 阀板硬度 | HRC |  |  |  |
| 13 | 阀杆材料 | / | 不得低于A479-410-2 |  |  |
| 14 | 阀座材料 | / | F22+司太利合金6 |  |  |
| 15 | 阀座硬度 | HRC |  |  |  |
| 16 | 盘根材料 | / | 规格尺寸 |  |  |
| 17 | 自密封填料材料 | / | 规格尺寸 |  |  |
| 18 | 连接管道尺寸 | mm | φ426×36 |  |  |
| 19 | 连接管道材质 | / | 12Cr1MoVG |  |  |
| 20 | 设计流量 （最大、最小） | t/h |  |  |  |
| 21 | 安装方式 | / | 垂直 |  |  |
| 22 | 介质类型 | / | 高温高压蒸汽 |  |  |
| 23 | 连接方式 | / | 焊接 |  | 双Ｖ 坡口 |
| 24 | 制造方式 | / | 整体锻造 |  |  |
| 25 | 泄漏等级 |  | MSS-SP-61（零泄漏） |  |  |
| 26 | 阀体总长 | mm | ≥1350 |  |  |
| 27 | 执行机构形式 | / | 电动(带手轮) |  | 开关型（带中停） |
| 28 | 执行机构品牌 |  | ROTORK，AUMA,SIPOS或相当于 |  | 配遥控器 |

附件2、供货范围

# 1、一般要求

1.1本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。本附件未提及而在技术规范中明确的供货范围均为投标人的供货范围。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足。

1.3投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4投标人提供随机备品备件(含安装及试运行备品备件)，并提供详细供货清单。

1.5投标人提供三年运行和第一次大修所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

## 1.6投标人提供所供设备中的进口件清单。

# 2、供货范围

投标人将确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充。

2.1、范围应包括电动闸阀阀体、接口过渡段 (如与所连接管道不匹配时)等。

## 2.2、供货清单：

2.2.1、设备供货范围（投标人填写）

| 电动闸阀 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 |
| 1 | 电动闸阀 | DN350\焊接\电动\Φ426×36\STL6\WC9\进口头 | 台 | 2 |  |  |

2.2.2、随机备品备件

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3、技术资料和交付进度

# 1、资料提供总则

1.1投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，如为英文，应同时附有中文版，且以中文版为准。所有图纸、文件须同时提供电子文本。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3投标人资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。合同签订后15天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4投标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。投标人须满足以上各阶段的具体要求。

1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。

## 1.6招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标人提供的最终技术资料共2套，其中随机1套/机组，招标人1套。电子文本共2套。且在设备交货前10天提前供完。

1.8投标人提供的资料是否及时、完整，将做为对投标人设备的考核指标之一。

1.9投标人在各阶段提供的所有设计资料及所提供的设备与附件均标注标识系统(即GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》)。

# 2、各阶段提供图纸资料的要求：

## 2.1随投标文件提供的图纸，包括但不限于此：

（1）阀门有关说明；

（2）所有阀门的技术数据表；

（3）所有阀门的特性曲线(含设计参数、最大和最小流量曲线)；

（4）阀门的布置要求；

（5）阀门供设计布置用的外形尺寸及接口尺寸图、布置要求、纵剖面图和零件明细表。（如表中资料有变更，投标人应在签订技术协议后二周之内通知招标人）；

（6）关于阀门强度试验的技术要求；

（7）阀门检修所需空间及详细尺寸；

（8）电动执行机构维护使用说明书；

（9）备品备件清单。

2.2投标人在合同附件签订后，15日内提供正式图纸文件资料。以上所有正式资料上注明“伊犁新天煤化工有限责任公司项目专用”字样，并注明版次。投标人提供的以上技术资料每1台闸阀2套，其中设计院1套，招标人1套，电子文本2套。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标人负责赔偿。

（1）阀门有关说明；

（2）所有阀门的技术数据表；

（3）所有阀门的特性曲线(含设计参数、最大和最小流量曲线)；

（4）阀门的布置要求；

（5）阀门供设计布置用的外形尺寸及接口尺寸图、布置要求、纵剖面图和零件明细表。（如表中资料有变更， 投标人应在签订技术协议后二周之内通知招标人）；

（6）关于阀门强度试验的技术要求；

（7）阀门检修所需空间及详细尺寸；

（8）备品备件清单。

## 2.3设备监造检验所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

（1）使用材料的物理和化学性能试验报告；

（2）材料生产中的无破坏性试验报告；

（3）焊后焊缝的热处理详细说明和检查报告；

（4）阀门组装完成后压力试验和严密性试验报告；

（5）阀门组装后的性能试验报告。

2.4施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标人提出具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）包括但不限于：

2.4.1提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料，控制系统逻辑图、调节原理图、设备安装接线图等。

2.4.3设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

### 2.4.4投标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5投标人须提供的其它技术资料（招标人提出具体清单，投标人细化，招标人确认）包括以下但不限于：

### 2.5.1检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸。水压试验和性能检验等的证明。

附件4、设备交货进度

1、设备的交货顺序要满足工程进度的要求。

2、交货进度表如下：

交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 单台设备重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动闸阀 | 招标人指定地点 | 2台 | 合同签订后4个月内 | 投标人填写 |
| 2 |  |  |  |  |  |

备品备件交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称/型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

说明：

1、交货日期指该批设备到现场的日期；（对于车运，交货地点为招标人指定现场。）

# 2、设备到达现场，投标人派人到现场办理交接；

3、备品备件及专用工具单独包装，注明“备品备件”标示，与主设备装在同一箱内，一起发货。

4、本交货时间为暂定计划，具体交货时间待合同谈判时确定，投标人须满足工程进度的要求。如有变动，招标人将提前30天以书面形式通知投标人，投标人应按招标人要求供货，并不发生任何费用。

附件5、设备监造、检验和性能验收试验

# 1、概述

1.1、本章用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2、投标人将在技术协议签订30日内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合第一章的规定。

# 2、工厂检验

2.1、工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2、检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3、投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

## 2.4、工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

2.5、投标人将至少提前15天将制造、组装等重要阶段的日期和工厂试验的日期、地点通知招标人参加检验。投标人向招标人提供全部工程试验文件经认可的副本。

2.6、所有阀门需根据相关标准进行水压试验。在水压试验之前，阀门按壳体水压试验压力作三个受压循环。如果阀门进行补焊修理，则需重作水压试验。

2.7、阀门要进行严密性试验，阀门按MSS-SP-61的要求执行。

2.8、阀门泄漏率试验的时间要足够长以确定泄漏率，但至少不少于5分钟。泄漏率要满足MSS-SP-6l的要求。

2.9、每个阀门的阀杆要进行密封试验，阀杆的密封应保证每25mm阀杆直径不超过lcc/hr，投标人将提供阀杆的密封面的泄漏率数据。

2.10、对不锈钢零件的水压试验，其使用介质水的氯化物含量不超过lOOppm， 对其它阀门的水压试验可用生活水。

2.11、所有阀门在装运之前要再次包装，水压试验时的包装要拆除。

# 3、设备监造

## 3.1、监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2、监造方式：文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印3份，交监造代表1份。

## 3.3、设备监造内容（下表由投标人填写，招标人确认）：

| 序号 | 监造部件名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：H～停工待检，w～现场见证，R～文件见证，数量～检验数量

## 3.4、对投标人配合监造的要求：

3.4.1、监造代表有权亲自观察任何一项或全部试验，监造代表在场观察试验的进行并不免除投标人对本合同承担责任。

3.4.2、投标人将向监造代表提供详细的质量监控点和技术资料。

3.4.3、投标人将提供监造和检验所需的物资、设施及其它条件，并向监造代表提供在当地的食宿和交通等方便。

# 4、验收试验

4.1、性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2、性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

4.3、性能试验的时间由双方协商确定。

4.4、性能验收试验由有招标人主持，招、投标人参加。试验大纲由投标人提供，与招标人讨论后确定。如试验在现场进行，投标人要按本项4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标人提供。

4.5、性能验收试验的标准和方法：由投标人提供详细资料清单，招标人确认。

4.6、性能验收试验所需的仪器或器材及其装置应由招标人提供，投标人参加配合。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.7、性能验收试验的费用：本节4.6和投标人试验的配合等费用已在合同总价内。

## 4.8、性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以投标人为主编写，招、投标人共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

附件6、技术服务和联络

# 1、投标人现场技术服务

1.1投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现 场 服 务 计 划 表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

## 1.2投标人现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5投标人应更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

## 1.3投标人现场服务人员的职责

1.3.1投标人应对设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、负全部责任。

### 投标人提供的安装、调试监督的工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1.3.3投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应经济责任。

### 1.3.4投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

## 1.4招标人要配合投标人现场服务人员的工作。

# 2、培训

2.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2培训计划和内容由投标人在投标文件中列出。

2.3培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.4投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

附件7、分包与外购

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件8、大件部件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物 发运地点 | 运输 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

说明：

1、投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

# 2、设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3、当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4、投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5、投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6、当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件9、技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

附件10、附图

投标人提供详细的投标设备图纸，并另行装订成册，图纸清册、数量和格式见招标文件附件3要求。

附件11、性能考核条款

11.1供货期不能按招标人要求的，按商务条款进行考核。

11.2阀体及其他重要部件材质不满足技术要求的，招标人有权拒绝验收并退货处理。

11.3由于是阀门更换项目，故对本次采购阀门的结构长度与焊接坡口尺寸、型式有明确要求，如阀门到货验收时不满足技术要求的，招标人有权拒绝验收并退货处理。

附件12、投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

附件13、 业绩及用户评价