## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 台州发电厂8号机组烟气冷却器改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:台州发电厂8号机组烟气冷却器改造 | 第1页 共1页
一、 项目概况 本项目为台州发电厂8号机组烟气冷却器改造项目 二、招标范围 本次招标范围详见招标文件。 三、 编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及浙江省有关补充规定、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等； 2、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）； 3、浙江浙能科技环保集团股份有限公司提供的工程量； 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1、工程质量：详见招标文件要求； 2、工期：详见招标文件要求； 3、具体材料、施工要求详见图纸及招标文件技术规范中具体要求。 五、安全文明施工基本费、规费及税金等报价要求 1、安全文明施工基本费：按非市区工程考虑，根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》等的相关规定执行，但不得低于最低限值。 2、规费：根据浙建建（2018）61号，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于标准费率的30%。 3、增值税按规定计取，中标后国家税率调整时，结算价相应调整。 六、相关事项说明 （一） 整体 1、投标人根据招标文件相关要求及工程实际情况结合自行确定的施工组织设计或施工方案，认为有必要增加的技术措施费，计入其他技术措施费当中，由此增加的费用由投标人自行考虑， 结算时不作调整； 2、投标人自行补充的措施项目必须列清项目明细内容，并提供相应的措施项目清单综合单价计算表及工料机分析表； 3、施工单位需要考虑工程移交前工程范围内的卫生保洁费用，以及施工现场配备保安人员，做好防盗、防损工作所需的费用，计入措施项目费中，否则视作优惠； 4、本招标工程所有建筑垃圾及弃土外运，中标人必须自行联系政府规定合法弃土点，从工地清运出去，涉及运输距离远近和运输过程中发生的运输费、环保费、城市卫生费、处置费等开支，投标人在报价时应充分考虑，中标后不另增加费用；土石方(包括淤泥、渣土)外运运距投标人自行考虑,弃土地点须满足相关规定,不得随意弃置,中标后须到相关部门办理相关手续。土石方(包括淤泥、渣土)综合单价包括挖、装、外运、卸、市容环境及土石方(包括淤泥、渣土)处置等有关发生的一切费用；以上单价不因运距、人工单价、交通拥堵的车辆运输机械降效系数等一切因素的变化而调整； 5 根据《建质【2018】31号》文件相关规定，对于危险性较大的分部分项工程，承包人应编制专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案，应组织专家进行论证； 6、金属构件(含厂家加工构件)运输的运距各投标人自行考虑，各投标单位报价时应根据工程图纸、加工厂家及现场实际情况综合考虑； （二）、清单其它说明 1、本工程投标人在投标前应对现场进行全面踏勘，并以招标清单结合定额的规定，以及现场实际情况进行报价。招标清单描述不明确的以上述依据为准。 2、清单中所列的项目描述仅供投标人报价时参考，投标人应在认真熟悉和理解招标文件并结合清单、定额的规定和现场实际情况，做出为完成清单中分部分项工程的全费用报价，包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、技术措施费、组织措施费，以及管理费、规费、利润、税金、风险费等，中标后不再调整。 3、投标人在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间应充分考虑，报价应包括从制作、安装、施工、竣工验收，检测合格过程中其他所需要的一切措施费用在内。 4、投标人应充分考虑到场地因素带来的工效降低，其费用应在综合单价中充分考虑。

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
管式GGH冷却器支架
1 | 010601001001 | 钢结构 | 1、材质：Q355B ； 2、H型钢、槽钢 3、环氧富锌底漆二道,干膜总厚度80μm,环氧云铁中间漆二道,干膜总厚度140μm, 聚氨酯面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的干膜总厚度要求达到280μm以上； 4、Sa2.5等级防锈； 5、含节点连接件、含运输、安装等； | t | 5
2 | 010601001002 | 钢构件移位改造 | 1、Q235B/Q355B； 2、H型钢、格栅板、钢梯等； 3、材料利旧； | t | 15
3 | 01B001 | 冷却器钢支架检测 | 对原有钢结构进行力学性能测试，并出具体的调整方案，钢结构支架尺寸：38.4m(长)x14.4m（宽）x44.3m（高）, | 项 | 1
4 | 010101004001 | 挖基础土方 | 1.三类土； 2.挖深-1.5m； 3.自行考虑； | m3 | 60
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：≥0.94 2.土质要求：原土 3.填方来源、运距：请自行考虑 4.夯填（碾压）：夯实 | m3 | 40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.原土 2.运距自行考虑（全部清运出厂）； 3、含处置费； | m3 | 20
7 | 010201001001 | 基底换填 | 级配砂石 | m3 | 15
8 | 010501001001 | 垫层 | C15素混凝土 | m3 | 1
9 | 010501003001 | 基础 | 1.商品混凝土 2.C30钢筋混凝土，含钢筋和模板； | m3 | 8
10 | 010501003002 | 二次灌浆 | 自流式无收缩专用灌浆料 | m3 | 1
11 | 011203001001 | 侧面外露抹面 | 20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 7
12 | 011101003001 | 室外地坪 | 1.C30混凝土面层150厚 | m2 | 50
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
设备
1 | 030201006001 | 烟气冷却器 | 1、5600 mm×12600mm（整体螺旋翅片管式，含设备本体壳体、钢支架、平台扶梯、保温钩钉、阀门、仪表等）约270t； 2、材质：ND钢； 3、设备甲供。 | 台 | 2 | [5 empty] | 厂家供
2 | 030206001001 | 连接烟道 | 1、材质：Q355B； 2、含导流板、热工测点（如有）； 3、设备甲供，但现场需要组装。 | t | 120 | [5 empty] | 厂家供
3 | 030109001001 | 热媒水泵 | 1、160kW(含软启动柜等所有泵配套部件）； 2、设备甲供。 | 台 | 2 | [5 empty] | 厂家供
4 | 0307021009001 | 声波吹灰器 | 1、含压缩空气储罐至声波吹灰器的管道阀门、控制柜等声波吹灰器附属设备； 2、设备甲供。 | 台 | 12 | [5 empty] | 厂家供
5 | 030302002001 | 压缩空气储罐 | 1、3m3，304不锈钢（含储罐配套部件安装及检验，如安全阀整定、压力表现场校验等）； 2、设备甲供。 | 台 | 1 | [5 empty] | 厂家供
6 | 030703019001 | 烟道膨胀节 | 1、非金属膨胀节； 2、规格型号：2600mm×8000mm，L=400mm； 3、设备甲供。 | 台 | 2 | [5 empty] | 厂家供
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030703019002 | 烟道膨胀节 | 1、非金属膨胀节； 2、规格型号：2700mm×3600mm，L=400mm； 3、设备甲供。 | 台 | 4 | [5 empty] | 厂家供
管道
8 | 030801001001 | 管道 | 1、Φ159×5； 2、材质：碳钢； 3、压力试压、吹扫； 4、含0.3%比例的焊缝检测； 5、甲方负责酸洗 ，主材甲供； | m | 120 | [5 empty] | 厂家供
9 | 030801006001 | 管道 | 1、φ57×3.5； 2、材质：304； 3、压力试压、吹扫； 4、含0.3%比例的焊缝检测； 5、甲方负责酸洗，主材甲供； | m | 250 | [5 empty] | 厂家供
10 | 031208001001 | 烟道及烟冷器保温保温 | 硅酸铝纤维板，厚100mm,容重128kg/m3 | m3 | 180
11 | 031208007001 | 烟道及烟冷器保温外护板 | 压型彩钢板，厚0.75mm | m2 | 3300
12 | 031208002001 | 管道保温 | 硅酸铝毡（含保温附件）,容重128kg/m3 | m3 | 15
13 | 0312008007002 | 管道保温外护板 | 彩钢板，厚0.5mm | m2 | 180
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030307002001 | 平台 | 钢格栅平台，含防腐油漆 | t | 5
拆除量（本次拆除量涉及高度在30m以内，所有拆除量需要按业主要求处理、堆放)
15 | 030201006002 | 旧烟气冷却器及附属设备、管道等 | 1、350t/台（含连接烟道及附属（含电仪）设备等，本体阀门及辅件、管道（含相应管件、支吊架、连接螺栓等），平台栏杆扶梯等）； 2、材质：ND钢； 3、运送到指定地点； 4、拆除高度在30m以内； | 台/套 | 2
16 | 0307021009002 | 蒸汽吹灰器及附属设备及管道等 | 1、含吹灰器本体及附属（含电仪）设备，阀门及辅件、蒸汽管道（含相应管件、支吊架、连接螺栓等）、保温及外护板等附件； 2、运送到指定地点； 3、拆除高度在30m以内。 | 台/套 | 8
17 | 031208001002 | 保温 | 1、硅酸铝纤维板，厚100mm,容重128kg/m3； 2、含处置费； 3、运距自行考虑； 4、拆除高度在30m以内。 | m3 | 190
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 031208007002 | 外护板 | 1、压型彩钢板，厚0.75mm； 2、含处置费； 3、运距自行考虑； 4、拆除高度在30m以内。 | m2 | 3500
19 | 030703019003 | 烟道膨胀节 | 1、2600mm×8000mm，L=400mm； 2、材质：非金属； 3、运送到指定地点； 4、拆除高度在30m以内。 | 台 | 2
20 | 030703019004 | 烟道膨胀节 | 1、2700mm×3600mm，L=400mm； 2、材质：非金属 3、运送到指定地点； 4、拆除高度在30m以内。 | 台 | 4
21 | 030109001002 | 原有热媒水泵拆除 | 1、功率160kW，原泵基础凿除及清运等，设备运到业主指定地点，基础凿除的水泥等废物，运到厂外自行处理。 | 台 | 2
22 | 03B001 | 原有烟气冷却器本体内部积灰清理 | 含内部清理出的灰的处置 | 项 | 1
电气工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.户外型就地电源分配箱/变频柜 2.型号按设计图 3.规格待定 4.不小于2.00mm厚304不锈钢外壳，防护等级不低于IP55 5.汇流母排、接地排及接线端子均采用优质铜材 6.外部预留一根70mm2电缆接线位置 7.靠墙/柱/栏杆明装或独立安装 8.配电箱及安装附件由甲方（设备厂成套）提供 | 台 | 2
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.低压动力电缆 2.ZR-YJV-0.6/1.0kV 3.3*120+1*70mm2 4.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆 5.穿管暗敷 6.室内/室外，电缆构筑物内，含电缆头制作、安装 7.材料：甲方供； | m | 40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.控制电缆 2.ZC－KVVP2－0.45/0.75KV 3.最小导体截面为1.5mm2 4.铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 5.桥架、电缆沟 6.室内/室外，电缆构筑物内，含电缆头制作、安装 7.材料：甲方供； | 米 | 100
26 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.镀锌钢管 2.热镀锌钢管 3.DN70 4.明/暗敷 5.含电缆软金属管及管接头 6.材料：甲方供； | 米 | 40
27 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.镀锌钢管 2.热镀锌钢管 3.DN25 4.明/暗敷 5.含电缆软金属管及管接头 6.材料：甲方供； | 米 | 50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.三防灯 2.LED 3.AC220V，50W 4.配灯杆沿平台支架、扶手安装 5.材料：甲方供； | 套 | 10
29 | 030408001101 | 电力电缆 | 1.照明电缆 2.ZRC-YJV-0.6/1.0kV 3.3X4mm2 4.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆 5.穿管及利用电缆通道敷 ，含电缆头制作安装 5.材料：甲方供； | m | 100
30 | 030408003101 | 电缆保护管 | 1.镀锌钢管 （含软管及接头等附件） 2.热镀锌钢管 3.DN25 4.明/暗敷 5.材料：甲方供； | m | 100
仪控工程
31 | 03B002 | DCS | I/O:DO点，DI 12点，AI 4点，AO2点，通道利旧 | 套 | 1
32 | 030608001001 | 热控电源柜改造 | 1、断路器C65N-2P | 只 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030408001002 | 电源电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75 - 4×1.5 | 千米 | 2.4
34 | 030408001003 | 电源电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75 -2×1.5 | 千米 | 1.5
35 | 030408002002 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-0.45/0.75-4×1.5 | 千米 | 1.8
36 | 030408002003 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-0.45/0.75-8×1.5 | 千米 | 2
37 | 030408002004 | 计算机电缆 | ZR-DJYP2VP2-0.3/0.5-2×2×1.0 | 千米 | 0.5
38 | 030408002005 | 计算机电缆 | ZR-DJYVP2-0.3/0.5-1×2×1.0 | 千米 | 0.5
39 | 030408002006 | 计算机电缆 | ZR-DJYVP2-0.3/0.5-1×3×1.0 | 千米 | 1.5
40 | 030611001001 | 仪表阀门 | DN10，316L | 只 | 10
41 | 030609003001 | 不锈钢管 | Φ14×2，316L | 米 | 90
42 | 030609004001 | 金属软管 | Ф15，Ф25 | 米 | 50
43 | 030609001001 | 镀锌钢管 | DN32，DN50 | 米 | 150
44 | 003061001001 | 蒸汽吹灰器动力柜 | 蒸汽吹灰器动力柜拆除 | 台 | 8
45 | 030408002006 | 热控电缆 | 拆除热控电缆,运到业主指定地点 | 套 | 1
46 | 030609001002 | 旧烟气冷却器管道仪表拆装 | 旧烟气冷却器管道仪表拆装，运到业主指定地点。 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | Z031301019001 | 操作高度增加费 |  | 项 | 1
3 | 03B005 | 大型机械使用增加费 | 1、大型机械设备经出场及安拆；2、预计使用200吨汽车吊1.5个月，具体以现场需求为准 | 项 | 1
4 | 03B006 | 甲供设备保管费 | 对甲供设备运输，卸车及保管费 | 项 | 1
5 | 03B007 | 保护隔离措施费 | 1、对接口处周边不涉及改造的原有设备防护措施； 2、对安装完成移交生产前的所有设备的防护措施费； | 项 | 1
6 | 03B008 | 检验试验费 | 本项目范围内所有一起仪表校验； | 项 | 1
7 | 03B009 | 调试及后期试验调整配合费 | 调试期间人员配合 | 项 | 1
8 | 03B010 | 其他措施费 | 本工程可能会发生，但上述未列及的措施费，投标单位自行考虑 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注