## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 六横电厂二期场地光伏站部分光伏回建工程（2024年） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:六横电厂二期场地光伏站部分光伏回建工程（2024年） | 第1页 共1页
一、工程概况 本项目为浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司2024年相关光伏组件安装、调试、并网发电工程。主要完成原足球场、篮球场，二期建设场地地面，脱硫风机房及配电间屋顶和附近空地，循环水管道区域地面，一期、二期循环水泵房外围地面，还建油品库、危废库屋顶，还建三材库屋顶，二期检修楼屋顶及附近地面等区域的光伏组件安装，共计39168块光伏组件，约10.97MWp。 二、本次招标范围详见招标文件 三、编制依据 1、浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司提供的技术规范书； 2、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司提供的图纸； 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)及省、市有关文件。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求： 1、工程质量：详见招标文件； 2、工期：详见招标文件； 3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。 五、安全文明施工费、规费及税金： 安全文明施工费应不低于相应基准费率的90%；税金按浙建建发[2019]92号文件规定，取费基数为税前工程造价，税率为9%。 六、其他说明 1、分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但投标人填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险费用。 2、投标人在确定工程量清单中的每一项综合单价时，均应结合施工图纸、招标文件、技术规范和现场勘察情况确定。其中清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。 3、投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。 4、工程量清单措施项目是按通常项目列出，投标人可根据招标文件、工程量清单、技术规范书、现场情况及自行编制的施工方案或施工组织设计，在其他措施费清单中可自行增加子目，并填报综合单价，中标后不作调整。投标人若无计列，均视作已包含在其他施工组织措施费或综合单价中。

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030402018001 | 箱变 | 1.型号：SCB11-1600 2.容量(kVA)：1600kVA 3.设备利旧，甲供 4、含组件装箱及搬运到施工现场 | 台 | 6
2 | 030405002001 | 光伏组件安装 | 1.名 称：单晶硅光伏组件； 2.规 格：280Wp； 3.设备利旧，甲供；含组件装箱及搬运到施工现场； 4、配套的压块、螺丝，乙供 | 块 | 39168
3 | 030307005001 | 光伏支架改造安装（热镀锌） | 1、利旧改造，支架主要材料甲供，支架由20°倾角改为5°，具体改造要求参照图纸，改造所需配件由投标人提供； 2、含相应配件安装 | t | 592.000
4 | 030307005002 | 屋顶光伏支架安装 | 1、具体施工要求参照施工图纸； 2、柱、梁、撑杆等为Q345B热侵镀锌，连接杆、拉杆为Q235B 热浸镀锌 | t | 18.350
5 | 030307005003 | 逆变器、汇流箱支架（热镀锌）安装 | 1、利旧改造，支架主要材料甲供，配件投标人提供； | t | 13.900
6 | 030405002001 | 逆变器 | 1.名 称：逆变器 2.型 号：SUN2000-50KTL 3.设备利旧，甲供 | 台 | 218
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030404017001 | 交流汇流箱 | 1.2汇1交流汇流箱 2.设备利旧，甲供 | 台 | 112
8 | 030404016001 | 户外通讯柜 | 1.名称：户外通讯柜 2.型 号：SUN2000 3.设备利旧，甲供；含相关配置调试； | 台 | 6
9 | 030607002001 | 箱变测控装置 | 1.名称：箱变测控装置 2.型 号：HHD-FK382 AC220V 5A 3、含更换调试； | 台 | 6
10 | 03B001 | 后台系统的画面修改完善以及相关调试控制 | 详见技术规范 | 次 | 1
11 | 03B002 | 光伏后台双网监控系统改造 | 详见技术规范 | 次 | 1
12 | 03B003 | AGC及一次调频控制系统功能 | 详见技术规范 | 次 | 1
13 | 03B004 | 光伏场监控系统 | 详见技术规范 | 次 | 1
14 | 030501012001 | 交换机（光伏升压站监控双网使用） | 1、名称：交换机； 2、型号：S5720-36C-EI | 台 | 1
15 | 030408001001 | 光伏专用电缆 | 1.电缆名称：光伏专用电缆 2.电缆规格：PV1-F-0.9/1.8kV1×4mm²（红、黑） 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 175500.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030408006001 | 光伏专用电缆接头 | 1.名 称：光伏专用电缆接头 2.规 格：4㎡ | 个 | 10000
17 | 030408001002 | 低压动力铝合金电缆 | 1.电缆名称：低压交流电缆 2.型 号：ZRC-YJLHV22-0.6/1KV 3*35 3.材料利旧，甲供 | m | 990.00
18 | 030408001003 | 低压动力铝合金电缆 | 1.电缆名称：低压交流电缆 2.型 号：ZRC-YJLHV22-0.6/1KV 3*35 | m | 1485.00
19 | 030408001004 | 低压动力铝合金电缆 | 1.电缆名称：低压交流电缆 2.型 号：ZRC-YJLHV22-0.6/1KV 3*70 3.材料利旧，甲供 | m | 3888.00
20 | 030408001005 | 低压动力铝合金电缆 | 1.电缆名称：低压交流电缆 2.型 号：ZRC-YJLHV22-0.6/1KV 3*70 | m | 5832.00
21 | 030408001006 | 低压动力铝合金电缆 | 1.型 号：ZRC-YJLHV22-0.6/1KV 3*95 2.材料利旧，甲供 | m | 3092.00
22 | 030408001007 | 低压动力铝合金电缆 | 1.型 号：ZRC-YJLHV22-0.6/1KV 3*95 | m | 4638.00
23 | 030408001008 | 10kV动力电缆 | 1、型号：ZRC-YJV22-8.7/12kV,3×185 | m | 780.00
24 | 030408001009 | 10kV动力电缆 | 1、型号：ZRC-YJV22-8.7/12kV,3×120 | m | 670.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030502007001 | 12芯铠装单模光缆 | 1、12芯铠装单模光缆，包括光缆的熔接工作和配套附件 | m | 2000.00
26 | 030408003001 | 电缆穿线管 | 1.电缆保护管材质：CPVC 2.电缆保护管规格：DN25 | m | 2000.00
27 | 030408003002 | 电缆穿线管 | 1.电缆保护管材质：CPVC 2.电缆保护管规格：DN50 | m | 2000.00
28 | 030408003003 | 电缆保护管 | DN50，材质PVC管 | m | 6000.00
29 | 030408003004 | 电缆保护管 | DN32，材质PVC管 | m | 6000.00
30 | 030411003001 | 梯形桥架，带盖板 | 1.名 称：钢制热镀锌电缆桥架，带盖板； 2.型 号：400×150，热镀锌厚度不小于2.5mm； 3、材料利旧，甲供； | m | 945.00
31 | 030411003002 | 梯形桥架，带盖板 | 1.名 称：钢制热镀锌电缆桥架，带盖板； 2.型 号：400×150，热镀锌厚度不小于2.5mm； | m | 2205.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030411003003 | 梯形桥架，带盖板 | 1.名 称：钢制热镀锌电缆桥架，带盖板； 2.型 号：200×100，热镀锌厚度不小于2.5mm； 3、材料利旧，甲供； | m | 330.00
33 | 030411003004 | 梯形桥架，带盖板 | 1.名 称：钢制热镀锌电缆桥架，带盖板； 2.型 号：200×100，热镀锌厚度不小于2.5mm； | m | 770.00
34 | 030411003005 | 梯形桥架，带盖板 | 1.名 称：钢制热镀锌电缆桥架，带盖板； 2.型 号：100×100，热镀锌厚度不小于2.5mm； 3、材料利旧，甲供； | m | 300.00
35 | 030411003006 | 梯形桥架，带盖板 | 1.名 称：钢制热镀锌电缆桥架，带盖板； 2.型 号：100×100，热镀锌厚度不小于2.5mm； | m | 700.00
36 | 03B005 | 桥架抱箍 | 不锈钢材质，配套桥架使用 | 个 | 5250
37 | 030408003005 | 热镀锌钢管 | 1.电缆保护管材质：镀锌钢管 2.电缆保护管规格：DN150 3.过道路处敷设，埋深1m，道路两侧伸出道路1米 4.过路管道敷设完毕后，恢复道路，做法参照原有道路做法 | m | 430.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 03B001 | 桥架支墩 | 1.混凝土强度C25; 2.支墩尺寸450*250*250； 3.支墩预埋150*150mm，10mm厚钢板埋件两块，具体做法详见图纸 4.支墩埋深100，可根据现场实际情况按实调整 | 个 | 1525
39 | 030408003006 | 镀锌钢管 | 1.电缆保护管材质：镀锌钢管 2.电缆保护管规格：DN150 3.过道路处敷设，埋深1m，道路两侧伸出道路0.5米 4.过路管道敷设完毕后，恢复道路，做法参照原有道路做法 | m | 220.00
40 | 030408003007 | 镀锌钢管配管 | DN32 | m | 50.00
41 | 030411003007 | 电缆桥架 | 1.名 称：钢制热镀锌电缆桥架； 2.型 号：400×150mm，热镀锌厚度不小于2.5mm； | m | 810.00
42 | 030413001001 | 电缆桥架支架 | L30×30角钢（高度200mm） | 个 | 405
43 | 030408006001 | 高压电缆中间头 | ZRC-YJV22-8.7/12,3*185 | 个 | 2
44 | 030408006002 | 高压电缆头 | 配套10kV电缆，含制作 | 个 | 12
45 | 030408006003 | 镀锡铜铝电缆接头 | 配合3x35低压电缆，含制作 | 个 | 436
46 | 030408006004 | 镀锡铜铝电缆接头 | 配合3x70低压电缆，含制作 | 个 | 166
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 030408006005 | 镀锡铜铝电缆接头 | 配合3x95低压电缆，含制作 | 个 | 58
48 | 03B006 | 电力电缆标志桩 | 200mm*200mm*1000mm的混凝土，具体详见图纸、技术规范书 | 个 | 20
49 | 030408008001 | 无机防火堵料 | SFD-Ⅲ | kg | 600.00
50 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.G60-3D; 2.电缆喷涂防火涂料，具体做法参照施工图 | kg | 75.00
51 | 030408008002 | 有机防火堵料 | DFD-Ⅲ | Kg | 1700.00
52 | 030408009001 | 耐火隔板 | 2m×1m | 块 | 50
53 | 03B007 | 设备标识牌 | 主要设备、组串命名标识牌，塑料反光材料（尺寸：50mm*200mm） | 个 | 2000
54 | 030409002001 | 水平接地体 | 1.名 称：水平接地极 2.材质：铜包钢 3.规 格：Φ12 4.安装形式：综合考虑，详见图纸 | m | 5100.00
55 | 030409002002 | 水平接地体 | 1.名 称：接地扁铁 2.材质：热镀锌扁钢 3.规 格：40*4 4.安装部位：屋面 5.安装形式：明敷 | m | 800.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 030409002003 | 水平接地体 | 1.名 称：接地扁铁 2.材质：热镀锌扁钢 3.规 格：40*4 4.安装部位：光伏支架连接，并与主接地网可靠连接 5.安装形式：综合考虑详见图纸； | m | 6500.00
57 | 030409001001 | 垂直接地体 | L40*40*4镀锌角钢，L=2500mm | 根 | 70
58 | 030409002004 | 接地铜绞线 | 1.名 称：接地线 2.材质：铜绞线 3.规 格：BVR-16㎡ | m | 900.00
59 | 03B008 | 光缆标志桩 | 100mm*100m*1000mm混凝土材质 | 个 | 20
60 | 030402001001 | 框架式断路器 | NDW1A-3200 In=2500A | 台 | 1
61 | 030402006001 | 空开 | NDM2-225M | 个 | 5
62 | 03B009 | 系统整套调试 | 系统整套调试，调试内容包含但不限于各设备单体调试，计算机监控系统，继电保护系统，通信系统，电能量信息管理系统、不间断电源系统、二次安防系统等系统的调试和试验 | 套 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项目建设涉及的所有脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 地面支架 |  |  | 0
1 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3563.83
2 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1622.99
3 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400综合 | t | 166.984
4 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300综合 | t | 76.625
5 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别、地下水位:详地质勘察报告,含场地上的废弃土方及建筑垃圾； 2、挖大开口土方,深度1.2m内，土方场内短驳及堆置:由投标方自行考虑报价。 | m3 | 17753.36
6 | 010103001002 | 回填方 | 1、土质要求:粘土或亚粘土，不得含有石块、碎砖、灰渣及有机杂物； 2、密实度要求:分层夯实，压实系数不小于0.94 | m3 | 12631.79
7 | 010103002002 | 余方弃置 | 土方运至场外合理消纳，运距及消纳费由投标人自行考虑。 | m3 | 5121.57
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010101001002 | 平整场地 | 1.箱变基础、光伏支架基础等区域场地平整处理，植被清除，垃圾清运等； 2.包含部分灌木的移植，厂内移植，移植到制定位置； | m2 | 79400.00
9 | 010516001001 | 预埋地脚螺栓 | 1.螺栓种类：L形直钩预埋地脚螺栓 2.规格：Q235B，M14*430，弯钩长度50mm 3.含调平螺母1套，补强垫板1套，螺母2个 | t | 24.733
|  | 屋面支架 |  |  | 0
10 | 011503001002 | 屋面新增护栏 | 栏杆选型及做法参考图集《15J403-1楼梯 栏杆 栏板(一)》，可选用D13页 PA1类型，应保证栏杆顶距离屋面净高不小于1200mm。 | m | 465.00
11 | 010606008002 | 钢梯 | 钢直梯选型及做法参考图集《15J401:钢梯》，可选用 WT3c-108。具体由屋面实际高度确定。 | t | 0.800
12 | 010516001004 | 预埋地脚螺栓 | 1.调平螺母1套，补强垫板1套，螺母2个 | t | 0.040
|  | 逆变器和汇流箱支架 |  |  | 0
13 | 010501006006 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 37.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 34.70
15 | 010516001003 | 预埋地脚螺栓 | 1.螺栓种类：L形直钩预埋地脚螺栓 2.规格：Q235B，M14*430，弯钩长度50mm 3.含调平螺母1套，补强垫板1套，螺母2个 | t | 2.100
|  | 箱变基础 |  |  | 0
16 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 11.00
17 | 010501006001 | 箱变基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 65.00
18 | 010401001001 | 砖基础 | 240mm砖基础，采用MU10烧结砖和M5水泥砂浆砌筑，双侧20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光。 | m3 | 35.00
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | HRB400综合 | t | 8.000
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | HPB300综合 | t | 0.500
21 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别、地下水位:详地质勘察报告,含场地上的废弃土方及建筑垃圾； 2、挖大开口土方,深度3m内，土方场内短驳及堆置:由投标方自行考虑报价。 | m3 | 530.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 010103001001 | 回填方 | 1、土质要求:粘土或亚粘土，不得含有石块、碎砖、灰渣及有机杂物； 2、密实度要求:分层夯实，压实系数不小于0.94 | m3 | 480.00
23 | 010103002001 | 余方弃置 | 土方运至场外合理消纳，运距及消纳费由投标人自行考虑。 | m3 | 50.00
24 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、设备基础预埋铁件； 2.红丹底漆; 3.设备安装就位后涂刷防腐面漆两道 | t | 0.950
25 | 011503001001 | 围栏 | LG2a-900mm高栏杆，详见图集《15J401》B16页 | m | 120.00
26 | 010606008001 | 钢梯及栏杆 | 钢梯T3A08a-1.1，详见图集《15J401》A8页；钢梯栏杆TL1 ，详见图集《15J401》B5页 | t | 0.600
27 | 010904002001 | 环氧沥青涂层 | 环氧沥青涂层，厚度300μm | m2 | 192.00
28 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 600×500mm金属百叶窗 | 樘 | 24
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 011702001002 | 基础模板 | 1.基础类型：基础垫层 | m2 | 5355.94
2 | 011702001001 | 基础模板 | 1.基础类型：支架基础 | m2 | 18001.50
3 | 01B001 | 其他措施费 | 1.投标人认为的其他必要措施费，该费用一次性包干，结算不调整。 | 项 | 0
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计