# 第六章工程技术规范及要求

1．一般规定

- 1.1 工程说明

1.1.1 工程概况

浙能台二电二期扩建工程经浙江省发展和改革委员会文件（浙发改项字[2023]173号）《省发展改革委关于浙能台二电二期扩建工程核准的批复》同意建设。项目建设规模2×1000MW超超临界二次再热燃煤火力发电机组，建设地址位于台州市三门县健跳镇，建设规模为2×1000MW超超临界二次再热燃煤发电机组，同步建设高效烟气脱硫、脱硝及除尘装置。

厂址位于浙江省台州地区的三门县境内浦坝港镇（原浬浦镇），三门县健跳港的南面，距台州市约47km，距三门县城海游镇34km，距健跳镇约6km，距浦坝港镇约9.8km。

本工程为台二电二期工程附属建筑工程，其中涉及施工的检修材料库建筑面积1306m2，占地面积635m2，建筑消防高度14.64m。危险废物暂存间建筑面积665 m2，占地面积665 m2，建筑消防高度6.04m。#2警卫传达室建筑面积31.81m2，占地面积31.81m2，建筑消防高度4.46m。#4警卫传达室建筑面积31.81m2，占地面积31.81m2，建筑消防高度4.46m。

1.1.2 水文气象和工程地质资料

（1）工程水文条件

厂址地貌单元属于浙东南沿海丘陵岛屿区和潮间带，地下水类型主要包括第四系孔隙潜水和下部基岩裂隙水。

孔隙潜水主要赋存于回填的碎石和淤泥中，直接受大气降水渗入补给，厂址周边海堤的闭气施工均已完成，因此勘察期间的地下水位较为稳定，根据现场量测，水位埋深一般3.7～8m左右。如遇雨季及台风汛期，地下水水位上升至接近地表，年地下水位变幅较大。由于场地四周已筑有围堤，且围堤内侧采用闭气土封闭，场地内地下水与外部海水的水力联系较弱。建议抗浮设计水位按地坪设计标高考虑。

基岩裂隙水主要赋存于构造裂隙和风化裂隙中，富水性总体较贫乏，水质较好。密集节理带中的地下水具有线状或脉状分布的特点，地下迳流途径短，主要接受大气降水或松散层孔隙水补给，以地下渗流等方式排泄。

地下水水质分析成果表明：地下水对混凝土结构有微腐蚀性；地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水情况下有微腐蚀性；在干湿交替条件下对钢结构有中等腐蚀。场地浅部土主要为填土，以人工抛石为主，受雨水等的长期淋滤，浅部土对混凝土和钢筋混凝土的腐蚀性参照地下水考虑。

海水水质分析成果表明：在长期浸水的条件下，海水对混凝土结构有强腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性；在干湿交替的条件下，海水对混凝土结构有强腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有强腐蚀性。

（2）气象条件

台州市三门县，属亚热带季风气候区，温暖湿润，四季分明。每年3～4月，西北季风减退，东南季风增强，冷暖空气交汇而形成春雨。4～7月冷暖空气交汇成静止锋，形成长历时锋面雨，降水较多，俗称“梅雨”。夏秋季节，受太平洋副热带高压控制，天气晴热少雨，日照长，蒸发量大，易发生旱灾；8～9月间，常有台风侵入及暴雨，台风雨来势凶猛，雨强度高，历时短，总量大，极易造成洪涝灾害，灾害性天气较多。11月至来年2月，西伯利亚冷高压控制本区，盛行西北风，以晴冷天气为主，降雨量较少。

据台州气象站多年资料统计，年平均气温16.2ºC，月平均最高气温27.7ºC（7月份），月平均最低气温4.4ºC（1月份），极端最高气温41.2ºC（2005年7月5日），极端最低气温-8.8ºC（1955年1月12日）。全年平均气温16.2℃，无霜期为230～240天，平均日照时数为1902.7小时/年，年平均相对湿度为78％～82%。年平均降水量1374.7mm，年最大降雨量1731.3mm（1973年），年最小降雨量904.6mm（1967年），多年平均降雨量1558.4mm，陆面蒸发量650～800mm，水面蒸发量900～1000mm，陆域年平均风速2.9m/s，最大风速>20m/s，年平均相对湿度为78％～82%。根据石浦气象气象观测资料，各气象要素特征值如下：

累年平均气压					1001.4hpa

极端最高气压					1025.1hpa

极端最低气压					914.5hpa

累年平均气温					16.3℃

平均最高气温					19.9℃

平均最低气温					13.9℃

极端最高气温					38.8℃

极端最低气温					-7.5℃

累年平均相对湿度				81%

累年最小相对湿度				4%

累年平均水汽压				17.0hpa

累年平均降水量				1413.1mm

最多年降水量					1916.2mm

最少年降水量					805.2mm

累年最大一日降水量			281.6mm

累年最大一小时降水量			68.0mm

累年最长连续降水日数			22d(1960.7.29~8.19)

过程降水量						160.0mm

累年平均蒸发量				1412.1mm

累年平均雷暴日数				30.7d

最多年雷暴日数				51d

累年平均日雾日数				56.6d

最多年雾日数					80d

累年最大积雪深度				18cm

累年平均风速					5.27m/s

累年十分钟平均最大风速		40m/s(1979.08.24，ENE)

累年瞬时最大风速				57.9m/s(1989.07.21，ENE)

全年主导风向					N

夏季主导风向					SW

冬季主导风向					N

全年风玫瑰图见下图1.1

图1.1 石浦气象站全年风向风速玫瑰图

（3）工程地质

综合前期勘察资料，场地地层自上而下分述如下，其中的地层编号仍沿用电厂一期的成果。厂区地层主要为第四系土层，由全新统海积软土、上更新统冲、洪积粉质黏土及粉质黏土混碎石组成。白垩系塘上组凝灰岩分布于海积平原的底部及丘陵区。现将本工程勘探深度内揭露的地层自上而下分述如下 ：

（0）层填土（Q4ml）：以块石、碎石为主，混黏性土，主要为新近回填的开山碎石，粒径为5～80cm，其中30cm以上粒径的块石比例约为30%-50%，碎块石大小分布不均匀且在全场分布不具规律性。1-2m及以上粒径的块石在回填区均有不规则分布。该层在全厂的回填区域内均有分布。

（1-1）层淤泥质黏土（mQ4）：灰色、灰褐色，流塑～软塑，略显鳞片状，含多量有机质与腐殖质及少量贝壳碎片。该层土为原先滩涂区域中分布的淤泥，经后期场地抛石回填压实后形成。

（2）层淤泥质黏土（mQ4）：灰色，流塑，含多量有机质与腐殖质及少量贝壳碎片，多分布在（1）层淤泥之下。该层土在场地部分地段，如近丘陵区域有缺失。

（2-2）层粉质黏土（mQ4）：灰黄色～灰色，软～可塑，局部含腐殖质和贝壳碎片。该层土在全厂回填区域内局部有分布。

（3）层黏土（al-lQ3）：灰～灰黄色，局部黄绿色，呈可塑～硬塑状态，干强度中等，韧性中等，切面稍光滑，无摇振反应，含少量氧化铁，偶有蓝灰色黏土斑纹。局部上部含碎石，粒径为1～4cm，比例小于10%，碎石风化严重，手捏易碎。该层土在远离丘陵区的地段有分布较为稳定，局部缺失。

（4）层粉质黏土（mQ3）：灰色为主，软塑～可塑，以软塑为主，局部粉质含量较高，该层干强度中等，韧性中等，切面稍光滑，局部含半碳化植物碎屑。该层土在远离山体的地段均有稳定分布。

（5）层黏土（al-lQ3）：灰黄色～兰灰色，局部呈灰绿色，硬可塑，干强度及韧性高，切面光滑，含多量氧化铁及铁锰质斑纹。在局部地段，该层土的顶部含有碎石等砾类土，粒径为2～4cm，含量约10%～20%。该层土在远离丘陵区的绝大部分地段有较为稳定的分布，局部有缺失。

（5-1）层粉质黏土（al-lQ3）：兰灰色～灰黄色，可塑，切面较光滑，干强度及韧性中等，局部夹半碳化植物碎屑。在局部地段，该层土的局部含有碎石等砾类土，粒径为2～4cm，含量约10%左右。该层土在远离丘陵区的绝大部分地段有较为稳定的分布，局部有缺失。

（6）（mQ3）层黏土：灰色，软塑，干强度中高，韧性高，切面光滑，无摇振反应，含少量粉粒及云母碎片。该层在少量地段揭露，主要位于SF55-57钻孔附近。

（7）层含碎石黏性土（el-dlQ2）：褐黄色、灰黄色，可塑～硬塑，黏性土以粉质黏土为主，干强度中等，韧性中等，切面稍光滑，该层含约10～30%的砾类土，包括碎石、砾石及少量砂等，碎石成分为强风化的凝灰岩，粒径一般在2～10cm左右，个别大于10cm。该层土主要在靠近丘陵区的地段揭露明显。

（7-1）层黏土（el-dlQ2）：黄灰～灰黄色，可塑～硬塑，干强度中等，韧性中等，切面稍光滑，无摇振反应。该层土在局部地段揭露明显。

（8-1）层全风化凝灰岩（K2t）：白垩纪，灰黄色，岩芯呈碎块状或土状，手掰易碎。该层土在靠近基岩区的地段多有缺失。

（8-2）层强风化凝灰岩（K2t）：白垩纪，灰黄色，铁锰质渲染强烈，风化后呈角砾、块石状，块径3～4cm，节理裂隙发育，岩体较破碎，局部含全风化岩体。该层在揭露基岩的钻孔中均有稳定分布。

（8-3）层中等风化凝灰岩（K2t）：白垩纪，主要为晶屑凝灰岩和含角砾凝灰岩，青灰色，主要矿物成分以石英、长石为主，呈中等风化，节理裂隙较发育，工程性质良好。该层在揭露基岩的钻孔中均有稳定分布。

以上各岩土层分布情况详见工程地质剖面图。具体地质情况详见附件地勘报告。

1.1.3施工条件

（1）交通条件

本工程位于浙江省台州市三门县东南的健跳镇草头村牛山东南侧，距台州市约47km，距三门县城海游镇34km，距健跳镇约6km，距浦坝港镇约9.8km。

公路：厂址附近公路交通运输条件良好，全县通车里程406km，16个乡(镇)全部通车。健跳大桥是中国东部沿海的交通干线。省道宁波至临海公路经县境西部，甬台温高速公路从西部穿境而过，县城至天台接104国道，公路四通八达，乡乡镇镇通公路，基本可满足运输要求。甬台温、上三线、甬莞高速公路从厂址西侧通过，甬莞高速浦坝港出口至厂址约17km，228国道段长度7.6km。下甬莞高速公路后，通过228国道，经7.1km疏港公路及2.3km进厂道路可到达厂址。

厂区内目前布置有新建厂址扩建端及固定端各一条贯穿南北的7m宽道路。

（2）施工用水、用电条件

招标人提供施工用电低压侧引接点、提供施工用水现场引接点，引接工程量由投标人自行估算并引接，水电由投标人装表计量。投标人自行承担施工过程中耗用的施工用电和施工用水的费用，并计入报价。

施工用电、用水以投标人装设并经招标人和相关部门核定的表计所计量的结果为准，水电费由招标人代为缴付，招标人将按合同相关规定向投标人收取。

施工用电引接点、施工用水引接点详见《施工用电布置图》、《施工用水布置图》。现场施工用水用电要求投标人向招标人提出申请，审批通过后，由投标人专业工程师在招标人指定区域、位置进行驳接。

（3）施工场地条件

本标段场地位于台二电厂#2机扩建端侧。场地原为水田和海水养殖鱼塘。场地由开山填土回填，厚度约6.4-10.6m，为台二电二期工程建设场地。场地东侧高、西侧低。经过光伏拆除及土石方挖填，材料库区域的场地标高在5.6m左右。

（4）生活临设

本工程现场不设置生活临建，生活临设由投标人在厂外自行解决。通讯由投标人自行解决。

- 1.2 招标范围与接口

1.2.1招标范围

本标段为台二电二期扩建工程附属建筑工程，招标的工作内容，包括但不限于：

（1）检修材料库、危险废物暂存间、警卫室的建筑工程；

（2）检修材料库、危险废物暂存间、警卫室区域的道路、雨水，以及本标段内建（构）筑物与主道路相连的支路。

（3）检修材料库、危险废物暂存间、警卫室的消防水系统：消防管道及设备、安装、调试。

（4）检修材料库、危险废物暂存间、警卫室的照明、防雷接地、暖通设备采购及安装。

（5）行车、货梯的采购、安装以及特种设备的相关取证等工作属于本标段。

以上建筑工程包括但不限于区域内的全部沟道、地下廊道、管沟、建筑物室外电缆沟、设备基础、支墩、地坪、支路、暖通通风设备、建筑物室外雨水管支管及雨水井（含支管连接至检查井的开孔及封堵、不含雨水干管）等区域内的设施，以及装饰工程、室内照明、室内上下水和消防水、雨污水、挡鼠板等。

检修材料库、危险废物暂存间、警卫室的火灾报警、通信、网络、门禁、安防系统不包含在本标段。

1.2.2接口

1、本标段清单范围内的所有楼板、墙板的开孔和封堵（包含设计变更）包含在本标段，本标段清单范围内管道、桥架开孔的土建封堵包含在本标段，非本标段清单范围内管道、桥架开孔及封堵不在本标段。

2、非本标段安装的钢结构、设备的二次灌浆不包含在本标段。

3、生活污水以建筑外墙边线外最近的化粪池为界，化粪池以内属于本标段；

4、生活给水、消防水以建筑外墙边线外1m为界，建筑外墙边线外1m内属于本标段；

5、建筑周围一次接地以及建筑内二次接地不属于本标段；

- 建筑物防雷接地引下线接口以地下一次接地网引上0.3米为界，接地线断接卡属于本标段。

- 照明接口以照明配电箱进线上桩头为界，照明配电箱属于本标段。

8、本标段范围内检修间的电缆沟及沟道的施工界限以综合管架为界，检修材料库、危险废物暂存间、生产管理用房区域的电缆沟及沟道的施工接入综合管架；

9、本标段范围内的雨水支管及雨污水井连接（含支管连接至检查井的开孔及封堵），就近接入道路两侧的雨污水主管网的检修井。

具体详见招标图纸及工程量清单。

- 1.3 招标人提供的施工图纸和文件

招标人按合同约定向投标人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，招标人不向投标人另行收取费用。

- 1.4 中标人提交的文件

1.4.1 施工总平面布置设计

（1）中标人应在合同签订后7 天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交招标人批准。

（2）中标人提交的施工总平面布置设计文件至少应包括：施工生产，施工道路，施工用水、用电管线布置、变电所及容量，施工场地标高及地面处理方案，施工场地及临设场地内围栏、大门等。

（3）中标人提交的施工总布置的占地范围不得超过招标人划定的界线，施工用水、用电也应控制在招标人提供的限值以下。

1.4.2 施工总进度计划

（1）中标人应在合同签订后 7 天内，将施工总进度网络计划提交招标人批准。

（2）中标人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求，并附需要的资源和说明。

1.4.3施工组织（总）设计

（1）中标人应在合同签订后 7 天内，将施工组织（总）设计提交招标人批准.

（2）施工组织（总）设计内容至少应包括：

1）工程管理方针和目标；

2）组织管理机构、人员组成，主要岗位及人员职责；

3）工程特点、施工难点及相应对策措施

4）施工总体布署（施工总平面布置）

5）施工总进度计划及工期保证措施（包括以横道图或网络图形式表示的进度计划、一份标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及保证措施等）；

6）分部、分项工程特别是关键工序的完整的施工方案及技术措施：

7）质量保证措施和创优计划；

8）施工安全保证、文明施工、环境保护措施；

9）冬季、防汛防台、防强降雨施工措施；

10）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

11）与招标人、监理及设计单位的配合；

12）拟采用的“五新”（新技术、新工艺、新设备、新材料、新流程）；

13）强制性条文实施措施；

14）绿色工程施工措施；

15）其他内容。

1.4.4 中标人文件的审批

（1）除合同另有约定外，凡须经招标人审批的投标人文件，招标人应根据文件的性质组织审查会议或直接批复投标人。招标人的审批意见包括：

1）同意按此执行；

2）按修改意见执行；

3）修改后重新提交；

4）不予批准。

（2）招标人对批复为“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的文件和资料，投标人在收到批复件后  7  天内作出相应修改，重新提交招标人批复。重新提交的文件应附所有审批意见及会议纪要审查意见（经会议评审的）的修改落实情况，并经投标人项目经理签字确认，招标人对重新提交的文件和资料审批后，发还给投标人执行。

（3）凡合同约定由投标人提交招标人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经招标人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.4.5中标人负责设计、施工的临时工程图纸和文件

（1）按合同约定由投标人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前 7 天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及招标人和监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交招标人和监理人批准。

（2）投标人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，招标人不另行支付。

（3）按有关规范规定及文件要求须经专家评审的设计、施工方案，投标人应组织专家评审，并根据会议纪要修改完成后提交招标人和监理人审批。

- 1.5 招标人提供的材料和工程设备

1.5.1 招标人提供的材料

（1）材料供应计划

投标人应根据经招标人批准的进度计划编制一份招标人负责供应材料的需用计划，提交招标人审批。投标人应在每季度末的  7  天前和每月末的  7  天前，向招标人提交下一季度和下一月的材料需用计划。经招标人确认后作为招标人分期供应材料的依据。

（2）材料交货验收

投标人应按本合同约定，对招标人供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交招标人。若材料质量不合格，投标人有权拒绝使用，但必须向招标人提供能证明材料不合格的试验和检验报告。

1.5.2 招标人提供的设备

无。

- 1.6进度计划的实施

1.6.1 施工总进度实施措施

中标人应按要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交招标人批准。实施措施应说明以下内容：

（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

（2）主要物资材料使用计划及主要材料订货安排。

（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。

（5）其它说明。

1.6.2 季、月进度计划

要求中标人向招标人提交季（有必要时）、月进度计划，其内容包括：

（1）季、月工程量及其施工面貌。

（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。

（3）该季、月招标人应提供的施工图纸目录等。

1.6.3月、周进度报告

（1）中标人应在每月底按批准的格式，向招标人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2）月完成的工程面貌图；

3）材料实际进货、消耗和库存量；

4）现场施工设备的投运数量和运行状况；

5）工程设备的到货情况；

6）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；

7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

10）环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）中标人应在每周进度会议上按批准的格式，向招标人提交周进度报表，其内容包括：

1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2）上周实际完成工程量统计；

3）下周计划完成的工程量；

4）要求招标人协调解决的主要问题。

1.6.4 进度会议

（1）招标人应在每周的某一日召开周、月进度会议，检查投标人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它投标人的相互干扰和矛盾。

（2）中标人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

- 1.7 工程质量的检查、检验和验收

1.7.1 中标人的质量自检

（1）中标人应在收到开工通知后的5天内，向招标人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1）质量检查机构的组织框图；

2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5）质量检查记录及验收单格式。

（2）中标人应按招标人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交招标人。

（3）工程发生质量事故时，投标人应约请招标人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交招标人。

1.7.2 招标人的质量检查

（1）中标人应按要求提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等。

（2）招标人有权要求中标人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并进行试验检验；必要时招标人还可要求投标人进行补充试验检验。

1.7.3 招标人的完工（预）验收

（1）在施工过程中，招标人（或招标人）应会同投标人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，招标人、投标人及有关各方均应在检查验收单上签字，作为工程完工（预）验收资料。

（2）单位工程正式验收前可先进行预验收，由招标人组织实施，招标人、中标人及有关各方参加。

- 1.8 验收

1.8.1 专项验收

（1）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持、消防、安全设施、劳动安全与工业卫生、工程决算及工程档案等的专项工程验收。

（2）专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.2条的要求进行。

（3）中标人应配合招标人完成各专项验收

1.8.2 工程竣工验收

（1）工程竣工验收应遵守GB/T 50326《建设工程项目管理规范》和相关国家、行业规范的规定。

（2）各项单位工程、分部工程完工后，投标人应按本合同的约定，向招标人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。招标人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

（3）各项工程竣工验收前，投标人应整编以下竣工验收资料提交招标人，其内容包括（不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2）招标人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8）招标人指示提交的其它竣工验收资料。

- 1.9工程量计量

1.9.1 说明

（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2）投标人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3）凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4）根据合同完成的有效工程量，由投标人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经招标人签认后，列入投标人的每月完成工程量报表。

1.9.2 计量

按施工图纸所示施工有效长度以米为单位计量。

1.9.3 面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方m为单位计量。

1.9.4 体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方m为单位计量。

- 1.10引用技术标准和规程规范的规定

1.10.1 遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由招标人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

1.10.2 引用标准和规程规范以最新版本为准

技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

2. 施工临时设施

- 2.1 一般规定

2.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工照明、施工通信、临时加工厂设施、仓库及堆场、弃渣场、土石方中转料场、雨污水、临时生产管理设施等。

2.1.2 投标人的责任

（1）投标人应负责为完成本合同主体建设而建造的所有施工临时设施的设计、采购、施工、使用、维护、拆除、场地清理以及审批工作等内容。

（2）投标人应负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负责。

（3）投标人应负责修建完成各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（4）投标人应负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（5）投标人应负责建造钢筋加工、仓储设施等临时生产设施。

（6）投标人应负责现场办公建筑等临时设施建造和维护，并应对现场办公建筑物的使用安全负责。

2.1.3 主要提交件

投标人应在合同范围内的区域设计施工临时总布置图，编制各项施工临时设施的设计文件，提交招标人批准。其内容包括：

（1）施工临时总平面布置图；

（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；

（3）安全和环境保护措施；

（4）施工期运行管理方式。

2.1.4引用标准及规范

《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502）

《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分：土建工程》（DL/T5210.1）

《建筑施工质量验收统一标准》（GB50300）

《测量规范》（GB50026）

《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）

国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的其它法令、法规、规定和制度。

招标人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。

包括而不仅限于上述标准内容，投标人需自行根据国家最新颁布实施的有关标准进行更新。

- 2.2施工测量

（1）中标人应负责施工过程中的全部施工测量工作，并配置持证上岗的人员、仪器、设备和其他物品。

（2）测量所用工器具必须经检定合格，并定期进行检定、检验及维护。

（3）招标人可以指示中标人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过规范规定的误差时，中标人应按招标人指示进行修正或补测。

（4）中标人应配合招标人或第三方使用由投标人建立维护的控制网。

- 2.3现场试验

招标人在必要时可以使用投标人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，投标人应予以协助。

- 2.4施工交通

2.4.1场内施工道路

（1）招标人负责提供厂内公共道路，并负责保养维护。投标人负责修建本标段施工区内自招标人提供的道路至各施工点的全部施工道路，并在合同实施期间负责管理和维护。

（2）投标人在使用招标人提供的道路时必须采取保护措施。

2.4.2 场外公共交通

（1）投标人进场地施工之前对厂外道路应进行充分调查并编制场外运输方案。

（2）投标人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

- 2.5 施工用电

（1）投标人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》等。

（2）施工临时用电工程应当编制临时用电施工组织设计，并报招标人批准。

（3）临时用电工程完工后必须通过验收合格后方可投入使用。

2.5.1 施工电源

（1）投标人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》等。

（2）施工临时用电工程应当编制临时用电施工组织设计，并报招标人批准。

（3）临时用电工程完工后必须通过验收合格后方可投入使用。

（4）投标人应为其出现停电事故后配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。

- 2.6 施工供水

投标人应按合同约定，在招标人指定取水点取水。接口、损耗、计量等相关事宜按招标人施工管理规定执行。

- 2.7 施工照明

投标人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区内的施工区照明线路和照明设施。

- 2.8 施工通信

一切通信设施均由投标人自行解决。

- 2.9临时加工厂设施、仓库及堆场

投标人应按批准的施工总平布置规划、施工进度计划等的要求，负责本合同工程所需的临时加工厂设施、仓库及堆场的设计、修建、管理和维护，并在将相关设计文件提交招标人批准后实施。

3. 施工安全措施

- 3.1一般规定

3.1.1 应用范围

本章适用于施工现场的安全施工管理工作。主要内容包括：文明施工、施工安全措施、应急救援措施、标化工地创建等。

3.1.2 投标人责任

（1）投标人应按合同的约定和相关安全规程规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。

（2）投标人应负责落实本合同要求的安全目标、文明施工目标。

（3）投标人应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（4）投标人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全组织机构，配备专职的安全员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

（5）投标人应加强对职工进行施工安全教育，应按不同岗位安全教育规定要求组织学习。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核，合格者才准上岗。

（6）投标人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。投标人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（7）投标人应建立安全考核机制，每年对各级人员安全生产责任制的落实情况实施考核。

（8）投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若投标人责任区内发生重大安全事故时，投标人应立即报告招标人，并在事故发生后24小时内提交事故情况的书面报告。

（9）投标人应根据招标人安全生产标准化的要求开展安全文明施工建设的各项活动。

3.1.3 主要提交件

（1）投标人应在本工程开工前  7  天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》等国家行业和地方有关法规，编制一份施工安全措施计划，提交招标人批准。

（2）投标人应在本工程开工前提供各级人员的安全资质证明材料，提交招标人审查。

（3）投标人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

（4）投标人应在开工前   7  天，根据企业安全生产标准化的相关规范及招标人提供的本工程项目安全设施标准化图册，编制一份标化工地创建的实施计划。

3.1.4 引用的法律法规

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国劳动法》

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国职业病防治法》

《中华人民共和国道路交通安全法》

国务院《建设工程安全生产管理条例》

国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》

国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

国务院《特种设备安全法》

国务院《工伤保险条例》

财政部、国家安全生产监督总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知

建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号)

卫生部《建设项目职业病危害分类管理办法》

国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》（[2003]168号）

国家电监会关于印发《电力建设安全生产监督管理办法》的通知（电监安全2007年38号）

3.1.5 引用标准

《工程建设标准强制性条文》

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006）

《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870）

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）

《污水综合排放标准》（GB8978）

《安全色》（GB2893）

《电力建设安全工作规程第1部分》（DLT5009.1）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33）

国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的其它法令、法规、规定和制度。

招标人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。

包括而不仅限于上述标准内容，投标人需自行根据国家最新颁布实施的有关标准进行更新。

- 3.2文明施工

3.2.1 一般要求

（1）投标人必须严格执行国家、行业和招标人关于绿色工地、文明施工管理的文件、规定。

（2）投标人应建立文明施工管理机构，配备专职管理人员负责全面领导、协调其施工现场责任区域范围内的文明施工管理。

（3）投标人应对其文明施工目标进行策划，按项目制定的安全文明施工总目标进行分解，确定可量化、可考核的文明施工目标。

（4）投标人应做到施工区域定制化和模块化管理。在进行施工平面规划时，应进行装置型设施、安全设施、标志、标识牌式样的统一和规范，并配以视觉形象设计，以达到现场安全、文明、和谐、美观的愉悦效果。

（5）投标人应按招标人要求创建标化工地。投标人不按照相关规范、标准以及招标人的要求创建标化工地，招标人有权委托其单位实施，相关费用由投标人负责，并对投标人进行相应的处罚。

3.2.2 文明施工管理

3.2.2.1现场标牌

（1）投标人应对其施工现场标志进行策划、布置和维护管理。

（2）标牌应规范、整齐、统一；图牌框架及其支撑构件均应采用防锈蚀性强的金属材料制作，并确保图牌安置的稳定性和牢固性,图牌应连续排列。

（3）场区文明施工标志、重点防火部位标志及紧急救护标志等应醒目、齐全。

（4）施工现场应设置重大危险源公示牌。

3.2.2.2 围护设施

（1）围护设施需满足安全要求，应坚固、稳定、整洁、美观。施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有防护设施及警告标志；坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板应设可靠的围栏、挡脚板及警告标志。危险处所在夜间应设红灯示警。

（2）现场设置的各种安全设施严禁移动或挪作他用。

3.2.2.3 场容场貌

（1）投标人应按招标人发布的施工规划总布置，编制临时生产管理的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件，并提交招标人批准。临时建筑结构、颜色应符合招标人的统一规定，按照规定用地，布置合理，环境整洁；

（2）场区施工道路、现场排水设施、设备及材料的堆放等应符合国家、行业等规范的相关规定。

（3）施工场所应保持整洁，垃圾和废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。

3.2.2.4 现场的文明施工管理

（1）对施工人员行为管理，包括：施工人员着装、发式的规定；施工人员单位标识；进入施工厂区接受门卫检查的规定要求；进入施工区域劳动保护用品佩戴的要求；进入生产、试运行等特殊区域的管理要求；进入施工现场、生产厂区吸烟的规定；施工人员禁止乱扔废弃物、在建筑物和设备上乱涂乱画的要求。

（2）投标人对现场施工机械、设备实行定置管理；对施工机械、设备运行操作、检修过程废气、废油、废水排放和噪声进行控制；确保其施工机械和设备的标识完好率；确保其使用的车辆停放规范和清洁；确保其对车辆检修、冲洗过程达到环保控制的标准；确保其车辆在厂区内文明行驶。

（3）投标人应对其施工材料的管理做到：施工仓库区材料贮存、堆放的定置管理；施工作业面材料贮存、堆放的定置管理；施工材料文明装卸、不污染环境；易燃、易爆有毒有害物品的标识、运输、贮存和使用过程严格管理；废旧材料及设备、物资包装材料处置有序，不影响和污染环境。

（4）投标人应对影响厂区交通的施工活动制定审批、告示、警戒、隔离等相关制度。

（5）施工责任区移交，实行工序交接、验收、签字制度，上道工序交给下道工序必须是干净、整洁、工艺质量符合验收标准的工作面。

- 3.3施工安全措施

3.3.1 一般要求

（1）投标人必须严格执行国家、行业和招标人有关安全管理规定及安全工作规程。

（2）投标人应针对工程施工特点提交施工安全措施计划；编制危险源辨识与预控措施，并进行风险评价；对风险性较大的重要危害因素和重要环境因素，进行重点预防和控制。分部工程在施工方案中须列出危险源辨识与预控措施清单。安全施工措施必须具有针对性，可操作性，可靠性。

（3）严格执行安全施工技术措施交底程序，交底与接受交底人双方签字确认。现场可以使用多媒体设备对技术交底进行记录（对重大施工项目、重要施工工序、特殊作业、危险作业，在交底过程中应拍照片或录像），保证交底效果。

（4）项目开工前必须进行安全文明施工条件的检查与确认，不具备安全文明施工条件的工程项目不得开工。

（5）特殊作业、危险作业时，招标人及投标人安全管理人员必须全过程旁证监督。

（6）保证安全投入，加强安全防护。施工措施中要求采用的安全设施，必须全部执行到位，全面实施安全设施标准化，使现场具备完善的安全文明施工条件。

3.3.2 起重运输作业安全

（1）参与起重运输作业的机械和人员必须经国家规定的相关部门检测合格和持有特种设备作业人员证方可作业。起重机的指挥人员必须经有关部门按GB5082《起重吊运指挥信号》的规定进行安全技术培训，并经考试合格、取得合格证后方可上岗指挥。

（2）钢丝绳、吊钩、滑轮、安全装置及起重工器具应按有关规定定期进行检验，检查和保养。

（3）使用国家标准规定的起重指挥信号、手势和旗语，使用对讲机指挥的机械，其对讲机应使用约定的频率与频道。

（4）起重机械应标明最大起重量，悬挂安全操作规程、安全准用证（安全检验合格证）、机组人员名单，主要性能及润滑图表等，安装、拆除、操作、管理人员必须持有合法资格证件（操作人员应有“特种设备作业人员证”）。

（6）起重作业要严格执行“十不吊”。起重钢丝绳在棱角处必须采取可靠的保护措施（快口保护），千斤绳不得打结、绞扭使用。

（7）起重机械管理工作依据起重机械安全监察规定（国家质检总局令第92号）执行。

3.3.3 焊接、切割与热处理安全

（1）投标人对从事焊接、切割与热处理作业的人员管理应遵守DL5009.1《电力建设安全工作规程第1部分》中第11.1.1～11.1.3条的规定。

（2）投标人在电焊作业时应遵守DL5009.1中第11.2节的有关规定；在进行气焊与气割作业时应遵守DL5009.1中第11.3节的有关规定。

（3）严格遵守焊接安全规定，严禁在带压的设备和盛装过油脂或可燃气体的容器上进行焊接作业，严禁在易燃材料附近及上、下方进行焊接作业。

（4）施工中氧、乙炔瓶分瓶放置间距应大于5米；距明火作业应大于10米。

3.3.4 消防

（1）投标人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。投标人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）投标人应建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）投标人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）投标人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。投标人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公消防安全，特别是用电安全。

- 3.4应急救援措施

3.4.1 事故应急救援预案

（1）投标人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。

（2）投标人应按事故应急救援预案配备充足的应急救援物资。

（3）发生事故后，投标人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交招标人。

3.4.2 伤亡事故处理

（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，投标人应及时进行处理，并立即报告招标人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，投标人必须保护事故现场，立即报告招标人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，投标人应向公众张榜告示处理事故结果。

4. 环境保护和水土保持

- 4.1 一般规定

4.1.1 应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理等。

4.1.2 投标人的责任

（1）投标人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区的环境保护与水土保持工作。

（2）投标人应按施工图纸和招标人的指示，以及本技术条款的规定，完成本工程范围内相关环境保护和水土保持措施。

（3）投标人应按合同约定，接受国家和地方环境保护、水行政等主管部门的监督和检查及招标人监督。按照行政主管部门要求提交专项方案，并按流程报审、实施。投标人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

- 4.2 施工环境保护

4.2.1生活供水及生活废水处理

（1）饮用水水质应符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》的规定。

（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守GB 8978《污水综合排放标准》的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流湖海水体中，或造成生活供水系统的污染。

4.2.2 生产废水处理

（1）废水处理系统排出的污泥需进行脱水（或沉淀）处理，运至指定的弃渣场堆存。投标人可委托专业单位进行处理，相关协议报招标人。

（2）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离。

4.2.3 施工区粉尘控制

（1）投标人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交招标人批准。施工过程中，投标人应会同招标人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测，并做好相应记录。

（2）投标人制定的除尘措施，应遵守国家相关法律、规范的有关规定外，还应做到：投标人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

4.2.4 施工区噪声污染控制

（1）施工期间，投标人应按GB 12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，控制生产车间、作业场所等地点噪声级卫生限值。

- 4.3 水土保持

投标人应按招标人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（施工场地、施工道路和灰渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

- 4.4 环境清理

4.4.1 环境清理措施计划

投标人应按招标人指示，在工程基本完工前，制定一份环境清理措施计划，提交招标人批准，其内容应包括：环境清理范围（施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的区域）；

4.4.2 环境清理

（1）在每一施工作业区施工结束后，投标人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施。

（2）完工后，投标人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）招标人指示的方式处理。

- 5. 桩基工程

- 5.1 一般规定

5.1.1 承包人的责任

（1）承包人应按施工图纸和发包人的指示，以及本技术条款的规定，完成本工程的全部建设内容。

（2）承包人应负责提供满足本工程施工所需的人工、材料（甲供除外）和施工机具设备及力能配置，并负责本工程范围内的施工、试验、检验等的全部施工作业。

（3）承包人应根据发包人提供的地形、地质资料及地基处理施工图纸，进行地基处理工程的施工部署，配置合适的施工资源，确定地基处理施工顺序。

（4）承包人应在施工前对现场的地形、地质情况进行复核。

5.1.2 主要提交件

本工程范围内的各单位工程开工前，承包人应根据本合同施工图纸、已确定的施工组织总设计，分别编制包含以下内容的专项施工方案，提交发包人批准后开工。

（1）控制点校验记录及主要轴线的定位记录；

（2）施工组织机构及劳动力安排；

（3）施工平面布置与临时场地设施；

（4）施工机具配置和力能供应；

（5）材料、半成品及机具进场与报验计划；

（6）质量检验计划；

（7）主要施工方案；

（8）质量控制和安全保证措施；

（9）施工进度计划；

（10）承包人根据地质报告和主厂房区域桩位图进行技术分析，提出承包人的针对拟投入本工程的技术装备、管理层和作业层等方面的优势。

（11）发包人要求提交的其它文件和资料。

- 5.2技术要求

5.2.1一般要求

（1）承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如：JGJ94《建筑桩基技术规范》、DL/T5024《电力工程地基处理技术规程》等。

（2）本工程部分设计桩基较已有建构筑物较近。要求承包人结合本工程工期要求、以往火力发电项目桩基工程实践和本工程规定的桩型、桩径、桩长及桩位布置以及施工场地地质勘探资料，通过技术分析提供合理的施工部署、施工措施、施工流水和顺序，在此基础上给出合理的桩机机械数量及配备的辅助机械设备，并提供备用桩机数量。

（3）承包人应根据现场条件，对施工现场进行总体规划，制定详细的施工方案，提出场内道路、施工用水、用电引接，施工机具、堆桩场地的布置及施工顺序安排，并对场地进行必要的平整，确保施工机具不发生倾斜、移动。

（4）预制桩桩基工程正式施工前，应按施工图规定和发包人的指示，结合场地的地质资料，选择合适的桩位，进行试沉桩，以检验施工参数和工艺，会同设计代表与发包人确定停锤标准。

（5）承包人应在施工前详细了解工程的地形、地貌及周边构建筑物情况，并应结合发包人提供的地下管线资料，对地下管线进行复查，施工期间应采取必要的监测、安全保护措施。

（6）本工程预制桩桩材均为发包人供应并卸货，由承包人指定基桩卸货位置。承包人需对到货的桩身质量按有关要求进行检查，并配合卸货、堆放以及厂内二次倒运（若有），费用包含在投标报价内。

（7）招标范围内的建筑物土方开挖后，发包人将委托有资质的第三方，按照有关规范对桩身质量进行抽检；承包人有义务配合发包人委托的有资质的第三方进行桩基的检测工作，相关费用在投标报价中予以体现。管桩连接焊接接头的焊缝探伤检测由承包人负责，费用包含在投标报价中。

（8）桩基施工完成后应及时进行桩孔的回填平整，费用含在投标价中。

（9）桩基工程完整性检测试验中，应无III类桩及以下的不合格桩，I类率应≥ 95 %。

（10）本工程零星土方开挖后土、石方堆置于发包人指定场地，运距1kM以内；土方运至弃土场地，承包人在投标报价中予以考虑。

（11）本工程地处沿海且为台风影响区域范围内，要求承包人结合当地的气象条件并根据发包人的工期要求，编制切实可行的施工进度计划。

（12）承包人应考虑施工期间夜间连续作业（如有需要）的质量和安全保证措施，同时在措施费用中予以报价。

（13）各施工用电点均应安装相应的漏电保护措施，对施工用电线路应采用相应的保护措施。投标方应明确为保证施工场地的安全文明而采取有关措施。

（14）承包人应针对地勘报告中表层素填土、深厚饱和软塑粘土的特点，针对性的提出防止预制桩桩头爆桩、溜桩等措施，检修间侧管桩施工对电厂三期临近净化站区域建构筑及设备运行有一定的影响；要求承包人结合本工程特点，认真仔细编制施工组织设计，并对本标段施工组织设计进行专家评审，相关评审费用包含在投标报价中。

（15）承包人需严格按照发包人委托的第三方监测单位出具的监测报告要求，控制沉桩速率，避免对临近构筑物产生影响。

（17）本工程地质勘察期间（2023年9月~2023年11月），场地地下水位埋深一般3.7～8 m左右之间，具体详见附件地勘报告。地下水水位受季节影响明显，预计雨季地下水水位会上升到接近地面。承包人在施工期间，应根据不同季节地下水位的变化情况，采取针对性的措施，合理组织桩基施工。

（18）工程桩施工时的场地回填素填土（碎、块石）土层厚度约为6.4-10.6米，碎石粒径2-20cm约占30%；块石块径20-100cm，约占30-40%，少量直径>100cm。块石分布不均，含量不均，离散性较大。碎石、块石为块状，棱角状，成分为凝灰岩，中等风化，系前期施工回填。为保证桩基施工质量及施工进度，桩基在表层回填土层采用引孔施工工艺，相关费用承包人予以报价。

- 6 土石方工程

- 6.1 一般规定

6.1.1 应用范围

适用于本合同施工图所示的永久和临时工程建构筑物的土石方开挖及填筑等工程。其主要内容包括：一般规定、场地清理、土石方开挖、土石方填筑、边坡支护、施工期临时排水、土石料堆场及弃碴处理与利用等工程。

6.1.2 承包人责任

（1）承包人应按施工图纸和发包人的指示，以及本技术条款的规定，完成本工程的全部建设内容。

（2）承包人应负责编制并落实为完成本工程所需各项措施，如职业健康安全、环境保护、质量保证等。

（3）承包人应负责提供满足本工程施工所需的人工、材料（甲供除外）和施工机具设备及力能配置，并负责本工程范围内的施工、试验、检验等的全部施工作业内容。

（4）承包人应根据发包人提供的控制点进行复核，负责本合同范围内三级控制网的建立并定期校核，及各工程的定位放线测量工作，并报发包人审核。

（5）承包人的施工总平面布置应服从发包人的统筹管理；各承包人间的施工协调（如交叉作业）应服从发包人的统一协调管理。

（6）承包人在隐蔽工程验收和土建交接验收时应按发包人批准的相关表式参加发包人组织的各单位/专业联合验收。

6.1.3 主要提交件

本工程范围内的各单位工程开工前，承包人应根据本合同施工图纸、已确定的施工组织总设计，分别编制包含以下内容的专项施工方案，提交发包人批准后方可开工。

（1）控制点校验记录及主要轴线的定位记录；

（2）施工组织机构及劳动力安排；

（3）施工平面布置与临时场地设施；

（4）施工机具配置和力能供应；

（5）材料、半成品及机具进场与报验计划；

（6）质量检验计划；

（7）主要施工方案；

（8）质量控制和安全保证措施；

（9）施工进度计划；

（10）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）；

（11）开挖、钻孔、爆破、填筑等程序与方法；

（12）开挖边坡保护及排水措施；

（13）土石方平衡计划及弃渣措施；

（14）开挖放样剖面及填筑地形测量资料

（15）发包人要求提交的其它文件和资料。

- 6.2 场地清理

6.2.1 一般要求

（1）承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如DL/T 5210.1《电力建设施工质量验收及评价规程》及发包人施工组织总设计的要求等。

（2）承包人应根据发包人提供的场地条件自行选择并考虑力能机械的布置及投入，且需能满足发包人的安全、工期、质量要求。

（3）场地清理包括植被清理和表土开挖，其范围包括工程开挖范围内的永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。

- 6.3 土方开挖

6.3.1 一般要求

（1）承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB50201《土石方与爆破工程施工及验收规范》。

（2）承包人应根据发包人提供的场地条件自行选择并考虑力能机械的布置及投入，且需能满足发包人的安全、工期、质量要求。

（3）土方指塘渣、黄土、粘土、砂土（包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方。

6.3.2 主要施工要求及技术措施

（1）承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。发包人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，发包人可与承包人联合进行校核测量。

（2）主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或发包人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经发包人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。

（3）为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。

（4）在开挖过程中，经发包人批准，承包人可根据土方开挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同约定条款办理。

（5）若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知发包人。必要时承包人应按发包人的指示设置观测点，及时观测边坡及周边建构筑物的变化情况，并做好记录。

（6）施工期间承包人所开挖的土方应归发包人所有，承包人应按发包人及发包人指示将其运到指定地点。

6.3.3 质量检查和验收

6.3.4.1施工质量检查

（1）承包人应按照浙能集团《工程质量检查与验收管理规定》要求进行施工质量检查。

（2）施工质量应符合GB50201《土方与爆破工程施工及验收规范》、DL/T 5210.1《电力建设施工质量验收及评价规程》及相关技术规范要求。

（3）土方开挖质量检查和验收

土方开挖前，承包人应会同发包人进行以下各项检查：

1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果，应经发包人复核签认后。

3）施工图纸所示进行开挖区周围排水设施的质量检查和验收。

4）在土方开挖过程中，承包人应定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，并将测量资料提交发包人。

5）土方明挖工程完成后，按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；取样检测基础土的物理力学性质指标；

6.3.4.2完工验收

工程完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并至少提交以下完工资料：

（1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）；

（2）开挖程序与开挖方法；

（3）施工设备的配置和劳动力安排；

（4）开挖边坡的排水和边坡保护措施；

（5）土料利用和弃渣措施；

（6）质量与安全保证措施；

（7）工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

（8）主要开挖工程施工进度计划；

（9）发包人要求提供的其它资料。

- 6.4 土石方填筑

6.4.1 一般要求

（1）承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB50201《土方与爆破工程施工及验收规范》、DL/T 5210.1《电力建设施工质量验收及评价规程》。

（2）承包人应根据发包人施工组织总设计的要求和场地情况自行选择力能投入及布置形式，且需能满足发包人的安全、工期、质量要求。

6.4.2 材料

（1）填筑材料的使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

6.4.3 主要施工要求及技术措施

（1）土石方填筑工程开始前，承包人应根据建构筑物设计要求选定的土石方填筑料，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。

（2）每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交发包人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交发包人。

（3）进行分层填筑施工时，只有在下层密实度等经检验合格后，方可进行上层施工，分层填筑质量应按相关规程、规范及发包人要求进行严格控制，加强填筑质量的现场检测，检测要求和检测工作量布置应严格按规程、规范执行。除进行密实度检测外，应按施工图设计要求对回填区域进行原位测试，如：重型动力触探试验和静载荷试验。

（4）承包人应根据发包人对本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和填筑料的供求平衡。

（5）施工时根据现场实际条件，在正式回填前，首先应将整个回填区范围内的沟塘、库区内的水提前排干；清除回填区内的垃圾及影响压实或影响场地使用的其它杂物，并将清理所得废弃物运至发包人指定堆放地点，废弃物严禁在现场焚烧。

（6）进行场地回填工作时，陆域填方施工应从场地最低处开始。

（7）施工区域内临时排水系统的总体规划应与原排水系统相适应，临时排水设施应尽量与永久性排水设施相结合。定期修建和疏通排水沟渠，必要时应配有水泵和柴油发电机以确保开挖区干燥，防止在开挖区出现浸水、冲刷和滑坡现象。

（8）土石方填筑工程开工前，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交发包人，经发包人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。

6.5.4质量检查和验收

6.5.4.1原材料检验

（1）回填土石方的检验项目和检验频率应符合DL/T 5210.1《电力建设施工质量验收及评价规程》及相关材料技术规范要求。

（2）承包人应进行相应的各项原材料验检，并将检验成果提交发包人。

7.5.4.2施工质量检查

（1）承包人应按照浙能集团《工程质量检查与验收管理规定》要求进行施工质量检查。

（2）施工质量应符合DL/T 5210.1《电力建设施工质量验收及评价规程》及相关技术规范要求。

（3）土石方填筑工程的质量检查和验收

1）填筑前用于计量的地形平、剖面测量资料的复核检查；

2）填筑前按本节有关规定进行基础面清理质量的检查和验收；

3）料场开采区各种土石方填筑料的物理力学性质的抽样检验；

4）现场生产性试验选定的施工碾压参数及其各项试验成果的检查和验收。

5）分层回填的粒径指标、压实指标、压实工艺等需通过现场试验和施工检测进行检验和调整。各场平区域回填施工前应进行碾压回填试验，确定粒径级配，选择相应最大干密度的分层碾压回填参数（包括层厚、最优含水量、碾压遍数等）；回填施工后均要求进行相关质量检测。

6.5.4.3完工验收

工程完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并至少提交以下完工资料：

（1）土石方填筑程序和方法；

（2）土石方平衡计划；

（3）施工设备及设施配置；

（4）质量控制和安全保证措施；

（5）隐蔽工程验收记录；

（6）施工进度计划；

（7）发包人要求提供的其它资料。

- 6.6 施工期临时排水

6.6.1 排水措施

（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。

（2）在开挖过程中，承包人应做好地面排水措施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。

（3）在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

6.6.2 降低地下水位的排水措施

（1）对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施提交发包人批准。

（2）采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。

（3）在基坑开挖期间，承包人应对基坑及周围受降低水位影响的地区进行地下水位地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交发包人。

6.6.3 保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷

（1）承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

- 6.7 土石料堆场、处理及利用

6.7.1 土石料堆场

（1）料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及发包人指示，进行一下料场整治和环境恢复工作，包括：

1）开挖边坡面的整治；

2）修建环境保护的辅助工程设施；

3）按批准的环境恢复要求恢复植被及场地；

6.7.2 土石料处理

（1）土石料处理应按发包人批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。

6.7.3 土石料利用

（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。

（2）承包人应按批准的堆渣地点和方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。

（3）对发包人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其他作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。

- 7. 房建工程

- 7.1 砌体工程

7.1.1 一般要求

（1）砌体工程应遵守GB 50203《砌体结构工程施工质量验收规范》、JGJ98《砌筑砂浆配合比设计规程》有关规定。

（2）砌体结构工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能型式检测报告，质量应符合国家现行有关标准的要求。块体、水泥、钢筋、外加剂尚应有材料主要性能的进场复验报告，并应符合设计要求。严禁使用国家明令淘汰的材料。

（3）砌体结构工程施工前，应编制砌体结构工程施工方案及砌体工程质量通病防治方案

（4）冬期施工的砌体工程还应符合现行行业标准JGJ/T104《建筑工程冬期施工规程》的有关规定。

（5）对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，发包人有权委托有资质的检测单位检测鉴定，承包人应予配合。

（6）不得在宽度少于1米的窗间墙等特殊部位留脚手眼。

7.1.2 材料

（1）砌体用材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

（2）水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期进行检查，并应对其强度、安定性进行复验，其质量必须符合现行国家标准GB175《通用硅酸盐水泥》的有关规定。

（3）凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等，应经检验和试配符合要求后，方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。

（4）用于清水墙、柱表面的砖，应边角整齐，色泽均匀；不同品种的砖不得在同一楼混砌。

（5）砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时，砖应提前l～2 d适度湿润，严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑。

（6）砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

7.1.3 施工要求及技术措施

7.1.3.1砖砌体

混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等无发展前途的产品年龄期不得少于28天。

不同品种砖不得在同一楼层混用。

多也砖的孔洞应垂直于受压面砌筑，半盲多孔砖的封底面应朝上。

竖向灰缝不得出现瞎缝、透面缝和假缝。

砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的分内外墙分砌施工。

砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

砌体的灰缝饱满度不得低于80%，砖柱的灰缝饱满度不得低于90%。

拉结筋设置必须符合规范要求。

7.1.3.2混凝土小型空心砌块砌体工程

（1）承包人施工前，应按房屋设计图编绘小砌块平，立面排列图，施工中应按排块图施工。

（2）承重墙体使用的小砌块应完整、无缺损、无裂缝。

（3）在散热器、厨房、卫生间等设备的卡具安装处砌筑的小砌块，宜在施工前用强度等级不低于C20（或Cb20）的混凝土将其孔洞灌实。

（4）砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的分内外墙分砌施工。

（5）小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。抽检数量：每一生产厂家，每1万块小砌块为一验收批，不足1万块按一批计，抽检数量为一组。用于多层以上建筑的基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。

（6）砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

（7）砌体的灰缝换净面积饱满度不得低于90%。

（8）拉结筋设置必须符合规范要求。

7.1.3.3填充墙砌体工程

（1）填充墙砌体应与主体结构可靠连接，其连接构造应符合设计要求，末经设计同意，不得随意改变连接构造方法。每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处。

（2）填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋，当采用化学植筋的连接方式时，应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0KN。

（3）填充墙留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求，竖向位置偏差不应超过一皮高度。

7.1.4 质量检查和验收

7.1.4.1原材料检验

（1）砌体工程原材料的检验项目和检验频率应符合GB 50203《砌体结构工程施工质量验收规范》及相关材料技术规范要求。

（2）承包人应进行相应的各项原材料验检，并将检验成果提交发包人。

7.1.4.2施工质量检查

（1）承包人应按照浙能集团《工程质量检查与验收管理规定》要求进行施工质量检查。

（2）施工质量应符合GB 50203《砌体结构工程施工质量验收规范》及相关技术规范要求。

7.1.4.3 完工验收

砌体结构工程完工后，承包人应按照经发包人审批的本工程所属单位工程质量验收计划有关要求，编制完工资料，并以分部（子分部）工程归入相应的单位工程资料中，工程完工资料编制完成后，应向发包人提出结构工程完工验收申请。完工资料至少应包含：

（1）砌体结构工程施工记录和施工测量定位记录；

（2）砌体工程隐蔽质量验收记录；

（3）原材料出厂合格证书、产品性能检测报告和进场复验报告。

（4）混凝土及砂浆配合比通知单

（5）混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告单

（6）填充墙砌体植筋锚固力检测记录；

（7）设计变更记录；

（8）质量检查记录和质量事故处理报告；

（9）发包人要求提交的其它完工资料。

- 7.2 地面与楼面工程

7.2.1 一般要求

（1）承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB50209《建筑地面工程施工质量验收规范》等。

（2）各类面层的铺设宜在室内装饰工程基本完工后进行。木、竹面层以及活动地板、塑料板、地毯面层的铺设，应待抹灰工程或管道试压等施工完工后进行。

（3）为达设计预期效果效果，地面施工前先行施工样板（示范）工程，正式工程以发包人认可后的样板工程为准。

（4）承包人需做好相应成品保护工作。

（5）厕浴间、厨房、阳台和有排水（或其他液体）要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合相应的设计和施工规范的要求。

（6）阳台、浴室、厨房间等地面有防滑要求的地面应符合设计要求。

（7）整体面层铺设前，基层强度必须达到1.2Mpa，面层铺设后养护时间不得少于7天，强度必须达到设计值后方可正常使用。

（8）大面积水泥类面层应当设置分格缝。

7.2.2 材料

材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

建筑地面工程采用的材料应符合国家标准的规定；进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告，重要材料应有复验报告。

所用材料应当符合国家有关放射性、有害物质限量、室内环境污染控制的规定，材料进场时应具有检测报告。

厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合设计要求。

除合同另有约定外，材料的尺寸、颜色、型号等需由发包人、监理人、承包人、设计人共同协商确定。

7.2.3 主要施工要求及技术措施

7.2.3.1基层铺设

（1）地面回填土应分层夯实，回填土填至设计标高时整平；再在回填土上回填碎石，压实整平、扎筋（若地坪配钢筋）。

（2）灰土垫层、砂垫层、砂石垫层、三四合土等的厚度严格按设计厚度执行，并不得少于范围最少值。垫层中的有机物含量必须符合设计要求。

（3）水泥类混合土垫层施工之前下一层必须浇水湿润，养护期内足龄养护。

7.2.3.2找平层、隔离层、填充层、绝热层

有防水要求的地面铺设找平层之前必须对立管、套管、和地漏与楼板之间的节点进行密封处理。并进行隐蔽处理验收。

隔离层的防油、防渗性能必须符合设计要求。

在水泥类找平层上铺设卷材类、防油类隔离层时应在找平层上刷配套的底子油。

防水隔离层铺设后就进行蓄水检验，并做好记录。

7.2.3.3整体面层铺设

水泥混凝土地面所用粗骨料不得大于厚度的2/3，施工时不得留施工缝。

水泥砂浆面层强度不得少于M15。

不发火地面所用材料和试件硬化后应当进行不发火试验。碎石的不发火性必须合格。

自流平、涂料面层材料必须有材料检含报告，报告中的VOC（挥发性有机化合物）、游离甲酫、笨、甲笨等有害物质的含量必须符合规范要求。

塑胶面层施工之前必须进行施工详图设计，警示线、导向标等特殊标示预先设计好。

塑胶面层施工环境控制在10度～30度之间。

塑胶面层施工时基层必须干燥平整，基层与面层必须粘结牢固，面层不得有色差等缺陷。

7.2.3.4块料面层铺设

面层铺设之前基层强度不得低于1.2MPa。

先测量现场总尺寸并进行预排，原则为：尽量对称、不割板，楼地面中格栅板四周、孔洞四周，楼层四边角不宜有小于1/3板长（宽）的板铺贴。

厕所地砖预排时应让地漏、蹲坑、水管位置居中并相对于邻近地砖对称、协调，且地面砖应与墙面砖缝隙对齐（见附图）。

铺贴前将块材在水中稍微浸泡湿润一下，再适当晾干；预制水磨石、地砖、瓷砖等块材铺贴前基层应浇少许水湿润，防止由于基层吸水过快造成起壳、空鼓。

地砖的铺贴，伸缩缝留设为按轴线分缝（设计有要求时按设计）。

块材铺贴后应进行养护，48小时内严禁走人，7天以内严禁堆放重物，以免引起空鼓、起壳现象。

地砖等块材铺贴7天后应进行质量检查，

铺贴的块材检查验收后进行嵌缝操作，水磨石用白水泥嵌缝，地砖采用白水泥与黄颜料混合调配至与地砖颜色相近为止，然后加水拌制均匀进行嵌缝。

7.2.4 质量检查和验收

7.2.4.1原材料检验

楼地面原材料的检验项目和检验频率应符合GB50209《建筑地面工程施工质量验收规范》及相关材料技术规范要求。

承包人应进行相应的各项原材料验检，并将检验成果提交发包人。

7.2.4.2施工质量检查

承包人应按照浙能集团《工程质量检查与验收管理规定》要求进行施工质量检查。

施工质量应符合GB50209《建筑地面工程施工质量验收规范》及相关技术规范要求。

7.2.4.3完工验收

工程完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并至少提交以下完工资料：

设计变更文件；

原材料出厂合格证和进场复验报告；

各层的强度等级、密度的试验报告和测定记录；

各类建筑地面工程施工质量控制文件；

隐蔽工程验收记录；

工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

竣工图；

发包人要求提供的其它资料。

- 7.3 屋面工程

7.3.1 一般要求

承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB50345《屋面工程技术规范》、GB 50207《屋面工程质量验收规范》等。

屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

屋面工程施工前，承包人应进行图纸会审，并应编制屋面工程施工方案或技术措施、质量通病防治措施。

屋面防水工程隐蔽工程须通过验收后方可进行下一道工序。

当下道工序或相邻工程施工时，承包人应对屋面已完成的部分采取保护措施。

屋面工程完工后，应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验，并应进行淋水或蓄水检验。

7.3.2 材料

材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

保温材料的堆积或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率、含水率，必须符合设计要求。

7.3.3 主要施工方法及技术措施

7.3.3.1屋面防水

屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。

找平层宜设分格缝，并嵌填密封材料。

防水卷材铺贴时，卷材铺贴方向应符合规范要求。

基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等）的交接处和基层的转角处，找平层均应做成圆弧形，圆弧半径应符合规范要求。

天沟、山墙泛水处应增加一层附加防水卷材。

卷材间搭接长度，长度方向≥80 mm，宽度方向≥60 mm ，卷材与找平层的粘结采用基层胶，卷材间的粘结采用搭接胶，卷材与屋面找平层的粘结采用满铺、实铺。

屋面山墙侧面的卷材直接铺贴进砖墙凹槽内，并用钉子固定，雨水管处，卷材应伸入雨水斗内不少于100 mm。

在坡度大于25％的屋面上采用卷材作防水层时，应采取固定措施。固定点应密封严密。

卷材和基层之间及各层卷材之间应粘结牢固、表面平整，不得有皱折、气泡、起壳、溜滑、翘边等缺陷。

第一层防水层施工完毕，检查确认质量合格后，屋面按3 m×3 m的面积用砂浆嵌设木条，然后铺设钢丝网片，再浇筑水泥砂浆保护层；木条取出后，分仓缝用油膏嵌实，表面再铺贴第二层防水卷材，方法同下层卷材施工。

屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。

7.3.3.2保温层

保温层施工完成后，应及时进行找平层和防水层的施工；雨季施工时，保温层应采取遮盖措施。

板状材料保温层施工时板状材料保温层的基层应平整、干燥和干净。板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面上，并应铺平垫稳。

铺设的板块上下层接缝应相互错开；板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。粘贴的板状保温材料应贴严、粘牢。

7.3.4 质量检查和验收

7.3.4.1原材料检验

屋面工程原材料的检验项目和检验频率应符合GB 50207《屋面工程质量验收规范》及相关材料技术规范要求。

承包人应进行相应的各项原材料验检，并将检验成果提交发包人。

7.3.4.2施工质量检查

承包人应按照浙能集团《工程质量检查与验收管理规定》要求进行施工质量检查。

施工质量应符合GB 50207《屋面工程质量验收规范》及相关技术规范要求。

7.3.4.3完工验收

工程完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并至少提交以下完工资料：

设计变更文件；

原材料出厂合格证和进场复验报告；

各层的强度等级、密度的试难报告和测定记录；

各类建筑地面工程施工质量控制文件；

隐蔽工程验收记录；

工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

竣工图；

发包人要求提供的其它资料。

- 7.4 抹灰工程

7.4.1 一般要求

（1）承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》等。

（2）承包人应当做好成品保护和交叉作业施工配合。

7.4.2 材料

（1）抹灰用材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

（2）抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d 罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。

（3）抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。

（4）抹灰用砂子要求过筛。

7.4.3 主要施工方法及技术措施

（1）墙面提前浇水湿润，凿去多余砌筑砂浆和混凝土浆，灰饼垂直度、平直度符合验收标准要求，各类门窗外框、照明、暖通、通信、仪控等埋管埋件全部安装完成并通过隐蔽验收合格。

（2）各种砂浆抹灰层在凝结前应防止快干水冲撞击振动和受冻在凝结 后应采取措施防止玷污和损坏水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。

（3）抹灰前砌体面喷素水泥浆（内掺30％的801胶水）一道，加强砂浆跟砖表面的粘结。

（4）为保证墙与柱、梁、板的交接处不裂缝，抹灰前在上述部位增加钢丝网片一层，网片宽600 mm，墙面与柱、梁、板面每边各300 mm，用水泥钉将钢丝网片固定牢，要求平整，不得起翘。

（5）门窗框部位待门窗框安装就绪后再将空隙（塑钢窗框用发泡剂塞缝后）用水泥砂浆或水泥混合砂浆嵌填密实，窗台部位上部应做出滴水线，下部应粉出15 mm宽的排水坡度。

（6）墙面有管道穿过或预留孔洞处，根据安装单位的要求并结合现场情况，在管子或设备安装后，将洞补实或留出间隙。

（7）抹灰层的总厚度应符合设计要求水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上罩面石 膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

（8）抹灰前基层表面的尘土污垢油渍等应清除干净并应洒水润湿。

7.4.4 质量检查和验收

7.4.4.1原材料检验

抹灰工程原材料的检验项目和检验频率应符合GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》及相关材料技术规范要求。

承包人应进行相应的各项原材料验检，并将检验成果提交发包人。

7.4.4.2施工质量检查

承包人应按照浙能集团《工程质量检查与验收管理规定》要求进行施工质量检查。

施工质量应符合GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》及相关技术规范要求。

7.4.4.3完工验收

工程完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并至少提交以下完工资料：

抹灰工程的施工图设计说明及其他设计文件；

材料的产品合格证书性能检测报告进场验收记录和复验报告；

隐蔽工程验收记录；

施工记录；

发包人要求提供的其它资料。

- 7.5 门窗工程

7.5.1 一般要求

（1）承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》等。

（2）预埋件和锚固件、隐蔽部位的防腐、填嵌处理等工序就在通过隐蔽验收后放可进行下一道工序。

（3）承包人应当做好成品保护和交叉作业施工配合。

（4）建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

7.5.2 材料

门窗材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

门窗材料场地前必须对人造木板的甲醛含量和建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能进行复验。

金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能和型材壁厚应符合设计要求。

玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。

单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。

门窗、玻璃、密封胶等应按设计要求选用，并应有产品合格证书。

门窗立框应与墙体实心砖或构造柱连接，连接应牢固可靠。

7.5.3 主要施工方法及技术措施

7.5.3.1塑钢门窗、金属门窗安装

金属门窗框和副框的安装必须牢固。

门窗附件安装齐全、位置正确、牢固、灵活适用。

门窗框与洞口的间隙，采用发泡剂填塞，室内嵌填玻璃胶，室外打耐候胶。

施工中注意不得损坏门窗框上面的保护膜。表面沾污的水泥砂浆应随时擦净，以免影响外表美观。

金属门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉门窗必须有防脱落措施。

（6）金属门窗和塑料门窗安装不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。

7.5.3.2特种门安装

特种门包括：防火门、防盗门、自动门、全玻门、旋转门、金属卷帘门。

特种门的质量和各项性能应符合设计要求。

特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。

带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门，其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求和有关标准的规定。

特种门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。

7.5.4 质量检查和验收

7.5.4.1原材料检验

门窗等原材料的检验项目和检验频率应符合GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》及相关材料技术规范要求。

承包人应进行相应的各项原材料验检，并将检验成果提交发包人。

7.5.4.2施工质量检查

承包人应按照浙能集团《工程质量检查与验收管理规定》要求进行施工质量检查。

施工质量应符合GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》及相关技术规范要求。

7.5.4.3完工验收

工程完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并至少提交以下完工资料：

门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

特种门及其附件的生产许可文件。

设计变更文件；

原材料出厂合格证和进场复验报告；

隐蔽工程验收记录；

工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

竣工图；

发包人要求提供的其它资料。

- 7.6 吊顶施工

7.6.1一般要求

承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》等。

块状吊顶施工之前必须先进行安装块材预铺排板设计，并报发包人批准，必要时进行首件确认。

承包人需做好相应成品保护工作。

吊顶所用吊杆应安装完成后必须进行抗拔试验，并将试验结果报发包人。

吊顶工程应通过隐蔽工程验收后方可进行下一道工序。

重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。

7.6.2材料

吊顶用材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

应对人造木板的甲醛含量进行复验。

木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理。

胶粘剂应按主材的性能要求选用，使用前作粘结试验。

吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。

7.6.3主要施工要求及技术措施

吊顶施工，需要隐蔽验收的管道、设备等水压试验、龙骨的防火防腐、填充材料等工作均先完成后方可进行下一道工序。

龙骨应按设计或规范要求起拱。

边龙骨应固定在四周墙上，全面校正主、次龙的位置及平整度，连接件应错位安装。

以轻钢龙骨、铝合金龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用沉头自攻钉固定。

以木龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用木螺钉固定，胶合板可用铁钉固定。

金属饰面板采用吊挂连接件、插接件固定时应按产品说明书的规定放置。

采用复合粘贴法安装时，胶粘剂未完全固化前板材不得有强烈振动。

纸面石膏板、纤维水泥加压板、矿棉装饰吸声板安装应符合有关规范的规定。并且房间内的湿度应当满足安装要求。

吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm 当大于300mm时应增加吊杆当吊杆长度大于1.5m时应设置反支撑当吊杆与设备相遇时应调整并增设吊杆。

- 7.7 轻质隔墙工程

7.7.1 一般要求

本节适用于板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙等。

承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》等。

承包人需做好相应成品保护工作。

轻质隔墙工程应在隐蔽工程验收后方可进行下一道工序。

7.7.2 材料

轻质隔墙用材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

应对人造木板的甲醛含量进行复验。

木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理。接触砖、石、混凝土的龙骨和埋置的木楔应作防腐处理。

胶粘剂应按饰面板的品种选用。现场配置胶粘剂，其配合比应由试验决定。

轻质隔墙中的预埋件、钢筋和型钢等金属件应进行防锈处理。

板材隔墙的墙板、骨架隔墙的饰面板和龙骨、玻璃隔墙的玻璃应有产品合格证书。

7.7.3 主要施工要求及技术措施

需要隐蔽验收的管道、设备等水压试验、龙骨的防火防腐、填充材料等工作均先完成并通过隐蔽验收后方可进行下一道工序。

轻质隔墙的构造和固定方法应符合设计要求。

轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。

安装贯通系列龙骨时，低于3m的隔墙安装一道，3～5m隔墙安装两道。

骨架隔墙在安装饰面板前应检查骨架的牢固程度、墙内设备管线及填充材料的安装是否符合设计要求，如有不符合处应采取措施。

纸面石膏板龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。

在板材隔墙上开槽、打孔应用云石机切割或电钻钻孔，不得直接剔凿和用力敲击。

玻璃砖墙骨架应与结构连接牢固。骨架边框的安装应符合设计和产品组合的要求。玻璃安装应符合有关规范规定。

7.7.4 质量检查和验收

7.7.4.1原材料检验

轻质隔墙原材料的检验项目和检验频率应符合GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》及相关材料技术规范要求。

承包人应进行相应的各项原材料验检，并将检验成果提交发包人。

7.7.4.2施工质量检查

承包人应按照浙能集团《工程质量检查与验收管理规定》要求进行施工质量检查。

施工质量应符合GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》及相关技术规范要求。

7.7.4.3完工验收

工程完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并至少提交以下完工资料：

（1）设计变更文件；

（2）原材料出厂合格证和进场复验报告；

（3）隐蔽工程验收记录；

（4）工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

（5）竣工图；

（6）发包人要求提供的其它资料。

- 7.8 饰面板（砖）工程

7.8.1 一般要求

本节内容适用于石材、墙面砖、木材、织物、壁纸等饰面。

承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》等。

承包人需做好相应成品保护工作。

饰面板（砖）铺装工程应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并经验收后进行。

施工之前应对预埋件、连接点、防水等工程进行隐蔽验收。

外墙饰面贴前和施工过程中，均应在相同基层上做样板件，并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验，其检验方法和结果判定应符合JGJ110《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》的规定。

7.8.2 材料要求

饰面板（砖）工程用材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

织物、壁纸、胶粘剂等应符合设计要求，并应有性能检测报告和产品合格证书。

饰面板（砖）工程应对下列材料及其性能指标进行复验:

1）室内用花岗石的放射性。

2）粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度。

3）外墙陶瓷面砖的吸水率。

4）寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。

采用湿作业法铺贴的天然石材应作防碱处理，试块应通过第三方检测合格。

砂子用前过筛。

7.8.3 主要施工要求及技术措施

饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

饰面板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。

釉面砖和外墙面砖镶贴前，首先要将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2h以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

强度较低或较薄的石材及人造石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。

木装修墙制作安装前应检查基层的垂直度和平整度，有防潮要求的应进行防潮处理。

软包墙面制作安装所用填充材料、纺织面料和龙骨、木基层板等均应进行防火处理

软包墙面制作安装墙面防潮处理应均匀涂刷一层清油或满铺油纸。不得用沥青油毡做防潮层。

7.8.4 质量检验标准

7.8.4.1原材料检验

饰面板（砖）工程原材料的检验项目和检验频率应符合GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》及相关材料技术规范要求。

承包人应进行相应的各项原材料验检，并将检验成果提交发包人。

7.8.4.2施工质量检查

承包人应按照浙能集团《工程质量检查与验收管理规定》要求进行施工质量检查。

施工质量应符合GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》及相关技术规范要求。

7.8.4.3完工验收

工程完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并至少提交以下完工资料：

饰面板（砖）工程的施工图、设计说明及其他设计文件；

材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

后置埋件的现场拉拔检测报告；

外墙饰面砖样板件的粘结强度检测报告；

隐蔽工程验收记录；

施工记录；

发包人要求提供的其它资料。

- 7.9 涂料施工

7.9.1 一般要求

承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB 50327《住宅装饰装修工程施工规范》、JG/T29《建筑涂饰工程施工及验收规程》 等。

涂料工程应在抹灰、吊顶、细部、地面及电气工程等已完成并验收合格后进行。

承包人需做好相应成品保护工作。

涂料正式施工之前必须经发包人首件确认。

7.9.2 材料

涂料工程材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

涂料工程所选用的涂料，其各项性能应符合相应产品标准的技术指标。

涂料的品种、颜色应符合设计要求，有产品性能检测报告和产品合格证书。

涂饰工程所用腻子的粘结强度应符合国家现行标准的有关规定。

7.9.3 主要施工要求及技术措施

7.9.3.1基层处理

涂刷溶剂型涂料时基层应当干燥，含水率应当符合规范要求。

新建筑物的混凝土或抹灰层基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂。

对泛碱、析盐的基层应先用3%的草酸溶液清洗，然后用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆。

外墙、厨房、卫生间等受水墙面必须使用耐水腻子。

金属基层：表面应进行除锈和防锈处理。

纸面石膏板基层：应按设计要求对板缝、钉眼进行处理后，满刮腻子、砂纸打光。

7.9.3.2涂料涂刷

施工现场环境温度宜在5～35℃之间，并应注意通风换气和防尘。

涂料、油漆打磨应待涂膜完全于透后进行，打磨应用力均匀，不得磨透露底。

每次涂料的厚度应符合设计和规范要求，二次涂刷之间的时间间隔不得少于4小时。

涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

7.9.4 质量检查和验收

7.9.4.1原材料检验

涂料涂饰工程原材料的检验项目和检验频率应符合JG/T29《建筑涂饰工程施工及验收规程》及相关材料技术规范要求。

承包人应进行相应的各项原材料验检，并将检验成果提交发包人。

7.9.4.2施工质量检查

承包人应按照浙能集团《工程质量检查与验收管理规定》要求进行施工质量检查。

施工质量应符合JG/T29《建筑涂饰工程施工及验收规程》 及相关技术规范要求。

涂膜厚度应经发包人实地测量。

7.9.4.3完工验收

工程完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并至少提交以下完工资料：

涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件；

材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录；

施工记录；

发包人要求提供的其它资料。

- 7.10 装饰装修细部工程

7.10.1 一般要求

装饰装修细部工程包括橱柜制作与安装、窗帘盒、窗台板、散热器罩制作与安装、门窗套制作与安装、护栏和扶手制作与安装、花饰制作与安装等。

承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》等。

细部工程应对预埋件后置埋件进行隐蔽工程验收。

7.10.2 材料

装饰装修细部工程材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

细部工程制作与安装所用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

细部工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。

7.10.3 主要施工要求及技术措施

7.10.3.1外墙、窗台、窗楣外装饰线条细部处理

所有阴角、阳角必须顺直、方正，抹灰时要求自上而下挂线施工。

阳台、扶手、窗台、窗套必须横竖挂线抹灰。阳台栏板顶按坡向朝外抹出流水坡，以适合住宅封阳台的需要。

外窗台必须内外高差5 cm，内窗台抹至窗框下口平，外窗台抹灰应从窗框下口至窗口外抹弧形状，防止倒坡，底面设滴水线。

窗楣用2 cm宽成品分格条做滴水槽，滴水槽距窗棉外边为3 cm，滴水槽两端距离立侧边应做断水口，约3 cm。

对外装饰线条、窗楣及外窗台均采用成品塑料分格条做滴水槽，并用砂浆抹出鹰嘴滴水线，做到美观、防水和防污染有效。

7.10.3.2室内墙面及顶棚细部处理

在顶棚抹灰时，要求在距顶棚200 mm内，墙四周弹水平线控制，所有阴、阳角要求做成带小弧度形状，克服线条不顺直的感觉。

门框与墙体连接处：在抹灰前用 1﹕1﹕6混合砂浆分层填实，缝隙较大时混合砂浆中适当加麻刀嵌塞，但不得挤压框料造成变形，门框加工时，与墙接触处必须做灰口线。

门窗、暖气片洞口阳角护角：要求在抹灰前用1﹕2水泥砂浆做明护角2 m高，每侧宽不小于50 mm，内窗台必须用1.2-2.5水泥砂浆做台面及护角。

内墙面的管槽、孔洞在墙面抹灰前将管固定牢固，用M10砂浆分遍填塞。

7.10.3.3楼梯间踏步、踢裙、踢脚线、梯板等处的细部处理

护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。

踢脚线：用1﹕2水泥砂浆粉150高踢脚线，厚度不少于8 mm;

梯板：在梯板边抹出宽4 cm，8 mm厚滴水线，并设l5 mm宽黑色成品分格条，将滴水线用黑漆涂刷两遍，在顶层梯梁底也按同样标准设滴水线和滴水槽，在其它每层的梯梁底将梯板的滴水做法进行交圈，并留出断水口。

楼梯栏杆的高度当平直段长度大于500 mm对其高度控制在不少于1050 mm，倾斜段高度不小于900 mm，严格执行强制性条文。

7.10.3.4屋面细部处理

屋面女儿墙上口坡度向内，起坡30 mm，并用与外墙相同的材料做出宽5cm的挡水线。

在女儿墙泛水处弹水平线，用沥青漆将防水收头处衬齐，使线条平直美观，并在该处用彩色外墙涂料做一道50-80 mm宽的分色线，以达到美化屋面的效果。

出屋面管道根部在做找平层时应做成圆弧角，防水层裹脚高度不小于300，收头处加设配套管箍箍住防水层，防止收头处开裂，对靠女儿墙的透气笛设固定点固定在女儿墙上，对屋面中部管道可以现浇1000高厚100保护套。

7.10.4 质量检查和验收

7.10.4.1完工验收

工程完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并至少提交以下完工资料：

施工图、设计说明及其他设计文件；

材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

隐蔽工程验收记录；

施工记录；

发包人要求提供的其它资料。

- 7.11建筑给水、排水工程

7.11.1 一般要求

承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB 50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等。

建筑给水、排水及采暖工程应委托具有相应的资质单位进行。

阀门安装前，应作强度和严密性试验。雨水管和排水管道完工后应作灌水、通球及通水试验。地漏及地面清扫口应作排水试验、消火栓系统测试、采暖系统冲洗及测试安全阀及报警联动系统动作测试等试验。

各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。

采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。

建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间，应进行交接质量检验，并形成记录。

承包人应做好相应成品保护工作。

7.11.2 材料

（1）建筑给、排水和采暖工程的材料采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

（2）建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收，并经发包人核查确认。

（3）主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中，应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

7.11.3 主要施工要求及技术措施

地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。

管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应根据情况采取相应保护措施。

支、吊、托架的滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间应留有3～5mm的间隙，纵向移动量应符合设计要求。

塑料管、复合管、钢管等水平安装的支、吊架间距不应大于GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规范的规定。

管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

7.11.3.1室内给水、排水系统

给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。

雨水管道不得与生活污水管道相连接。

在生活污水管道上设置的检查口或清扫口应符合设计和规范要求。

排水通气管不得与风道或烟道连接，通气管应高出屋面300mm，必须大于最大积雪厚度,在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2m。

排水主立管及水平干管管道通球试验的通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。

室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。

7.11.3.2室外给水、排水系统

室外给水塑料管道不得露天架空铺设，必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。

消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。

给水管道在埋地敷设时，应在当地的冰冻线以下，如必须在冰冻线以上铺设时，应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区，埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得小于500mm，穿越道路部位的埋深不得小于700mm。

镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计和规范要求。

给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。

地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm，井内应有足够的操作空间，并设爬梯。必要时应做防冻保护。

管沟回填土，管顶上部200mm以内应用砂子或无块石及冻土块的土，并不得用机械回填；管顶上部500mm 以内不得回填直径大于100mm 的块石和冻土块；500mm以上部分回填土中的块石或冻土块不得集中。上部用机械回填时，机械不得在管沟上行走。

室外排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。

7.11.4 质量检查和验收

7.11.4.1原材料检验

给、排水采暖工程原材料的检验项目和检验频率应符合GB 50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》及相关材料技术规范要求。

承包人应进行相应的各项原材料验检，并将检验成果提交发包人。

7.11.4.2施工质量检查

承包人应按照浙能集团《工程质量检查与验收管理规定》要求进行施工质量检查。

施工质量应符合GB 50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》及相关技术规范要求。

7.11.4.3 完工验收

建筑给水、排水、采暖工程工程验收，应提交下列资料：

（1）开工报告；

（2）图纸会审记录、设计变更及洽商记录；

（3）施工组织设计或施工方案；

（4）主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂合格证及进场验收单；

（5）隐蔽工程验收及中间试验记录；

（6）设备试运转记录；

（7）安全、卫生和使用功能检测和检验记录；

（8）检验批、分项、子分部、分部工程质量验收记录；

（9）竣工图；

（10）发包人要求的其它材料。

- 7.12 建筑电气工程

7.12.1 一般要求

承包人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》等。

建筑电气工程应委托具有相应资质等级的施工单位进行。作业工人应持证上岗。

除设计要求外，承力建筑钢结构构件上，不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件；且严禁热加工开孔。

建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程应负荷试运行。依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性，编制试运行方案或作业指导书，并应经发包人确认后执行。

动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。

建筑电气工程工序交接确认需符合GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定。

承包人应做好相应成品保护工作。

7.12.2 材料、设备

建筑电气工程的设备和材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合发包人的工程管理制度要求。

主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录，确认符合GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》规定。

进口电气设备、器具和材料进场验收，除符合规范规定外，尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

电线、电缆合格证有生产许可证编号，包装完好，电线绝缘层完整无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标。线芯直径误差不大于标称直径的1%。

电线导管：钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀，按制造标准油漆出厂的油漆完整；镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑；绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标。

开关、插座、接线盒和风扇及其附件防爆产品有防爆合格证号。

开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全，风扇无损坏，涂层完整，调速器等附件适配。绝缘电阻值不小于5 MΩ。

对镀锌质量有异议时，按批抽样送、有资质的试验室检测。

对主要的质量如：电线电缆绝缘、开关等绝缘的阻烯性能、套管镀锌质量等存有异议时，送有资质试验室进行抽样检测，试验室应出具检测报告，确认符合本规范和相关技术规定，才能在施工中应用。

挡鼠板由主板和卡槽组成：主板选用高强度铝合金（铝合金材质厚度1mm），主板高度400mm，厚25mm，宽度根据门的实际宽度确定，主板上沿内外两侧粘贴黄黑色的反光警示贴；卡槽选用铝合金材质，卡槽高度40mm，内径与主板厚度相匹配。挡鼠板总面积40平米。

7.12.3 主要施工要求及技术措施

接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接。

测试接地装雷的接地电阻值必须符合设计要求。

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设时，金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定。

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设时，金属电缆支架、电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。

电线导管、电缆导管和线槽敷设时，金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2 mm的钢导管不得套管熔焊连接。

电线、电缆穿管和线槽敷线时，三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。

普通灯具安装时，花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6 mm。大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的2倍做过载试验。

普通灯具安装时，当灯具距地面高度小于2.4 m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

建筑物景观照明灯具安装应符合GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定。

开关、插座、风扇安装时，插座接线应符合GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定。

接地装置安装时，测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

7.12.4 质量检查和验收

7.12.4.1原材料检验

原材料的检验项目和检验频率应符合GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》及相关材料技术规范要求。

承包人应进行相应的各项原材料验检，并将检验成果提交发包人。

7.12.4.2施工质量检查

承包人应按照浙能集团《工程质量检查与验收管理规定》要求进行施工质量检查。

施工质量应符合GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》及相关技术规范要求。

7.12.4.3完工验收

当验收建筑电气工程时，应核查下列各项质量控制资料，且检查分项工程质量验收记录和分部（子分部）质量验收记录应正确，责任单位和责任人的签章齐全：

（1）建筑电气工程施工图设计文件和图纸会审记录及洽商记录。

（2）主要设备、器具、材料的合格证和进场验收记录。

（3）隐蔽工程记录。

（4）电气设备交接试验记录。

（5）接地电阻、绝缘电阻测试记录。

（6）空载试运行和负荷试运行记录。

（7）建筑照明通电试运行记录。

（8）工序交接合格等施工安装记录。

- 8 工期要求

本标段工期必须满足本工程里程碑节点对进度的要求，合理安排各单体的开工时间和工期，同时满足安装施工工期的要求。

计划开工日期：2025年03月10日。

计划竣工日期：2025年11月30日。

计划工期：270个日历天。承包人的投标工期不得超过该计划工期

主要控制节点

材料库的施工计划2025年3月10日开工，10月30日完成

危险废物暂存间的施工计划2025年3月10日开工，10月30日完成

警卫室区域基础及上部结构2025年8月20日开工，10月1日上部结构完成；

本工程整体2025年11月30日完工。

备注：上述工程开工时间供参考，本工程开工时间以发包人批准的时间为准，但是上述各考核节点相应的绝对工期不变。

- 9. 本标段工程施工注意事项

- 1、本工程岩土工程勘察报告显示，场地地下水勘测埋深在3.7~8m之间，具体详见附件地勘报告。地下水水位受季节影响明显，预计雨季地下水水位会上升到接近地面。投标人在施工期间，应根据不同季节地下水位的变化情况，采取针对性的措施，合理组织桩基施工。

2、根据《台州市住房和城乡建设局关于加强建设工程施工现场模板支架安全管理的通知》的规定，本工程脚手架不得采用扣件式钢管支撑体系，必须选用碗扣式、承插盘扣式（包含配套脚手板）等定型化工具式支撑体系。投标人应根据本标段图纸、工程量清单以及上述规定，做好相应的技术措施及安全措施，相关措施费包含在投标报价中。本标段危大工程清单（含超危工程）招标人初步拟出，具体详见附件1（三门天达（台二电二期扩建工程）粉煤灰输送系统建筑工程及台二电二期扩建工程附属建筑工程重要及危险性较大的分部分项工程清单）。要求投标人根据相关文件安全管理规定，在编制投标文件施工组织设计时，列出本标段施工的方案清单，进一步补充、完善并辨识危大及超危工程。投标人应根据本标危大工程及超危工程的相关规定及要求，做好相应的技术措施及安全措施，相关措施费包含在投标报价中，相应的专家论证、评审费用包含在投标报价中。

7、本标段施工期间，脚手架基底应夯实平整，并垫不低于16号的槽钢，相关措施费用包含在投标报价中。

8、本标段混凝土采用商品混凝土。本工程现场有设置一座商品混凝土搅拌站，位置位于二期厂区内煤场东南侧。供应能力不低于200方/小时。可供应C15-C50等标号混凝土。投标人采购的混凝土需由招标人确认后方可使用。

9、工程地处沿海且为台风影响区域范围内，要求投标人结合当地的气象条件并根据招标人的工期要求，编制切实可行的施工进度计划。

10、投标人应考虑施工期间夜间连续作业（如有需要）的质量和安全保证措施，同时在措施费用中予以报价。

11、各施工用电点均应安装相应的漏电保护措施，对施工用电线路应采用相应的保护措施。投标方应明确为保证施工场地的安全文明而采取有关措施。

12、本工程质量监督检查及竣工资料，须满足电力行业以及当地质监的要求（各一套），相关费用包含在投标报价中。

13、本工程材料检修间、危废库质量目标要求全面达到国家和电力行业、浙能集团颁发的标准，争创浙江省能源集团有限公司《基建工程全过程达标投产管理规定》（BZ/ZN 202113-2022）AAAAA级达标投产标准，确保省部级优质工程的目标，争创国家优质工程金奖。要求投标人在投标文件中明确创优策划（含绿色施工内容）。

14、本标段建筑、安装施工期间投标人应按照安全文明标化工地的要求做好本标段的安全文明施工警示、安全防护通道、区域隔离与封闭、危化品管理、脚手架搭设与存放、基坑临边防护、施工材料场地硬化及分类堆放、施工电源箱防护、配电柜标识与警示、埋地电缆线走向标识、临边与孔洞防护等，具体内容、样式及要求参考附件《浙能集团安全生产标准化管理优良工地图册》。

15、投标人应做到施工区域定制化和模块化管理。在进行施工平面规划时，应进行装置型设施、安全设施、标志、标识牌式样的统一和规范，并配以视觉形象设计，以达到现场安全、文明、和谐、美观的愉悦效果。现场所有宣传标牌需在明显位置印刷招标人企业名称及LOGO，宣传内容须经招标人审核后方可使用。

16、为做好工程文明施工的要求，本工程场地内设置有一建筑垃圾堆场。要求投标人将施工期间所产生的建筑垃圾统一堆放该场地内（具体位置详见施工总平面图），运距由自行考虑。最终该建筑垃圾由招标人统一集中处理。

17、本工程在施工过程中的施工测量控制点和沉降观测点的布设监测要满足相关规范、设计和管理制度的要求。所有建构筑物基础出零米前，进行轴线和高程测量复核，上部结构施工时及时将平面控制点和标高引测至相应楼层，并作好明显的标识和保护。工程所有的建（构）筑物都必须按相关规范和设计要求埋设沉降观测点，严格按照相关规范进行沉降观测、及时形成观测资料，并配合业主第三方测量单位进行建构筑物的变形观测工作。为保证全厂建/构筑物沉降观测点统一协调及美观，投标人须按照招标人提供的观测点施工图进行制作并安装，相关费用请在商务报价中体现。

18、本标段施工产生的危险废弃物由投标人依法合规处理，并提供处理凭证，相关费用包含在投标报价中。

19、本标段检修间、危废库场地先平均标高约5.6m，室内标高6.25m，室外标高5.95m。

20、基础开挖的土石方严禁堆放在基坑周边，应堆置于招标人指定场地（详见总平面布置图），运距由投标人自行考虑，并服从招标人的统一协调和指示，并用土方防尘网覆盖，后续用于基坑回填。土石方堆放区域具体位置详见总平面中指定的土方堆放区。因土石方堆放所需临时便道需由投标人自行修筑，堆土场土石方堆高所需机械费用，土石方的防尘措施费用均由投标人自行考虑。回填不足的土方由招标人在厂内提供，位置同本标段土方堆放场地，运距由投标人自行考虑。

21、本工程现场主要施工道路已修建完成，具体详见厂区道路详图附图。投标人应保证施工期间对厂区道路的保护，若对原有道路造成损坏，由投标人负责修复，投标人施工期间修建临时便道（若需），由投标人自行负责，费用包含在投标报价。

22、本工程地处沿海地带，本标段施工期间会遇到台风汛期等恶劣天气的影响，为确保施工质量，要求投标人充分考虑自然天气对本工程进度计划的影响，并编制相关进度的技术保证措施。另要求投标人在编制施工组织设计时正确辩识危险源及明确采取的应急措施。

- 10.相关工程规范

《建筑桩基技术规范》（JGJ94）

《建筑基桩检测技术规范》 （JGJ106）

《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502）

《生活饮用水卫生标准》（GB5749）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《建筑桩基技术规范》（JGJ94）

《建筑基桩检测技术规范》 （JGJ106）

《混凝土质量控制标准》（GB50164）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）

《电力工程地基处理技术规程》（DL/T5024）

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ 52）

《电力建设施工质量验收及评定规程》（DL/T5210）

《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

《地下防水工程质量验收规范》GB50208

《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502）

《测量规范》（GB50026）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）

《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203）

《钢结构工程施工质量验收规范》 （GB50205）

《屋面工程施工质量验收规范》 （GB50207）

《地下防水工程施工质量验收规范》 （GB50208）

《建筑地面工程施工质量验收规范》 （GB50209）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 （GB50210）

《建筑内部装修防火施工及验收规范》 （GB50354）

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 （GB50242）

《通风与空调工程施工质量验收规范》 （GB50243）

《建筑电气工程施工质量验收规范》 （GB50303）

《钢结构高强度螺栓连接的设计与施工验收规程》（JGJ82-91）

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18）

《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB/T50502）

以上标准规范若有新版本，则参照新版本；若有其他标准对本工程施工技术标准、规范等有相应规定，则可相应参照。

国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的其它法令、法规、规定和制度。

招标人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。

包括但不仅限于上述标准内容，投标人需自行根据国家最新颁布实施的有关标准进行更新。

# 第七章  图纸及附件

1. 图纸目录及附件

| 序号 | 卷册编号 | 图纸名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 33-FC00262S-Z0401 | 厂区道路布置图 | 施工图 |
| 1 | 33-FC4703S-Z0402 | 厂区道路详图 | 施工图 |
|  | 33-FC4703S-Z0602 | 厂区围栅详图 | 施工图 |
| 2 | 33-FC00262S-T1101 | 建筑设计总说明 | 施工图 |
| 3 | 33-FC00262S-T1102 | 建筑通用图 | 施工图 |
| 4 | 33-FZ00262C-T0708 | 危险废物暂存间基础图 | 招标图 |
| 5 | 33-FZ00262C-T0709 | 危险废物暂存间结构图 | 招标图 |
| 6 | 33-FC00262S-T1705 | 危险废物暂存间建筑图 | 招标图 |
| 7 | 33-FC00262S-T0717 | 检修材料库基础图 | 招标图 |
| 8 | 33-FC00262S-T0718 | 检修材料库结构图 | 招标图 |
| 9 | 33-FC00262S-T1704 | 检修材料库建筑图 | 招标图 |
| 10 | 33-FC00262S-T0711 | 警卫室传达基础图 | 施工图 |
| 11 | 33-FZ00262C-T0712 | 警卫传达室结构图 | 施工图 |
| 12 | 33-FC00262S-T1708 | #2警卫传达室建筑图 | 施工图 |
| 13 | 33-FC00262S-T1709 | #4警卫传达室建筑图 | 施工图 |
| 14 |  | 施工给排水布置图 |  |
| 15 |  | 施工用电布置图 |  |
| 16 |  | 附件1：台二电二期扩建工程附属建筑工程危险性较大的分部分项工程清单 |  |
| 17 |  | 附件2：浙能集团工程安全文明施工标准化管理办法 |  |
| 18 |  | 附件3：装修乙供推荐品牌 |  |
| 19 |  | 附件4总平面布置及本标段标段招标范围示意图 |  |
| 20 |  | 附件5施工总平面布置图 |  |
| 21 |  | 附件6岩土工程勘察报告 |  |

2. 图纸

电子版另附、纸质不提供.