## 1主蒸汽
浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程 1.主汽管道支吊架清单
节点号 | 名称 | 管道外径(mm) | 设计参数 |  | 弹簧安装荷载(N) | 弹簧数量 | 冷态荷载 |  |  | 冷态位移 |  |  | 热态荷载 |  |  | 热态位移 |  |  | 结构荷载 |  |  | 动态荷载 | 管部标高 | 根部标高 | 备注
|  |  | 温度(℃) | 压力(MPa) |  |  | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | (N) | （m） | （m）
1210 | 立管XY向限位支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | -8844 | -39878 | 0 | -66 | -121 | -41 | -12374 | -50359 | 0 | / | 61.3 | 61.5 | X向间隙:±70mm；
Y向间隙:±120mm；
结构荷载按正负考虑
1220 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -78116 | 2 | 0 | 0 | -156232 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -156232 | -147 | 6 | -134 | 0 | 0 | -218725 | / | 48.6 | 53.1
1225 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -43635 | 2 | 0 | 0 | -87270 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -87270 | -168 | 74 | -183 | 0 | 0 | -122178 | / | 41.8 | 46.7
1230 | 立管XY向限位支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | -4770 | 19038 | 0 | -169 | 104 | -206 | -5739 | 23027 | 0 | / | 38.7 | 38.9 | X向间隙:±170mm；
Y向间隙:±100mm；
结构荷载按正负考虑
1240 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -104848 | 2 | 0 | 0 | -209696 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | -209696 | -159 | 144 | -237 | 0 | 0 | -293139 | / | 34.4 | 38.9
1270 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -82090 | 1 | 0 | 0 | -82090 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -82090 | -15 | 210 | -264 | 0 | 0 | -115873 | / | 22.6 | 27
1275 | 水平管X向限位支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 1308 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | -196 | 0 | 0 | 0 | 217 | -223 | 103447 | 0 | 0 | / | 22.6 | 27 | 结构荷载按正负考虑
1280 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -50563 | 2 | 0 | 0 | -101126 | 0 | -10 | 3 | 0 | 0 | -101126 | 46 | 237 | -83 | 0 | 0 | -142093 | / | 22.6 | 27
1320 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -89783 | 1 | 0 | 0 | -89783 | -1 | -11 | 2 | 0 | 0 | -77423 | 82 | 228 | 24 | 0 | 0 | -120740 | / | 22.6 | 27 | 弹簧刚度5143N/cm
1340 | 立管双拉杆刚性支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 0 | 0 | -127995 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -188957 | 152 | 195 | 0 | 0 | 0 | -288318 | / | 18 | 27 | 结构荷载按正负考虑
1360 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -46971 | 1 | 0 | 0 | -46971 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -57054 | 219 | 156 | -35 | 0 | 0 | -80746 | / | 12 | 16.5 | 弹簧刚度2903N/cm
1370 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -82449 | 1 | 0 | 0 | -82449 | 2 | 0 | -7 | 0 | 0 | -95210 | 206 | 113 | -17 | 0 | 0 | -135350 | / | 12 | 16.5 | 弹簧刚度7714N/cm
1390 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -102694 | 1 | 0 | 0 | -102694 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | -112103 | 189 | 53 | -5 | 0 | 0 | -159204 | / | 12 | 16.5 | 弹簧刚度20597N/cm
1400 | 水平管Y向限位支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 0 | -1519 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -159958 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -452812 | 0 | / | 12 | 16.5 | 结构荷载按正负考虑
1410 | 水平管单拉杆刚性吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 0 | 0 | -125893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116084 | 167 | -11 | 0 | 0 | 0 | -163545 | / | 12 | 16.5
1450 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -66459 | 1 | 0 | 0 | -66459 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -85883 | 135 | -29 | -13 | 0 | 0 | -121609 | / | 12 | 16.5 | 弹簧刚度15429N/cm
1460 | 水平管X向阻尼支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -27 | -20 | -34227 | 0 | 0 | -28534 | 12 | 16.5 | 阻尼刚度29KN/mm；
结构荷载按正负考虑
1470 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -113872 | 1 | 0 | 0 | -113872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113872 | 75 | -23 | -38 | 0 | 0 | -156935 | / | 12 | 16.5
2210 | 立管XY向限位支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -44179 | -10430 | 0 | -52 | -174 | -42 | -53382 | -13585 | 0 | / | 61.2 | 61.5 | X向间隙:±50mm；
Y向间隙:±170mm；
结构荷载按正负考虑
2240 | 水平管单拉杆刚性吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 0 | 0 | -104694 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -152618 | 23 | -103 | 0 | 0 | 0 | -194941 | / | 58 | 61.5
2250 | 水平管X向阻尼支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | -51 | 55 | 213862 | 0 | 0 | 178216 | 58 | 61.5 | 阻尼刚度92KN/mm；
结构荷载按正负考虑
2260 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -111346 | 1 | 0 | 0 | -111346 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -111346 | 89 | -18 | 88 | 0 | 0 | -155907 | / | 58 | 61.5
2270 | 水平管Y向限位支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 0 | 762 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19231 | 0 | 103 | 0 | 105 | 0 | -32356 | 0 | / | 58 | 61.5 | 结构荷载按正负考虑
2280 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -112866 | 1 | 0 | 0 | -112866 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -112866 | 154 | 59 | 154 | 0 | 0 | -157989 | / | 58 | 61.5
2290 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -99372 | 1 | 0 | 0 | -99372 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -99372 | 220 | 124 | 181 | 0 | 0 | -139675 | / | 58 | 61.5
2320 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -87241 | 2 | 0 | 0 | -174481 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -174481 | 200 | 181 | 103 | 0 | 0 | -244133 | / | 48.6 | 53.1
2325 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -43636 | 2 | 0 | 0 | -87271 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -87271 | 141 | 196 | 54 | 0 | 0 | -122180 | / | 41.8 | 46.7
2330 | 立管XY向限位支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 27624 | 10573 | 0 | 116 | 203 | 31 | 78062 | 23460 | 0 | / | 38.7 | 38.9 | X向间隙:±120mm；
Y向间隙:±200mm；
结构荷载按正负考虑
2340 | 立管双拉杆刚性支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 0 | 0 | -238705 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | -186616 | 88 | 212 | 0 | 0 | 0 | -510245 | / | 34.4 | 38.9 | 结构荷载按正负考虑
2370 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -86370 | 1 | 0 | 0 | -86370 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -86370 | 110 | 237 | -70 | 0 | 0 | -121078 | / | 20.5 | 26.1
2380 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -63666 | 1 | 0 | 0 | -63666 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 | -78355 | 161 | 231 | -13 | 0 | 0 | -109606 | / | 20.5 | 26.1 | 弹簧刚度11613N/cm
2420 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -66885 | 1 | 0 | 0 | -66885 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -59363 | 167 | 200 | 13 | 0 | 0 | -90833 | / | 20.5 | 27 | 弹簧刚度5807N/cm
2422 | 水平管X向阻尼支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 191 | 16 | 84891 | 0 | 0 | 70712 | 20.5 | 20.5 | 阻尼刚度55KN/mm；
结构荷载按正负考虑
2440 | 立管双拉杆刚性支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 0 | 0 | -151587 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -194988 | 169 | 168 | 0 | 0 | 0 | -302929 | / | 17.5 | 27
2445 | 立管Y向限位支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | / | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 121057 | 0 | 177 | 167 | -15 | 0 | 145275 | 0 | / | 16 | 16.5 | Y向间隙:±165mm；
结构荷载按正负考虑
2460 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -47721 | 1 | 0 | 0 | -47721 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -59193 | 180 | 148 | -40 | 0 | 0 | -81756 | / | 12 | 16.5 | 弹簧刚度2903N/cm
2470 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -83111 | 1 | 0 | 0 | -83111 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | -100760 | 159 | 105 | -34 | 0 | 0 | -142844 | / | 12 | 16.5 | 弹簧刚度5143N/cm
2490 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -74119 | 1 | 0 | 0 | -74119 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -87746 | 140 | 57 | -26 | 0 | 0 | -122588 | / | 12 | 16.5 | 弹簧刚度5143N/cm
2500 | 水平管Y向阻尼支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 127 | 28 | -24 | 0 | -36785 | 0 | -30541 | 12 | 16.5 | 阻尼刚度29KN/mm；
结构荷载按正负考虑
2510 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -62157 | 1 | 0 | 0 | -62157 | -1 | 0 | -5 | 0 | 0 | -62157 | 121 | 14 | -23 | 0 | 0 | -104348 | / | 12 | 16.5
2530 | 水平管X向阻尼支吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | -24 | -114000 | 0 | 0 | -95000 | 12 | 16.5 | 阻尼刚度29KN/mm；
2540 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 553.59 | 610 | 30.77 | -140000 | 1 | 0 | 0 | -140000 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -140000 | 76 | 18 | -34 | 0 | 0 | -176111 | / | 12 | 16.5
说明：1.主蒸汽高旁系统疏水管道支吊架约30个，设计温度610℃，管径为ф114（一台机数量），最终以施工图提供的为准。
2.主蒸汽高旁系统暖管管道支吊架约18个，设计温度610℃，管径ф60（一台机数量），最终以施工图提供的为准。
3.主蒸汽管道、高压旁路进口管道及其疏水管道材质为：A335P92。
4.请投标方按以上参数提供支吊架详图。

## 2冷段
浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程 2.一次低温再热蒸汽管道支吊架清单
节点号 | 名称 | 管道外径(mm) | 设计参数 |  | 弹簧安装荷载(N) | 弹簧数量 | 冷态荷载 |  |  | 冷态位移 |  |  | 热态荷载 |  |  | 热态位移 |  |  | 结构荷载 |  |  | 动态荷载 | 管部标高 | 根部标高 | 备注
|  |  | 温度(℃) | 压力(MPa) |  |  | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | (N) | （m） | （m）
3010 | 立管恒力弹簧支架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -24084 | 2 | 0 | 0 | -48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48167 | 57 | -3 | -42 | 0 | 0 | -67423 | / | 9.5 | 8
3050 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -15247 | 2 | 0 | 0 | -30493 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -30493 | 76 | -16 | -67 | 0 | 0 | -42715 | / | 5.2 | 8
3090 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -10542 | 2 | 0 | 0 | -21084 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -21084 | 100 | -18 | -71 | 0 | 0 | -29514 | / | 5.2 | 8
3210 | 立管恒力弹簧支架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -24294 | 2 | 0 | 0 | -48587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48587 | 59 | 5 | -42 | 0 | 0 | -67971 | / | 9.5 | 8
3250 | 水平管双拉杆弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -10573 | 2 | 0 | 0 | -21146 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -27854 | 81 | 17 | -65 | 0 | 0 | -39211 | / | 5.2 | 8 | 弹簧刚度515N/cm
3290 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -17445 | 2 | 0 | 0 | -34889 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | -34889 | 104 | 15 | -70 | 0 | 0 | -48812 | / | 5.2 | 8
3130 | 水平管Y向限位支吊架 | 1069.98 | 393 | 7.41 | / | / | 0 | -3288 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | -27375 | 0 | 113 | 0 | -74 | 0 | -32884 | 0 | / | 5.2 | 8 | 结构荷载按±考虑
3140 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 1069.98 | 393 | 7.41 | -40632 | 2 | 0 | 0 | -81263 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | -81263 | 114 | 4 | -73 | 0 | 0 | -113849 | / | 5.2 | 8
3410 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 1069.98 | 393 | 7.41 | -84449 | 2 | 0 | 0 | -168898 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | -168898 | 121 | 50 | -73 | 0 | 0 | -236468 | / | 5.2 | 8
3430 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 1069.98 | 393 | 7.41 | -47397 | 2 | 0 | 0 | -94793 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -94793 | 126 | 104 | -71 | 0 | 0 | -133086 | / | 5.2 | 8
3450 | 立管双拉杆弹簧吊架 | 1069.98 | 393 | 7.41 | -45470 | 2 | 0 | 0 | -90940 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -109885 | 130 | 115 | -33 | 0 | 0 | -153764 | / | 12.1 | 16.5 | 弹簧刚度2903N/cm
3470 | 立管双拉杆刚性吊架 | 1069.98 | 393 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | -107064 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -101443 | 132 | 98 | 0 | 0 | 0 | -144269 | / | 18.5 | 27
3500 | 水平管双拉杆弹簧吊架 | 1069.98 | 393 | 7.41 | -47212 | 2 | 0 | 0 | -94423 | 0 | -6 | -2 | 0 | 0 | -80954 | 92 | 75 | 21 | 0 | 0 | -126740 | / | 22.6 | 27 | 弹簧刚度3270N/cm
3530 | 水平管双拉杆弹簧吊架 | 1069.98 | 393 | 7.41 | -43694 | 2 | 0 | 0 | -87388 | 0 | -2 | -11 | 0 | 0 | -86590 | 51 | 23 | 1 | 0 | 0 | -122026 | / | 22.6 | 27 | 弹簧刚度6539N/cm
3540 | 水平管Y向限位支吊架 | 1069.98 | 393 | 7.41 | / | / | 0 | 4621 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -19820 | 0 | 34 | 0 | -8 | 0 | -23784 | 0 | / | 22.6 | 22.6 | 结构荷载按±考虑
3550 | 水平管双拉杆弹簧吊架 | 1069.98 | 393 | 7.41 | -30978 | 2 | 0 | 0 | -61956 | 0 | 3 | -21 | 0 | 0 | -68344 | 10 | -33 | -20 | 0 | 0 | -95832 | / | 22.6 | 27 | 弹簧刚度1635N/cm
3560 | 水平管X向限位支吊架 | 1069.98 | 393 | 7.41 | / | / | -3186 | 0 | 0 | 0 | 4 | -23 | 59087 | 0 | 0 | 0 | -48 | -24 | 71245 | 0 | 0 | / | 22.6 | 27 | 结构荷载按±考虑
3570 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 1069.98 | 393 | 7.41 | -60366 | 2 | 0 | 0 | -120731 | 0 | 7 | -30 | 0 | 0 | -120731 | -31 | -89 | -37 | 0 | 0 | -168692 | / | 22.6 | 27
3630 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -71701 | 1 | 0 | 0 | -71701 | -5 | 2 | -30 | 0 | 0 | -73820 | -17 | -129 | -5 | 0 | 0 | -103233 | / | 30.5 | 36.2 | 弹簧刚度3871N/cm
3640 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -37143 | 1 | 0 | 0 | -37143 | -5 | 4 | -24 | 0 | 0 | -41785 | 26 | -136 | -21 | 0 | 0 | -58556 | / | 30.5 | 36.2 | 弹簧刚度2180N/cm
3670 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -44466 | 1 | 0 | 0 | -44466 | -5 | 8 | -14 | 0 | 0 | -54171 | 70 | -163 | -45 | 0 | 0 | -75829 | / | 30.5 | 36.2 | 弹簧刚度2177N/cm
3681 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -33891 | 1 | 0 | 0 | -33891 | -9 | 3 | -4 | 0 | 0 | -41379 | 101 | -160 | -34 | 0 | 0 | -57947 | / | 33.8 | 38.9 | 弹簧刚度2180N/cm
4030 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -92353 | 1 | 0 | 0 | -92353 | -5 | 4 | -35 | 0 | 0 | -92264 | -63 | -157 | 0 | 0 | 0 | -130616 | / | 30.5 | 36.2 | 弹簧刚度5143N/cm
4040 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -39352 | 1 | 0 | 0 | -39352 | -5 | 7 | -34 | 0 | 0 | -41065 | -104 | -191 | -8 | 0 | 0 | -57536 | / | 30.5 | 36.2 | 弹簧刚度2180N/cm
4050 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -39892 | 1 | 0 | 0 | -39892 | -5 | 10 | -28 | 0 | 0 | -44273 | -144 | -225 | -20 | 0 | 0 | -61832 | / | 30.5 | 36.2 | 弹簧刚度2180N/cm
4080 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -45948 | 1 | 0 | 0 | -45948 | -5 | 14 | -17 | 0 | 0 | -52292 | -185 | -249 | -22 | 0 | 0 | -72914 | / | 30.5 | 36.2 | 弹簧刚度2903N/cm
4091 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 765.98 | 393 | 7.41 | -33960 | 1 | 0 | 0 | -33960 | -1 | 9 | -5 | 0 | 0 | -40375 | -162 | -222 | -20 | 0 | 0 | -59882 | / | 33.8 | 38.9 | 弹簧刚度3270N/cm
说明：1.一次冷再热蒸汽管道支吊架约120个，设计温度393℃，其中100个为管径ф76，20个为管径ф89（一台机数量），最终以施工图提供的为准。
2.冷再热蒸汽管道材料为：12Cr1MoVG/15CrMOG。
3.请投标方按以上参数提供支吊架详图。

## 3高旁
浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程 3.高压旁路蒸汽管道支吊架清单
节点号 | 名称 | 管道外径(mm) | 设计参数 |  | 弹簧安装荷载(N) | 弹簧数量 | 冷态荷载 |  |  | 冷态位移 |  |  | 热态荷载 |  |  | 热态位移 |  |  | 结构荷载 |  |  | 动态荷载 | 管部标高 | 根部标高 | 备注
|  |  | 温度(℃) | 压力(MPa) |  |  | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | (N) | （m） | （m）
5020 | 水平管双拉杆弹簧吊架 | 435.18 | 610 | 30.77 | -26358 | 2 | 0 | 0 | -52716 | 2 | 0 | -8 | 0 | 0 | -58533 | 177 | 98 | -6 | 0 | 0 | -83205 | / | 14 | 16.5 | 弹簧刚度4904N/cm
5070 | 水平管双拉杆弹簧吊架 | 435.18 | 610 | 30.77 | -22862 | 2 | 0 | 0 | -45724 | 2 | -1 | -7 | 0 | 0 | -49287 | 163 | 73 | -5 | 0 | 0 | -69831 | / | 14 | 16.5 | 弹簧刚度3661N/cm
5080 | 水平管双拉杆弹簧吊架 | 435.18 | 610 | 30.77 | -25084 | 2 | 0 | 0 | -50168 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -47828 | 115 | 69 | 3 | 0 | 0 | -69154 | / | 14 | 16.5 | 弹簧刚度3661N/cm
5120 | 立管双拉杆刚性吊架 | 762 | 527 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | -99953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118648 | 85 | 68 | 0 | 0 | 0 | -168730 | / | 12 | 16.5
5150 | 水平管双拉杆弹簧吊架 | 762 | 393 | 7.41 | -18587 | 2 | 0 | 0 | -37174 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -47320 | 86 | 64 | -55 | 0 | 0 | -66124 | / | 5.2 | 8 | 弹簧刚度915N/cm

## 4热段
浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程 4.高温再热蒸汽管道支吊架清单
节点号 | 名称 | 管道外径(mm) | 设计参数 |  | 弹簧安装荷载(N) | 弹簧数量 | 冷态荷载 |  |  | 冷态位移 |  |  | 热态荷载 |  |  | 热态位移 |  |  | 结构荷载 |  |  | 动态荷载 | 管部标高 | 根部标高
|  |  | 温度(℃) | 压力(MPa) |  |  | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | (N) | （m） | （m）
1180 | 立管双拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -52502 | 2 | 0 | 0 | -82183 | -0.697 | 2.278 | -0.006 | 0 | 0 | -105004 | -133.041 | -152.769 | -52.402 | 0 | 0 | -147034 | / | 60 | 61.5
1190 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -60737 | 2 | 0 | 0 | -121474 | 0.444 | 3.296 | -0.008 | 0 | 0 | -121474 | -144.87 | -88.271 | -123.529 | 0 | 0 | -170063 | / | 50.5 | 53.1
1200 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -89430.5 | 2 | 0 | 0 | -178861 | 1.244 | 4.478 | -0.009 | 0 | 0 | -178861 | -151.285 | -21.759 | -190.912 | 0 | 0 | -250755 | / | 41.5 | 46.7
1210 | 立管XY向间隙限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 703 | 0 | 1.441 | 5 | -0.019 | -159545 | 12115 | 0 | -151.441 | 0 | -213.373 | -191898 | 14886 | 0 | / | 38.5 | 38.9
1230 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -84431 | 1 | 0 | 0 | -84431 | 1.088 | 6.212 | -0.497 | 0 | 0 | -84431 | -122.14 | 47.245 | -271.834 | 0 | 0 | -117960 | / | 30.5 | 38.9
1250 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -91940 | 1 | 0 | 0 | -91940 | 0 | 3.405 | -1.617 | 0 | 0 | -91940 | -71.109 | 57.214 | -225.127 | 0 | 0 | -128757 | / | 30.5 | 36.2
1260 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -88554 | 1 | 0 | 0 | -88554 | 0 | -0.259 | -1.804 | 0 | 0 | -88554 | -18.713 | 98.689 | -134.075 | 0 | 0 | -123807 | / | 30.5 | 36.2
1265 | 水平管X向限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 54 | 0 | 0 | 0 | -1.581 | -1.705 | -21771 | 0 | 0 | 0 | 114.333 | -100.129 | 163511 | 0 | 0 | / | 30.5 | 36.2
1270 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -98227 | 1 | 0 | 0 | -77220 | 0 | -3.954 | -0.993 | 0 | 0 | -98227 | 33.68 | 142.335 | -40.847 | 0 | 0 | -140112 | / | 30.5 | 36.2
1290 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -110838 | 1 | 0 | 0 | -134974 | 0 | -8.073 | 1.356 | 0 | 0 | -110838 | 93.556 | 187.334 | 46.87 | 0 | 0 | -179592 | / | 30.5 | 36.2
1310 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -92046.5 | 2 | 0 | 0 | -184093 | 0.88 | -9.698 | 3.122 | 0 | 0 | -184093 | 143.638 | 222.013 | 66.365 | 0 | 0 | -257506 | / | 27.5 | 36.2
1350 | 立管双拉杆刚性吊架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | -167594 | 1.871 | -4.016 | 0 | 0 | 0 | -247545 | 78.031 | 195.331 | 0 | 0 | 0 | -403165 | / | 18.6 | 27
1370 | 立管X向间隙限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | 0 | 2.606 | -2.541 | -0.008 | 188674 | 0 | 0 | 57.394 | 194.901 | -18.724 | 245336 | 0 | 0 | / | 16.1 | 16.1
1375 | 立管Y向阻尼支吊架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | 0 | 3.071 | -1.604 | -0.012 | 0 | 0 | 0 | 44.781 | 194.521 | -30.707 | 0 | -92267 | 0 | FY=-92267 | 14.5 | 14.5
1390 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -79497 | 1 | 0 | 0 | -62467 | 2.627 | -0.209 | -2.468 | 0 | 0 | -79497 | 17.355 | 156.743 | -43.993 | 0 | 0 | -110895 | / | 12.1 | 16
1400 | 水平管单拉杆刚性吊架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | -69588 | 1.429 | -0.209 | -4.105 | 0 | 0 | -85881 | 8.448 | 111.807 | -37.375 | 0 | 0 | -121494 | / | 12.1 | 15
1425 | 水平管Y向阻尼支吊架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0.893 | -0.966 | -2.009 | 0 | 0 | 0 | 32.709 | 70.925 | -49.019 | 0 | -147956 | 0 | FY=-147956 | 11.245 | 15
1430 | 水平管双拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -121243 | 1 | 0 | 0 | -93448 | 0.703 | -0.966 | -1.344 | 0 | 0 | -121243 | 32.87 | 59.091 | -47.868 | 0 | 0 | -170503 | / | 11.245 | 14
1480 | 立管双拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -45002 | 2 | 0 | 0 | -71567 | 0.052 | -0.391 | -0.119 | 0 | 0 | -90004 | 33.891 | 31.876 | -28.195 | 0 | 0 | -162465 | / | 13.59 | 15.5
3180 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -52501.5 | 2 | 0 | 0 | -105003 | 0.389 | -5.743 | -0.006 | 0 | 0 | -105003 | 76.554 | -125.536 | 71.073 | 0 | 0 | -147005 | / | 60 | 61.5
3190 | 立管双拉杆刚性支吊架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | -144860 | -0.992 | -7.283 | 0 | 0 | 0 | -81529 | 74.107 | -26.005 | 0 | 0 | 0 | -344641 | / | 50.5 | 53.1
3200 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -93695.5 | 2 | 0 | 0 | -187391 | -2.829 | -7.489 | -0.001 | 0 | 0 | -187391 | 79.783 | 74.937 | -67.314 | 0 | 0 | -262006 | / | 41.5 | 46.7
3205 | 立管XY向间隙限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | 0 | -3.599 | -7.341 | -0.012 | 34965 | 74215 | 0 | 83.599 | 107.341 | -89.753 | 113588 | 89070 | 0 | / | 38.5 | 38.9
3215 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -90313 | 1 | 0 | 0 | -90313 | -6.16 | -5.786 | -1.08 | 0 | 0 | -90313 | 116.417 | 186.621 | -145.438 | 0 | 0 | -126955 | / | 30.5 | 38.9
3230 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -87281 | 1 | 0 | 0 | -87281 | -5.486 | -4.137 | -4.292 | 0 | 0 | -87281 | 157.366 | 178.419 | -151.993 | 0 | 0 | -122597 | / | 30.5 | 38.9
3245 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -49443 | 1 | 0 | 0 | -49443 | -4.823 | -4.954 | -3.683 | 0 | 0 | -49443 | 131.316 | 170.662 | -109.628 | 0 | 0 | -67957 | / | 30.5 | 36.2
3247 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -86041 | 1 | 0 | 0 | -73789 | -4.823 | -6.305 | -1.342 | 0 | 0 | -86041 | 93.118 | 192.372 | -21.1 | 0 | 0 | -122563 | / | 30.5 | 36.2
3265 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -94789.5 | 2 | 0 | 0 | -189579 | -6.144 | -6.917 | 1.739 | 0 | 0 | -189579 | 17.605 | 218.889 | 61.39 | 0 | 0 | -260580 | / | 27.9 | 36.2
3270 | 立管X向间隙限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | 0 | -6.719 | -6.435 | 1.734 | 169241 | 0 | 0 | 6.719 | 220.182 | 52.414 | 203624 | 0 | 0 | / | 26.7 | 27
3310 | 立管双拉杆刚性支吊架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | -127098 | -8.468 | -3.299 | 0 | 0 | 0 | -414656 | -19.566 | 184.974 | 0 | 0 | 0 | -558774 | / | 18.6 | 27
3330 | 立管X向间隙限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | 0 | -9.216 | -2.493 | -0.005 | -219025 | 0 | 0 | -20.784 | 184.417 | -18.722 | -263385 | 0 | 0 | / | 16.1 | 16.1
3350 | 水平管双拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -95005 | 2 | 0 | 0 | -144578 | -8.412 | -1.288 | -1.632 | 0 | 0 | -190010 | -8.495 | 147.468 | -44.17 | 0 | 0 | -231377 | / | 12.35 | 16.1
3360 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -32695.5 | 2 | 0 | 0 | -65391 | -5.376 | -1.288 | -4.94 | 0 | 0 | -65391 | 14.636 | 86.075 | -40.26 | 0 | 0 | -106962 | / | 12.35 | 16.1
3390 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -136447 | 1 | 0 | 0 | -136447 | -3.395 | 0.028 | -4.405 | 0 | 0 | -136447 | 65.309 | 50.253 | -60.431 | 0 | 0 | -190345 | / | 10.1 | 13
3430 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -46041 | 2 | 0 | 0 | -92082 | -1.764 | -0.564 | -1.931 | 0 | 0 | -92082 | 57.459 | -0.435 | -60.251 | 0 | 0 | -126433 | / | 10.1 | 12
3450 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | -56398.5 | 2 | 0 | 0 | -112797 | -0.624 | -0.841 | -0.036 | 0 | 0 | -112797 | 32.528 | -31.637 | -42.132 | 0 | 0 | -191127 | / | 12.2 | 14
3330 | 立管X向阻尼支吊架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0.893 | -0.966 | -2.009 | 0 | 0 | 0 | 70.925 | 32.709 | -49.019 | -90956 | 0 | 0 | FX=-90956 | 20.5 | 20.5
3335 | 立管Y向阻尼支吊架 | 824 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | 0 | -9.684 | -1.961 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | -21.578 | 184.384 | -31.078 | 0 | -95121 | 0 | FY=-95121 | 14.45 | 14.45
说明：1.高温再热蒸汽低旁系统疏水管道支吊架约100个，设计温度628℃，其中80个为管径ф89，20个为管径ф114（一台机数量），最终以施工图提供的为准。
2.高温再热蒸汽低旁系统暖管管道支吊架约30个，设计温度628℃，管径ф60（一台机数量），最终以施工图提供的为准。
3.高温再热蒸汽管道、低旁旁路进口管道及其疏水管道材质为：A335P92。
4.请投标方按以上参数提供支吊架详图。

## 5低旁
浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程 5.低压旁路蒸汽管道支吊架清单
节点号 | 名称 | 管道外径(mm) | 设计参数 |  | 弹簧安装荷载(N) | 弹簧数量 | 冷态荷载 |  |  | 冷态位移 |  |  | 热态荷载 |  |  | 热态位移 |  |  | 结构荷载 |  |  | 动态荷载 | 管部标高 | 根部标高
|  |  | 温度(℃) | 压力(MPa) |  |  | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | (N) | （m） | （m）
2030 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | -34666 | 1 | 0 | 0 | -27778 | 0.003 | -0.872 | -0.07 | 0 | 0 | -34666 | 29.685 | 7.682 | -42.137 | 0 | 0 | -48322 | / | 11.15 | 15
2050 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | -46567 | 1 | 0 | 0 | -37470 | -0.579 | -0.74 | -0.505 | 0 | 0 | -46567 | 35.966 | -29.242 | -27.822 | 0 | 0 | -66704 | / | 11.15 | 14
2060 | 水平管单拉杆刚性吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | 0 | -36360 | -1.421 | -0.741 | 0 | 0 | 0 | -177876 | 57.717 | -80.517 | 0 | 0 | 0 | -256543 | / | 11.15 | 16.3
2080 | 立管双拉杆弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | -8915.5 | 2 | 0 | 0 | -15612 | -1.571 | -0.577 | 0.612 | 0 | 0 | -17831 | 40.71 | -89.875 | -8.078 | 0 | 0 | -28256 | / | 11.15 | 16
2100 | 立管恒力弹簧支架 | 602.6 | 628 | 7.41 | -54810 | 2 | 0 | 0 | -125022 | -2.373 | -0.757 | 0.935 | 0 | 0 | -109620 | 7.317 | -46.883 | 26.525 | 0 | 0 | -157968 | / | 17.4 | 16.5
2150 | 立管恒力弹簧支架 | 1067 | 250 | 1.53 | -15001 | 2 | 0 | 0 | -35437 | -2.224 | -0.62 | -0.283 | 0 | 0 | -30002 | -11.326 | -25.783 | 29.686 | 0 | 0 | -73249 | / | 17.5 | 16.5
2160 | 立管X向间隙限位支架 | 1067 | 250 | 1.53 | / | / | 0 | 0 | 0 | -1.686 | -0.519 | -0.285 | -112291 | 0 | 0 | -8.314 | -23.989 | 26.054 | -225883 | 0 | 0 | / | 16.1 | 16.1
4020 | 水平管Y向限位支架 | 602.6 | 628 | 7.41 | / | / | 0 | -3181 | 0 | -1.705 | 0 | -2.409 | 0 | -118060 | 0 | 77.427 | 0 | -64.413 | 0 | -331189 | 0 | / | 10 | 13.9/8.8
4030 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | -33512.5 | 2 | 0 | 0 | -67025 | -1.203 | 0 | -1.741 | 0 | 0 | -67025 | 82.699 | -18.727 | -68.751 | 0 | 0 | -94788 | / | 11.3 | ~13.5
4060 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | -48229 | 1 | 0 | 0 | -48229 | -0.073 | 0.393 | -0.152 | 0 | 0 | -48229 | 98.99 | -85.908 | -82.788 | 0 | 0 | -67485 | / | 11.3 | 16.2
4080 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | -37604 | 1 | 0 | 0 | -37604 | 0 | 0.317 | 0.052 | 0 | 0 | -37604 | 75.645 | -96.462 | -90.323 | 0 | 0 | -52610 | / | 11.3 | 16.2
4090 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | -56915 | 1 | 0 | 0 | -56915 | 0 | 0.376 | -0.032 | 0 | 0 | -56915 | 23.218 | -87.635 | -94.932 | 0 | 0 | -79645 | / | 11.3 | 16.2
4105 | 水平管X向限位支架 | 602.6 | 628 | 7.41 | / | / | -487 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | -0.128 | 165139 | 0 | 0 | 0 | -80.394 | -93.155 | 204878 | 0 | 0 | / | 11.3 | 16.2
4110 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | -24368 | 2 | 0 | 0 | -48736 | 0 | 0.591 | -0.067 | 0 | 0 | -48736 | -27.901 | -69.101 | -85.633 | 0 | 0 | -68239 | / | 11.3 | 16.2
4120 | 水平管双拉杆弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | -16592 | 2 | 0 | 0 | -25246 | 0 | 0.795 | 0.139 | 0 | 0 | -33184 | -71.212 | -46.251 | -57.808 | 0 | 0 | -48975 | / | 11.3 | 16.2
4150 | 立管弹簧支架 | 602.6 | 628 | 7.41 | -42395.5 | 2 | 0 | 0 | -97709 | 0.076 | 0.969 | 0.41 | 0 | 0 | -84791 | -3.267 | -22.825 | 9.877 | 0 | 0 | -144146 | / | 17.4 | 16.5
4200 | 立管恒力弹簧支架 | 1067 | 250 | 1.53 | -48694.5 | 2 | 0 | 0 | -114950 | -0.032 | 0.862 | 0.249 | 0 | 0 | -97389 | 1.396 | -17.54 | 30.245 | 0 | 0 | -153647 | / | 17.5 | 16.5
4210 | 立管X向间隙限位支架 | 1067 | 250 | 1.53 | / | / | -1088 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.24 | -228662 | 0 | 0 | 0 | -17.033 | 23.514 | -314637 | 0 | 0 | / | 14.9 | 16.1

## 6给水管道
浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程 6.给水管道支吊架清单
序号 | 支吊架号 | 支吊架形式 | 弹簧数量 | 管径mm | 温度 | 保温厚度mm | x轴冷态荷载(N) | y轴冷态荷载(N) | z轴冷态荷载(N) | x轴热态荷载(N) | y轴热态荷载(N) | z轴热态荷载(N) | x轴结构荷载(N) | y轴结构荷载(N) | z轴结构荷载(N) | x轴冷位移 | y轴冷位移 | z轴冷位移 | x轴热位移 | y轴热位移 | z轴热位移 | 应力分析的安装荷载（N） | 管部标高 | 根部标高 | 支吊架数量 | 备注
1 | 806 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -25293 | 0 | 0 | -23913 | 0 | 0 | -35870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -25293 | 3350 | 8000 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
2 | 807 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -11851 | 0 | 0 | -10735 | 0 | 0 | -16102 | 0 | 0 | -1 | 4 | 7 | 5 | -11851 | 3350 | 8000 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
3 | 808 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -24318 | 0 | 0 | -46304 | 0 | 0 | -69391 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | -24318 | 1000 | 0 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
4 | 809 | 弹簧支架 | 1 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -32007 | 0 | 0 | -32700 | 0 | 0 | -49050 | 2 | 2 | 6 | 17 | 10 | -1 | -32007 | 1000 | 0 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
5 | 810 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -48957 | 0 | 0 | -40269 | 0 | 0 | -60404 | -4 | -2 | 10 | -1 | 0 | 12 | -48957 | 6400 | 8000 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
6 | 811 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -19831 | 0 | 0 | -16567 | 0 | 0 | -24850 | -6 | -11 | 9 | -49 | -21 | 24 | -19831 | 13700 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
7 | 812 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -17218 | 0 | 0 | -16157 | 0 | 0 | -24236 | -2 | -11 | 2 | -69 | -31 | 4 | -17218 | 13700 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
8 | 813 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -16964 | 0 | 0 | -19176 | 0 | 0 | -29871 | 0 | -8 | 0 | -68 | -41 | 0 | -16964 | 13700 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
9 | 814 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -24512 | 0 | 0 | -17564 | 0 | 0 | -36264 | 0 | -5 | 0 | -55 | -44 | 0 | -24512 | 13700 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
10 | 815 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -22608 | 0 | 0 | -23882 | 0 | 0 | -35310 | 0 | -2 | 0 | -42 | -36 | 0 | -22608 | 13700 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
11 | 816 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -22745 | 0 | 0 | -24598 | 0 | 0 | -35981 | 0 | -1 | 0 | -30 | -22 | 0 | -22745 | 13700 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
12 | 817 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -24103 | 0 | 0 | -15417 | 0 | 0 | -35988 | 0 | 0 | 0 | -17 | -7 | 0 | -24103 | 13700 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
13 | 818 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -17207 | 0 | 0 | -57683 | 0 | 0 | -67289 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | -17207 | 13700 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
14 | 819 | 固定支架 |  | 356 | 196 | 90 | -993 | 698 | -35363 | 12797 | 8753 | -1337 | 12797 | 8753 | 53213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35363 | 15900 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
15 | 820 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -14404 | 0 | 0 | -13115 | 0 | 0 | -19672 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 6 | -14404 | 21100 | 27000 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
16 | 821 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -62250 | 0 | 0 | -69840 | 0 | 0 | -106694 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | -62250 | 1000 | 0 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
17 | 822 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -20791 | 0 | 0 | -23361 | 0 | 0 | -55502 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | -20791 | 1000 | 0 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
18 | 823 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -36700 | 0 | 0 | -29772 | 0 | 0 | -44658 | 0 | 0 | 0 | 9 | -7 | 13 | -36700 | 6400 | 8000 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
19 | 824 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -25892 | 0 | 0 | -21594 | 0 | 0 | -32391 | 0 | 1 | 0 | 54 | -31 | 23 | -25892 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
20 | 825 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -14318 | 0 | 0 | -14073 | 0 | 0 | -21110 | 0 | 1 | 0 | 80 | -41 | 1 | -14318 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
21 | 826 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -18216 | 0 | 0 | -18929 | 0 | 0 | -28981 | 0 | 1 | 0 | 78 | -53 | 0 | -18216 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
22 | 827 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -24080 | 0 | 0 | -17854 | 0 | 0 | -35892 | 0 | 1 | 0 | 65 | -60 | 0 | -24080 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
23 | 828 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -23311 | 0 | 0 | -25182 | 0 | 0 | -36899 | 0 | 0 | 0 | 52 | -53 | 0 | -23311 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
24 | 829 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -19641 | 0 | 0 | -17857 | 0 | 0 | -29448 | 0 | 0 | 0 | 40 | -34 | 0 | -19641 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
25 | 830 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -11978 | 0 | 0 | -18723 | 0 | 0 | -24738 | 0 | 0 | 0 | 32 | -18 | 0 | -11978 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
26 | 831 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -11200 | 0 | 0 | -4594 | 0 | 0 | -16893 | 0 | 0 | 0 | 43 | -9 | 0 | -11200 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
27 | 832 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 21 | -13056 | 0 | -458 | -14017 | 0 | 458 | 20541 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13056 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
28 | 833 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -19226 | 0 | 0 | -20038 | 0 | 0 | -29652 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 0 | -19226 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
29 | 834 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -13507 | 0 | 0 | -10971 | 0 | 0 | -20261 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | -13507 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
30 | 835 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -11777 | 0 | 0 | -11313 | 0 | 0 | -17667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | -11777 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
31 | 836 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -17408 | 0 | 0 | -22906 | 0 | 0 | -31611 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | -17408 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
32 | 837 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -18198 | 0 | 0 | -7667 | 0 | 0 | -27292 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | -18198 | 13500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
33 | 838 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -15471 | 0 | 0 | -25760 | 0 | 0 | -33505 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | -15471 | 12900 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
34 | 839 | 刚性吊架 |  | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -16630 | 0 | 0 | -25223 | 0 | 0 | -33543 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | -16630 | 12900 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
35 | 840 | 固定支架 |  | 356 | 196 | 90 | 348 | 526 | -40948 | -4580 | 9994 | -28970 | 4580 | 9994 | 64187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40948 | 15500 | 16500 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
36 | 841 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -22363 | 0 | 0 | -19697 | 0 | 0 | -29546 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 7 | -22363 | 21100 | 27000 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
37 | 842 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -14404 | 0 | 0 | -13115 | 0 | 0 | -19672 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 6 | -14404 | 21100 | 27000 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
38 | 843 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -14139 | 0 | 0 | -12556 | 0 | 0 | -18835 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 8 | -14139 | 21100 | 27000 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
39 | 844 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 356 | 196 | 110 | 0 | 0 | -23452 | 0 | 0 | -20742 | 0 | 0 | 31656 | 0 | -1 | 1 | 16 | 14 | 15 | -23431 | 21100 | 27000 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
40 | 845 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -22363 | 0 | 0 | -19697 | 0 | 0 | -29546 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 7 | -22363 | 21100 | 27000 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
41 | 846 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 356 | 196 | 110 | 0 | 0 | -19202 | 0 | 0 | -16999 | 0 | 0 | 25927 | 0 | -1 | 1 | 18 | 17 | 8 | -19181 | 21100 | 27000 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
42 | 847 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 356 | 196 | 90 | 0 | 0 | -14139 | 0 | 0 | -12556 | 0 | 0 | -18835 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 8 | -14139 | 21100 | 27000 | 1 | 电泵高压给水 | 两台机
43 | 10895 | 刚性吊架 |  | 660 | 196 | 160 | 0 | 0 | -205697 | 0 | 0 | -176515 | 0 | 0 | -297436 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | -205697 | 17500 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
44 | 10940 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 196 | 160 | 0 | 0 | -120704 | 0 | 0 | -113207 | 0 | 0 | -165988 | 0 | -1 | 0 | 7 | 8 | 4 | -120685 | 21100 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
45 | 10970 | 刚性吊架 |  | 457 | 196 | 110 | 0 | 0 | -63543 | 0 | 0 | -38868 | 0 | 0 | -84428 | 0 | -1 | 0 | 19 | 4 | 0 | -63543 | 21100 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
46 | 11000 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 457 | 196 | 110 | 0 | 0 | -52976 | 0 | 0 | -64283 | 0 | 0 | -89963 | -1 | 1 | -2 | 8 | -1 | -13 | -53044 | 17200 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
47 | 11030 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 457 | 196 | 110 | 0 | 0 | -46122 | 0 | 0 | -52033 | 0 | 0 | -79956 | -1 | 0 | -1 | 1 | 5 | -7 | -46155 | 17200 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
48 | 11040 | 径向限位支架 |  | 457 | 196 | 110 | -10848 | 0 | 0 | 73372 | 0 | 0 | 77349 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 19900 | 16500 | 2 | 主给水 | 两台机
49 | 11050 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 457 | 196 | 110 | 0 | 0 | -43985 | 0 | 0 | -40144 | 0 | 0 | -56977 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | -44028 | 21700 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
50 | 11110 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 196 | 160 | 0 | 0 | -68648 | 0 | 0 | -78642 | 0 | 0 | -110916 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | -9 | -68649 | 12800 | 16500 | 2 | 主给水 | 两台机
51 | 11350 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -125839 | 0 | 0 | -106825 | 0 | 0 | -168706 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 11 | -125894 | 28430 | 36500 | 2 | 主给水 | 两台机
52 | 11355 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -117575 | 0 | 0 | -141059 | 0 | 0 | -202995 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | -20 | -117613 | 20400 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
53 | 11370 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -66642 | 0 | 0 | -66642 | 0 | 0 | -93370 | 0 | 1 | -1 | 47 | 26 | -46 | 0 | 14300 | 16500 | 2 | 主给水 | 两台机
54 | 11375 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -59241 | 0 | 0 | -71044 | 0 | 0 | -101337 | 0 | 1 | -2 | 26 | 16 | -36 | -59291 | 14300 | 16500 | 2 | 主给水 | 两台机
55 | 11380 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -55851 | 0 | 0 | -67105 | 0 | 0 | -95452 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | -23 | -55907 | 14300 | 16500 | 2 | 主给水 | 两台机
56 | 11407 | 导向支架 |  | 660 | 316.3 | 160 | 0 | -4705 | -236608 | 0 | -13997 | -307708 | 0 | 26606 | -412711 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | -236608 | 17947 | 16500 | 2 | 主给水 | 两台机
57 | 11410 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -107299 | 0 | 0 | -93167 | 0 | 0 | -144020 | 0 | -1 | 1 | -62 | -33 | 27 | -107259 | 24300 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
58 | 11420 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -95346 | 0 | 0 | -101310 | 0 | 0 | -144051 | 0 | 1 | -1 | -91 | -117 | -4 | -95435 | 24300 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
59 | 11425 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -66204 | 0 | 0 | -79828 | 0 | 0 | -113736 | 0 | 3 | -1 | -120 | -202 | -35 | -66245 | 24300 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
60 | 11452 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -122878 | 0 | 0 | -151811 | 0 | 0 | -216684 | 0 | 2 | -1 | -140 | -253 | -25 | -122973 | 29530 | 36500 | 2 | 主给水 | 两台机
61 | 11458 | 刚性支架 |  | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -120477 | 0 | 0 | -95229 | 0 | 0 | -143707 | 1 | 0 | 0 | -140 | -258 | 0 | -120477 | 36000 | 36500 | 2 | 主给水 | 两台机
62 | 13310 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -124309 | 0 | 0 | -112209 | 0 | 0 | -169359 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | -124292 | 19050 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
63 | 13350 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -69155 | 0 | 0 | -71185 | 0 | 0 | -100458 | 0 | 1 | 0 | -33 | -8 | -2 | -69154 | 13850 | 16500 | 2 | 主给水 | 两台机
64 | 13370 | 刚性吊架 |  | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -90070 | 0 | 0 | -85816 | 0 | 0 | -125270 | 0 | 0 | 0 | -28 | -20 | 0 | -90070 | 13850 | 16500 | 2 | 主给水 | 两台机
65 | 13380 | 刚性吊架 |  | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -90943 | 0 | 0 | -212974 | 0 | 0 | -241477 | 0 | 0 | 0 | -10 | -19 | 0 | -90943 | 13850 | 16500 | 2 | 主给水 | 两台机
66 | 13385 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -62953 | 0 | 0 | -66505 | 0 | 0 | -93422 | 0 | 0 | 0 | 7 | -11 | -4 | -62958 | 13850 | 16500 | 2 | 主给水 | 两台机
67 | 17020 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 315.6 | 160 | 0 | 0 | -81593 | 0 | 0 | -70933 | 0 | 0 | -109966 | 0 | 0 | 1 | -3 | 8 | 28 | -81816 | 33800 | 36500 | 2 | 主给水 | 两台机
68 | 17035 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 315.6 | 160 | 0 | 0 | -98775 | 0 | 0 | -84161 | 0 | 0 | -132439 | 1 | 1 | 3 | -13 | 20 | 28 | -100165 | 33800 | 36500 | 2 | 主给水 | 两台机
69 | 17038 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 315.6 | 160 | 0 | 0 | -85076 | 0 | 0 | -72047 | 0 | 0 | -113895 | 0 | 5 | 3 | -45 | 12 | 22 | -86563 | 33800 | 36500 | 2 | 主给水 | 两台机
70 | 17044 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 315.6 | 160 | 0 | 0 | -75856 | 0 | 0 | -64319 | 0 | 0 | -101584 | 0 | 2 | 5 | -26 | 9 | 30 | -77670 | 33800 | 36500 | 2 | 主给水 | 两台机
71 | 17045 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 315.6 | 160 | 0 | 0 | -81837 | 0 | 0 | -71273 | 0 | 0 | -110346 | -1 | 3 | 5 | -37 | -1 | 27 | -83954 | 33800 | 36500 | 2 | 主给水 | 两台机
72 | 17075 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 315.6 | 160 | 0 | 0 | -58865 | 0 | 0 | -72555 | 0 | 0 | -101577 | 1 | -1 | 0 | -5 | 6 | -24 | -58762 | 21850 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
73 | 17050 | 立管刚性吊架 |  | 660 | 315.6 | 160 | 0 | 0 | -136902 | 0 | 0 | -105292 | 0 | 0 | -218867 | 1 | 0 | 0 | -11 | 20 | 0 | -136902 | 27850 | 36500 | 2 | 主给水 | 两台机
74 | 15520 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -83839 | 0 | 0 | -68320 | 0 | 0 | -111167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 13 | -83890 | 20545 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
75 | 15550 | 刚性吊架 |  | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -125372 | 0 | 0 | -29513 | 0 | 0 | -175486 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | -125372 | 17300 | 16500 | 2 | 主给水 | 两台机
76 | 15580 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -79565 | 0 | 0 | -94222 | 0 | 0 | -131910 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 | -9 | -79469 | 13900 | 16500 | 2 | 主给水 | 两台机
77 | 16015 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -53268 | 0 | 0 | -44510 | 0 | 0 | -71072 | 0 | 0 | 0 | -9 | -6 | 20 | -53370 | 21580 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
78 | 16030 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -97072 | 0 | 0 | -82880 | 0 | 0 | -130224 | 0 | 0 | 1 | 6 | -8 | 9 | -97867 | 21580 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
79 | 16040 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -84531 | 0 | 0 | -94513 | 0 | 0 | -132318 | 0 | -1 | -1 | 6 | 15 | -6 | -82569 | 21580 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
80 | 16060 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -84655 | 0 | 0 | -98599 | 0 | 0 | -138038 | 0 | -1 | -1 | 8 | 15 | -18 | -83803 | 21580 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
81 | 30025 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 457 | 196 | 110 | 0 | 0 | -39144 | 0 | 0 | -35146 | 0 | 0 | -50198 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 6 | -39178 | 21700 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
82 | 30035 | 径向限位支架 |  | 457 | 196 | 110 | 6273 | 0 | 0 | 3177 | 0 | 0 | 7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 19900 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
83 | 30050 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 457 | 196 | 110 | 0 | 0 | -44764 | 0 | 0 | -48861 | 0 | 0 | -74556 | 1 | 0 | -1 | -2 | 8 | -5 | -44778 | 17200 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
84 | 30060 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 457 | 196 | 110 | 0 | 0 | -55434 | 0 | 0 | -59724 | 0 | 0 | -83513 | 1 | 0 | -1 | -9 | 7 | -5 | -55476 | 17200 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
85 | 30061 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -66204 | 0 | 0 | -79828 | 0 | 0 | -113736 | 0 | 3 | -1 | -120 | -202 | -35 | -66245 | 24300 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
86 | 30062 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -122878 | 0 | 0 | -151811 | 0 | 0 | -216684 | 0 | 2 | -1 | -140 | -253 | -25 | -122973 | 29530 | 36500 | 2 | 主给水 | 两台机
87 | 30063 | 刚性支架 |  | 660 | 316.3 | 160 | 0 | 0 | -120477 | 0 | 0 | -95229 | 0 | 0 | -143707 | 1 | 0 | 0 | -140 | -258 | 0 | -120477 | 36000 | 36500 | 2 | 主给水 | 两台机
88 | 30080 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 457 | 196 | 110 | 0 | 0 | -34614 | 0 | 0 | -33060 | 0 | 0 | -47702 | 0 | -1 | 0 | -1 | 6 | 3 | -34617 | 21100 | 27000 | 2 | 主给水 | 两台机
89 | 30520 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -9927 | 0 | 0 | -8637 | 0 | 0 | -13731 | -1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | -9926 | 23400 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
90 | 30532 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -10128 | 0 | 0 | -9524 | 0 | 0 | -13831 | -1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 4 | -10126 | 23400 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
91 | 30534 | 刚性吊架 |  | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -11359 | 0 | 0 | -10663 | 0 | 0 | -15695 | -2 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | -11359 | 23400 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
92 | 30535 | 刚性吊架 |  | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -13216 | 0 | 0 | -16934 | 0 | 0 | -20476 | -3 | 0 | 0 | 16 | 45 | 0 | -13216 | 23400 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
93 | 30536 | 刚性吊架 |  | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -4382 | 0 | 0 | -255 | 0 | 0 | -11268 | -2 | 0 | 0 | 19 | 40 | 0 | -4382 | 23400 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
94 | 30540 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -10191 | 0 | 0 | -11148 | 0 | 0 | -15677 | -3 | 0 | -2 | 6 | 44 | -6 | -10206 | 23400 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
95 | 30550 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -9607 | 0 | 0 | -10954 | 0 | 0 | -15432 | -3 | 0 | -3 | -5 | 42 | -17 | -9617 | 23400 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
96 | 30570 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -7568 | 0 | 0 | -9151 | 0 | 0 | -12927 | -3 | 0 | -1 | -16 | 38 | -31 | -7571 | 23400 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
97 | 30585 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -16251 | 0 | 0 | -19506 | 0 | 0 | -27537 | 0 | 0 | 0 | -26 | 22 | -21 | -16253 | 29500 | 36500 | 2 | 给水再循环 | 两台机
98 | 30587 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -15100 | 0 | 0 | -16510 | 0 | 0 | -23213 | 0 | 0 | 0 | -25 | 6 | -6 | -15103 | 36500 | 38500 | 2 | 给水再循环 | 两台机
99 | 30620 | 导向支架 |  | 273 | 196 | 90 | 0 | 84 | -30996 | 0 | -66 | -14677 | 0 | 154 | -38778 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | -30996 | 39500 | 38500 | 2 | 给水再循环 | 两台机
100 | 30670 | 刚性吊架 |  | 324 | 196 | 90 | 0 | 0 | -18444 | 0 | 0 | -30160 | 0 | 0 | -39711 | 0 | 0 | 0 | -15 | -1 | 0 | -18444 | 39500 | 38500 | 2 | 给水再循环 | 两台机
101 | 30745 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 324 | 196 | 90 | 0 | 0 | -18997 | 0 | 0 | -17452 | 0 | 0 | -25924 | 0 | 0 | 0 | -12 | -5 | 11 | -18997 | 45000 | 47000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
102 | 15020 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -10802 | 0 | 0 | -9630 | 0 | 0 | -14781 | 1 | 0 | 0 | -4 | 12 | 8 | -10799 | 23000 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
103 | 15022 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -10988 | 0 | 0 | -10474 | 0 | 0 | -15118 | 1 | 0 | 0 | -4 | 20 | 3 | -10986 | 23000 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
104 | 15024 | 刚性吊架 |  | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -11079 | 0 | 0 | -9698 | 0 | 0 | -16936 | 1 | 0 | 0 | -4 | 30 | 0 | -11079 | 23000 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
105 | 15026 | 刚性吊架 |  | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -10596 | 0 | 0 | -11441 | 0 | 0 | -14944 | 0 | 0 | 0 | -2 | 41 | 0 | -10596 | 23000 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
106 | 15035 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -9136 | 0 | 0 | -9980 | 0 | 0 | -14047 | 0 | 0 | -1 | 3 | 43 | -5 | -9141 | 23000 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
107 | 15040 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -9434 | 0 | 0 | -11284 | 0 | 0 | -15931 | 0 | 0 | -1 | 13 | 38 | -24 | -9438 | 23000 | 27000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
108 | 15085 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -20128 | 0 | 0 | -24649 | 0 | 0 | -34828 | -1 | 0 | -1 | 36 | 23 | -22 | -20133 | 29100 | 36500 | 2 | 给水再循环 | 两台机
109 | 15087 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 273 | 196 | 90 | 0 | 0 | -16715 | 0 | 0 | -18853 | 0 | 0 | -26546 | 0 | 0 | -1 | 44 | 7 | -7 | -16723 | 36100 | 36500 | 2 | 给水再循环 | 两台机
110 | 15120 | 导向支架 |  | 273 | 196 | 90 | 0 | 125 | -36153 | 0 | -217 | -20944 | 0 | 237 | -44917 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -36153 | 39500 | 38500 | 2 | 给水再循环 | 两台机
111 | 15170 | 刚性吊架 |  | 324 | 196 | 90 | 0 | 0 | -21359 | 0 | 0 | -30952 | 0 | 0 | -42187 | 0 | 0 | 0 | 34 | -1 | 0 | -21359 | 39500 | 38500 | 2 | 给水再循环 | 两台机
112 | 15260 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 324 | 196 | 90 | 0 | 0 | -14457 | 0 | 0 | -13291 | 0 | 0 | -19732 | 0 | 0 | 0 | 33 | -5 | 11 | -14457 | 45000 | 47000 | 2 | 给水再循环 | 两台机
113 | 15026 | 刚性吊架 |  | 168 | 196 | 90 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 0 | 0 | -2 | 41 | 0 | -10596 | 23000 | 27000 | 40 | 电泵给水再循环 | 两台机
114 | 15035 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 168 | 196 | 90 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 0 | -1 | 3 | 43 | -5 | -9141 | 23000 | 27000 | 10 | 电泵给水再循环 | 两台机
115 | 15026 | 刚性吊架 |  | 219 | 196 | 90 | 0 | 0 | -10596 | 0 | 0 | -11441 | 0 | 0 | -12000 | 0 | 0 | 0 | -2 | 41 | 0 | -10596 | 23000 | 27000 | 5 | 电泵给水再循环 | 两台机
116 | 15035 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 219 | 196 | 90 | 0 | 0 | -9136 | 0 | 0 | -9980 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | -1 | 3 | 43 | -5 | -9141 | 23000 | 27000 | 5 | 电泵给水再循环 | 两台机
117 | 15035 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 168 | 196 | 90 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 0 | -1 | 3 | 43 | -5 | -9141 | 23000 | 27000 | 8 | 电泵给水再循环 | 两台机
118 | 15035 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 219 | 196 | 90 | 0 | 0 | -9136 | 0 | 0 | -9980 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | -1 | 3 | 43 | -5 | -9141 | 23000 | 27000 | 12 | 高压旁路减温水管道 | 两台机
119 | 15026 | 立管刚性吊架 |  | 219 | 196 | 90 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 0 | 0 | -2 | 41 | 0 | -10596 | 23000 | 27000 | 2 | 高压旁路减温水管道 | 两台机
说明：1.给水系统管道支吊架为两台机量。