浙江浙能乐清发电有限责任公司

一期机组6kV厂用电系统保护装置改造

6kV中压保护装置技改服务物资

技术规范书

目  录

附件1 技术规范	2

附件2 供货范围	11

附件3 技术资料及交付进度	13

附件4 设备交货进度	15

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	16

附件6 技术服务和联络	21

附件7 分包与外购	24

附件8 运行维护手册	25

附件9 大（部）件情况	27

附件10 技术差异表	28

附件11 附图	29

附件12 性能考核条款	30

附件13 投标人需要说明的其他问题	31

附件14 业绩及用户评价	32

附件15 订货情况及排产计划说明	33

附件1 技术规范

- 1 总则

- 1.1 一般规定

- 1.1.1 本技术规范书适用于浙江浙能乐清发电有限责任公司一期机组6kV厂用电系统保护装置改造工程6kV中压保护装置技改服务物资采购项目,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、指导安装和试验等方面的技术要求，以及供货现场技术服务。

- 1.1.2 招标人在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

- 1.1.3 投标人应在投标文件中，对于本技术规范书进行逐段应答，表明是否接受和同意本技术规范书的要求，如：接受和同意技术规范书某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

- 1.1.4 投标人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本技术规范书的“技术差异表”中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。投标人如有优于本技术规范书基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

- 1.1.5 投标人应执行本技术规范书所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

- 1.1.6 在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

- 1.1.7 本技术规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

- 1.1.8 投标人后续对经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

*1.1.9 投标人提供的同型号保护装置应在国家或电力工业检验检测机构通过型式试验，并提供相应的报告。

1.1.10 投标人应对所供设备进行编码，按照GB/T 50549 《电厂标识系统编码标准》执行，满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

- 1.2 标准和规范

- 1.2.1 招标设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

- 1.2.2 除非招标另有规定，均遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。

- 1.2.3 投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新有效标准）：

GB 191					包装储运图示标志

GB 4208				外壳防护等级(IP代码)

GB 14285				继电保护和安全自动装置技术规程

GB 50062				电力系统的继电保护和自动装置设计规范

GB 50063				电力装置的电测量仪表装置设计规范

GB 50171				电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施及验收规范

GB/T 7261				继电器及装置基本试验方法

GB/T 14598.9			辐射静电试验

GB/T 14598.10			快速瞬变干扰试验

GB/T 14598.13			1兆赫脉冲群干扰试验

GB/T 14598.14			静电放电试验

DL 5000				火力发电厂设计技术规程

DL 5153				火力发电厂厂用电设计技术规定

DL/T 62				交流电气装置的接地

DL/T 478				静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T 671				发电机变压器组保护装置通用技术条件

DL/T 5136				火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T 5137				电测量及电能计量装置设计技术规程

JB/T 7828				电力系统继电保护及自动装置包装及贮运技术条

JB/T 9568				电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件

国家电网公司十八项电网重大反事故措施

防止电力生产事故的二十五项重点要求

- 上述标准和规范仅规定了通用要求，只要投标人认为有必要并提请招标人认可，即可超越这些标准，采用更好、更经济的设计和材料，使投标人的设备持续稳定地运行。

- 1.2.4 合同签定后投标人应在2周内向招标人提供一份详尽的节点进度计划表，以确定每部分的工作及其进度。

- 1.2.5 交货时间如有延误，投标人应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向招标人说明，而且要得到招标人的同意。

- 2 工程概况

2.1 厂址条件

浙江浙能乐清发电有限责任公司位于温州市东北方向的乐清市南岳镇，距温州市中心约40 km，距乐清市中心约10 km。

浙江浙能乐清发电有限责任公司一期工程装机容量为2×660 MW超临界燃煤机组，二期工程装机容量为2×660 MW超超临界燃煤机组，三期工程装机容量为2×1000 MW超超临界燃煤机组，装机总容量为4640 MW。

本次改造工程项目为一期1号、2号机组6kV厂用电系统保护装置改造。

2.2 气象资料

累年平均大气压：1015.6 hPa

累年平均气温：17.7 ℃

累年平均最高气温：19.7 ℃

累年平均最低气温：14.4 ℃

极端最高气温：36.6 ℃

极端最低气温：-5.8 ℃

最热月（8月）平均气温：29.1 ℃

最冷月（1月）平均气温：4.0 ℃

累年平均降水量：1535.9 mm

累年最大年降水量：1752.4 mm

累年最小年降水量：648 mm

最大24小时降水量：446.7 mm

最大1小时降水量：104.8 mm

累年历时最长一次降水过程：23 d

累年平均蒸发量：1263.3 mm

累年平均相对湿度：81 ％

累年平均水汽压：18.4 hPa

累年平均年雷暴日数：43.1 d

累年最多年雷暴日数：58 d

累年平均年雾日数： 19.6 d

累年最大积雪深度：120 mm

累年平均风速：1.94 m/s

累年最大风速：38 m/s

全年主导风向：ESE（15％）

夏季主导风向：E

冬季主导风向：NW

- 3 设计和运行条件

- 3.1 气象条件

- 3.1.1 设备工作的大气条件

正常工作环境温度：－10 ℃～＋55 ℃

相对湿度：5 ％～95 ％（装置内部无凝露无结冰）

大气压力：80 kPa～110 kPa

海拔高度：不大于2000 m

污秽等级：IV级

- 3.2 电气环境

- 3.2.1 电源环境

保护装置电源DC 110 V，直流电电源纹波波动小于5％时，装置能正常工作，测量精度能满足技术指标。

- 3.2.2 电磁场环境

装置应能承受如下电磁干扰试验：

1)	快速瞬变干抗试验					Ⅳ级

2)	浪涌（冲击）抗扰度试验			Ⅳ级

3)	静电放电抗扰度试验				Ⅳ级

4)	射频场感应的传导抗扰度试验		Ⅲ级

- 3.3 现场布置环境

- 3.3.1 对PT和CT的要求

1）对PT的要求

PT二次侧电压为100 V。

测量精度：当电压在0.5UN和1.2UN之间时幅值测量误差极限为 ±0.2 %，PT精度应为0.5 级。

2）对CT的要求

CT二次侧电流应为5 A。

测量精度：当电流在0.5IN和1.2IN之间时幅值测量误差极限为 ±0.2 %，CT精度应为 5P20 级。

- 4 技术条件

保护装置采用微机型综合保护装置，每回路一套。保护装置应具有抗电流互感器饱和能力，当电流互感器饱和时，其保护性能应不受影响，能正确动作。

基本技术条件

1）型式：微机型

2）直流电源

额定电压：110 V

允许偏差：－20 ％～＋15 ％

波纹系数：不大于5 ％

3）PT接口参数

PT二次电压：100/57.7 V

频率：50 Hz

负荷：每相≦ 20 VA

4）CT接口参数

CT二次电流：5或1 A

零序CT变比：5 A

频率：50 Hz

负荷：每相≦ 30 VA

- 4.1 保护装置在80%～115%的额定直流电源下应能正常工作，保护动作输出接点在 110 V电压下长期允许通过电流不小于 5 A。

- 4.2 保护装置应具备事件记录及故障录波（故障与非故障）等功能，当直流电源消失时，所记录的信息量不应丢失，且发出报警信号。

1）录波内容：①电动机启动时刻、实际启动时间及IA、IB、IC、IO、UAB、UBC、UCA的启动数据；②差动保护在电动机启动时刻、实际启动时间及IA、IAO、IB、IBO、IC、ICO、IA差流、IB差流、IC差流、IA平均电流、IB平均电流、IC平均电流的启动数据。

2）录波数据长度：每通道25个周波，启动动作前5个周波及动作后20个周波。

- 4.3 保护装置应能提供定值管理功能。可通过装置操作界面进行保护投/退、保护定值设定等操作。装置发生掉电应不丢失当前保存的保护元件投退状态和保护定值组。装置中的各类保护，应可根据具体应用修改、并能在线投切。

- 4.4 保护装置应具备在线连续监视和自检功能，装置故障时，应发出相应的信号，且不能造成保护误动作。自检对象包括硬件关键部件（如模拟量采集回路、开关量输出回路、RAM、ROM）、硬件辅助设备（如后备电池、通信接口）和重要运行参数（如保护定值、保护压板状态）。当监测到任何异常状况时，装置应闭锁保护功能及重要出口以防装置误动作。除上述自诊断功能外，还可通过装置操作界面或其它工具软件监察装置重要硬件回路，如交流输入回路、开关量输入/输出回路。

- 4.5 保护装置应具有数字显示面板，可完成现场操作，设定和相关信息显示等功能。可采集设备实时运行数据如电流（三相）、电压（三相及三线）、有功功率、功率因数等。测量精度不小于1％。

- 4.6 保护装置应具备与计算机（便携机）通信功能和直接相连的通信口，维护工程师可通过保护管理软件对保护装置进行保护整定、调试和查看所有的数据信息和录波信息。

- 4.7 投标人应提供微机型保护装置调试和维护等可安装的全套软件，并提供保护整定原则。

- 4.8 各类保护基本功能配置要求如下：

（根据现场实际情况填写）

- 4.9 保护装置的主要参数要求

| 额定参数 | 直流电压： 110 V 交流电压： 100 V 交流电流： 5或1 A 系统频率： 50 Hz |
| --- | --- |
| 功率消耗 | 直流回路：正常≤15 W，跳闸≤25 W 交流电压回路：＜0.5 VA/相（额定 5 A时） ＜0.25VA/相（额定 1 A时） 交流电流回路：＜0.5 VA/相 |
| 热稳定 | 2 倍额定电流可连续运行 10 倍额定电流可连续运行10 s 40 倍额定电流可连续运行1 s 1.5 倍额定电压可连续运行 2 倍额定电压可连续运行10 s |
| 装置输出接点容量 | 跳圈、合圈出口：0.3～4 A自适应（带操作板） 跳、合闸出口（常开接点）：5 A DC 220 V（吸合） 信号出口（常开接点）：5 A DC 220 V（吸合） 开关量输入：DC 110 V,导通电流＜10 mA |
| 定值误差 | 电流及电压定值误差：≤±2.5％整定值 零序电流误差：≤±2.5％整定值或±1 mA 定时限定值误差：≤±1％整定时间+35 ms 反时限定值误差：≤±2.5％理论时间+50 ms |
| 精确工作范围 | 电流：0.05～20 In 零序电流：10 mA～6 A 电压：0.4～120 V 频率：40～65 Hz |
| 动作时间 | 差速断：15 ms 差动：15 ms 过流速断：15 ms |
| 遥信分辨率 | 事件记录分辨率：记录故障前 5 个周波，故障后 200 个周波，最多可存储 16 组录波数据。录波数据 满足 COMTRADE99 标准 GPS对时精度：B码 |
| 绝缘性能 | 绝缘电阻： 介质强度 ： 冲击电压 ： （由投标人填写） |
| 电磁兼容性能 | 辐射电磁场干扰： 快速瞬变干扰： 脉冲群干扰： 静电放电干扰： 射频电磁场辐射干扰： 浪涌（冲击）干扰： 射频场感应干扰： 工频磁场干扰： 脉冲磁场干扰： 阻尼振荡磁场干扰： 振荡波干扰： 辐射发射限值： （由投标人填写） |
| 机械性能 | 振动： 冲击： 碰撞： （由投标人填写） |
| 环境条件 | （由投标人填写） |

- 4.10 保护装置背侧面板接线端子旁侧标注端子功能，背侧直流回路端子应满足能牢固接2根线的要求。

- 4.11 二次回路导线应有足够的截面，不影响互感器的准确级，应采用阻燃铜导线，其截面为：电流回路不小于4 mm2，电压回路不小于2.5 mm2。所有导线应牢固夹紧，设备端子均有标字牌，并加上端子序号。所有端子绝缘材料必须是阻燃的。

- 4.12 投标人须负责现场保护装置改造接线及调试工作，包含保护相关配线（配线标示牌更换）、保护调试指导、图纸设计修改，如装置尺寸与原屏柜面板开口存在差异，则还须负责屏柜面板更换或开孔、同一色标补板等工作，以确保设备正常投运。

- 4.13 保护装置品牌应采用南瑞继保、国电南自、北京四方、金智科技或相当于。

- 5 质量保证

- 5.1 订购的新产品除满足本技术规范外，投标人还应提供产品的鉴定证书及产品合格证。

- 5.2 投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标人的外购件在内）均应符合本技术规范的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

- 5.3 投标人应遵守本技术规范中各条款和工作项目的ISO 9001及GB/T 1900质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

- 5.4 在正常的使用工作环境下，整体产品使用寿命为不小于30年。

- 5.5 保护装置设备的质量保证期应为设备投运验收合格后12个月。在整个质保期内，非人为因素造成的设备损坏，应有投标人及时免费更换，并且根据因此而造成的经济损失大小承担一定的经济责任。

- 6 设计与供货界限及接口规则

（根据现场实际情况填写）

- 7 清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

- 7.1 在合同设备任何部分交付运输前，投标人应按照规定和本附件所述的要求，对所要交付的该部分合同设备进行包装，该包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。设备包装时应有防护措施，以便在运输保管中起防腐作用。

- 7.2 投标人应保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标人要在设备的设计结构上予以解决，运输费包括在设备总价内。

- 7.3 投标人提供的电气设备必须严格包装，包装应能保证合同设备在现场的保管与维护，包括在合理时间内有效的防潮、抗氧化、耐海水、耐海风、耐盐雾侵蚀的措施。对于可以进行露天堆放的合同设备，应能保证在合理时间内的露天堆放不会对合同设备造成损害。包装费包括在设备总价内。

- 7.4 如果国家有关包装的标准或规范、本附件所述的包装技术协议及合同设备承运人的包装要求之间不一致，则投标人应按照前述各项规范或要求中的最高要求对合同设备进行包装。

- 7.5 投标人应提交合同设备的包装技术规范及标准，包括但不限于包装示意图、包装材料材质与规格等，由招标人进行审查确认。资料文件中还应包括对合同设备包装过程中将采取的防潮、防锈、防腐蚀、抗震及充氮等措施的详细描述及承诺。

- 7.6 电控设备的包装与保管措施应满足露天堆放一个月的要求，其他设备的包装与保管措施应满足露天堆放六个月的要求。

- 7.7 产品包装、运输、储存应符合本合同的有关标准中有关条款规定。

- 7.8 铭牌用耐腐蚀材料制成，并应符合有关标准的要求。

- 8 技术数据表（投标人填写）

投标人应填写下列技术参数，并保证其提供设备的性能、特性与以下填写的内容一致。

| 保护装置名称 | 主要技术特点及参数 |
| --- | --- |

附件2 供货范围

- 1 一般要求

- 1.1 投标人逐项响应供货范围中相应内容。填写投标人响应部分，应严格按“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时，如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外，必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

- 1.2 投标人需提供满足技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，包括现场调试，并达到本规范书所要求的性能指标。

- 1.3 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

- 1.4 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标人仍须在执行合同时无偿补足。

- 1.5 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

- 1.6 提供满足运行、安装、调试用备品备件，并在投标书中给出具体清单。

- 1.7 提供所供设备中的进口件清单。

- 1.8 投标人提供的技术资料清单见附件3。

- 2 供货范围

- 2.1 设备范围（但不限于此）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6kV母线低电压保护 |  | 台 | 4 |  |
| 2 | 电源开关保护 |  | 台 | 8 |  |
| 3 | 电缆光纤保护（输煤） |  | 套 | 4 |  |
| 4 | 变压器保护（带差动） |  | 台 | 14 |  |
| 5 | 变压器保护 |  | 台 | 24 |  |
| 6 | 电动机保护（带差动） |  | 台 | 22 |  |
| 7 | 电动机保护 |  | 台 | 54 |  |

- 2.2 专用工具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.3 随机备品备件（包含但不限于下列各项）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.4 生产运行（三年）备品备件（不计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.5 进口件清单（如有）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3 技术资料及交付进度

- 1 资料提供总则

- 1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文)，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为CAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

- 1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供缩微复印的图纸。

- 1.3 投标人资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。合同签订后10天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

- 1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。投标人须满足以上各阶段的具体要求。

- 1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。

- 1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

- 1.7 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

- 1.8 投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能乐清电厂一期机组6kV厂用电系统保护改造工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

- 1.9 投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

- 1.10 投标人完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

- 2 资料提交的基本要求

- 2.1 投标人至少提供下列图纸、资料、技术文件

- 1）装置鉴定证书

- 2）装置典型说明书及主要技术参数

- 3）保护装置原理接线图及其说明

- 4）设备布置和安装图，包括设备尺寸和安装尺寸

- 5）投标人认为必须提供的图纸和说明

其它说明：上述图纸资料可在签定合同时增减、调整、确认。图纸资料的具体交付进度在签定合同时明确，其中供设计用图纸及资料应在合同签订后   日内提供给招标人。

2.2 设备监造检验所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

- 2.3 施工、调试、试运、试验和运行维护所需的技术资料（包括但不限于下述内容）：

- 1）提供设备安装、调试技术说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

- 2）安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

- 3）设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

- 2.4 投标人须提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

- 1）检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

- 2）投标人提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单。

- 3）设备和备品备件管理资料文件,包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料(各种清单），设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

- 4）所有需要进行3C认证的元器件的3C认证证书。

- 2.5 其它要求

- 1）投标人在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。招标人有权要求投标人对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，而招标人不需承担额外费用。

- 2）在收到招标人最终认可图纸前，投标人所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由投标人单独承担。

投标人生产的成品应符合本技术规范书要求。招标人对图纸的确认并不能解除投标人对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

附件4 设备交货进度

| 序号 | 设备名称 | 交货地点 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 电厂工地现场 | 合同签订后30天内 |
| 2 | 备品备件 | 电厂工地现场 |  |
| 3 | 专用工具 | 电厂工地现场 |  |
| 4 | 其他 | 交货地点 |  |

备注：

1）交货日期指该批设备到现场的日期。

2）本交货时间为暂定计划，投标人承诺满足工程进度的要求。

3）投标人将上述设备发运至指定交货地点的运杂费包含在投标总价中。

4）如交货进度有变动，招标人应提前通知，投标人不产生额外费用。

附件5 设备监造、检验和性能验收试验

- 1 概述

- 1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

- 1.2 投标人应在合同生效后1个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

- 1.3 投标人所提供的设备的质量、功能、性能等均应经过试验，并经招标人认可才能交货。

- 1.4 招标人人员对试验的认可签字并不解除投标人对合同规定的保证责任。

- 1.5 投标人应提供一份详细的工厂试验方案和现场验收的方案(包括设备整体性能、功能及通道的测试方法、具体步骤和进度安排)，招标人对投标人提供的试验和验收计划具有修改的权力，并在设计联络会上经招标人确认后生效。招标人有权要求在验收过程中对验收方案之外，合同范围之内的项目进行试验。

- 1.6 工厂试验期间，投标人应根据技术规范书的要求，提供检验、维护、测量、试验和记录的设备。现场验收的专用仪器仪表由投标人提供，通用仪器仪表由招标人提供。

- 2 工厂检查

- 2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

- 2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

- 2.3 投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

- 2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

- 3 设备监造

- 3.1 监造依据

根据本合同和《电力设备监造技术导则》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

- 3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印4份，交招标人监造代表2份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

- 3.3 监造内容（投标人补充填写监造部套和监造内容，最终监造内容以和监造方签订的三方监造协议为准）：

| 项目 | 内容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证 |  |  |  |  |  |

- 3.4 对投标人配合监造的要求

- 3.4.1 投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

- 3.4.2 投标人应给招标人监造代表提供工作、生产方便。

- 3.4.3 投标人应在现场见证或停工待检前   天将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

- 3.4.4 招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供投标人便利。

- 3.4.5 投标人应在见证后3天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表。

- 4 性能验收试验

- 4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

- 4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

- 4.3 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由投标人提供。

- 4.4 试验条件

- 1）除另有规定外，各项试验均应在规定的试验的标准大气条件下进行。

- 2）被试验装置和测试仪表必须良好接地，并考虑周围环境电磁干扰对测试结果的影响。

- 4.5 结构和外观检查

- 4.5.1 主要功能及技术要求试验

- 1）工厂试验：应包括装置试验、组屏后的屏柜试验、系统功能试验至系统指标试验，应包括以下试验项目，且不仅限于以下试验项目：

- a）I／O单元的性能试验(包括信号输入检查、命令输出检查和模拟量测量精度测试等)

- b）屏柜试验(包括耐压试验、绝缘电阻测量、屏内接线检查等)

- c）系统功能试验(包括标书描述的各项功能检查)

- d）事件顺序记录分辨率试验

- e）根据实情经双方协商认为需进行的试验

- 2）在工厂试验期间，投标人应根据标书的技术要求，完成工厂试验报告。试验报告应包括以下项目，且不仅限于以下试验项目：

- a）设备的编号、数量和出厂序号

- b）试验日期和试验地点

- c）试验条件(包括环境温度、湿度、试验电源等)

- d）试验方法和试验仪器仪表(精度试验应标明所使用的测试设备的精度)

- e）试验依据的标准（厂家标准应提交标准文本供招标人确认是否满足要求）

- f）试验结果（包括试验数据，试验点，打印数据和示波器图形等）

- g）试验者和审批者的签名

- 3）工厂验收试验

- 投标人向招标人提交详细的工厂验收试验大纲，该大纲至少应包括：试验日期、试验接线、试验项目、试验方法，以及测量仪器和仪表等。

- a）投标人应确认提供的系统满足标书要求

- b）投标人应按本规范书的要求，向招标人提供工厂试验报告，有关设备的型式试验报告，同时提供设备和软件的使用和测试说明书。

- c）在工厂验收试验期间，投标人应向招标人参加试验的工作人员提供检查、测试和记录设备。

- d）招标人参加工厂验收试验的工作人员将不签署任何有关系统性能的说明书，招标人参加工厂验收试验并不意味着解除投标人保证系统质量的保证，也不能代替设备到现场的的检查和测试。

- e）工厂验收试验在工厂试验的基础上进行，主要根据标书要进行系统的功能和性能试验，

- f）工厂验收试验应包括系统性能试验、功能试验和稳定试验。

- 4）现场验收试验

- a）现场验收试验的时间和条件由招标人根据现场安装和调试的进度确定。招标人有责任指导和配合投标人完成现场安装和调试的各项工作，投标人应负责培训招标人技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

- b）现场调试应做到：状态量动作到每一个点，模拟量校对到每一个值，控制量操作到每一个设备。对正确的操作及可能出现的误操作应一一验证，使正确率为100％。

- c）现场验收试验在正常运行条件下进行，但不排除异常状态的模拟。

- 4.6 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论招投标双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

- 5 质量保证

- 5.1 投标人应保证其所提供的所有供货设备都是全新的，标准的，且按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

- 5.2 投标人应保证投标设备经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。投标人应承诺设备的运行寿命不少于12年。由于投标人设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内投标人应免费负责修理或更换有缺陷的零部件、模板或整机。

- 5.3 保护装置设备的质量保证期应为设备投运验收后12个月。售后服务为2小时电话答复，24小时到达现场维修。

- 5.4 在质量保证期内，由于投标人设备的质量问题而造成的停运，投标人应在接到招标人通知后的24小时内负责处理缺陷或更换有损坏的部件，并赔偿有此造成的损失。设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后的12个月。

- 5.5 投标人应对合同设备的设计、材料和零部件选购、加工、制造、试验等过程建立严格的质量保证体系，并在合同的整个制造过程中严格按其执行。投标人提供的所有设备均应附有制造商发出的，有投标人签字的检查记录、质量保证书和试验报告。

- 5.6 投标人应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术来进行合同设备的生产。如采用投标人过去从未采用过的新技术，应征得招标人的同意。

- 5.7 投标人从其他厂商采购的配套设备，一切质量问题应由投标人负责。

- 5.8 在合同设备的制造过程中，必要时，招标人将派遣有经验的工程师去投标人的工厂对设备的组装、工厂验收等方面进行监制和抽查验证。招标人监制人员不签署任何质量证明，招标人人员参加监制既不解除投标人按合同规定所承担的责任，也不代替招标人的到货检验。投标人应提供生产计划表，以便于招标人选定去工厂的时间和需参加监制的项目和内容。

附件6 技术服务和联络

1 投标人现场技术服务

- 1.1 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，并有责任按期完成此项工作，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- 1.2 投标人现场服务人员应具有下列资格：

- 1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件；

投标人要向发标方提供服务人员情况表(见下表格式）。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

服务人员情况表（注：每人一表）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 |  | 专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工作简历 | （现场服务业绩） |  |  |  |  |  |  |

- 1.2.5 投标人要向招标人提供服务人员情况表，招标人有权更换不合格的投标人现场服务人员。

- 1.3 投标人现场服务人员的职责

- 1.3.1 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、性能验收试验。

- 1.3.2 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试监督的工序表（投标人填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 1.3.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 1.3.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 1.3.5 投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商，并须经招标人同意，如现场服务人员不能胜任现场技术服务工作，招标人有权要求无条件更换技术服务人员。

- 1.4 招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2 培训

- 2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

- 2.2 培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

- 2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

- 2.4 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络会

本项目的设计联络会安排二次，差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |

4 技术联络人

投标人应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：

电话：

邮箱：

附件7 分包与外购

- 1 投标人应根据技术要求在下列表格中填写分包情况表,并报各分包厂家的简要资质业绩情况。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备组件 | 厂家名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2 对外购件的质量管理内容情况说明。

附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

乐清电厂6kV厂用电系统保护装置改造

中压保护装置

运 行 维 护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30 右-25 上-30 下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

1）设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等

2）设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项

3）保护功能说明

4）设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项

5）设备零部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等

6）设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50 mm。每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数 量 | 长*宽*高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

说明：

1 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长*宽*高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4 投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5.投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和技术规范书的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差异表

| 序号 | 技术规范书 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11 附图

投标人提供详细的投标设备图纸，并另行装订成册，图纸清册、数量和格式见本技术规范书附件3要求。

附件12 性能考核条款

- 保护装置质保期内因投标人设备质量原因发生保护拒动或误动的，投标人免费整改至满足标准的要求，并按每次5万人民币支付违约金。

- 投标人所提供的产品应达到技术协议所要求的技术指标，如未达到，投标人应支付该分项合同设备价3%/项的违约金，并且投标人接到招标人通知后一周内免费调试或免费更换，直至满足性能要求。

- 由于投标人原因，影响系统的安装与调试整体项目进度，每推迟一天投入运行扣除合同金额的0.1%。

- 设备发生故障，从通知之日起投标人在二周内仍未能将其消除故障，以致影响调试工期，投标人除必须继续工作直至故障消除外，并承担所发生的一切费用，同时支付合同价2%的违约金。

- 整套合同设备按照以上各项累积计算的最大违约金总金额将不超过每套合同设备总价的30%。投标人支付全部违约金后，投标人仍应免费调试或免费更换，直至满足性能要求。

- 设备及其部件在质保期内不允许发生因设备及其部件原因而导致的强迫停运，同时在要求的设备设计寿命期内也不因改造设备原因发生强迫停运，否则，投标人应采取措施消除存在的问题，并按每发生一次，扣除合同总价的2%。

- 设备如达不到设计要求，投标人必须负责重新设计及免费更换，期间产生的一切费用由投标人负责。

- 标的物不得选用国家已宣布淘汰的产品或元件。若在交货的标的物内含有国家已宣布淘汰的品名或元件，投标人应无条件退货或及时免费更换。

- 如在安装和试运期间发现部件缺陷、损坏情况，在经证实设备储存安装、维护和运行符合要求时，投标人应尽快免费更换。

- 招标人应在开工前对现场作业人员进行安全和现场文明生产的教育，施工现场应符合GB26164.1《电业安全工作规程—第1部分》及Q/ZNYD 2070《外包工程安全管理规定》中的相关要求，如有违反，应按《外包工程安全管理规定》及乐清电厂设备管理部《检修质量及进度考核》中的规定进行考核，表内的“考核者”指的是招标人管理机构或人员。涉及生产现场考核内容按《生产现场考核标准》进行。现场服务安全要求参照《承发包项目安全管理实施细则》、《个人安全绩效考核办法》等乐清电厂相关制度。

- 本章未尽事宜，遵守技术规范书商务部分的规定。

- 附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

- 投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

- 附件14 业绩及用户评价

1 业绩（同类型五年内投运的设备业绩）

2 用户评价

附件15 订货情况及排产计划说明