舟山市普陀2#海上风电场项目

陆上集控中心四通一平项目公开招标

技术规范书

2025年2月

目    录

第1章   一般规定	1

1.1 工程说明	1

1.1.1 工程概况	1

1.1.2 工程地质资料	1

1.1.3 施工条件	2

1.2 招标范围	3

1.3 招标人提供的施工图纸和文件	3

1.4 投标人提交的文件	3

1.4.1  施工总平面布置设计	3

1.4.2  施工总进度计划	4

1.4.3  施工组织（总）设计	4

1.4.4  投标人文件的审批	4

1.5 招标人提供的材料和工程设备	5

1.6 投标人提供的材料	5

1.6.1  投标人提供的材料	5

1.6.2 投标人施工设备	6

1.7 进度计划的实施	6

1.7.1  施工总进度实施措施	6

1.7.2  月进度计划	6

1.7.3  月、周进度报告	7

1.7.4 进度会议	7

1.8 工程质量的检查、检验和验收	7

1.8.1  投标人的质量自检	7

1.8.2 招标人的质量检查	8

1.8.3 招标人的完工（预）验收	8

1.9 竣工验收	8

1.10 工程量计量	9

1.10.1说明	9

1.10.2长度计量	9

1.11 引用技术标准和规程规范的规定	9

1.11.1 遵守国家和行业标准的强制性规定	9

1.11.2 引用标准和规程规范以最新版本为准	9

第2章   施工临时设施	11

2.1 一般规定	11

2.1.1 应用范围	11

2.1.2 投标人的责任	11

2.1.3 引用标准及规范	11

2.2 施工测量	12

2.3 现场试验	12

2.4 施工交通	12

2.4.1 场内施工道路	12

2.4.2 场外公共交通	12

2.5 施工供水	13

2.6 弃渣	13

2.6.1 招标人提供弃渣(建筑垃圾)场	13

2.6.2 投标人自行外弃渣土	13

2.7 雨污水	13

2.8 临时厕所	13

2.9 临时生产管理和生活设施	14

第3章   施工安全措施	15

3.1 一般规定	15

3.2 文明施工	17

3.3 文明施工管理	18

3.4 施工安全措施	20

3.5 应急救援措施	22

第4章  环境保护和水土保持	23

4.1 一般规定	23

4.2 施工环境保护	23

4.3 水土保持	24

4.4 环境清理	24

第5章  技术要求	25

5.1 一般规定	25

5.1.1  投标人的责任	25

5.1.2  主要提交文件	25

5.1.3  执行标准	25

5.2 工作内容与技术要求	27

5.2.1 一般要求	27

5.2.2 建构筑物拆除与迁改	28

5.2.3 场地平整	28

5.2.4 施工道路	28

5.2.5 施工用水	28

5.2.6 施工用电	29

5.2.7 施工注意事项	42

5.3 工期要求	42

# 第1章   一般规定

  - 工程说明

    - 工程概况

舟山市普陀2#海上风电场项目场区位于舟山市普陀区六横岛东南侧海域，场址中心离岸距离约42km，规划海域面积约49km2，规划总装机容量400MW。项目陆上集控中心位于舟山市普陀区六横镇苍洞村，总用地面积为 32987m2，土地性质为坑塘水面，未占用林地，不涉及生态保护红线、永久基本农田保护区。厂址地区不存在保护性文物，不压覆矿。

站区拟采用架空平台方案，平台标高5.50m。陆上集控中心内布置GIS楼、集控楼、生产楼、生活辅助综合楼、消防泵房等建（构）筑物。

    - 工程地质资料

根据本次勘探及前期勘测资料，场区钻探揭露岩土层依据《浙江省工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T1065-2019）附录F自上而下依次划分为层素填土，②层淤泥质粉质黏土、③层砾砂、④层粉质黏土、⑤层粉质黏土、⑥层粉质黏土、⑦层粉质黏土混碎石、⑧1全风化凝灰岩、⑧2层强风化凝灰岩、⑧3层中风化凝灰岩。其中上部①~③层为第四系全新统（Q4）冲海相素填土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土，下部为晚更新世（Q3）陆相、滨海相沉积物；下伏基岩（⑧2层强风化凝灰岩、⑧3层中风化凝灰岩）为侏罗系上统（J_3^1）凝灰岩，现分述如下：

层素填土：杂色，稍湿，松散，以粘性土为主，碎石、块石、粘性土及建筑垃圾堆填而成，碎石大小一般2-20cm，最大粒经大于40cm，土质不均匀。该层仅分布于鱼塘四周道路或田埂处。

②层淤泥质黏土:灰色，饱和，流塑，干强度中等偏高，含少量粉粒及有机质，局部混少量贝壳碎屑，局部为淤泥，岩土工程性质较差，具高压缩性。该层顶标高-1.59m，层底标高-5.39m，层厚3.80m。

③层砾砂：灰色，饱和，稍密为主，砾石粒径大于2.5mm、含量20％左右，含有砂及灰色粘性土，冲洪积成因。该层顶标高-5.39m，层底标高-7.49m，层厚2.10m。

④层粉质黏土：暗绿色，湿，可塑为主，干强度中等，韧性中等，含少量粉粒。该层顶标高-7.49m，层底标高-12.19m，层厚4.70m。

⑤层粉质黏土:灰色，很湿～湿，软塑为主，干强度中等，韧性中等，含少量粉粒，混少量半腐植质。该层顶标高-12.19m，层底标高-14.99m，层厚2.80m。

⑥层粉质黏土：灰黄色，湿，可塑为主， 局部硬塑，干强度中等，韧性中等，切面稍有光泽，含少量铁锰质结核。该层顶标高-14.99m，层底标高-18.59m，层厚13.60m。

⑦层粉质黏土混碎石：灰黄色，湿～稍湿，可塑为主，混10～30％不等的碎石（碎石粒径2～5cm为主，主要成分为强～中等风化凝灰岩），局部以混砂砾为主，冲洪积成因。该层顶标高-0.85~-18.59m，层底标高-45.49~-16.95m，层厚16.10~16.90m。

⑧1全风化凝灰岩：灰黄色，似土状，刀可切，组织结构基本已破坏，散体状结构。该层顶标高-45.49~-16.95m，层底标高-49.39~-17.85m，层厚0.90~3.90m。

⑧2强风化凝灰岩：灰黄色，岩芯碎块、短柱状，裂面见黑色、褐黄色铁猛质浸染。该层顶标高-49.39~-17.85m，层底标高-50.79~-19.45m，层厚1.40~1.90m。

⑧3中风化凝灰岩：褐紫色，结构部分破坏，沿节理面有次生矿物，风化裂隙发育，节理裂隙以闭合为主，凝灰结构，岩石致密坚硬，采取岩芯呈柱块状。未钻穿，层顶标高-50.79~-19.45m。

    - 施工条件

（1）交通条件

项目厂址位于浙江省舟山市六横镇，距舟山本岛约40公里，距离宁波北仑区约16公里，距杭州市区约230公里。目前暂无跨海大桥连接，与宁波市、舟山市通过轮渡等海运方式连接。

场区附近道路为村道，宽度约4~5m，道路两边均为水塘。通过该段道路不到1km可接引至六横岛主干道。

（2）施工用水、用电条件

施工用电：场区周边道路有两处可用10kV电源。施工电缆由承包方自行负责，使用前需由投标人安装电表计量付费。

施工用水：场区附近道路旁即有自来水管道，招标人提供施工用水引接点，引接水管由承包方自行负责。

（3）施工场地条件

场地地貌单元为海相淤积平原，地形较平坦，地面（田埂）自然标高在0.8m～1.6m（1985高程基准，下同）。场地现状主要为水塘，水深约1.0m～2.0m。场址西北、西南侧为坑塘，东北、东南侧为山体。具体情况详见附件3场区航拍照片。生活临设考虑由施工单位自行建设或厂外租住。

  - 招标范围

本合同投标人承担的工作内容包括但不限于：

本工程为舟山市普陀2#海上风电场项目陆上集控中心四通一平项目，包括：现有建构筑物、设施的拆除和迁建、场地平整、施工道路、施工供电、施工供水、施工围挡及临时大门等内容。本次工作主要内容为将现状为鱼塘的场地平整至高程0.0m、高程1.6m（定向钻施工区），两块大虾塘之间的塘埂开挖至高程-0.2m，现有塘埂上的节制闸封闭措施，完成供水、供电、设施安装，使其满足后续主体工程施工条件。

四通一平施工期间的施工用水、施工用电、施工便道、场地排水、防汛防台等工作由投标人自行解决，所需费用包含在投标人报价中。

  - 招标人提供的施工图纸和文件

招标人按合同约定向投标人提供项目相关的设计基本资料，以及根据合同要求的其他资料等，招标人不再另行收取费用。

表1.3-1       招标人提供的资料一览表

| 附件序号 | 图纸名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场平布置范围图 | 场区区红线图 |
| 2 | 场区测量地形图 | CGCS2000-123度 |
| 3 | 场地航拍照片 |  |
| 4 | 四通一平施工区总平面布置图 |  |
| 5 | 四通一平场地平整土石方计算图 |  |
| 6 | 四通一平道路布置图及详图 |  |
| 7 | 四通一平临时围挡布置图 |  |
| 8 | 施工用水管道布置图 |  |

  - 投标人提交的文件

### 1.4.1  施工总平面布置设计

（1）投标人应在合同签订后  5   天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交招标人批准。招标人应在签收后  3  天内批复投标人。

（2）投标人提交的施工总平面布置设计文件至少应包括：施工生产、生活临设布置，施工道路，施工用水、用电管线布置、变电所及容量，施工场地标高及地面处理方案，施工场地及临设场地内围栏、大门等。

（3）投标人提交的施工总布置的占地范围不得超过招标人划定的界线，施工用水、用电也应控制在招标人提供的限值以下。若施工需要超出红线范围，相关征地费用及手续办理由投标人在报价中自行考虑。

### 1.4.2  施工总进度计划

（1）投标人应在合同签订后  7   天内，将施工总进度网络计划提交招标人批准，招标人应在签收后  7  天内批复投标人。

（2）投标人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求，并附需要的资源和说明。

### 1.4.3  施工组织（总）设计

（1）投标人应在合同签订后  14  天内，将施工组织（总）设计提交招标人批准，招标人应在签收后  14  天内批复投标人。

（2）施工组织（总）设计内容至少应包括：

1）工程管理方针和目标；

2）组织管理机构、人员组成，主要岗位及人员职责；

3）工程特点、施工难点及相应对策措施

4）施工总体布署（施工总平面布置）

5）施工总进度计划及工期保证措施（包括以横道图或网络图形式表示的进度计划、一份标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及保证措施等）；

6）分部、分项工程特别是关键工序的完整的施工方案及技术措施：

7）质量保证措施和创优计划；

8）施工安全保证、文明施工、环境保护措施；

9）冬季和雨季、防台风及强降雨施工措施；

10）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

11）与招标人、监理及设计单位的配合；

12）拟采用的“五新”（新技术、新工艺、新设备、新材料、新流程）；

13）强制性条文实施措施；

14）绿色工程施工措施；

15）其他内容。

### 1.4.4  投标人文件的审批

（1）除合同另有约定外，凡须经招标人审批的投标人文件，招标人应根据文件的性质在收到文件后  3  天内组织审查会议或直接批复投标人，逾期不答复，则视为已经招标人批准。招标人的审批意见包括：

1）同意按此执行；

2）按修改意见执行；

3）修改后重新提交；

4）不予批准。

（2）招标人对批复为“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的文件和资料，投标人在收到批复件后  7  天内作出相应修改，重新提交招标人批复。重新提交的文件应附所有审批意见及会议纪要审查意见（经会议评审的）的修改落实情况，并经投标人项目经理签字确认，招标人对重新提交的文件和资料审批后，发还给投标人执行。

（3）凡合同约定由投标人提交招标人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经招标人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。

  - 招标人提供的材料和工程设备

（1）材料供应计划

投标人应根据经招标人批准的进度计划编制一份招标人负责供应材料的需用计划，提交招标人审批。

（2）材料交货验收

投标人应按本合同约定，对招标人供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交招标人。若材料质量不合格，投标人有权拒绝使用，但必须向招标人提供能证明材料不合格的试验和检验报告。如因投标人原因引起的材料滞库，相关费用应由投标人承担。

  - 投标人提供的材料

### 1.6.1  投标人提供的材料

（1）投标人提供的材料应由招标人按以下程序进行检查和验收：

1）查验证件：投标人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交招标人；

2）抽样检验：投标人应会同招标人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并对每批材料是否合格作出鉴定，检验结果应提交招标人。投标人有义务配合招标人进行的平行检测和第三方进行的抽查。

3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，投标人应与招标人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

（2）不合格材料的处理

经招标人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场，做好清场记录。投标人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

### 1.6.2 投标人施工设备

（1）投标人应在签署合同协议书后  7  天内，将本合同中各项工作所需的施工设备清单，提交招标人批准。施工设备清单的内容应包括：

1）自有设备的购置时间、品名、型号、规格、主要性能、数量、设备检定合格证明和预计进场时间；

2）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录、设备检定合格证明以及维修保养证书等。

（2）投标人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由招标人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

（3）投标人施工设备进场后，招标人应按投标人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，招标人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，招标人有权责令撤换。

  - 进度计划的实施

### 1.7.1  施工总进度实施措施

投标人应按要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交招标人批准。实施措施应说明以下内容：

（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的月工程量计划和各年度形象面貌。

（2）主要物资材料使用计划及主要材料订货安排。

（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。

（5）其它说明。

### 1.7.2  月进度计划

要求投标人向招标人提交季（有必要时）、月进度计划，其内容包括：

（1）月工程量及其施工面貌。

（2）该月所需施工设备数量及材料用量。

（3）该月招标人应提供的施工图纸目录等。

### 1.7.3  月、周进度报告

（1）投标人应在每月底按批准的格式，向招标人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2）月完成的工程面貌图；

3）材料实际进货、消耗和库存量；

4）现场施工设备的投运数量和运行状况；

5）工程设备的到货情况；

6）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；

7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）投标人应在每周（有必要时）进度会议上按批准的格式，向招标人提交周进度报表，其内容包括：

1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2）上周实际完成工程量统计；

3）下周计划完成的工程量；

4）要求招标人协调解决的主要问题。

### 1.7.4 进度会议

（1）招标人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查投标人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它投标人的相互干扰和矛盾。

（2）投标人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

  - 工程质量的检查、检验和验收

### 1.8.1  投标人的质量自检

（1）投标人应在收到开工通知后的  3  天内，向招标人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1）质量检查机构的组织框架图；

2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5）质量检查记录及验收单格式。

（2）投标人应按招标人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交招标人。

（3）工程发生质量事故时，投标人应约请招标人共同对工程质量事故进行调查，做好质量事故调查的同期记录和事故处理的自查报告。自查报告应提交招标人。

### 1.8.2 招标人的质量检查

（1）投标人应按要求提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等。

（2）招标人有权要求投标人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并进行试验检验；必要时招标人还可要求投标人进行补充试验检验。

### 1.8.3 招标人的完工（预）验收

（1）在施工过程中，招标人（或招标人）应会同投标人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，招标人、投标人及有关各方均应在检查验收单上签字，作为工程完工（预）验收资料。

（2）单位工程正式验收前可先进行预验收，由招标人组织实施，招标人、投标人及有关各方参加。

  - 竣工验收

（1）工程竣工验收应遵守GB/T 50326《建设工程项目管理规范》和相关国家、行业规范的规定。

（2）各项单位工程、分部工程完工后，投标人应按本合同的约定，向招标人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。招标人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

（3）各项工程竣工验收前，投标人应整理汇总以下竣工验收资料提交招标人，其内容包括（不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2）招标人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8）招标人指示提交的其它竣工验收资料。

  - 工程量计量

### 1.10.1说明

（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2）投标人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4）根据合同完成的有效工程量，由投标人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经招标人签认后，列入投标人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

（5）分次结算工程量的测量工作，应在招标人在场的情况下，由投标人负责。必要时，招标人有权指示投标人对结算工程量重新进行复核测量，并由招标人核查确认。

### 1.10.2长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

  - 引用技术标准和规程规范的规定

### 1.11.1 遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由招标人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

### 1.11.2 引用标准和规程规范以最新版本为准

技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

# 第2章   施工临时设施

  - 一般规定

    - 应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工照明、施工通信、临时加工厂设施、仓库及堆场、弃渣场、土石方中转料场、雨污水、临时生产管理和生活设施等。

    - 投标人的责任

（1）投标人应负责为完成本合同主体建设而建造的所有施工临时设施的设计、采购、施工、使用、维护、拆除、场地清理以及审批工作等内容。

（2）投标人应负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负责。

（3）投标人应负责修建完成各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（4）投标人应负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（6）投标人应负责现场办公和生活建筑等临时设施建造和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

    - 引用标准及规范

《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502）

《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分：土建工程》（DL/T5210.1）

《建筑施工质量验收统一标准》（GB50300）

《工程测量标准》（GB50026）

《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）

国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的其它法令、法规、规定和制度。

招标人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。

包括而不仅限于上述标准内容，投标人需自行根据国家最新颁布实施的有关标准进行更新。

  - 施工测量

- 投标人应负责施工过程中的全部施工测量工作，并配置持证上岗的人员、仪器、设备和其他物品。

- 测量所用工器具必须经检定合格，并定期进行检定、检验及维护。

- 招标人可以指示投标人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过规范规定的误差时，投标人应按招标人指示进行修正或补测。

- 投标人应配合招标人或第三方使用由投标人建立维护的控制网。

  - 现场试验

招标人在必要时可以使用投标人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，投标人应予以协助。

  - 施工交通

    - 场内施工道路

除合同另有约定外，投标人负责修建本标段施工区内自招标人提供的道路至各施工点的全部施工道路，并在合同实施期间负责管理和维护。

    - 场外公共交通

- 投标人进场地施工之前对厂外道路应进行充分调查并编制场外运输方案。

- 投标人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

  - 施工用电

- 投标人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，如JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》等。

- 施工临时用电工程应当编制临时用电施工组织设计，并报招标人批准。

- 临时用电工程完工后必须通过验收合格后方可投入使用。

    - 施工电源

（1）除合同另有约定外，场区周边道路附近有两处可用10kV电源。施工电缆由承包方自行负责，使用前需由投标人安装电表计量付费。

（2）投标人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由招标人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

（3）投标人应为其出现停电事故后配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。

  - 施工供水

（1）投标人应按合同约定，在招标人指定取水点取水。接口、损耗、计量等相关事宜按招标人施工管理规定执行。

（2）投标人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

  - 施工照明

投标人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区内的施工区照明线路和照明设施。

  - 施工通信

一切通信设施均由投标人自行解决。

  - 临时加工厂设施、仓库及堆场

投标人应按批准的施工总平布置规划、施工进度计划等的要求，负责本合同工程所需的临时加工厂设施、仓库及堆场的设计、修建、管理和维护，并在将相关设计文件提交招标人批准后实施。

  - 弃渣

除合同另有约定外，投标人应根据工程所在地政府有关部门的相关规定，弃渣至当地政府有关部门批准的各消纳场地，取得合法手续及消纳凭证提交招标人审核并备案。

  - 雨污水

除合同另有约定外，投标人应负责本标段施工区内的雨污水的排放及相关工作，并且符合当地有关部门的要求，特别是不得影响到周边虾塘养殖，包括管网和其它设备的设计、采购、铺设、安装、调试、管理维护等工作。

  - 临时厕所

投标人须设置2间箱式移动厕所，并负责四通一平施工期间临时厕所的管理，特别提醒临时厕所污物处理不得影响到临近虾塘养殖，所需费用包含在安全文明施工费用，请投标人报价时自行考虑。

  - 临时生产管理和生活设施

投标人临时生产管理和生活设施

（1）除合同另有约定外，投标人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。并符合招标人对临设的统一要求。

（2）本工程要求达到当地标化工地要求。

（3）本临建工程临时生产、生活设施需按抗  12  级台风考虑。

（4）投标人应在收到开工通知的  7  天内，按招标人批准的施工规划总布置，向招标人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交招标人批准。

# 第3章   施工安全措施

## 3.1 一般规定

    - 应用范围

本章适用于施工现场的安全施工管理工作。主要内容包括：文明施工、施工安全措施、应急救援措施等。

    - 投标人责任

（1）投标人应按合同的约定和相关安全规程规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。

（2）投标人应负责落实本合同要求的安全目标、文明施工目标。

（3）投标人应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（4）投标人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全组织机构，配备专职的安全员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

（5）投标人应加强对职工进行施工安全教育，应按不同岗位安全教育规定要求组织学习。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核，合格者才准上岗。

（6）投标人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。投标人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（7）投标人应建立安全考核机制，每年对各级人员安全生产责任制的落实情况实施考核。

（8）投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若投标人责任区内发生重大安全事故时，投标人应立即报告招标人，并在事故发生后24小时内提交事故情况的书面报告。

（9）投标人应根据招标人安全生产标准化的要求开展安全施工建设的各项活动。

（10）投标人应全面负责在承建工地上施工的文明管理，并使工程和工地保持良好的秩序，以避免发生人身事故，保证建构筑物和设备的安全。

（11）为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在招标人或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点，投标人应提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

（12）投标人做好主干道至集控中心道路的交通调度工作，相关费用包含在投标人报价中。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免各类污染、扰民或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

（13）场地要求土方堆放整齐，有防止水土流失和满足环保要求抑尘的措施，场地内排水通畅，无积水。

（14）投标人在工地实行“封闭式管理”，设备材料定置、定位管理。

（15）投标人根据工程地质及水文气象条件对标段范围内的临时排水、排污系统负责修建和完善，符合文明施工的要求。

（16）场内积水、废水排放应符合环保及当地有关部门的要求。运输车辆尾气排放标准、运输过程中污染控制等符合当地有关部门的要求。

    - 主要提交件

（1）投标人应在本工程开工前   7  天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》等国家行业和地方有关法规，编制一份施工安全措施计划，提交招标人批准。

（2）投标人应在本工程开工前提供各级人员的安全资质证明材料，提交招标人审查。

（3）投标人应在每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

    - 引用的法律法规

中华人民共和国《安全生产法》

中华人民共和国《劳动法》

中华人民共和国《消防法》

中华人民共和国《环境保护法》

中华人民共和国《职业病防治法》

中华人民共和国《道路交通安全法》

国务院《建设工程安全生产管理条例》

国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》

国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

国务院《特种设备安全法》

国务院《工伤保险条例》

财政部、国家安全生产监督总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知

建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号)

卫生部《建设项目职业病危害分类管理办法》

国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》（[2003]168号）

国家电监会关于印发《电力建设安全生产监督管理办法》的通知（电监安全2007年38号）

    - 引用标准

《工程建设标准强制性条文》

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006）

《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870）

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）

《污水综合排放标准》（GB8978）

《安全色》（GB2893）

《电力建设安全工作规程第1部分》（DLT5009.1）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33）

国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的其它法令、法规、规定和制度。

招标人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。

包括而不仅限于上述标准内容，投标人需自行根据国家最新颁布实施的有关标准进行更新。

## 3.2 文明施工

3.2.1 一般要求

（1）投标人必须严格执行国家、行业和招标人关于绿色工地、文明施工管理的文件、规定。

（2）投标人应建立文明施工管理机构，配备专职管理人员负责全面领导、协调其施工现场责任区域范围内的文明施工管理。

（3）投标人应对其文明施工目标进行策划，按项目制定的安全文明施工总目标进行分解，确定可量化、可考核的文明施工目标。

（4）投标人应做到施工区域定制化和模块化管理。在进行施工平面规划时，应进行装置型设施、安全设施、标志、标识牌式样的统一和规范，并配以视觉形象设计，以达到现场安全、文明、和谐、美观的愉悦效果。

（5）投标人必须严格执行电力行业建设文明施工规定及考核办法和招标人关于文明施工管理的文件、规定。除非另有协议，自现场开始工作直至工程全部移交为止。

（6）投标人全面负责在承建工地上施工的文明管理，并使工程和工地保持良好的秩序，以避免发生人身事故，保证建构筑物和设备的安全。

（7）投标人须设置2间箱式移动厕所，并负责四通一平施工期间的管理，所需费用包含在安全文明施工费用，请投标人自行考虑。

## 3.3 文明施工管理

3.3.1现场标牌

（1）投标人应对其施工现场标志进行策划、布置和维护管理。

（2）标牌应规范、整齐、统一；图牌框架及其支撑构件均应采用防锈蚀性强的金属材料制作，并确保图牌安置的稳定性和牢固性,图牌应连续排列。

（3）场区文明施工标志、重点防火部位标志及紧急救护标志等应醒目、齐全。

（4）施工现场应设置重大危险源公示牌。

3.3.2围护设施

（1）围护设施需满足安全要求，应坚固、稳定、整洁、美观。施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有防护设施及警告标志；坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板应设可靠的围栏、挡脚板及警告标志。危险处所在夜间应设红灯示警。

（2）现场设置的各种安全设施严禁移动或挪作他用。

3.3.3场容场貌

（1）投标人应按招标人发布的施工规划总布置，编制临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件，并提交招标人批准。临时建筑结构、颜色应符合招标人的统一规定，按照规定用地，布置合理，环境整洁；

（2）场区施工道路、现场排水设施、设备及材料的堆放等应符合国家、行业等规范的相关规定。

（3）施工场所应保持整洁，垃圾和废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。

3.3.4现场的文明施工管理

（1）对施工人员行为管理，包括：施工人员着装、发式的规定；施工人员单位标识；进入施工厂区接受门卫检查的规定要求；进入施工区域劳动保护用品佩戴的要求；进入生产、试运行等特殊区域的管理要求；进入施工现场、生产厂区吸烟的规定；施工人员禁止乱扔废弃物、在建筑物和设备上乱涂乱画的要求。

（2）投标人对现场施工机械、设备实行定置管理；对施工机械、设备运行操作、检修过程废气、废油、废水排放和噪声进行控制；确保其施工机械和设备的标识完好率；确保其使用的车辆停放规范和清洁；确保其对车辆检修、冲洗过程达到环保控制的标准；确保其车辆在厂区内文明行驶。

（3）投标人应对其施工材料的管理做到：施工仓库区材料贮存、堆放的定置管理；施工作业面材料贮存、堆放的定置管理；施工材料文明装卸、不污染环境；易燃、易爆有毒有害物品的标识、运输、贮存和使用过程严格管理；废旧材料及设备、物资包装材料处置有序，不影响和污染环境。

（5）投标人应对影响厂区交通的施工活动制定审批、告示、警戒、隔离等相关制度。

（6）施工责任区移交，实行工序交接、验收、签字制度，上道工序交给下道工序必须是干净、整洁、工艺质量符合验收标准的工作面。

（7）投标人应严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区负责人及安监负责人，各区的平面管理应服从总平面布置图的要求和规划，并履行报批手续，所有用工必须进行实名登记，进出场实行实名认证管理。投标人进入另一个投标人的责任区内施工，必须服从责任区单位的管理，并办理进出厂手续，经责任区单位签字同意后方可实施。

（8）施工总平面管理应达到安全、文明要求，做到场地安排紧凑合理，符合工艺流程。方便施工以减少二次搬运，设备、材料、机械堆放，标记清晰，排放有序，符合防火、防洪要求。投标人要采取有效的成品保护措施。

（9）施工临建设施完整、环境清洁。生产临建整洁、布置整齐，安全管理责任、制度、规定到位。

（10）施工期间，投标人应保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水或污水，并应将任何投标人的设备和多余材料储存并作出妥善安排，拆除不再需要的临时工程，从现场清除并运走任何废料、垃圾。

（11）各责任区应严格执行有关的环境卫生标准要求。一方面现场不积水，保持排水畅通，另一方面要防止尘土飞扬，定期洒水，保证施工人员的身体健康，为施工现场创造一个良好的工作环境。

（12）组合场地、施工作业要配备足够的照明设施，并配备足够的维护人员。

（13）厂区及施工区内的沟道、地面无垃圾，每个作业面者应作到“工完料尽场地清”，剩余材料要堆放整齐，废料及时清理。

（14）沟道、孔洞、平台、扶梯等要有可靠的永久性或盖板或栏杆，设明显标志和安全警告标志。

（15）施工期间注意采取措施避免对临近的当地各类设备设施不利影响，特别注意保护河道外侧、临近虾塘的塘埂，防止塘埂变形破坏。

## 3.4 施工安全措施

3.4.1一般要求

（1）投标人必须严格执行国家、行业和招标人有关安全管理规定及安全工作规程。

（2）投标人应针对工程施工特点提交施工安全措施计划；编制危险源辨识与预控措施，并进行风险评价；对风险性较大的重要危害因素和重要环境因素，进行重点预防和控制。分部工程在施工方案中须列出危险源辨识与预控措施清单。安全施工措施必须具有针对性，可操作性，可靠性。

（3）严格执行安全施工技术措施交底程序，交底与接受交底人双方签字确认。现场可以使用多媒体设备对技术交底进行记录（对重大施工项目、重要施工工序、特殊作业、危险作业，在交底过程中应拍照片或录像），保证交底效果。

（4）项目开工前必须进行安全文明施工条件的检查与确认，不具备安全文明施工条件的工程项目不得开工。

（5）特殊作业、危险作业时，招标人及投标人安全管理人员必须全过程旁证监督。

（6）保证安全投入，加强安全防护。施工措施中要求采用的安全设施，必须全部执行到位，全面实施安全设施标准化，使现场具备完善的安全文明施工条件。

3.4.2起重运输作业安全

（1）参与起重运输作业的机械和人员必须经国家规定的相关部门检测合格和持有特种设备作业人员证方可作业。起重机的指挥人员必须经有关部门按GB5082《起重吊运指挥信号》的规定进行安全技术培训，并经考试合格、取得合格证后方可上岗指挥。

（2）钢丝绳、吊钩、滑轮、安全装置及起重工器具应按有关规定定期进行检验，检查和保养。

（3） 使用国家标准规定的起重指挥信号、手势和旗语，使用对讲机指挥的机械，其对讲机应使用约定的频率与频道。

（4）起重机械应标明最大起重量，悬挂安全操作规程、安全准用证（安全检验合格证）、机组人员名单，主要性能及润滑图表等，安装、拆除、操作、管理人员必须持有合法资格证件（操作人员应有“特种设备作业人员证”）。

（6）起重作业要严格执行“十不吊”。起重钢丝绳在棱角处必须采取可靠的保护措施（快口保护），千斤绳不得打结、绞扭使用。

（7）起重机械管理工作依据起重机械安全监察规定（国家质检总局令第92号）执行。

3.4.3 焊接、切割与热处理安全

（1）投标人对从事焊接、切割与热处理作业的人员管理应遵守DL5009.1《电力建设安全工作规程 第1部分》中第11.1.1～11.1.3条的规定。

（2）投标人在电焊作业时应遵守DL5009.1中第11.2节的有关规定；在进行气焊与气割作业时应遵守DL5009.1中第11.3节的有关规定。

（3）严格遵守焊接安全规定，严禁在带压的设备和盛装过油脂或可燃气体的容器上进行焊接作业，严禁在易燃材料附近及上、下方进行焊接作业。

（4）施工中氧、乙炔瓶分瓶放置间距应大于5米；距明火作业应大于10米。

3.4.4 消防

（1）投标人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。投标人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）投标人应建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）投标人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）投标人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。投标人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

## 3.5 应急救援措施

3.5.1 事故应急救援预案

（1）投标人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。

（2）投标人应按事故应急救援预案配备充足的应急救援物资。

（3）发生事故后，投标人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交招标人。

3.5.2 伤亡事故处理

（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，投标人应及时进行处理，并立即报告招标人和招标人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，投标人必须保护事故现场，立即报告招标人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，投标人应向公众张榜告示处理事故结果。

# 第4章  环境保护和水土保持

  - 一般规定

    - 应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理与植被恢复等。

    - 投标人的责任

（1）投标人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

（2）投标人应按施工图纸和招标人的指示，以及本技术条款的规定，完成本工程范围内相关环境保护和水土保持措施。

（4）投标人应按合同约定，接受国家和地方环境保护、水行政等主管部门的监督和检查及招标人监督。按照行政主管部门要求提交专项方案，并按流程报审、实施。投标人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

  - 施工环境保护

    - 生活供水及生活废水处理

饮用水水质应符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》的规定。

    - 生产废水处理

（1）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守GB 8978《污水综合排放标准》的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流湖海水体中，或造成生活供水系统的污染。

（2）废水处理系统排出的污泥需进行脱水（或沉淀）处理，运至指定的弃渣场堆存。投标人可委托专业单位进行处理，相关协议报招标人。

（3）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离。

    - 施工区粉尘控制

（1）投标人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交招标人批准。施工过程中，投标人应会同招标人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测，并做好相应记录。

（2）投标人制定的除尘措施，应遵守国家相关法律、规范的有关规定外，还应做到：投标人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

    - 施工区噪声污染控制

（1）施工期间，投标人应按GB 12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，控制生产车间、作业场所及生活区等地点噪声级卫生限值。

  - 水土保持

投标人应按招标人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（施工场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

  - 环境清理

    - 环境清理措施计划

投标人应按招标人指示，在工程基本完工前，制定一份环境清理措施计划，提交招标人批准，其内容应包括：环境清理范围（施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的区域）；

    - 环境清理

（1）在每一施工作业区施工结束后，投标人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施。

（2）完工后，投标人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）招标人指示的方式处理。

# 第5章  技术要求

  - 一般规定

### 5.1.1  投标人的责任

（1）投标人应按施工图纸和招标人的指示，以及本技术条款的规定，完成本工程的全部建设内容。

（2）投标人应负责提供满足本工程施工所需的人工、材料（甲供除外）和施工机具设备及力能配置，并负责本工程范围内的施工、试验、检验等的全部施工作业。

（3）投标人应根据招标人提供的地形、地质资料及四通一平的施工图纸，进行四通一平工程的施工部署，配置合适的施工资源，确定四通一平施工顺序。

（4）投标人应在施工前对现场的地形、地质情况进行复核。

### 5.1.2  主要提交文件

本工程范围内的各单位工程开工前，投标人应根据本合同施工图纸、已确定的施工组织总设计，分别编制包含以下内容的专项施工方案，提交招标人批准后开工。

（1）控制点校验记录及主要轴线的定位记录；

（2）施工组织机构及劳动力安排；

（3）施工平面布置与临时场地设施；

（4）施工机具配置和力能供应；

（5）材料、半成品及机具进场与报验计划；

（6）质量检验计划；

（7）主要施工方案；

（8）质量控制和安全保证措施；

（9）施工进度计划；

（10）招标人要求提交的其它文件和资料。

### 5.1.3  执行标准

- 《建筑边坡工程技术规范》（GB50026）

- 《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分：土建工程》DL/T5210.1

- 《建筑施工质量验收统一标准》GB50300

- 《工程建设标准强制性条文》2013年版

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

- 《混凝土强度检验评定标准》GB50107

- 《混凝土质量控制标准》GB50164

- 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52

- 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18

- 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

- 《屋面工程质量验收规范》GB50207

- 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212

- 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201

- 《建筑装修工程质量验收规范》GB50210

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

- 《公路工程技术标准》JTGB01

- 《工程测量规范》GB50026

- 《电力工程施工测量技术规程》DL／T 5445

- 《电力工程地基处理技术规程》DL／T5024

- 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

- 《建筑施工土石方工程安全施工规范》JGJ 180

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

- 《建筑施工安全检查标准》JGJ59

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46

- 《室外排水设计规范》GB 50014

- 《室外给水设计规范》GB 50013-2006

- 《塑料门窗安装及验收规程》JGJ103

- 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214

- 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268

- 《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ 141

- 《公路路基施工技术规范》JTG F10

- 《公路路面基层施工技术规范》（JTG/T F20）

- 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30）

- 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》电建质监【2004】18号

- 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032）

施工采用的国家建筑标准设计图集见各卷册说明，严格执行工程建设标准强制性条文（电力工程部分）及相应的安全措施。以上条目若有新的版本，则执行新版本。以上条目的标准不一致时，则执行高标准。以上条目未涵盖的部分，由招标人和监理人协商确定参照国内和国际相关标准。

严格执行最新版国家、有关部门颁布的与本工程有关的法律、法规、技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求。

包括但不仅限于上述标准内容，投标人需自行根据国家最新颁布实施的有关标准进行更新。

  - 工作内容与技术要求

本工程为舟山市普陀2#海上风电场项目陆上集控中心四通一平项目，包括：现有建构筑物、设施的拆除和迁建、场地平整、施工道路、施工供电、施工供水、增加施工围挡及临时大门等内容。本次工作主要内容为将现状为鱼塘的场地平整至高程0.0m、高程1.6m（定向钻施工区），两块大虾塘之间的塘埂开挖至高程-0.2m，现有塘埂上的节制闸封闭措施，完成供水、供电、设施安装，使其满足后续主体工程施工条件。

四通一平施工期间的施工用水、施工用电、施工便道、场地排水、防汛防台等工作由投标人自行解决，所需费用包含在投标人报价中。

    - 一般要求

（1）投标人组织施工时应严格执行现行国家、行业颁布的相关规范、标准，以及招标人指示的相关要求等。

（2）投标人应根据招标人提供的场地条件自行选择并考虑力能机械的布置及投入，且需能满足招标人的安全、工期、质量要求。

（3）投标人应在施工前详细了解工程的地形、地貌及周边构建筑物情况，并应结合招标人提供的地下管线资料，对地下管线进行复查，施工期间应采取必要的监测、安全保护措施。

（4）要求合理安排施工时间，不得影响周边鱼塘养殖与道路通行。

（5）所有建、构筑物施工前需做好定位放样工作，定位基准以招标人提供的基准点为准。

    - 建构筑物拆除与迁改

（1）拆除站区2处鱼塘管理用房。

（2）拆除站区4根电线杆及线路。

    - 场地平整

（1）陆上集控中心站区场地排水、清表。

（2）陆上集控中心站区场地排水后，对站区周边场地按目前自然标高进行场地平整和清理，对表面绿植、杂物、未拆除彻底的混凝土地坪、构筑物遗留等进行统一破碎、整理外运，垃圾外运社会化处理，现场具体由投标人现场踏勘掌握。

（3）陆上集控中心站区场地平整：站区按照1985国家高程0.00m和1.60m（具体见总平图）进行回填，招标人根据实际回填进度，安排投标人进行现场场地的平整和碾压。场地四周设置环状排水沟及渗漏积水井等排水设施，确保场地不积水。回填塘渣工程量按清表后的场地底标高至回填后标高进行计算，回填产生的沉降，投标人应在投标单价中予以考虑。

（4）对于回填土方压实系数不应小于0.90。

（5）场地回填料：采用塘渣，最大粒径一般不超过20cm，含泥量（粒径小于0.075mm的颗粒）不超过5%-10%。

    - 施工道路

投标人须完成的道路包括：从站区北侧跨越既有河道进入站区的道路，以及入口处至定向钻施工区道路，具体详见附图（进口处跨越河道道路需要延长原有涵管约20m）。

（1）采用块石回填、水泥稳定料路基。土基压实度不小于95%。

（2）路基回填材料，采用块石或塘渣回填路基，碾压密实无明显沉降后，顶部铺筑20cm碎石垫层。

（3）道路回填完成后需用压路机（20t）进行压实两遍，回填塘渣粒径不得大于300mm，塘渣分层回填（每次回填厚度不得超过500mm，每层塘渣回填后需采用压路机进行碾压密实（两遍）。

（4）水稳层的施工时间控制需保证塘渣层的稳定性，水稳层的配比应严格按照设计要求实施。

（5）道路施工其它要求详见道路施工图纸。

    - 施工用水

（一）工作内容

（1）从招标人指定的市政自来水管引接一路dn110的供水总管至本工程站址内指定位置后分两路，一路接施工用水口（设取水阀并用堵头板封堵），一路接临时消防水箱。取水管采用PE100级塑料给水管，在总管上加设水表，水表必须经过当地主管部门校核。

（2）在本工程施工临建区安装1只SUS304不锈钢水箱用于施工期消防供水，不锈钢水箱容积不小于60m3，外包保温层；水箱厚度不低于6 mm。水箱位置及高程由招标人指定。

（3）投标人在本施工用水项目中，须负责对本工程用水管理：定期对水表进行抄表计量；对设备及管网的维护工作（水表、水箱、系统阀门的开、关操作及损坏管道的维修等）；期限至本标段工程移交为止。

（二）技术要求

（1）施工所用钢管需有相应的合格证，材质、规格、型号等需严格按照设计要求执行。

（2）施工用水管基坑开挖后需进行原土压实，避免不均匀沉降引起管道开裂。

（3）管道连接的焊接工作需严格控制焊接质量，必须采用坡口焊焊接工艺，焊接完成后需经专人验收才能隐蔽。

（4）焊接接口的防腐工作需严格按照设计要求实施。

（5）需严格控制管道上部回填的保护材料，以免管道受压破坏。

（6）水管安装完成后需按规范要求进行稳压试验。

（7）施工、生活用水管道敷设走向，严格按照《施工用水布置图》执行。

（8）施工临时用水工程的施工和验收应遵照相关施工及验收规范要求。

（9）管道的安装及验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）执行。PE塑料给水管安装按《埋地塑料给水管道工程技术规程》（CJJ101）进行施工。

（10）管道基础及回填要求：给水管道如为未经扰动原状土，则天然地基夯实；如为回填土，做300mm灰土垫层，如为岩石或多石层，做150mm砂石垫层。管道四周应回填砂或土。

（11）管道穿道路时应采用钢套管保护。

    - 施工用电

本工程为舟山市普陀2#海上风电场项目，施工现场的供电量应满足全工地土建和安装的动力用电、焊接及热处理用电、照明用电、空调、办公、生活区等最大用电量。本工程施工范围包含施工变进线电源、现场施工供电设备及材料采购（含电缆及配套件）、安装、调试、试验、检验、验收等工作，箱变布设位置由招标人根据现场实际情况指定。

（一）工作内容

- 施工变进线电源

- 敷设市电至10kV开关柜电缆1根，电缆型号为ZR－YJV22－8.7/10 3x70mm²，单根直埋总长约600 米（直埋方式详见技术要求），并接至10kV开关柜上，市电来源于大坝附近的电线杆。10kV箱式柜含进线柜，计量柜，出线柜，出线柜敷设至电缆分支箱电缆1根，型号ZR－YJV22－8.7/10 3x70mm²，直埋总长约50m。敷设电缆分支箱至400kVA箱式变的电缆1根，电缆型号为ZR－YJV22－8.7/10 3x70mm²，单根直埋总长约50 米，敷设电缆分支箱至2台800kVA箱式变的电缆各1根，电缆型号为ZR-YJV22－8.7/10 3x70mm²，单根直埋总长约75 米。

下图为市电来源（黄色三角）

（2）由投标人完成上述（1）工作内容相应的调试、试验工作，调试试验工作包括但不限于（主电源变压器、10kV开关柜、10kV电缆的预防性试验及变压器保护柜保护校验及调试、试验工作），最终满足国家和行业现行的相关规范要求。

表5.2.6-1      电气设备材料清册（施工电源）

| 序号 | 设备名称 | 技 术 规 范 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV箱式柜 | 内含3面12kV，1250A，25kA真空断路器柜，配微机型综保装置 | 台 | 1 | 10kV箱式柜 |
| 2 | 电缆分支箱 | 含母线，避雷器，负荷开关，电缆头等，防护等级不低于IP54 | 台 | 1 | 电缆分支箱 |
| 3 | 10kV隔离开关 | 400A,25kA | 只 | 1 | 10kV隔离开关 |
| 4 | 10kV避雷器 | 17/45kV | 只 | 1 | 10kV避雷器 |
| 5 | 热镀锌槽钢 | C10 | m | 100 | 热镀锌槽钢 |

- 施工现场区设置电缆分支箱，采用直埋电缆供电方式。施工现场的电缆分支箱电源计划分三路馈线，定向钻专用容量共1600kVA，厂区施工容量为400kVA，施工箱变具体位置和电缆路由布设由招标人根据实际情况决定。1台400kVA、2台800kVA箱变采购、安装由投标人负责。投标人应根据地方政府要求提供箱变能源评价报告。

- 施工现场采用电缆分支箱，放置在施工箱变布设点附近，电缆分支箱含母线，避雷器，负荷开关，电缆头等，防护等级不低于IP54。本标段投标人负责将10kV电缆敷设到电缆分支箱并完成接线、试验工作。分界点在箱式变电站变压器高压进线桩头，10kV开关柜至电缆分支箱，电缆分支箱到箱式变电站变压器高压进线桩头的电缆及接线施工由本标段投标人负责，电缆为3x70规格（投标人提供）。

- 在核定的施工箱变布设点完成3处箱式变电站安装的基础及围栏（含箱变相关指示和警示标识）的建设。

- 箱式变基础结构形式详见下图样式，单个箱变基础平面尺寸不大于10m×6m，砖混结构，配周界防护围栏，样式符合招标人《基建安全文明施工标准化图集》。箱变基础制作工作包含箱变所需的接地网按规范敷设。

表5.6.2-2 电气设备材料清册（电网接线部分）

| 序号 | 设备名称 | 技 术 规 范 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中压电力电缆 | XLPE绝缘，阻燃或耐火PVC护套，铜芯，钢带铠装，ZR－YJV22－8.7/10 3x70 | m | 850 | 直埋敷设，一现场实际敷设长度为准 |
| 2 | 中压电缆冷缩终端 | 适用于ZR－YJV22－8.7/10 3x70（三相） | 套 | 10 |  |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN125 | m | 200 |  |
| 4 | 镀铜圆钢 | ∅20(镀铜厚度0.8mm) | m | 150 | 水平接地极 |
| 5 | 镀铜钢棒 | ∅20(镀铜厚度0.8mm) L=3000mm | 根 | 60 | 垂直接地极 |
| 6 | 防火堵料 | SFD-II | 吨 | 0.3 |  |
| 7 | 防火堵料 | DFD-III(A) | 吨 | 0.3 |  |
| 8 | 防火涂料 | G60-3D | 吨 | 0.3 |  |
| 9 | 防火封堵板 |  | m2 | 15 |  |

- 场区施工变

（1）投标人采购户外箱式变电站一套，容量（10kV/400kVA），低压配电柜包括适配变压器容量的进线电源开关以及若干个低压馈电柜，每个回路均配置计量电度表。工作内容包括户外箱式变电站的采购、安装、调试、试验等工作。

- 定向钻施工变

（2）投标人采购户外箱式变电站两套，每套容量（10kV/800kVA），低压配电柜包括适配变压器容量的进线电源开关以及若干个低压馈电柜，每个回路均配置计量电度表。工作内容包括户外箱式变电站的采购、安装、调试、试验等工作。

- 投标人负责施工供电系统投运至主体施工单位进场前（暂定2025年9月）期间的管理。

（二）施工供电技术及施工要求

- 一般要求

（1）室外埋地敷设的电缆导管，深埋不应小于0.7m。壁厚≤2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。施工供电电缆采用ZR－YJV22电力电缆,室外电缆如采用直埋敷设方式，直埋敷设的具体制作要求见国家建筑标准设计图集《110kV及以下电缆敷设》(12D101-5)中的《电缆直埋敷设》。图集中电缆壕沟底部宽度L=400mm，壕沟深度h=1200mm，电缆埋深1000mm。

（2）室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口，箱底无封板的，管口应高出基础面50-80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。

（3）电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径；电缆最小允许弯曲半径应符合规范要求。

（4）线槽应安装牢固，无扭曲变形，紧固件的螺母应在线槽外侧。

（5）暗敷的导管，埋设深度与建筑物、构件物表面的距离不应小于15mm；明敷的导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡、中间直线段卡间的最大距离应符合规范要求。

（6）配套盘箱柜应保证规格标准化，绝缘良好，并能在低温、潮湿、高盐雾、粉尘大的环境中正常工作。户外控制箱防护等级IP56（防腐），户内控制箱防护等级IP54。

（7）柜、箱体材质：为了满足防盐雾要求，所有室外盘箱柜统一采用316L不锈钢材质。落地柜用2.0mm厚钢板制作，照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚钢板、小于600mm的用1.5mm厚钢板制做。二层底板需用2mm厚钢板。不锈钢外壳色彩采用不锈钢本色。

（8）空间：机柜内的端子排应布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下。盘柜内接线规范整齐，应预留充足的空间，能方便地接线、汇线和布线；所有接线端子柜应合理配置电缆布线空间，确保所有电缆接线完成后柜内仍留有至少15%的富余空间。所有的端子接线，必须整齐有序，纵向无偏差，横向无偏差。

（9）电缆保护：随系统配供的电缆至设备端子箱（接口点）采用金塑软管，并保证接口严密与牢靠、美观。

- 电缆要求

（1）电缆连接装置

0.4kV动力电缆及控制电缆没有中间接头。

0.4kV动力电缆的终端采用终端接头。

施工供电10kV电缆中间接头采用电缆分支箱方式。

（2）电缆设施

电缆设施应符合相关的标准和规范。

所有电缆应具有较好的电气性能，机械物理性能以及不延燃性，所有电缆均为阻燃电缆。

（3）电缆防火阻燃

依据有关标准和规范，电缆有防火阻燃措施。

- 施工技术要求

（1）电缆头制作

电缆在接线前，按施工图核对其型号规格，确认正确无误后再进行整理。电缆在上盘前，在电缆架上留适当余量，垂度尽可能统一，再绑扎整齐。其方法见示意图：

（2）低压电缆头

低压电缆头施工步骤：摇测电缆绝缘→剥开电缆头→包缠电缆、套电缆终端头→压电缆芯线接线鼻子→与设备器具连接。

1）摇测电缆绝缘

选用1kV摇表对电缆进行摇测，绝缘电阻应大于10MΩ。

电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。

2）包缠电缆，套电缆终端头套剥去电缆外包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆。根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。将电缆头套上部套上，与下部对接、套严。

3）压电缆芯线接线鼻子

从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林。

将线芯插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接坑应在两道以上。大规格接线端子应采用液压机械压接。

根据不同的相位，使用黄、绿、红、四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。

4）与设备器具连接

根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上，注意应使螺栓由上向下或从内到外穿，平垫和弹簧应安装齐全。

（3）高压电缆头

为保证制作电缆终端头万无一失，高压电缆头须进行绝缘电阻测试和直流耐压试验。耐克森，KP，ABB或相当于。

（4）电缆高压试验

1）电缆绝缘电阻测量

对1000V以下的电缆测量时用1000V兆欧表，对10kV及以上电缆用2500V兆欧表。橡塑绝缘电力电缆的绝缘电阻很低时，应用万用表正、反接线分别测屏蔽层对铠装、铠装层对地的直流电阻，以检查电缆是否受潮。

2）电缆交流耐压试验的方法

电力电缆一般都有比较大的电容量，在交流试验电压下呈现一个电容负载，长电力电缆要求容量很大的交流试验设备及试验电源。为了使较小容量的试验电源达到试验的目的，采用0.1HZ超低频方法进行试验。

（5）电缆交流耐压试验方法及数据核实：

电力电缆试验

1）相序检查

用万用表核对安装位置并检查相序，电缆两端的相色标志应一致。

2）绝缘电阻测量

用2500V兆欧表检查主绝缘，用500V兆欧表检查屏蔽层对地绝缘。

3）直流电阻测量用变压器直流电阻测试仪测量主导体和屏蔽层的直流电阻，计算屏蔽层与主导体的电阻比。

4）交流耐压试验

使用谐振交流耐压设备进行试验，试验频率范围为20Hz～300Hz。进行试验前确定运行状态下额定电压，试验电压严格执行电气设备交接试验标准，测量被试电缆绝缘电阻合格后方可进行试验，试验相悬空并保证足够的安全距离，其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。试验设备确保接地可靠，电缆两侧用试验区域用安全围栏围好并悬挂“止步，高压危险”，并派人专人看护。试验过程中发生试验设备闪络保护动作跳闸，未查明原因不能重新进行试验。

- 箱式变电站设备技术性能

本次采购的箱式变电站由变压器室和低压开关室两大部分组成，干式变压器不低于二级能效。

10kV变压器技术参数和要求

800kVA干式变压器的生产厂家采用广东顺特，海南金盘，保定天威顺达或相当于。

变压器型号：    SCB14-800/10

变压器性能：    干式、自冷、全密封、低损耗

额定容量：      800kVA

额定电压：      10±2×2.5%/0.4kV

额定频率：      50Hz

联接组标号：    D,yn11

阻抗电压：      6%

噪声水平：      ≤55dB

400kVA干式变压器的生产厂家采用广东顺特，海南金盘，保定天威顺达或相当于。

变压器型号：    SCB14-400/10

变压器性能：    干式、自冷、全密封、低损耗

额定容量：      400kVA

额定电压：      10±2×2.5%/0.4kV

额定频率：      50Hz

联接组标号：    D,yn11

阻抗电压：      6%

噪声水平：      ≤55dB

表5.6.2-3            变压器绝缘水平（kV）：

| 额定电压（有效值 ，kV） | 设备最高电压（有效值，kV） | 额定雷电冲击耐受电压 （峰值，kV） | 额定短时工频耐受电压 （1min,有效值，kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/0.4 | 12 | 75 | 35 |

变压器抗短路能力：按现行国标执行，卖方提供承受短路能力的校核计算保证书。

其它参数如额定短路耐受电流、额定峰值耐受电流、温升等均按现行国家标准执行。

- 高压室

800kVA干式变压器

额定电压（V）：10000

额定容量： 800kVA

主母线材质：铜

400kVA干式变压器

额定电压（V）：10000

额定容量： 400kVA

主母线材质：铜

- 低压室

1）800kVA干式变压器

额定电压（V）：380

主电源进线开关型式：智能框架断路器

额定电流（A）：1600

额定运行短路分段能力Ics（kA）：≥ 50

操作：手动操作也可电动操作

馈线开关型式：智能框架断路器+塑壳断路器

馈线输出低压开关配置满足不低于以下要求：3个额定1600A+2个额定800A智能框架断路；2个额定250A+2个额定160A塑壳断路器，每个回路均配置电能计量表。

主母线材质：铜

其中所有框架断路器均带智能操控装置，所有低压塑壳断路器均采用固定式，并配置欠电压脱扣器。

所有智能框架断路器采用西门子、ABB、施耐德、德力西、正泰或相当于，所有塑壳断路器断路器均采用优质ABB、西门子、施耐德、德力西、正泰或相当于。

1）400kVA变压器

额定电压（V）：380

主电源进线开关型式：智能框架断路器

额定电流（A）：1000

额定运行短路分段能力Ics（kA）：≥ 50

操作：手动操作也可电动操作

馈线开关型式：智能框架断路器+塑壳断路器

馈线输出低压开关配置满足不低于以下要求：3个额定400A智能框架断路；4个额定250A+3个额定160A塑壳断路器，每个回路均配置电能计量表。

主母线材质：铜

其中所有框架断路器均带智能操控装置，所有低压塑壳断路器均采用固定式，并配置欠电压脱扣器。

所有智能框架断路器采用西门子、ABB、施耐德、德力西、正泰或相当于，所有塑壳断路器断路器均采用西门子、ABB、施耐德、德力西、正泰或相当于。

- 低压其它配置要求：

箱式变电站内配置一个小型配电箱，内置5只小型断路器（采用西门子、ABB、施耐德、德力西、正泰或相当于），2只插座，供箱变操作电源、检修、照明、电加热器等回路用电。配置干式变温控箱。

- 箱变

1）箱体应有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。应力求外型美观，色彩与环境协调。外壳油漆喷涂均匀，抗暴晒、抗腐蚀、抗风沙，并有牢固的附着力。防护等级IP56。

2）按照标准箱变结构型式的要求制造。箱变外壳全封闭（无百叶窗，底部封堵，门框加密封条等）。

3）低压柜，应为全密封结构。

4）散热片材料厚度≥ 1.5mm，散热器不加防护罩。

5）箱变门要防风型铰链，箱体上所有的门向外开，开启角度大于90度，并设有定位装置。

6）箱体和箱柜的内外表面平整、光洁，无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤现象，涂料层牢固均匀，无明显色差反光，可以保证20年不脱落。箱体的基座可以高出基础100～200mm。

7）在正常环境温度下运行时，所有的电器设备的温度不超过其最高允许温升。

8）箱体顶盖的倾斜度大于3°，并装设有防雨的密封盖板和防雨檐。

9）箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理，并喷涂总厚度在320μm以上的含锌粉的耐久防护层，以保障该设备外壳在20年正常运行条件下不被锈蚀。外部螺栓具有防盗措施。针对该条款，厂家必须另行出具产品防锈蚀的工艺说明及保证函。如在使用期内由于发生质量问题，厂家在接到买方通知之日起，两周内必须处理完毕；如无法如期修理，则在接到买方上述通知之日起四周内，必须更换一台新的型号完全一样的变压器，并承担所有费用。

10）接地

箱式变的箱体应设专用接地体,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于两个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小12mm的铜质螺栓。

箱式变的金属骨架、低压配电装置及变压器部分的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。箱式变高、低压配电装置及变压器部分的专用接地导体应相互联接，否则应通过专用的端子可靠地连接在一起，箱式变的所有高、低压设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地,门及在正常运行条件下可抽出部分应保证在打开或隔离位置时仍可靠接地。

11) 负载能力：自然空气冷却（AN）时,在规定的运行条件下,安装在柜体内的变压器，应连续输出100%的额定容量；

12）变压器铁芯材料采用高质量冷轧晶粒取向的硅钢片。

13）箱变保护信号

a..变压器应装设温控器，输出4-20mA信号和开关量报警信号。箱变的温度信号和温度高温报警信号、低压断路器位置信号、故障报警信号等引出并接至二次端子排。

b. 箱变保护信号输出

箱变温度  4-20mA信号  1个

箱变温度过高报警       1个

低压断路器合           1个

低压断路器关           1个

低压断路器故障         1个

- 箱变高低压进出线

1)高压进线

高压采用电缆进线，电缆进线在箱变底部，电缆进线规格见附图。

2)低压出线

低压侧用电缆出线，电缆出线在箱变底部，电缆出线规格见附图。

箱内接线应牢固可靠、布线整齐美观，便于接线及试验。具体接线在设计联络会上确定.

3.6.4.5.3箱变内部电气设备

1） 箱体门内侧应附有主回路线路图、控制线路图、操作程序及注意事项。

2） 低压侧裸露导体部分应加装绝缘护套并加装防护门。

3） 高低压进出线应考虑电缆的安装位置和便于进行试验。

4） 箱变内部电气设备的装设位置应易于观察、操作及安全地更换。

5） 箱变的主要参数见技术数据表。

6） 提供一定数量的开关作为备件，备件规格与数量列于备品备件表内。

7） 配置完善的照明系统（包括开关、灯具等），以满足箱式变电站运行及检修的需要。

- 其它方面

1）箱式全密封免维护变压器应达到现行相关标准和生产厂家自行标准，保证至少20年不用进行吊芯检查、大修等维护工作。如在使用期内变压器发生产品质量问题，厂家在接到买方通知之日起，两周内必须处理完毕；如无法修理，则在接到买方上述通知之日起四周内，必须更换一台新的型号完全一样的变压器。

2）买方可随时参加监造，在产品套装和出厂试验时，厂家应通知买方派人员参加。

3）厂家对设计如有改动或尚有不明事宜，应随时与买方取得联系，以便达成共识，提供符合买方要求的优质产品。

表5.2.6-4          800kVA技术数据表

| 序号 | 名 称 |  | 保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器的规格和型号 |  | SCB14-800kVA 10±2×2.5%/0.4kV |
| 2 | 干式变压器的额定电压 | 高压侧 | 10kV |
|  |  | 低压侧 | 400V |
| 3 | 干式变压器接线组别 |  | D，yn11 |
| 4 | 干式变压器冷却方式 |  | 自冷 |
| 5 | 干式变压器阻抗百分数 |  | 6 |
| 6 | 干式变压器额定容量 |  | 800kVA |
| 7 | 干式变压器空载电流 |  | / |
| 8 | 干式变压器高压、低侧的额定电流 |  | 高压侧：46.2A |
|  |  |  | 低压侧：1156A |
| 9 | 干式变压器高压侧的短路关合电流 |  | 31.5kA |
| 10 | 干式变压器损耗 | 空载损耗 | W |
|  |  | 负载损耗 | W |
| 11 | 干式变压器绝缘水平 | 雷 电 冲 击 耐 受 电 压（1.2/50μS） | 75kV |
|  |  | 一分钟工频耐受电压 | 35kV |
| 12 | 干式变压器调压方式、范围 |  | 无励磁，10±2×2.5% |
| 13 | 干式变压器的外形尺寸 （长×宽×高）m×m×m |  | / |
| 14 | 箱式变电站安装重量 |  | / |
| 15 | 箱式变电站运输 | 运输尺寸（长×宽×高）m×m×m | / |
|  |  | 重心高度(m) | / |
|  |  | 运输重量（t） | / |
|  |  | 运输时允许最大坡度 | / |
| 16 | 低压断路器 | 额定电压 | 380V |
|  |  | 额定电流 | 1600A |
|  |  | 遮断能力（kA）1S | ≥50 |
|  |  | 操作方式 | 塑壳断路器为手动， 框架断路器为手动和电动 |
|  |  | 主母线材质 | 铜 |
| 17 | 箱式变电站防护等级 |  | IP56 |
| 18 | 其它 |  | / |

表5.2.6-5          400kVA箱变技术数据表

| 序号 | 名 称 |  | 保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器的规格和型号 |  | SCB14-400kVA 10±2×2.5%/0.4kV |
| 2 | 干式变压器的额定电压 | 高压侧 | 10kV |
|  |  | 低压侧 | 400V |
| 3 | 干式变压器接线组别 |  | D，yn11 |
| 4 | 干式变压器冷却方式 |  | 自冷 |
| 5 | 干式变压器阻抗百分数 |  | 6 |
| 6 | 干式变压器额定容量 |  | 400kVA |
| 7 | 干式变压器空载电流 |  | / |
| 8 | 干式变压器高压、低侧的额定电流 |  | 高压侧：23.12A |
|  |  |  | 低压侧：578A |
| 9 | 干式变压器高压侧的短路关合电流 |  | 31.5kA |
| 10 | 干式变压器损耗 | 空载损耗 | W |
|  |  | 负载损耗 | W |
| 11 | 干式变压器绝缘水平 | 雷 电 冲 击 耐 受 电 压（1.2/50μS） | 75kV |
|  |  | 一分钟工频耐受电压 | 35kV |
| 12 | 干式变压器调压方式、范围 |  | 无励磁，10±2×2.5% |
| 13 | 干式变压器的外形尺寸 （长×宽×高）m×m×m |  | / |
| 14 | 箱式变电站安装重量 |  | / |
| 15 | 箱式变电站运输 | 运输尺寸（长×宽×高）m×m×m | / |
|  |  | 重心高度(m) | / |
|  |  | 运输重量（t） | / |
|  |  | 运输时允许最大坡度 | / |
| 16 | 低压断路器 | 额定电压 | 380V |
|  |  | 额定电流 | 160~630A |
|  |  | 遮断能力（kA）1S | ≥50 |
|  |  | 操作方式 | 塑壳断路器为手动， 框架断路器为手动和电动 |
|  |  | 主母线材质 | 铜 |
| 17 | 箱式变电站防护等级 |  | IP56 |
| 18 | 其它 |  | / |

    - 施工注意事项

（1）投标人根据工程地质及水文气象条件对标段范围内的临时排水、排污系统负责修建和完善，符合文明施工的要求。

（2）由于本工程地处舟山岛且为台风影响区域范围内，要求投标人结合当地的地理及气象条件并根据招标人的工期要求，编制切实可行的施工进度计划。

（3）施工过程中产生的土石方归招标人所有，由投标人堆放到招标人安排的场区内的堆放点，运距按1km计取。土方运至弃土场地，弃土场地中属于本项目弃置的土方的堆砌、场地的平整整理属于合同范围，请投标人在投标报价时予以考虑。

（4）由于施工区域场地狭小，生活临设场地投标人自行考虑场外租住，请投标人在投标报价时予以考虑。

（5）投标人应自行考虑原建筑部分墙体、楼板、屋面等拆除及施工过程中产生的建筑垃圾的外运及处理方式，投标人在投标报价时予以考虑。

  - 工期要求

本项目计划施工工期为2025年03月31日至2025年05月31日（具体以实际开工时间为准），项目计划总工期62天。投标人据此自行确定投标工程进度计划，由于本工程地处海岛，须分考虑交通条件及施工期间气候如高温、台风、降雨等因素影响，要求投标人结合当地的地理及气象条件并根据招标人的工期要求，编制切实可行的施工进度计划。