# 凤台电厂工程

2 号发变组保护、01 号启备变保护设备

技术规范书

目   录

附件 1  技术规范	 3

附件 2  供货范围	 36

附件 3  技术资料及交付进度	 40

附件 4  设备交货进度	 43

附件 5  设备监造、检验和性能验收试验	 44

附件 6  技术服务和联络	 47

附件 7  分包与外购	 50

附件 8  运行维护手册	 51

附件 9  大（部）件情况	 53

附件 10  技术差异表	 54

附件 11  附图	 55

附件 12  性能考核条款	 56

附件 13  投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	 57

# 附件 1 技术规范

# 1  总则

1.1 一般规定

1.1.1 本招标文件适用于浙江浙能淮浙电力凤台发电分公司 2 号发变组保护、01 号启备变 保护工程（660MW）等级机组的发电机、励磁变、主变压器、高压厂变以及高压启备变微机 型继电保护装置，它提出了装置的功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术 要求，以及供货现场技术服务。投标人投标时，应按项目分别详细说明技术方案并分别列出 全部技术数据。

1.1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和 适用的标准 ，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服 务，并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.1.3  投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本 招标文件的要求，如 ：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解 并承诺完全响应上述条款的要求 ”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术 特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表 ”中列出。

1.1.4 投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件 的附件“技术差异表 ”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.1.5 投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行 。投标人在设 备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本 。若投标人 所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则， 由招标人确定。

1.1.6 在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求， 在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.1.7 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标 人不承担有关设备专利的一切责任。

1.1.8 规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投 标方中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正 文具有同等效力。

*1.1.9 投标人所投产品（发变组保护装置、启备变保护装置）应在国家或电力工业检验检测机构通过型式试验、动模试验并提供相应的报告。

1.1.10 投标人所投产品（发变组保护装置、启备变保护装置）应由具备资质的第三方检测机构通过IEC 61850标准一次性检测试验并提供相应的报告。

1.1.11 投标人应对所供设备进行编码，按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行， 满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物 。 中标后， 招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、 设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

1.1.12 应满足华东网调对网源协调的技术要求。

1.1.13 按照华东电网对于 500kV 系统保护配置的要求，投标人应确保所提供的产品满 足华东电网 500kV 系统继电保护的专门技术要求和设计组屏规范。

1.1.14 发变组、启备变保护装置采用南瑞继保、北京四方、国电南自、许继电气或相当于。

1.2  标准和规范

1.2.1 合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备。所有设备和附件都应符合相 应的标准、规范或法规的最新版本的要求，除非另有特别外，投标期内有效的任何修正和补 充都应包括在内。

1.2.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及 国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一 致时按高标准执行。

1.2.3 投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新有效标 准）：

GB/T 2423          电工电子产品基本环境试验规程

GB/T 13926         工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

GB/T 7261          继电器及继电保护装置基本试验方法

GB/T 2887          计算机场地技术条件

GB50171            电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB/T 14537         量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB/T 14285         继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 50065         交流电气装置的接地设计规范

GB/T 14598.9        辐射静电试验

GB/T 14598.10      快速瞬变干扰试验

GB/T 14598.13      1 兆赫脉冲群干扰试验

GB/T 14598.14      静电放电试验

DL/T 671           微机发电机变压器组保护装置通用技术条件

DL/T 667           继电保护设备信息接口配套标准

DL/T 5136          火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T 621           交流电气装置的接地

GB/T 4208          外壳防护等级

GB/T 50549         电厂标识系统编码标准

DL/T 1870          电力系统网源协调技术规程

GB 50171            电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB/T 11287         量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验

GB/T 14537         量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB/T 14598.3       量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验

GB/T 14598.17      射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 14598.18      浪涌抗扰度试验

GB/T 14598.19      工频抗扰度试验

DL/T 478           继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T 587            继电保护和安全自动装置运行管理规程

DL/T 720            电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

DL/T 769            电力系统微机继电保护技术导则

DL/T 995           继电保护和电网安全自动装置检验规程

国家电网公司十八项电网重大反事故措施

国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 国家发展和改革委员会《电力监控系统安全防护规定》

这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或 更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时， 则这些标准也可以由投标人超越。

1.2.4  如果投标人选用本标书上规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析， 仅在投标人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标人处获得书面认可后才能

使用。提供审查的标准应为中文版本。

1.2.5  当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应将矛盾情况提交招标人， 以便在开始生产 前制定解决方案。

1.2.6  所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO) 和国际单位制(SI)的标准。

1.2.7  合同签订后 1 个月，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运 ﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，招标人确认。

1.2.8  投标人所供设备除满足以上及相关的标准外 ，还应满足有关的安全、消防、环境保 护等标准。

# 2  工程概况

2.1  厂址条件：

本工程厂址位于安徽省淮南市，厂址区域属暖温带半湿润季风气候区，四季分明，春暖 秋爽，夏炎冬寒，具有明显的大陆性气候。

凤台电厂工程建有 4 台 600MW 级机组，采用发电机-变压器单元接线方式接入 500kV 升 压站， 升压站采用 3/2 接线方式， 共计 3 个完整串及 1 个不完整串，2 回 500kV 出线。

2.2 气象资料

历年平均气温

历年极端最高气温 历年极端最低气温 历年平均气压

15.5℃

41.2℃

-22.2℃

1013.3 hPa

历年平均蒸发量          1600.3 mm

历年平均相对湿度        72%

历年最小相对湿度        2%

历年平均风速            2.7  m/s

历年最大风速            19.0 m/s

五十年一遇离地十米十分钟平均最大风速  23.7m/s

五十年一遇平均最大风速 **m/s 时相应基本风压   0.35kN/m2

历年平均降雨量          928.5 mm

最大年降雨量            1567.5 mm

历年平均雷暴日数       26.6d

历年平均雾日数          17.3d

历年最大积雪深度        35 cm

历年最大冻土深度        13 cm

历年主导风向            E（ 1980~2001 年资料）

历年夏季主导风向        E（ 1980~2001 年资料）

历年冬季主导风向       E、ESE（1980~2001 年资料）

2.3  正常使用条件

海拔高度：  <100 m

最大日温差：  25 K

耐地震能力按 7 度设防（正弦三个周波，安全系数 1.67 以上）

地面水平加速度：  0.2 g

地面垂直加速度：  0.1 g

2.4 工程条件

一次系统采用发电机-变压器组单元接线，经主变升压至 500kV 后接入 500kV 升压站， 升压站采用二分之三接线方式。发电机出口不设断路器，发电机与主变压器采用全连式离相 封闭母线相连接 。本工程共设置两台高压厂用变压器 ，其中一台为分裂变 ， 容量为 50/28-28MVA， 分裂变的两个低压侧各接一段 6kV 厂用母线；另外一台为双卷变，容量为 28MVA，双卷变的低压侧接一段 6kV 厂用母线。此外，本工程设置一台高压启备变，容量为

50/25-25MVA，两个低压侧各接一段 6kV 厂用母线。

1)  发电机、变压器容量：发电机 660MW 变压器 792MVA

2)  系统电压：主变高压侧 : 525kV 发电机侧 :  22kV

3)  变压器接线组别：YNd11

4)  励磁方式：机端自并励

5)  发电机出口开关（GCB）：无

6)  高压厂变电压：高压侧:22kV  低压侧:6.3kV

7)  高压厂变接线组别：D yn1-yn1 和 Dyn1。

8)  高压厂变容量：50MVA 和 28MVA。

9)  高压厂变接地方式： 6.3 kV 中性点接地电阻 6.07 Ω

10) 励磁变电压：高压侧:22kV

低压侧:0.86kV

11) 励磁变接线组别：Yd11。

12) 励磁变容量：6.6MVA。

13) 高压启备变电压：高压侧：525 kV 低压侧：6.3 kV

14) 高压启备变接线组别：YNyn0yn0+d

15) 高压启备变容量：  50MVA

16) 高压启备变接地方式：6.3 kV 中性点接地电阻 6.07 Ω

17) 最大短路电流：    500kV 侧：40.5kA

发电机出口侧：  222.08kA  高压厂变低压侧 A：22.17 kA 高压厂变低压侧 B：22.17kA  高压厂变低压侧 C：22.17kA  高压备变低压侧 A：22.17 kA 高压备变低压侧 B：22.17 kA

设备安装形式：室内

# 3  设计和运行条件

3.1 基本技术条件

型式：微机型保护装置。

3.2 控制电源

交流电源

1)  额定电压：220V ＋10％～－15%

2)  波形：正弦，波形畸变不大于 5%:

3)  频率：50Hz±0.5％。

直流电源

1)  额定电压：110 V ＋10％～－15%

2)  波纹系数：不大于 5％。

3.3 主要设备技术参数

3.3.1  额定数据

1)  CT 变比：

升压站侧：4000/1A

主变压器高压侧：1250/1 A

发电机侧：25000/5A

励磁变高压侧：300/5A  励磁变低压侧：5000/5A

A 高厂变高压侧（主变差动）：5000/5A A 高厂变高压侧（厂变差动）：2000/5A A 厂变低压侧：4000/1A

B 高厂变高压侧（主变差动）：5000/5A B 高厂变高压侧（厂变差动）： 1250/5A B 厂变低压侧：4000/1A

A 高厂变 A 中性点：300/5A A 高厂变 B 中性点：300/5A B 高厂变中性点：300/5A

高压启备变高压侧：1000/5A 高压启备变低压侧：4000/1A

高压启备变高压侧中性点：100/1A

高压启备变低压侧 A 中性点：300/1A

高压启备变低压侧 B 中性点：300/1A

2)  PT 二次电压：100/  3 V；100/3V

3)  频率：50Hz

3.4 整套装置的主要功能

3.4.1  微机保护的额定输入

额定交流电流：5A、1A

额定交流电压：100V（相间电压），100V（零序电压） 额定交流频率：50Hz

直流电源电压：93.5-121V，电源波纹系数不大于 5%

3.4.2  微机保护的过载能力:

交流电流回路：2 倍额定电流，连续工作

10 倍额定电流，工作≥10s

40 倍额定电流，工作≥1s 交流电压回路：1.2 倍额定电压连续工作

3.4.3   装置应具有独立性、完整性和成套性。被保护设备包括发电机、励磁变、主变压器、 高压厂变、高压启备变（500kV 电压等级及以上）等，保护装置按上述元件双重化独立配置，

非电量保护单套配置。在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能。投标人应在投标 时提供保护原理及实现方式的具体说明。

3.4.4   各种保护装置的动作特性应不受交流输入量的频率变化影响，特别在机组起动时的 低频状态下。

3.4.5   各种保护装置测量元件设定值与实际动作值的误差应小于±3%，时间元件的误差应 小于±3%。各种保护装置的CPU 负荷率应小于 30%。

3.4.6   装置的强电开入回路应与装置保护电源隔离；开入回路的启动电压值不大于 0.7 倍额定电压值，且不小于 0.55 倍额定电压值，动作速度不小于 10ms。

3.4.7   所有涉及直接跳闸的回路应采用启动电压值不大于 0.7 倍额定电压值，且不小于 0.55 倍额定电压值的中间继电器，并要求启动功率不低于 5W。

3.4.8   各种保护装置应具备宽广的整定范围，当直流电源消失时整定值不能丢失。

3.4.9   宜采用电流、 电压电气量判别机组运行状态的变化，若采用外部输入接点判别时， 输入接点异常时应能发出告警信号。

3.4.10  保护装置应具备事件记录及故障录波等功能，当直流电源消失时，所记录的信息量 不应丢失。

3.4.11 事件记录的分辨率应不大于 1ms，故障录波每个录波的最大持续时间不小于 10 周波。

3.4.12  采样回路应采用A/D 冗余结构（公用一个电压或电流源），采样频率不应低于 1000 Hz。保护装置的每个电流采样回路应能满足 0.1IN 以下使用要求，在（0.05～30）IN 时相 对误差不大于 5%或绝对误差不大于 2%IN。启动和故障判别功能宜由不同的CPU 完成，保护 出口宜由不同CPU 控制。

3.4.13  保护装置应具有同步时钟对时功能，具有硬对时和软对时接口，可采用接收同步时 钟发出 IRIG-B（DC）作为对时信号源，对时误差<1 ms。

3.4.14  保护装置中的各类保护，应设有方便的投退功能，并能在装置面板上显示，保护设 置跳闸出口压板。

3.4.15  保护装置应具备在线连续监视和自检功能，装置故障时，应发出相应的信号，且不 能造成保护误动作，包括保护硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。除 出口继电器外，装置内的任一元件损坏时，装置不应误动作跳闸，自动检测回路应能发出告 警或装置异常信号，并给出有关信息指明损坏元件的所在部位，在最不利情况下应能将故障 定位至模块（插件）。

3.4.16 保护装置各保护软件在任何情况下都不得相互影响。

3.4.17  发变组保护、启备变保护各设置一面保护管理机屏，负责发变组保护或启备变保护 的各套保护装置的通讯接口的组合，传输保护装置的各种信息以及进行远方诊断和整定。保 护管理机采用工控机，大于等于 4 核 CPU，主频 2.7GHz 及以上，16G 内存，1T 硬盘配套提 供后台监控软件，操作系统采用国产安全操作系统，并在该屏上配打印机。屏内设以太网交

换机，保护管理机与保护装置采用以太网通讯。

3.4.18  所有保护装置在谐波、直流分量、励磁涌流及穿越性短路电流稳态和瞬态影响下， 不应误动作。交、直流输入回路不应外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。

3.4.19  在雷电过电压、一次回路操作、配电装置故障及其它强干扰作用下，或在二次回路 操作干扰下，在拉合直流电源、插件熔丝发生重复击穿火花时，所有保护装置（包括测量元 件）均不应发生误动或拒动。

3.4.20  保护屏的直流电源经过直流空气开关接入，各保护装置的逻辑回路应由独立的逆变 器供电。拉、合装置直流电源或直流电压缓慢下降及上升时，装置不应误动作。在直流电源 恢复(包括缓慢恢复)至额定电压的80%时直流逆变电源应能自动恢复。直流电源回路应有监 视。当直流电源失去时，应发出相应信号，且不能造成保护装置误动作。直流空气开关采用 B 特性直流专用型空开，空开品牌选用 ABB、西门子、施耐德或相当于，直流开断能力：DC110V， 10kA。

3.4.21  保护屏的交流电压经过交流空气开关接入，当电压互感器二次回路一相、两相或三 相同时断线、失压时，接于该组电压互感器的保护装置应闭锁该装置中可能误动作的保护， 并发出“ 电压互感器断线 ”告警信号。

3.4.22  发电机的励磁方式为机端静态励磁，后备保护应能满足以下情况发生时的正确动 作：在机端及其邻近区域发生短路故障时，由于机端电压下降，引起励磁电压下降，进而导 致短路电流衰减时。

3.4.23  各种保护装置的出口继电器采用操作继电器箱。双重化保护的出口继电器也应独立 装设。保护动作后在继电器上有明显的信号指示并可由运行人员手动复归。出口继电器的输 出接点应满足逻辑图要求并留有四付备用接点。出口继电器的输出接点容量：在  110V 直流 电压下的长期允许通过电流不小于 10A，30A 不小于 0.2 秒。在直流电压 110V 电感回路中 （T<40ms）中的断开容量不小于 50W。继电器的动作时间不大于 10ms。非电量保护应装设重 动继电器，重动继电器启动功率应大于 5W，启动电压应介于额定直流电压的 55%～70%，动 作时间应介于 10～35 ms。

3.4.24 起动断路器失灵保护的无源接点应为非闭锁型的快速返回接点。

3.4.25  保护装置的信号接点在 110V 直流电压下的长期允许通过电流不小于 5A。装置每套 保护至少输出三副信号接点，其中一副启动故障录波器，一副送至 DCS，一副将发电机、主 变、高压厂变、启备变等主保护信号和瓦斯信号接点发至远动遥信。其中送至 DCS 节点需为保持节点。

3.4.26   招标人不对保护装置外壳设置专用的接地网，其接地接于主接地网，主接地网的 接地电阻不大于 0.5 欧。

3.4.27   发变组保护装置设三面屏柜。发电机、主变压器、高压厂变、励磁变保护装置设 一面柜，即第一套电气量保护（包含完整的主保护和后备保护）及出口继电器操作箱设一面屏柜（备注：双套电气量保护为不同厂家国产品牌产品），发变组非电量保护装置及出口继电器操作 箱设一面屏柜，此外设一面保护管理机屏柜；高压启备变保护装置设三面屏柜，第一套电气量保护（包含完整的主保护和后备保护）及出口继电器操作箱设一面屏柜（备注：双套电气量保护为不同厂家国产品牌产品），非电量保护、出口继电器操作箱及断路器操作箱一面屏柜， 此外设一面保护管理机屏柜。

3.4.28   至每个断路器的跳闸线圈的跳闸回路须有供回路投退的连接片，非电量保护须有 供投退的连接片，连接片投退应不影响各保护的信号出口。

3.4.29  每套保护装置的面板上至少应有下列LED 指示灯：装置带电、各种保护动作。

3.4.30  各种保护动作的 LED 指示灯可以用保护装置面板上的复归按钮复归，或由输入复归 命令复归。

3.4.31  投标人应提供微机型保护装置调试、整定和维护等可安装的全套软件和工具。

3.4.32  保护装置的温度特性：室内温度在-10℃~+50℃; 最大变化率 10℃/h；相对湿度 5%～95%；最大绝对湿度 28g/m3 。保护装置应能满足规范书所规定的精度，并能正常工作。

3.5 各种保护功能的主要技术要求

3.5.1  发电机、励磁变、主变、高压厂变、高压启备变

微机型保护装置按双重化配置（非电气量除外）要做到：

1)  两套微机型保护装置（包括出口跳闸回路）应完整、独立安装在各自的屏内， 之间没有任何电气联系。当运行中的一套保护因异常需退出或检修时，应不影响另 一套保护的正常运行。

2)  每套保护装置均应配置完整的差动及后备保护。

3)  保护装置应能设置不同定值区。

4)  保护装置的出口继电器应能灵活选择组合，满足工程要求。

3.5.1.1 微机型发电机保护装置

l 发电机差动保护

保护发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障。其主要功能和技术要求如下：

1)  应具有防止区外故障误动的谐波制动和比率制动特性，防止发电机过激磁和强 励时误动；

2)  具有电流互感器（TA）断线判别功能，并能选择闭锁差流或报警，当电流大于 额定电流的 1.2~1.5 倍可自动解除闭锁；

3)  在同一相上出现两点接地故障(一点区内、一点区外)时，可动作出口；

4)  定值的准确度：5%或 0.02In；

5)  动作时间(2 倍整定电流时)不大于 30ms；

l 发电机负序电流保护

负序电流保护由定时限和反时限两部分特性构成 。其主要功能和技术要

求如下：

1) 定时限部分应具有灵敏的报警单元；

2) 反时限部分动作电流按照发电机承受负序电流的能力确定，保护应能反应负序 电流变化时发电机转子的热积累过程；

3) 定时限段返回系数不小于 0.9 反时限特性的长延时应可整定到 1000s；

4) 反时限整个特性应由信号段、反时限段、速断段等三部分组成；

5) 信号段、速断段时间整定值的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。

l 发电机失磁保护

保护发电机在发生失磁或部分失磁时 ， 防止危及发电机安全及电力系统稳 定运行的保护装置 。其主要功能和技术要求如下：

1) 应能检测或预测机组的静稳边界，或检测机组的稳态异步边界；还应能检测不 同负荷下各种全失磁和部分失磁；

2) 应能检测系统侧电压；

3) 应防止机组正常进相运行时和电力系统振荡时的误动；还应防止系统故障、故 障切除过程中以及电压互感器断线时的误动，当电压互感器回路断线时应发出报警 信号；

4) 时间整定值的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms；

5) 阻抗和功率整定值的准确度：5%。其他整定值的准确度：2.5%。

l 发电机逆功率保护

保护发电机在运行时因失去蒸汽而造成电动机运行方式，从而使汽轮机尾部叶片受 损的保护装置。逆功率分为两个部分：一是作为保护装置程序跳闸的起动元件；另一个 是作为逆功率保护元件。其主要功能和技术要求如下：

1)  作为程序跳闸起动元件，在汽机主汽门关闭并且逆功率继电器动作的情况下， 经较短延时起动跳闸；作为电动机运行方式保护元件，当发电机-变压器组在线运 行时，逆功率继电器动作但未得到主汽门关闭号时经较长的时限起动跳闸；

2)  有功测量原理应与无功大小无关；

3)  为提高测量精度，保护装置应引入测量级的电流互感器回路；

4)  当电压互感器回路断线时应闭锁装置并发出报警信号；

5)  有功最小整定应不大于 10W(二次的三相功率,额定电流为 5A)；

6)  返回系数不小于 0.8；

7)  时间整定值的准确度（1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。有功整定值的准确度： 10%或 0.002PN。

l 发电机过负荷保护

过负荷保护由定时限和反时限两部分组成，定时限部分用于起动报警信号，反时

限部分应具有与发电机定子绕组的过载容量相匹配的特性，可以模拟定子绕组的热积累 过程。其主要功能和技术要求如下：

1)  定时限过电流保护至少分两段，反时限特性应能整定，以便于定子的过热特性 近似匹配；

2)  定时限过电流保护返回系数不小于 0.9；

3)  反时限特性应由长延时段、反时限段、速断段三部分组成。长延时应可整定到 1000s；

4)  整定值的准确度：205%或 0.02In；

5)  长延时段、速断段时间整定值的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。

l 发电机定子接地保护

1）基波零序电压加三次谐波定子接地保护。反映基波保护范围在发电机机端 90% 左右的零序过电压保护和通过比较发电机中性点与机端三次谐波电压保护，从而构成对 定子绕组的 100%保护。也可由其它保护方式实现 100%定子接地保护。其主要功能及技 术要求：

a)  保护范围应为定子绕组的 100%;

b)  三次谐波式应能通过参数监视功能提供整定依据；

c)  基波零序电压保护返回系数不小于 0.9；

d)  主变高压侧单相接地保护时基波零序电压保护应不误动 ;

e)   时间整定值的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 70ms。

2）采用外加电源注入式定子接地保护。实现不受发电机运行工况影响的定子绝缘 检测，保护范围 100％ ，保护应具有以下主要功能及技术要求：

a)  能独立实现 100%定子接地保护；

b)  注入源功率不应过大，注入电压不超过 2%Un（发电机一次侧额定电压）；

c)  注入电源具有电压消失和故障或过载保护报警功能；

d)  可靠反映的发电机中性点接地电阻值：汽轮发电机不低于 10k Ω , 水轮机发电 机不低于 1k Ω ;

e)  5 时间整定值的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 120ms。

l 频率保护

保护汽轮机，为防止发电机在频率偏低或偏高时，使汽轮机的叶片及其拉筋发生 断裂故障的保护装置。其主要功能和技术要求如下：

1)  该保护应能反应频率下降和持续低频运行的时间累计；

2)  应根据汽轮机的频率－时间特性，具有按频率分段时间累积功能，时间累积在 装置断电时应能保持；

3)  在发电机停机过程和停机期间应自动闭锁频率异常保护；

4)  低频保护应在发电机－变压器组断路器合闸后投人运行；

5)  当电压互感器回路断线时应闭锁装置并发出报警信号；

6)  频率测量范围为 40Hz～65Hz；频率测量允许误差±0.05Hz；时间积累的准确 度 20.5%。

l 过激磁保护

过激磁保护保护发电机过激磁，即当电压升高和频率降低时工作磁通密度过高引 起绝缘过热老化的保护装置。保护装置定时限和反时限两种，定时限设低定值和高定值 两段。 其主要功能和技术要求如下：

1)  保护装置应设有定时限和反时限两个部分，以便同发电机的过激磁特性近似匹 配；

2)  在变压器出现励磁涌流时保护不应发生误动作；

3)  当电压互感器回路断线时应闭锁装置并发出报警信号；

4)  过激磁返回系数不小于 0.96；

5)  时间整定值的准确度（1.5 倍整定值时）： 1%或 70ms。反时限长延时应可整定 到 1000s。

l 发电机过电压保护

保护发电机在起动或并网过程中发生电压升高而损坏发电机绝缘的事故。其主要功 能和技术要求如下：

1)  整定值的准确度：2.5%或 0.04Un 返回系数不小于 0.95；

2)  时间整定值的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。

l 突加电压保护

突加电压保护用于当汽轮发电机在盘车的情况下，发电机出口断路器意外合闸，突 然加上电压，发电机投入运行后应能可靠退出。

1)  具有鉴别同期并网和误合闸的功能；

2)  具有正常并网（解列）后自动退出（投入）运行的功能；

3)  整定值的准确度：5%。

l 发电机失步保护

保护发电机在发生失步时，造成机组受力和热的损伤及厂用电压急剧下降，使厂用 机械受到严重威胁，导致停机、停炉严重事故的保护装置。其主要功能和技术要求如下：

1)  应能检测加速和减速失步；

2)  应能区分短路故障与失步、机组稳定振荡与失步；

3)  应具有区分振荡中心在发电机变压器组内部或外部的功能；

4)  应能记录滑极次数；

5)  应具有选择失磁保护闭锁或解除失步保护以及当电流过大危及断路器安全跳

闸时应闭锁出口的功能；

6)  阻抗和功率整定扥准确度：5%。其他整定值的准确度：2.5%。

l 发电机定子匝间保护

保护装置应具有以下主要功能及技术要求：

1)  区外故障时不应误动，区内故障时应有足够的灵敏度；

2)  保护装置采用电压型，发电机中性点侧有专用的电压互感器；

3)  保护装置带有负序功率方向闭锁；

4)  时间整定值的准确度（1.5 倍整定值时）：1%或 70ms 当电压互感器断线时装置 不应误动并应发出断线信号；

5)  整定值的准确度：5%或 0.1V。

l 发电机转子接地保护

发电机转子一点接地保护采用乒乓原理。第一时限动作于信号，第二时限动作于 非电量保护跳闸方式 。保护装置应具有以下主要功能及技术要求：

1） 应能适用于各种非旋转励磁方式的发电机励磁回路，不受转子回路对地分布电 容及其他附加电容的影响；

2） 应满足无励磁状态下的测量要求；

3） 在同一整定值下，转子绕组不同地点发生一点接地时，其动作值误差为：当整 定值为 1k Ω~5 kΩ时允差±0.5 k Ω , 当整定值大于 5 kΩ时允差±10%；

4） 返回系数不大于 1.3。

l 发电机起停机保护

保护由反映相间短路的过电流保护和反映接地的零序电压保护构成 。发-变 组断路器合闸后 ，该保护退出。若保护装置的动作特性及保护灵敏度不受交流 输入量的频率变化影响 ，特别是在机组起动时的低频状态下 ，则也可不设起停 机保护 。其主要功能及技术要求如下：

1) 发电机无励磁状态下定子绝缘降低检测功能；

2) 装置测量原理应与频率无关；

3) 时间整定值的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms；

4) 工作频率范围：10Hz~55Hz；

5) 整定值的准确度：5%或 0.1V。

l 阻抗保护

阻抗保护作为发电机和主变的后备保护 ，保护取接于发电机引线侧点 CT 及 发电机出口 PT 。其主要功能及技术要求如下：

1) 在电压互感器（TV）断线和电压切换时不应误动；

2) 具有电流或电流突变量启动功能；

3) 具有偏移特征，正反向阻抗均可分别整定；

4) 返回系数不大于 1.1；

5) 时间整定的准确度（0.8 倍整定值）： 1%或 40ms；

6) 精确工作电流不大于 0.1 倍额定电流。

l 复合电压闭锁过电流保护

负序 电压和正序 电压 闭锁的过流保护装置 ， 由定时 限特性构成 。作为发 电 机和主变相 间短路故障 的后备保护 。其主要功能及技术要求如下：

1) 自并励（无串联变压器）发电机宜采用带电流记忆（保持）的低压过流保护；

2) 返回系数： 电流元件、负序电压不小于 0.9，低电压元件不大于 1.1；

3) 电流、负序电压整定值、电压整定值的准确度：2.5%或 0.02In、0.01Un；

4) 时间整定值的准确度（电流、负序电压 1.5 倍整定值、低电压 0.8 倍整定值时）： 1%或 40ms。

l 误上电保护

发电机停机状态 、盘车及并网前机组启动过程中误合闸时的保护 。 其主要 功能及技术要求如下：

1） 具有鉴别 同期并 网和误合 闸 的功能；

2） 具有正常并 网（解列） 后 自动退 出（投入 ）运行的功能；

3） 整定值的准确度： 5%；

4） 时 间整定值 的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。

l 非电量保护

各种非 电量保护应具有投退压板 。 发 电机非 电量保护包括 AVR 故 障或者励 磁系统保护动作 、主汽 门关闭 、发 电机断水保护和控制屏手动紧急跳 闸按钮动 等 ， 并预 留备用重动继 电器。

1） 装置的强电开入回路应与装置保护电源隔离； 开入回路的启动电压值不 大于 0.7 倍额定 电压值 ，且不小于 0.55 倍额定 电压值 。动作速度不小于 10ms；

2） 所有涉及直接跳 闸 的 回路应采用启动 电压值不大于 0.7 倍额定 电压值 ， 且不小于 0.55 倍额定电压值 的 中 间继 电器 ，并要求启动功率不低于 5W。

以上在微机型发 电机保护装置 中配置 的各类保护 ，如果在该装置 中不具备， 则 需另加。

3.5.1.2 微机型励磁变保护

l 励磁变差动保护

其主要功能及技术要求如下：

1) 差动保护应具有 防止区外故 障误动的制动特性；

2) 具有 防止 电流互感器暂态保护过程中误动 的措施；

3) 可 以具有 电流互感器断线判别功 能 ， 并 能选择 闭锁差动或报警 ， 当 电流 大于额定 电流 的 1.2~1.5 倍是可自动解 除 闭锁；

4) 具有 防止励磁 电流谐波 分量 大 引起 的 暂态 不平衡 电流对保护影 响 的措 施；

5) 具有差流告警功能 ，发信；

6) 整定值的准确度： 5%或 0.02In；

7) 动作时间（ 2 倍整定电流时 ）不大于 70ms。

l 励磁变速断保护

其主要功能及技术要求如下：

1) 电流整定值 的准确度： 2.5%或 0.02In；

2) 时 间整定值 的准确度（ 电流 2 倍整定值）： 不大于 30ms

l 励磁变过流保护

其主要功能及技术要求如下：

1) 电流整定值 的准确度： 2.5%或 0.02In；

2) 时 间整定值 的准确度（ 电流 1.5 倍整定值）： 1%或 40ms。

l 励磁系统过负荷保护

其主要功能及技术要求如下：

1) 具有可选 的直流或交流测量功能；

2) 定时 限至少分两段 ，反时 限特性应能整定 ，以便于励磁绕组 的过热特性 匹配；

3) 定时 限段返 回系数不小于 0.9 。反时限特性应 由长延时段 、反时限段、 速断段三部分组成 。长延时应可整定到 1000s；

4) 整定值的准确度： 2.5%或 5mV；

5) 长延时段 、速断段时间整定值 的准确度（ 1.5 倍整定值）： 1%或 40ms。

l 励磁变本体保护（非 电量保护）

各种非 电量保护应具有投退压板。励磁变本体保护包括励磁变温度高、励磁 变温度高-高 ， 并预 留备用重动继 电器。

3.5.1.3 微机型主变压器保护装置

l 主变压器差动保护

保护主变压器绕组及其引出线的相间短路故障。其主要功能及技术要求如下：

1) 应具有防止 区外故 障误动 的谐波制动和 比率制动特性，防止变压器过激 磁时误动；

2) 具有 电流互感器（TA） 断线判别功能 ，并能选择 闭锁差流或报警 ，当 电

流大于额定电流的 1.2~1.5 倍可自动解除闭锁；

3) 应具有高整定值,无制动功能的电流速断 ，动作电流整定范围 5-25In；

4) 应有防止励磁涌流引起误动的功能；具有防止电流互感器（TA）暂态饱 和过程中误动的措施；

5) 由于各侧电流互感器的变比可能不同，应有平衡差动保护各侧电流的措 施 ， 能满足两侧电流互感器有 16 倍差别的调节范围；

6) 具有差流告警功能 ，发信；

7) 变压器差动保护应具有穿越故障制动输入口；

8) 整定值的准确度： 5%或 0.02In；

9) 动作时间 (2 倍整定电流时)不大于 35ms。

l 主变复合电压闭锁过流保护

电压闭锁信号取自主变高压侧和低压侧 PT 电压回路 。 当电压互感器回路断 线时应闭锁装置并发出报警信号 。其主要功能及技术要求如下：

1) 返回系数： 电流 、 负序电压元件不小于 0.9 ，低电压元件不大于 1.1；

2) 电流整定值 、 电压整定值的准确度： 2.5%或 0.02In、0.01Un 。 负序电 压整定值的准确度： 5%或 0.1V；

3) 时间整定值的准确度（ 电流 、负序电压 1.5 倍整定值 、低电压 0.8 倍整 定值时）： 1%或 40ms。

l 主变高压侧接地保护

主变压器高压绕组单相接地故障保护 ，作为变压器绕组 、引线 、相邻元件接 地故障的后备 ，保护设二段 。其主要功能及技术要求如下：

1) 返回系数不低于 0.9；

2) 整定值的准确度： 2.5%或 0.02In；

3) 时间整定的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。

l 过激磁保护

过激磁保护变压器过激磁，即当电压升高和频率降低时工作磁通密度过高引 起绝缘过热老化的保护装置 。保护装置定时限和反时限两种 ， 定时限设低定值 和高定值两段 。 其主要功能和技术要求如下：

1) 保护装置应设有定时限和反时限两个部分，以便同变压器的过激磁特性 近似匹配；

2) 在变压器出现励磁涌流时保护不应发生误动作；

3) 当电压互感器回路断线时应闭锁装置并发出报警信号；

4) 装置适用频率范围 25Hz～65Hz； 电压整定范围： 1.0～ 1.5 额定电压；

5) 过激磁返回系数不小于 0.96；

6) 时 间整定值 的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 70ms；

7) 反时 限长延时应可整定到 1000s。

l 主变低压侧接地保护

主变压器低压绕组单相接地故 障保护 ，作为变压器绕组 、引线 、相邻元件接 地故 障的后备 ，保护动作于信号。

l 主变过流保护

主变压器过流保护，动作后起动主变通风回路。其主要功能和技术要求如下：

1) 返 回系数不小于 0.9；

2) 整定值的准确度： 2.5%或 0.02In；

3) 时 间整定值 的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。

l 断路器非全相保护

当发生非全相合闸或跳 闸时，由于造成三相负荷不平衡，负序电流在转子表面感应 出涡流，保护转子不致发热损坏的保护装置。其主要功能和技术要求如下：

1) 保护 由断路器反应非全相运行 的辅助触 点启动；

2) 整定值的准确度： 2.5%或 0.02In；

3) 装置返回系数不小于 0.9；

4) 时 间整定值 的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。

l 断路器 闪络保护

其主要功能和技术要求如下：

1) 整定值的准确度： 5%或 0.02In；

2) 时 间整定值 的准确度（ 1.5 倍整定值时：） 1%或 40ms。

3.5.1.4 主变压器本体保护（非电量保护，应采用微机型装置）

各种非电量保护应具有投退压板。变压器本体保护包括主变重瓦斯、轻瓦斯、压力 释放、油位高低、油温过高、冷却系统故障、冷却器失电等（不限于此），并预 留备用 重动继电器 。其主要功能和技术要求如下：

1) 装置的强电开入回路应与装置保护电源隔离；开入回路的启动电压值不大于 0.7 倍额定电压值，且不小于 0.55 倍额定电压值。动作速度不小于 10ms；

2) 所有涉及直接跳闸的回路应采用启动电压值不大于 0.7 倍额定电压值，且不小于 0.55 倍额定电压值的中间继电器，并要求启动功率不低于 5W。

3.5.1.5 微机型高压厂变保护装置

l 高压厂变差动保护

保护高压厂变绕组及其引出线的相间短路故障。其主要功能和技术要求如下：

1) 应具有防止 区外故 障误动 的谐波制动和 比率制动特性，变压器过激磁时 误动；

2) 具有 电流互感器（TA） 断线判别功能 ，并能选择 闭锁差动或报警 ，当 电 流大于额定 电流 1.2~1.5 倍时可自动解 除 闭锁；

3) 在 同一相上 出现两 点接地故 障 (一 点 区内 、一 点 区外)时 ，可动作 出口；

4) 应具有高整定值,无制动功能 的 电流速断 ，动作 电流整定范 围 5-25In；

5) 由于各侧 电流互感器的变 比可能不同，应有平衡差动保护各侧 电流 的措 施 ， 能满足两侧 电流互感器有 16 倍差别的调节范 围；

6) 对于变压器 的差动保护应有 防止励磁涌流 引起误动 的功能；具有 防止 电 流互感器（TA） 暂态饱和过程 中误动 的措施；

7) 具有差流告警功能 ，发信；

8) 整定值的准确度： 5%或 0.02In；

9) 动作时间 (2 倍整定电流时)不大于 40ms。

l 高压厂变速断保护

其主要功能和技术要求如下：

1) 电流整定值 的准确度： 2.5%或 0.02In

2) 时 间整定值 的准确度（ 电流 2 倍整定值）： 1%或 30ms。

l 高压厂变复合电压闭锁过流保护

复合电压闭锁信号取自 6kV 工作进线侧 PT 电压回路。当电压互感器回路断线时应 闭锁装置并发出报警信号。高压厂变过流保护短延时段动作后不起动故障段 6kV 厂用 电源快速切换，但起动非故障段厂用电源快速切换，故要求各厂用段起动/闭锁快切回 路可单独整定。其主要功能和技术要求如下：

1) 返 回系数： 电流 、 负序 电压元件不小于 0.9 ，低 电压元件不大于 1.1；

2) 电流整定值 、 电压整定值 的准确度： 2.5%或 0.02In、0.01Un 。 负序电 压整定值 的准确度： 5%或 0.1V；

3) 时 间整定值 的准确度（ 电流 、负序 电压 1.5 倍整定值 、低 电压 0.8 倍整 定值时）： 1%或 40ms。

l 高压厂变中性点过流保护

高压厂变中性点的接地故障电流为 600A（一次侧），要求各厂用段起动/闭锁快切回 路可单独整定。其主要功能及技术要求如下：

1) 返 回系数不低于 0.9；

2) 整定值的准确度： 2.5%或 0.02In；

3) 时 间整定 的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。

l 高压厂变过流保护

高压厂变过流保护，动作后起动高压厂变通风回路。其主要功能和技术要求如下：

1) 返 回系数不小于 0.9；

2) 整定值的准确度： 2.5%或 0.02In；

3) 时 间整定值 的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。

3.5.1.6 高压厂变本体保护（非电量保护，应采用微机型装置）

各种非电量保护应具有投退压板。高压厂变本体保护包括高压厂变重瓦斯、有载开 关重瓦斯、轻瓦斯、压力释放、油位高低、有载开关油位高低、油温过高、冷却系统故 障和冷却器失电等（不限于此），并预 留备用重动继 电器 。其主要功能和技术要求如 下：

1) 装置的强电开入回路应与装置保护电源隔离；开入回路的启动电压值不大于 0.7 倍额定电压值，且不小于 0.55 倍额定电压值。动作速度不小于 10ms；

2) 所有涉及直接跳闸的回路应采用启动电压值不大于 0.7 倍额定电压值，且不小于 0.55 倍额定电压值的中间继电器，并要求启动功率不低于 5W；

3) 出口继电器能灵活选择组合，满足不同的出口方式。

3.5.2  高压启备变保护

3.5.2.1 微机型高压启备变保护装置

l 启备变差动保护

保护范围为启备变高压侧断路器至 6kV 备用进线断路器，差动保护应具有以下 主要功能及技术要求：

1) 应具有防止 区外故 障误动 的谐波制动和 比率制动特性，防止变压器过激 磁时误动；

2) 当 电流互感器发生断线时 ，可发 出报警信号；

3) 在 同一相上 出现两 点接地故 障 (一 点 区内 、一 点 区外)时 ，可动作 出口；

4) 应具有高整定值,无制动功能 的 电流速断 ，动作 电流整定范 围 5-25In；

5) 由于各侧 电流互感器的变 比可能不同，应有平衡差动保护各侧 电流 的措 施 ， 能满足两侧 电流互感器有 16 倍差别的调节范 围；

6) 变压器差动保护应具有 穿越故 障制动输入口；

7) 应有 防止励磁涌流 引起误动 的功能；

8) 动作时间 (2 倍整定电流时)不大 30ms；

9) 动作 电流 的整定范 围应为 0.1～ 1.0 额定 电流；

10) 保护动作后跳 500kV 断路器和 6kV 3A、3B、4A、4B 段备用进线断路器， 起动失灵保护。

l 启备变速断保护

其主要功能和技术要求如下：

1) 电流整定值 的准确度： 2.5%或 0.02In；

2) 时 间整定值 的准确度（ 电流 2 倍整定值）： 1%或 30ms。

l 启备变过激磁保护

过激磁保护变压器过激磁 ，即当电压升高和频率降低时工作磁通密度过高引 起绝缘过热老化的保护装置 。保护装置定时限和反时限两种 ， 定时限设低定值 和高定值两段 。 其主要功能和技术要求如下：

1) 保护装置应设有定时限和反时限两个部分，以便同变压器的过激磁特性 近似匹配；

2) 在变压器出现励磁涌流时保护不应发生误动作；

3) 当电压互感器回路断线时应闭锁装置并发出报警信号；

4) 装置适用频率范围 25Hz～65Hz； 电压整定范围： 1.0～ 1.5 额定电压；

5) 过激磁返回系数不小于 0.96；

6) 时间整定值的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 70ms；

7) 反时限长延时应可整定到 1000s。

l 复合电压闭锁过流保护

复合电压闭锁信号取自6kV 工作进线侧 PT 电压回路。当电压互感器回路断线时 应闭锁装置并发出报警信号。其主要功能和技术要求如下：

1) 返回系数： 电流 、 负序电压元件不小于 0.9 ，低电压元件不大于 1.1；

2) 电流整定值 、 电压整定值的准确度： 2.5%或 0.02In、0.01Un 。 负序电 压整定值的准确度： 5%或 0.1V；

3) 时间整定值的准确度（ 电流 、负序电压 1.5 倍整定值 、低电压 0.8 倍整 定值时）： 1%或 40ms。

l 启备变高压侧接地保护

保护启备变高压绕组单相接地故障保护 。其主要功能及技术要求如下：

1) 返回系数不低于 0.9；

2) 整定值的准确度： 2.5%或 0.02In；

3) 时间整定的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。

l 启备变中性点 A、B 过流保护

启备变中性点的接地故障电流为 600A（一次侧）。其主要功能及技术要求如下：

1) 返回系数不低于 0.9；

2) 整定值的准确度： 2.5%或 0.02In；

3) 时间整定的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。

l 高压启备变过流保护

高压启备变过流保护，动作后起动高压启备变通风回路。其主要功能和技术要求 如下：

1) 返回系数不小于 0.9；

2) 整定值的准确度： 2.5%或 0.02In；

3) 时 间整定值 的准确度（ 1.5 倍整定值时）： 1%或 40ms。

3.5.2.2 高压启备变本体保护（非电量保护，应采用微机型装置）

各种非电量保护应具有投退压板。启备变本体保护包括启备变重瓦斯、有载开关重 瓦斯、轻瓦斯、压力释放、油位高低、有载开关油位高低、油温过高、冷却系统故障和 冷却器失电等（不限于此），并预留备用重动继电器。其主要功能和技术要求如下：

1) 装置的强电开入回路应与装置保护电源隔离；开入回路的启动电压值不大于 0.7 倍额定电压值，且不小于 0.55 倍额定电压值。动作速度不小于 10ms；

2) 所有涉及直接跳闸的回路应采用启动电压值不大于 0.7 倍额定电压值，且不小于 0.55 倍额定电压值的中间继电器，并要求启动功率不低于 5W。

500kV 断路器失灵保护由系统保护实现 ，高压启备变保护动作后提供启动失 灵信号。

3.5.3  投标人除了提供每套保护装置的操作继电器箱外，还应配套提供启备变的高压侧断 路器操作箱。

3.6 保护屏的要求

3.6.1   保护柜在结构上应符合 IP42 的要求。因保护改造前屏柜为威图品牌，保护柜尺寸(W ×D×H)为 800×800×2260mm，保护屏柜的色标为 RAL7035，要求改造后屏柜与原屏柜保持 一致。

3.6.2   保护屏包括所有安装在上面的成套设备或单个组件，皆应保证有足够的结构强度以 及在指定环境条件下满足本规范对电气性能的要求。投标人应对内部接线的正确性全面负 责，并对所供应设备的特性和功能全面负责。

3.6.3   为方便招标人使用和维护设备，应利用标准化元件和组件。

3.6.4   保护屏应采用前、后开门方式，前门上应用玻璃窗，可监视内部的保护装置的动作 信号，门在开闭时的振动不应造成保护误动作，屏前开门方式从右向左，门的开摆角度至少 105º , 屏上的每把锁应配备 2 把钥匙，屏后为双开门。

3.6.5   整块屏应有足够的强度，保证运输、储存、安装时的安全可靠。

3.6.6   保护屏及其中设备应能使用于地震地区。

3.6.7   保护屏上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

3.6.8   保护屏内应有照明灯和检修插座，检修插座电源电压交流 220V。

3.6.9   每面屏应装有与屏柜本体绝缘的截面为 100mm2 的铜接地母线，它应连接到主框架 的前面、侧面和背面，接地母线末端应装好可靠的压接式端子，以备接到主接地网上，此外， 接地铜排引接 50 平方地线与屏柜本体连接，保护柜应有良好防电磁干扰的屏蔽功能。

3.6.10  电压和电流互感器的中性点仅在引入柜内的端子排上接地，且每组次级中性点只能 有一个接地点。

3.6.11  保护柜内设备的安排及端子排的布置，应保证各套保护的独立性，在一套保护检修 时不影响其他任何一套保护系统的正常运行。

3.6.12  柜中内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃热固性的交联聚乙烯绝缘多股铜绞线，一般 控制导线应不小于 2.5mm2，CVT 及断路器跳闸及合闸回路的控制导线不应小于 2.5mm2，CT 回路导线不应小于 4mm2。

3.6.13  导线应无损伤，导线与端子的连接应用螺丝加线鼻子的连接方式。供方应提供走线 槽， 以便固定电缆及端子排的接线。接到端子排上的导线应有标志条和标志套管标识清楚。

3.6.14  端子排应保证足够的绝缘水平，端子排应该分段，端子排应至少有 20%的备用端子， 且可在必要时再增加，外部接入的一根电缆中所有的导线应接于靠近的端子。设备端子均有 标字牌。一个端子上有且仅有一根导线，端子应保证连接可靠（故障录波器、测控信号端子采用双层端子设计）。断路器的正电源与跳闸及合 闸回路不能接在相邻端子上。直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。每个信号输出接 点须采用两个端子接线，不采用公用线接法。所有端子的额定电流为 10A，1000V； 电流、 电压及跳闸出口端子应允许用户接 6mm2 的电缆导线。端子排前应保留足够空间，便于电缆 连接。所有二次端子选用菲尼克斯阻燃压接型端子，额定值为 1000V、10A。CT 二次回路应 采用专用的URTK/S 型端子，PT 二次电压回路应采用专用的URTK/S 型端子， 电压端子使用 蓝色端子，电流端子使用灰色端子，跳闸端子采用红色端子。端子排中交、直流回路、电流 回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离，信号回路采用可断开刀 闸型端子。CT 和 PT 的二次回路应提供标准的试验端子并具有隔离板，便于断开或短接装置 的输入与输出回路，电流不小于 20A（1000V）。所有导线应牢固的夹紧。端子排上的导线固 定采用平头铜螺丝。

3.6.15  电流互感器或电压互感器输入线应通过电流、 电压试验部件专用端子接入保护装 置，并采用便于电流回路测试的端子，以便对保护装置进行隔离和试验，对所有保护装置的 跳闸出口、起动失灵等回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除 其出口回路。

3.6.16  发变组保护及启备变保护非电量屏采用手动双电源切换装置，两路直流输入电源先 经空开再进手动双电源切换装置。

3.6.17  直流电源应采用双极快速小开关，并具有合适的断流能力和指示器。

3.6.18  屏的内部和外部必须清洁，应清除内部所有杂物及内外一切污迹。

3.6.19  屏的所有表面应该清洗过，刷一层底漆和二道罩漆，应保证柜内外油漆过的表面的 运输、储藏和正常运行时的防腐蚀性能。

3.6.20  每块屏及屏内的装置（包括继电器、控制开关、控制回路的熔丝、开关及其他独立 设备）都应有标签框，以便于清楚的识别，外壳可移动设备，在设备本体上也要有同样的识 别标签。

3.6.21  对于那些必须按制造厂的规定才能运行更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

3.6.22  保护屏中的接插件应接触可靠，并且具有良好的互换型，以便检修时迅速更换。

3.6.23  保护压板应满足继电保护相关规程及标准的要求，且便于操作,使用 XH17W2T/DKZ 型压板并按功能用不同颜色区分，跳闸压板用红色，功能压板用黄色，根据运行方式投入或 退出的压板用黄色，备用压板用鸵色，要求为质量可靠的插拔型针式产品。

# 4  质量保证

4.1  订购的新产品除满足本技术协议外，投标人还应提供产品的鉴定证书及产品合格证。 进口元器件及材料提供原产地证明、报关单。

4.2  投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标人的外购件在内）均应符合 技术协议的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配 合。

4.3  投标人应遵守本技术协议中各条款和工作项目的 ISO9001及 GB/T1900 质量保证体系， 该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

4.4  在正常的使用工作环境下，整体产品使用寿命为不小于 30 年。

4.5  投标人所供设备质保期应为设备安装调试完成并通过机组运行168小时试验后1年。在整个质保期内，非 人为因素造成的设备损坏，应有投标人及时免费更换，并且根据因此而造成的经济损失大小 承担一定的经济责任。

# 5  设计与供货界限及接口规则

因保护装置为原保护换型改造物资，所有外部电缆均利旧，要求投标方在设计保护时， 充分考虑在满足标准要求的基础上，保护装置端子排的布置及端子排位置与现场原有电缆匹 配，避免原有电缆长度不足够影响保护换型改造工作。

# 6  清洁, 油漆, 包装, 装卸, 运输与储存

6.1 在合同设备任何部分交付运输前，投标人应按照规定和本附件所述的要求，对所要交付 的该部分合同设备进行包装，该包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以 确保合同设备安全、无损地运抵现场。设备包装时应有防护措施，以便在运输保管中起防腐 作用。

6.2 投标人应保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击 的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标人要在 设备的设计结构上予以解决。

6.3 投标人提供的电气设备必须严格包装，包装应能保证合同设备在现场的保管与维护，包 括在合理时间内有效的防潮、抗氧化、耐海水、耐海风、耐盐雾侵蚀的措施。对于可以进行 露天堆放的合同设备，应能保证在合理时间内的露天堆放不会对合同设备造成损害。包装费 包括在设备总价内。

6.4 如果国家有关包装的标准或规范、本附件所述的包装技术协议及合同设备承运人的包装

要求之间不一致，则投标人应按照前述各项规范或要求中的最高要求对合同设备进行包装。 6.5 投标人应提交合同设备的包装技术规范及标准，包括但不限于包装示意图、包装材料材 质与规格等，由招标人进行审查确认。资料文件中还应包括对合同设备包装过程中将采取的 防潮、防锈、防腐蚀、抗震及充氮等措施的详细描述及承诺。

6.6 电控设备的包装与保管措施应满足露天堆放一个月的要求，其他设备的包装与保管措施 应满足露天堆放六个月的要求。

6.7 产品包装、运输、储存应符合本合同的有关标准中有关条款规定。

6.8 铭牌用耐腐蚀材料制成，并应符合有关标准的要求。

6.9 屏柜外表油漆采用佐顿、阿克苏、式玛、关西品牌或相当于。

# 7  数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 要求值 | 投标方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机型发变组、启备变保护装置 |  |  |  |  |
| 1_1 | 发电机差动保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_2 | 发电机负序电流保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_3 | 发电机失磁保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_4 | 发电机逆功率保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_5 | 发电机过负荷保护 |  | 技术特点 |  |  |

| 序号 | 名称 | 单位 | 要求值 | 投标方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_6 | 发电机定子接地保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_7 | 发电机频率保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_8 | 发电机过激磁保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_9 | 发电机过电压保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_10 | 突加电压保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_11 | 发电机失步保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_12 | 发电机定子匝间保护 |  | 技术特点 |  |  |

| 序号 | 名称 | 单位 | 要求值 | 投标方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_13 | 发电机启停机保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_14 | 发电机阻抗保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_15 | 发电机复合电压闭锁过电流 保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_16 | 发电机误上电保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1_17 | 发电机非电量保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 2 | 微机型励磁变保护装置 |  |  |  |  |
| 2_1 | 励磁变差动保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |

| 序号 | 名称 | 单位 | 要求值 | 投标方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2_2 | 励磁变速断保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 2_3 | 励磁变过流保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 2_4 | 励磁系统过负荷保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 2_5 | 励磁变非电量保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 3 | 微机型主变压器保护装置 |  |  |  |  |
| 3_1 | 主变压器差动保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 3_2 | 主变压器复合电压闭锁过流 保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 3_3 | 主变压器高压侧接地保护 |  | 技术特点 |  |  |

| 序号 | 名称 | 单位 | 要求值 | 投标方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 3_4 | 主变压器过激磁保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 3_5 | 主变压器过电流保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 3_6 | 主变压器断路器非全相保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 3_7 | 主变压器断路器闪络保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 3_8 | 主变非电量保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 4 | 微机型高压厂变保护装置 |  |  |  |  |
| 4_1 | 高压厂变差动保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |

| 序号 | 名称 | 单位 | 要求值 | 投标方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4_2 | 高压厂变速断保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 4_3 | 高压厂变复合电压闭锁过流 保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 4_4 | 高压厂变中性点过流保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 4_5 | 高压厂变过流保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 4_6 | 高压厂变本体保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 5 | 微机型高压启备变装置保护 |  |  |  |  |
| 5_1 | 启备变差动保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 5_2 | 启备变速断保护 |  | 技术特点 |  |  |

| 序号 | 名称 | 单位 | 要求值 | 投标方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 5_3 | 启备变低电压闭锁过流保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 5_4 | 启备变高压侧接地保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 5_5 | 启备变中性点过流保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 5_6 | 启备变过流保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 5_7 | 启备变过激磁保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 5_8 | 启备变本体保护 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |

| 序号 | 名称 | 单位 | 要求值 | 投标方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 事件记录 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 7 | 故障录波 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 8 | 通讯接口 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 9 | 保护装置输出接点 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 10 | 出口继电器 |  | 技术特点 |  |  |
|  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 11 | 保护装置的功率消耗 |  |  |  |  |
| 11_1 | 交流电流回路 In=5A 时(每相 不大于) | VA |  |  |  |
| 11_2 | 交流电压回路(每相不大于) | VA |  |  |  |
| 11_3 | 直流电源回路 |  |  |  |  |
|  | 当正常工作时(不大于) | W |  |  |  |
|  | 当保护工作时(不大于) | W |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 单位 | 要求值 | 投标方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 保护装置过载能力 |  |  |  |  |
| 12_1 | 交流电流回路 |  |  |  |  |
|  | 连续工作 |  |  |  | 几倍额定电流下 可连续工作 |
|  | 允许工作 10s |  |  |  | 几倍额定电流下 允许工作 |
|  | 允许工作 1s |  |  |  | 几倍额定电流下 允许工作 |
| 12_2 | 交流电压回路 |  |  |  |  |
|  | 连续工作 |  |  |  | 几倍额定电压下 可连续工作 |
| 12_3 | 直流电源回路 |  |  |  | 在 ％～ ％额 定电压可连续工 作 |
| 13 | 保护装置测量元件特性的准 确度 |  |  |  |  |
| 13_1 | 整定误差(不大于± %) | % |  |  |  |
| 13_2 | 温度变差(在工作环境温度 范围内相对于＋20 ±2℃ 时， 不大于±%) |  |  |  |  |
| 14 | 保护管理机 |  |  |  |  |
| 15 | 保护装置接地 |  |  |  |  |

投标人应填写下列技术参数，并保证其提供设备的性能、特性与填写的内容一致。

投标人需在投标文件中提供各保护装置输入/输出接口用途表及保护装置功能块的使用 一览表。

# 附件 2  供货范围

## 1  一般要求

1.1  本附件规定了合同设备的供货范围，投标人应保证提供的装置设备及附件为全新的、 先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本卷的要求。

1.2  投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。 对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规范书列出和/或数目不足，投标人仍 须在执行的同时补足。

1.3  投标人应提供所有安装和调试所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4  投标人应提供随机备品备件，并在投标书中给出具体清单。

1.5  提供所供设备中的主要部件清单及其它需要的清单。任何进口设备在交货时均应提供 原产地证明、进口报关等文件。

1.6  对于本规范书及图纸要求的设备、元器件，附件的数量、参数及功能必须满足要求， 未列出的部分或数量不足、参数及功能不能满足要求的，投标人必须无条件免费提供或更换。

## 2  供货范围

投标人应确保供货范围完整， 以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范中 涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供 货范围） 由投标人补充。

2.1  设备范围

本工程所需的保护装置数量见供货范围专业表单，投标人应列出详细清单：（不限于此）

2.2  备品备件

投标人应向招标人提供安装、调试、运行和维护所需的最低限度备品备件，按供货范 围专业表单要求提供详细的备品备件清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

2.3  专用工具：

投标人应向招标人提供必要的专用工具，按供货范围专业表单要求提供详细的专用工 具清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

2.4  进口材料及进口件清单

投标人根据投标部件情况列出进口材料及进口件清单

保护装置供货范围专用表（适用于无发电机出口断路器）：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发变组保护、启备变保护设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1 | 发电机、主变压器、高压厂变、 励磁变保护 A 屏（含电气量保 护装置一套，此外配置注入式 定子接地保护、操作继电器箱、 威图屏柜及附件） |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 1_2 | 发变组非电量保护C 屏（含非 电量保护装置一套，此外配置 操作继电器箱、威图屏柜及附 件） |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 1_3 | 发变组保护管理机屏（配置主 机、液晶显示器、通讯管理机、 交换机、打印机、威图屏柜及 附件） |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 1_4 | 高压启备变保护装置 A 屏（含 电气量保护装置一套，此外配 置操作继电器箱、威图屏柜及 附件） |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 1_5 | 高压启备变非电量保护 C 屏（含 非电量保护装置一套，此外配 置操作继电器箱、断路器操作 箱、威图屏柜及附件） |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 1_6 | 高压启备变保护管理机屏（配置主机、液晶显示器、通讯管理机、交换机、打印机、威图屏柜及附件） |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 1_7 | 配套光纤、网线及附件（包括 光缆熔接工作及其通道测试） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1_8 | 柜间连接用的专用电缆、网线、 出口继电器等必须的附件 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1_9 | 发变组保护可研初设报告编制、图纸设计（含施工图、竣工图）、启动方案编制及评审、定值评审。【备注：本部分包含双套电气量保护、非电量保护及保护管理机全套发变组保护内容】 |  | 套 | 1 |  |  |  |

| 1_10 | 启备变保护可研初设报告编制、图纸设计（含施工图、竣工图）、启动方案编制及评审、定值评审。【备注：本部分包含双套电气量保护、非电量保护及保护管理机全套启备变保护内容】 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_11 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件（计入总价） |  |  |  |  |  |  |
| 2_1 | 电源卡件 | 各种规格 | 块 | 各 1 |  |  |  |
| 2_2 | 交流采样卡件 | 各种规格 | 块 | 各 1 |  |  |  |
| 2_3 | 其它 |  |  |  |  |  | 投标人 细化 |

| 3 | 专用软件和工器具（计入总价） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3_1 | 调试、整定和维护等可安装的 全套软件 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3_2 | 便携式调试工器具【备注：调试试验时必须此专用工具】 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3_3 | 调试专用通信连接线 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3_4 | 配套专用工具 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3_5 | 其它 |  |  | 1 |  |  | 投标人 细化 |
| 4 | 三年随机备品备件（不计入总价） |  |  |  |  |  |  |
| 4_1 | 投标人填写 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 运保费 |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

1）保护屏柜安装指导、调试配合及启动调试等。

2）保护可研初设报告编制、图纸设计（含施工图、竣工图）及启动方案编制均由中国电力工程顾问集团华东电力设计院完成。

3）根据供货范围分项报价。

# 附件 3  技术资料及交付进度

## 1  一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件 应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸 应为 AutoCAD 格式，文本文件应为 Word/Excel 格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要 求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5 天内给 出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、 性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人 应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提 供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在合同签订后 20 天内， 向招标人提供满足设计院初步设计需要的资料共 10 套（其中设计院 3 套，业主方 7 套），另加 2 套电子文档（设计院和业主方各 1 套）。

1.8 合同签订后 30 天投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、 验收等有关的技术资料，为每台机组 18 套纸质文件（随机 2 套，设计院 4 套，招标人 12 套），电子文件每台机组 5 套（设计院 2 套，招标人 3 套）。

1.9 设备安装调试完毕后，投标人应按机组分别提供 12 套（设计院 1 套，招标人 11 套）完 整的设备竣工图，另加 3 套电子版。

1.10 投标人提供运行和维护手册、培训手册、技术说明书、使用说明书每台机组 18 套纸质 文件，另加 2 套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供 6 套。

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12 投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙江浙能淮浙 电力凤台发电分公司工程专用 ”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备的 KKS 编码。

## 2  资料提交的基本要求

2.1  电子文件提供要求

2.1.1 投标人所提供的电子文件必须以光盘形式提供，与纸质文件内容相一致。

2.1.2 投标人所提供的光盘数据不得加密、压缩，无计算机病毒。若出现光盘损坏、文件无

法打开等情况，投标人应重新提供。

2.1.3 光盘背面特制的书写面上必须有明显的、不易被擦除的标识，包括合同号、光盘 ID 号、资料清单号、提供日期、投标人标记及责任人的手写签名等，其中光盘 ID 号应 同时作为光盘卷标刻录到光盘上，光盘 ID 号可与资料清单号一致。

2.1.4 投标人所提供的电子文件格式应为Word、Excel 和 AutoCAD 格式（或在本协议中明确 的其他格式）。投标人提供的竣工资料的所有文件还应同时提供 PDF 或 TIF 格式的副 本。

2.1.5 所提供电子文件所用语种为简体中文，中文汉字内码以 GB2312 为标准。AutoCAD 文

件应同时提供使用的字库文件。

2.1.6 电子文件用图号来命名，一个图号的图纸对应一个电子文件。

2.1.7 同一套技术资料的电子文件必须存放在同一张光盘内，一张光盘内可存放多套技术资料。

在每张光盘根目录还应提供如下目录和文件：

说明文件 Readme.txt/doc：用于说明该光盘的整体信息；

辅读信息文件Assist.txt/doc：用于说明该光盘内各种格式电子文件的环境信息；

著录文件 QD.xls；电子文件清单，用于表明电子文件数据信息，包括序号、电子文件名、 格式、合同号、资料清单号、图号、图纸名称、幅面、张数、版次、 日期、备注等；

子目录 DATA：用于存放 Word、Excel、AutoCAD 格式（或在本协议中明确的其他格 式）的正式文件；

子目录 DATAB：用于存放 PDF 和 TIF 格式的文件副本（仅指竣工资料）；

子目录 OTHERS：用于存放相关字库、符号库、数据字典、外部参考等保证文件准确 还原的环境文件及其它说明文件等。

2.2  需要配合工程初步设计进度提供资料与图纸

2.3  需要配合工程施工图设计进度提供资料与图纸

2.4  根据工程进展中的其它方面的需要，配合提供资料与图纸

## 3  资料提交的基本内容

3.1  投标人在投标阶段向招标人提供一般性资料如：鉴定证书、报价书、典型说明书、屏 面布置图、系统原理图、保护配置图和主要技术参数等。

3.2  在合同签定 30 天内，投标人向招标人提供下列技术文件以供确认。

1) 保护原理图及保护出口、信号回路图

2) 保护柜柜面布置图、柜体重量、安装要求

3) 保护柜交直流回路图

4  保护柜插件分配图

5）保护柜背板接线图及端子排图

6）保护逻辑图

7）调试大纲

8）机组的图纸应按每台机组出图并应标上高层代号、设备代号和KKS 编码。

投标人应向招标人提供保护整定计算书，如某些保护装置整定范围或灵敏度不能满足运 行条件时，招标人有权要求投标人改进。

投标人在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。招标人有权要求投标人 对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，而招标人不需承担额外费用。

在收到招标人最终认可图纸前，投标人所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由 投标人单独承担。

生产的成品应符合合同的技术规范。招标人对图纸的确认并不能解除投标人对其图纸的 完善性和准确性应承担的责任。

在设计联络会后 30 天内，投标人应提供全部正式图纸的最终图和所有图纸的 ACAD 光盘 （AUTOCAD14）及其相关的支撑软件。

3.3  设备供货时提供下列资料:

设备的开箱资料，除了 3.2 所述图纸还应包括安装、运行、维护、修理说明书，部件清 单资料，工厂试验报告，产品合格证，产品原产地证明等。

# 附件 4  设备交货进度

1  设备交货进度应按满足工程安装进度的要求，招标人要求的交货时间 :  交货进度表(包括设备、备品备件、进口件及专用工具)

| 序号 | 名称、型号 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压启备变保护设备本体 | 电厂工地现场 | 合同签订后1个月内 |
| 2 | 发变组保护设备本体 | 电厂工地现场 |  |
| 3 | 备品备件 | 电厂工地现场 |  |
| 4 | 专用工具 | 电厂工地现场 |  |
| 5 | 可研报告、初设报告 | 电厂工地现场 |  |
| 6 | 施工图 | 电厂工地现场 |  |
| 7 | 启动方案 | 电厂工地现场 |  |
| 8 | 竣工图 | 电厂工地现场 | 竣工后半个月 |

1)  本交货时间为暂定计划，投标人承诺满足工程进度的要求。

2)  投标人将上述设备发运至指定交货地点的运杂费包含在投标总价中。

3)  如交货进度有变动，招标人提前 1 个月通知，投标人不产生额外费用。

# 附件 5  设备监造、检验和性能验收试验

## 1  概述

1.1  本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、 监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件 1 规定的要求。

1.2  投标方应在本合同生效后 1 个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、 性能验收试验标准。有关标准应符合附件 1 的规定。

## 2  工厂检查和监造

2.1  招标方有权派遣其检验人员到投标方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造 进行检验和监造。招标方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标方。

2.2  如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,招标方可以拒收,投标方应更换被 拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，招标方不承担上述的费用。

2.3  招标方对货物运到招标方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利，不 得因该货物在原产地发运以前已经由招标方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由  而受到限制。招标方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果，既不免除投标方按合同规 定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后招标方对其进行的检验。

2.4  投标方应在开始进行工厂试验前 15 天，通知招标方其日程安排。根据这个日程安排， 招标方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证，并将在接到投标方关于安 装、试验和检验的日程安排通知后 10 天内通知投标方。然后招标方将派出技术人员前往投 标方和(或)其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情 况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求,招标方代表有权发 表意见,投标方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证 检验程序由双方代表共同协商决定。

2.5  若招标方不派代表参加上述试验,投标方应在接到招标方关于不派员到投标方和(或) 其分包商工厂的通知后,或招标方未按时派遣人员参加的情况下， 自行组织检验。

2.6  招标方将委托监造公司对本设备进行监造，监造公司将根据本技术协议附件五中的内 容与投标方签署一份监造协议，作为入厂对本设备监造的依据。监造者有权到生产合同设备 的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

3

## 性能验收试验

3.1.1 订购的新产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

3.1.2 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合 规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

3.1.3 投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的 ISO900   GB/T1900__质量保证体系， 该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

3.2 试验条件

3.2.1 除另有规定外，各项试验均应在规定的试验的标准大气条件下进行。

3.2.2 被试验装置和测试仪表必须良好接地，并考虑周围环境电磁干扰对测试结果的影响。

3.3 结构和外观检查

3.4 主要功能及技术要求试验

3.4.1 基本功能试验

装置中各种原理保护的定值试验； 各种原理保护动作时间特性试验； 各种原理保护动作特性试验；

逻辑回路及其联合动作正确性检查；

微机保护的其它功能及技术要求试验； 硬件系统自检；

硬件系统时钟校核；

通信及信息输出功能试验； 开关量输入输出回路检查；

数据采集系统的精度和线性度范围试验；

3.5 绝缘试验

按 GB7261－87 和方法，第 20 章规定，分别进行绝缘电阻测量介质强度及冲击电压试验。

3.6 低温试验

按 GB7261－87 第 12 章的规定和方法进行。

3.7 高温试验

按 GB7261－87 第 13 章的规定和方法进行。

3.8 湿热试验

按 GB/T2423.9-89 或 GB7261－87 第 21 章的规定和方法进行。

3.9 电气干扰试验

3.9.1 按 GB/T14598.13 的规定和方法，对装置进行脉冲群干扰试验。

3.9.2 按 GB/T14598.14 的规定和方法，对装置进行静电放电试验。

3.9.3 按 GB/T14598.9 的规定和方法，对装置进行辐射电磁场干扰试验。

3.9.4 按 GB/T14598.10 的规定和方法，对装置进行快速瞬变干扰试验。

3.10 连续通电试验

3.10.1 装置在完成调试后应进行连续通电试验。

3.10.2 连续通电试验的被试装置只施加直流电源，必要时可施加其他激励量进行功能检测；

3.10.3 连续通电试验时间不少于 100h 或 72h。

3.10.4 在连续通电试验过程中，装置应工作正常，信号指示正确，不应有元器件损坏或其 他异常情况出现。

3.11 过负荷能力试验

按 GB7261－87 第 23 章的规定和方法进行。

3.12 电源影响试验

按 GB7261－87 第 15 章的规定和方法进行。

3.13 出厂检验

每台装置出厂前必须由制造厂的检验部门进行出厂检验，出厂检验在试验的标准大气条 件下进行。

检验项目如下：

1)  结构与外观；

2)  主要功能及技术性能；

3)  绝缘电阻；

4)  介质强度；

5)  连续通电。

3.14 现场试验

# 附件 6  技术服务和联络

## 1  投标人现场技术服务

1.1  投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服 务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能 满足工程需要，投标人要求追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2  投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度 ;

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位 ;

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确 地进行现场指导 ;

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

投标人要向招标人提供服务人员情况表(见下表格式）。投标人须更换不合格的投标人 现场服务人员。服务人员情况表：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 |  | 专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工作简历 | （现场服务业绩） |  |  |  |  |  |  |

（注： 每人一表）

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1  投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的 处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的 程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则 招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误 而发生问题，投标人负全部责任。

安装、调试重要工序表（投标人细化）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3  投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生 质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处 理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5  投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。

1.4 招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 2  培训

2.1  为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与 工程进度相一致。

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 发变组保护、启 备变保护原理 | 5 人 、5 天 |  |  |  |  |
| 2 | 发变组保护、启 备变保护调试方 法 | 5 人 、5 天 |  |  |  |  |

2.2   培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.3  投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通、通 信方便。

现场、工厂培训费用包含在合同总价中，如因工程实际的需要，招标方需培训人数和次 数的增加均不影响合同总价。

## 3  设计联络会

本设备的设计联络会发变组保护及启备变保护各安排两次，差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

# 附件 7  分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质情况（包括与本设 备的配套业绩）。

注：下表中的序号和内容应与附件 2 的一致

| 序号 | 设备组件 | 厂家名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件 8  运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能凤台电厂工程

发变组保护、启备变保护装置

运  行  维  护

手     册

要求：一式 10 套 纸张：A4

字体：宋体，小四号 行间距：1.5 倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX 设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人 员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设 计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内 容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备 的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。 运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

1、 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

2、 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

3、 设备联锁和保护功能说明。

4、 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

5、 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

6、 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。 为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为 50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件 9  大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明。

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 长 × 宽 × 高 |  | 重 量 |  | 厂家 名称 | 货物发运地 点 | 运输方 式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

# 附件 10  技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列 表。

差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附件 11  附图

01号启备变保护 一次配置图.TIF

升压站主接线配置 图.tif

# 附件 12  性能考核条款

1.  投标人所提供的产品应达到技术规范书所要求的技术指标，如未达到，投标人应支付该 分项合同设备价 3%的违约金，并且投标人接到招标人通知后一周内免费更换，直至满 足性能要求。

2.  由于投标人原因，影响系统的安装与调试整体项目进度，每推迟一天投入运行扣除合同

金额的 0.1%。

3.  质保期内因投标人设备质量原因发生保护拒动或误动的，投标人免费整改至满足技术规

范书的要求并考核全额质保金。

4.  调试期间若设备发生故障，从通知之日起投标人在一周内仍未能将其消除故障，以致影 响调试工期，投标人除必须继续工作直至故障消除外，并承担所发生的一切费用，同时 支付合同价 2%的违约金。

5.  设备如达不到设计要求，投标人必须负责重新设计及免费更换，期间产生的一切费用由

投标人负责。

6.  标的物不得选用国家已宣布淘汰的产品或元件。若在交货的标的物内含有国家已宣布淘

汰的品名或元件，投标人应无条件退货或及时免费更换。

# 附件 13  投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务 承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量 控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。