## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外及至厂区管线 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电气
1.2 | 安防
1.3 | 火灾报警
1.4 | 暖通
1.5 | 给排水
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
电气
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称：箱式变电站 2.规格型号：内置高压柜XGN15-12型6面，SCB18-1250kVA变压器2台，GGD3低压柜9台，具体配置详见设计图纸，品牌技术要求详见技术规范书 |  | 台 | 1
2 | 030412009001 | 高杆灯 | 1.名称：成套高杆灯（含LED光源） 2.规格型号：6*400W,杆高20米，带升降机构，内置时控、光控及漏电保护器等，防爆等级Exd IIC T6 WF1 IP65 要求：控制及保护系统设置在防爆箱内 3.含钢筋混凝土基础底座 |  | 套 | 5
3 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.名称：电缆铺沙保护板及开挖回填 2.砂层厚度：200mm 3.其他：按单根长度折算 |  | m | 1670
4 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：NHYJV-0.6/1kV-3x185+2x95 |  | m | 80
5 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZRYJV-0.6/1kV-4x185+1x95 |  | m | 80
6 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：NHYJV-0.6/1kV-5x16 |  | m | 80
7 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZRYJV-0.6/1KV-4x35+ 1x16 |  | m | 210
8 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZRYJV-0.6/1KV-4x25+1 |  | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
x16
9 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZRYJV-0.6/1kV-5x10 |  | m | 310
10 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZRYJV-0.6/1kV-5x16 |  | m | 290
11 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：NHYJV-0.6/1KV-5x16 |  | m | 80
12 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZRYJV-0.6/1kV-5x6 |  | m | 800
13 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZRYJV22-8.7/15KV-3x70 |  | m | 140
14 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NHYJV-0.6/1kV-3*4 |  | m | 3000
15 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称：冷缩式电力电缆头制安 2.规格型号：10kV 3*70 |  | 个 | 8
16 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制安 2.规格型号：1kV 240mm2以下 |  | 个 | 4
17 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制安 2.规格型号：1kV 35mm2以下 |  | 个 | 6
18 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制安 2.规格型号：1kV 16mm2以下 |  | 个 | 6
19 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制安 2.规格型号：1kV 10mm2以下 |  | 个 | 24
20 | 030411001020 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管埋地 2.规格型号：SC125 |  | m | 350
21 | 030411001021 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管埋地 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：SC100
22 | 030411001022 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管埋地 2.规格型号：SC50 |  | m | 300
23 | 030411001023 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管埋地 2.规格型号：SC25 |  | m | 300
24 | 030411001024 | 配管 | 1.名称：硬质聚氯乙烯双壁波纹管埋地 2.规格型号：DN125 |  | m | 1200
25 | 030411001025 | 配管 | 1.名称：硬质聚氯乙烯管埋地 2.规格型号：φ110-7孔梅花管 |  | m | 1200
26 | 030411001026 | 配管 | 1.名称：PE管埋地 2.规格型号：DN50 |  | m | 1200
27 | 03B013 | 小型手孔井 | 1.名称：小型手孔井 2.规格型号：内部规格(1600*1300*1200）详见图集 |  | 座 | 25
28 | 030411004012 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：ZN-RVSP-2*2.5 |  | m | 400
29 | 030411004013 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：ZN-RVVP-7*2.5 |  | m | 300
30 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称：室外接地母线敷设 2.规格型号：-40*4热镀锌扁钢 |  | m | 500
31 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格型号：L50*50*5 2500mm热镀锌角钢 |  | 根 | 100
32 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：电缆保护管挖沟槽土方 2.含回填及外运，外运由投标人自行考虑 |  | m3 | 1248
33 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称：变压器调试 2.规格型号：SCB18-1250 |  | 系统 | 2
34 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电系统调试 2.配置：10kV隔离开关 |  | 系统 | 2
35 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电系统调 |  | 系统 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
试 2.配置：0.4kV出线回路
36 | 030414010001 | 电容器 | 1.名称：电容器调试 2.电压：0.4kV |  | 组 | 8
37 | 030414008001 | 母线 | 1.名称：母线调试 2.规格型号：10kV |  | 段 | 2
38 | 030414008002 | 母线 | 1.名称：母线调试 2.规格型号：0.4kV |  | 段 | 2
39 | 030414011005 | 接地装置 | 1.名称：箱变接地系统调试 |  | 系统 | 1
40 | 030414011006 | 接地装置 | 1.名称：独立接地装置调试 2.规格：6根以内 |  | 组 | 17
41 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电系统调试 2.配置：低压双电源 |  | 系统 | 2
分部小计
安防
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：监控设备箱 2.要求：内设光纤收发器、光模块、电源模块、交换机等设备，防爆等级Exd IIC T6 WF1 IP65 3.含基础 |  | 台 | 1
2 | 030507009001 | 视频控制设备 | 1.名称：鹰眼全景摄像机 2.技术要求：500万像素，带云台，带支架 3.防爆：防爆等级Exd IIC T6 WF1 IP65，含支架安装 |  | 台 | 2
3 | 030507009002 | 视频控制设备 | 1.名称：双光谱热成像周界摄像机 2.技术要求：400万像素，带入侵报警功能 3.防爆：防爆等级Exd IIC T6 WF1 IP65，含支架安装 |  | 台 | 18
4 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称：监控设备机柜 2.要求：600*800*1600mm |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：核心交换机 2.规格型号：8光模块16电口 |  | 台 | 1
6 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称：硬盘录像机 2.技术要求：32路满配 |  | 台 | 1
7 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称：存储硬盘 2.技术要求：100T |  | 台 | 1
8 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称：光纤终端盒 2.规格型号：24路 |  | 个 | 1
9 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称：ups电源 2.规格型号：10kVA |  | 台 | 1
10 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称：管理电脑 2.要求：包括27''电脑显示器 |  | 台 | 1
11 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称：显示器 2.规格型号：100''电视及连接数据线 |  | 台 | 1
12 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称：重型铠装单模光纤 2.规格型号：24芯 |  | m | 1000
13 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称：重型铠装单模光纤 2.规格型号：4芯 GYTS-4B1 |  | m | 350
14 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆 2.规格型号：超六类屏蔽网线 |  | m | 300
15 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
火灾报警
1 | 030411004014 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：ZN-RVS-3*4 |  | m | 1000
2 | 030411004015 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：ZN-RVSP-2*2.5 |  | m | 1150
3 | 030411004016 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：ZN-RVSP-4*2.5 |  | m | 250
4 | 030411004017 | 配线 | 1.名称：管内穿线 |  | m | 4000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：ZN-RVVP-3*2.5
5 | 030411001027 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC25 综合 |  | m | 300
6 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称：气体探测信号线 2.规格型号：ZR-KVVP-3*1.5 |  | m | 1500
7 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称：区域性火灾报警系统 2.规格型号：联动型，含图像显示系统，具体详见火灾报警系统图 |  | 台 | 1
8 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称：防爆型手动报警按钮 2.规格型号：防爆等级Exd IIC T6 WF1 IP65 |  | 个 | 7
9 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称：防爆型火灾声光报警器 2.规格型号：防爆等级Exd IIC T6 WF1 IP65 |  | 个 | 7
10 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称：防爆型高音号角扬声器 2.规格型号：防爆等级Exd IIC T6 WF1 IP65 |  | 个 | 4
11 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 1.名称：可燃有毒气体探测控制器 2.规格型号：满足24路探测器介入需求 |  | 台 | 1
12 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：可燃气体探测器 2.要求：带声光报警器，防爆等级Exd IIC T6 WF1 IP65 |  | 个 | 8
13 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：有毒气体探测器 2.要求：带声光报警器，防爆等级Exd IIC T6 WF1 IP65 |  | 个 | 8
14 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称：防爆型烟火复合成像火灾探测器 2.要求：含高杆探测器 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
支架安装，防爆等级Exd IIC T6 WF1 IP65
15 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称：防爆型专用设备箱 2.防爆等级Exd IIC T6 WF1 IP65 |  | 台 | 5
16 | 030905001003 | 自动报警系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
暖通
1 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.名称：直埋式预制保温管（含管件） 2.规格型号：DN50 焊接连接 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 14
2 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 | 1.名称：直埋式预制保温管（含管件） 2.规格型号：DN40 焊接连接 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 66
3 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 | 1.名称：直埋式预制保温管（含管件） 2.规格型号：DN32 焊接连接 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 156
4 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 | 1.名称：直埋式预制保温管（含管件） 2.规格型号：DN25 焊接连接 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 90
5 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN40 J61H-16C |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030807002002 | 低压焊接阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN32 J61H-16C |  | 个 | 2
7 | 030807002003 | 低压焊接阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN25 J61H-16C |  | 个 | 2
8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.含回填及外运，外运由投标人自行考虑 |  | m3 | 112.32
9 | 040305001001 | 垫层 | 1.名称：管道垫层及回填砂 2.垫层：中粗砂垫层，具体做法详见设计图纸 |  | m3 | 24.96
分部小计
给排水
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称：钢丝骨架聚乙烯复合管（含管件） 2.规格型号：DN250 1.6MPa GBT32439-2015 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 600
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.名称：钢丝骨架聚乙烯复合管（含管件） 2.规格型号：DN200 1.6MPa GBT32439-2015 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 80
3 | 031001007003 | 复合管 | 1.名称：钢丝骨架聚乙烯复合管（含管件） 2.规格型号：DN100 1.6MPa GBT32439-2015 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 65
4 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓含室外消火栓箱 2.规格型号：SSFT100/65-1.6 地上式防撞调压 |  | 套 | 9
5 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓含室外消火栓箱 2.规格型号： |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
SAT100/65-1.6 地下式调压
6 | 030901014001 | 消防水炮 | 1.名称：遥控移动消防水炮安装调试 2.规格型号：PSKDY-30 |  | 台 | 2
7 | 030807003033 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN250 Z41X-16Q 含相应法兰配件 |  | 个 | 3
8 | 030807003034 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN200 Z41X-16Q 含相应法兰配件 |  | 个 | 2
9 | 03B014 | 阀门井 | 1.名称：阀门井 2.规格型号：1400*1400 04S531-4-8 钢筋混凝土 |  | 座 | 5
10 | 030901013006 | 灭火器 | 1.名称：推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格型号：MFT/ABC50 |  | 具 | 2
11 | 030901013007 | 灭火器 | 1.名称：推车式泡沫灭火器 2.规格型号：MPT40 |  | 具 | 2
12 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.含回填及外运，外运由投标人自行考虑 |  | m3 | 823.2
13 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称：聚乙烯塑料管（含管件） 2.规格型号：DN100 PE100级 GB/T13363.2-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 120
14 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称：聚乙烯塑料管（含管件） 2.规格型号：DN50 PE100级 GB/T13363.2-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 20
15 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称：聚乙烯塑料管 |  | m | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
（含管件） 2.规格型号：DN32 PE100级 GB/T13363.2-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求
16 | 031001006018 | 塑料管 | 1.名称：聚乙烯塑料管（含管件） 2.规格型号：DN20 PE100级 GB/T13363.2-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 50
17 | 03B015 | 阀门井 | 1.名称：水表井 2.规格型号：2150*1100 05S02-136 钢筋混凝土 |  | 座 | 1
18 | 030807003035 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN100 Z41H-10C 含相应法兰配件 |  | 个 | 2
19 | 030807003036 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰止回阀 2.规格型号：DN100 H41H-10C 含相应法兰配件 |  | 个 | 1
20 | 030807003037 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰水表 2.规格型号：DN100 LX-100 含相应法兰配件 |  | 个 | 1
21 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.含回填及外运，外运由投标人自行考虑 |  | m3 | 234
22 | 031001006019 | 塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯双壁波纹管 2.规格型号：HDPE DN300 |  | m | 130
23 | 040305001002 | 垫层 | 1.名称：管道垫层 2.垫层：土垫层，具体做法详见设计图纸 |  | m3 | 35.1
24 | 040305001003 | 垫层 | 1.名称：管道垫层 2.垫层：3：7垫层，具体做法详见设计图纸 |  | m3 | 13.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 040305001004 | 垫层 | 1.名称：管道垫层 2.垫层：中粗砂垫层，具体做法详见设计图纸 |  | m3 | 25.74
26 | 030817008020 | 套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格型号:DN100 |  | 台 | 3
27 | 03B016 | 排水检查井 | 1.名称：排水检查井 2.规格型号：1000*1000 04S531-5-15 钢筋混凝土 |  | 座 | 8
28 | 03B017 | 排水检查井 | 1.名称：污水提升池 2.规格型号：1500*2000 08S305-36 钢筋混凝土 |  | 座 | 1
29 | 03B018 | 排水检查井 | 1.名称：化粪池 2.规格型号：G2-4F 22S702-72 钢筋混凝土 |  | 座 | 1
30 | 030109011002 | 潜水泵 | 1.名称：潜污泵 2.规格型号:Q=25m3/h，H=30m,N=5kW |  | 台 | 2
31 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.含回填及外运，外运由投标人自行考虑 |  | m3 | 203.58
32 | 031001002016 | 钢管 | 1.名称：洗车废水排水管 2.规格型号：无缝钢管 DN300(325*8) |  | m | 285
33 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | 1.名称;埋地钢管防腐 2.要求：外表面喷砂除锈至Sa2.5级，防腐采用环氧煤沥青涂料，六油二布，防腐涂层厚度不小于0.6mm，具体详见设计图纸 |  | m2 | 290.84
34 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.含回填及外运，外运由投标人自行考虑 |  | m3 | 462
35 | 030817008021 | 套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格型号:DN300 |  | 台 | 1
36 | 03B019 | 排水检查井 | 1.名称：排水检查井 2.规格型号：1000*1000 |  | 座 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
04S531-5-15 钢筋混凝土
37 | 03B020 | 排水检查井 | 1.名称：排水跌水井 2.规格型号：1000*1800 04S531-5-31 钢筋混凝土 |  | 座 | 1
38 | 03B021 | 排水检查井 | 1.名称：废水隔油池 2.规格型号：GC-2QF 23S519-78 钢筋混凝土 |  | 座 | 1
39 | 031001002017 | 钢管 | 1.名称：雨水排水管 2.规格型号：无缝钢管 DN200(219*6) |  | m | 270
40 | 031001002018 | 钢管 | 1.名称：雨水排水管 2.规格型号：无缝钢管 DN300(325*8) |  | m | 400
41 | 031001002019 | 钢管 | 1.名称：雨水排水管 2.规格型号：无缝钢管 DN400(426*10) |  | m | 120
42 | 031202002003 | 管道防腐蚀 | 1.名称;埋地钢管防腐 2.要求：外表面喷砂除锈至Sa2.5级，防腐采用环氧煤沥青涂料，六油二布，防腐涂层厚度不小于0.6mm，具体详见设计图纸 |  | m2 | 754.39
43 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.含回填及外运，外运由投标人自行考虑 |  | m3 | 1062.6
44 | 03B022 | 排水检查井 | 1.名称：雨水检查井 2.规格型号：1000*1000 04S531-5-15 钢筋混凝土 |  | 座 | 18
45 | 03B023 | 排水检查井 | 1.名称：排水跌水井 2.规格型号：1000*1800 04S531-5-31 钢筋混凝土 |  | 座 | 1
46 | 03B024 | 雨水口 | 1.名称：雨水口 2.规格型号：16S518-39 |  | 座 | 30
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001016 | 安全文明施工
2 | 031302001017 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001018 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004006 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005006 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006006 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009006 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008006 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010016 | 检验试验费
11 | X031302010017 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010018 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991005001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外及至厂区管线 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外及至厂区管线 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：室外及至厂区管线 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外及至厂区管线 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：室外及至厂区管线 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：室外及至厂区管线 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22