## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 消防水泵房
1.2 | 水池
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
消防水泵房
1 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.基坑大开挖，挖土深度5.3m，施工时宜保留不少于300mm厚的土层采用人工清槽至设计标高；2.土壤类别自行考虑；3.余土外运至工程管理部门指定地点，运距自行考虑。 |  | m3 | 4577.64
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.基础施工完毕，用3:7灰土分层回填夯实，回填土压实系数不小于0.94。 |  | m3 | 1822.74
3 | 010201001005 | 换填垫层 | 灰土垫层处理地基，3:7灰土垫层厚度不小于2.0米，每层铺填厚度不大于300mm，压实系数不小于0.97。换填范围沿基础外边线外扩不小于2.0m。具体做法详基础说明；换填垫层地基应分层进行密实度检验，在施工结束后进行承载力检验，经现场静载荷实验，满足设计要求时，方可施工基础。 |  | m3 | 767.4
4 | 010401001004 | 砖基础 | 1.防潮层以下墙体为MU15实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 |  | m3 | 5.3
5 | 010401008002 | 填充墙 | 1.内、外墙采用蒸压加气砼砌块，块材强度A5.0，Mb7.5混合砂浆砌筑，砌体容重8KN/m3；2.墙厚综合。 |  | m3 | 132.97
6 | 01B008 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点，具体做法详图。 |  | 个 | 6
7 | 010501001003 | 垫层 | 1.现浇C25商品砼垫层。 |  | m3 | 34.37
8 | 010501002002 | 带形基础 | 1.现浇C30商品砼基础梁。 |  | m3 | 4.71
9 | 010501003003 | 独立基础 | 1.现浇C30商品砼独立基础。 |  | m3 | 50.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.现浇C30商品砼满堂基础。 |  | m3 | 45.4
11 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.现浇C30商品砼矩形柱。 |  | m3 | 32.79
12 | 010502002003 | 构造柱 | 1.现浇C25商品砼构造柱。 |  | m3 | 10.92
13 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.现浇C30商品砼矩形梁。 |  | m3 | 45.4
14 | 010503004004 | 圈梁 | 1.现浇C25商品砼圈梁。 |  | m3 | 6.49
15 | 010503004005 | 圈梁 | 1.现浇C25商品砼压顶。 |  | m3 | 0.67
16 | 010503004006 | 圈梁 | 1.现浇C30商品砼素混凝土构件。 |  | m3 | 7.89
17 | 010503005004 | 过梁 | 1.现浇C25商品砼过梁。 |  | m3 | 0.31
18 | 010504001002 | 直形墙 | 1.现浇C30商品砼直形墙。 |  | m3 | 109.83
19 | 010504001003 | 直形墙 | 1.现浇C30商品砼女儿墙。 |  | m3 | 7.03
20 | 010505001002 | 有梁板 | 1.现浇C30商品砼有梁板。 |  | m3 | 24.62
21 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇C30商品砼雨篷。 |  | m3 | 2.53
22 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.现浇C30商品楼梯。 |  | m2 | 46.22
23 | 010507001005 | 散水、坡道 | 1.砼散水做法详新22J01-A13页-砼散01(300厚戈壁土垫层替换为150厚灰土垫层，垫层应超出散水或建筑物外墙500mm)，散水坡度不得小于5%，散水外缘应略高于平整后场地，每隔6m~10m设置一条伸缩缝；散水与外墙交接处和散水的伸缩缝，采用柔性防水材料封填；2.具体做法为：1）30厚DSM20砂浆（或1:2.5水泥砂浆)抹面压光；2）素水泥浆一道（内掺建筑胶）；3） |  | m2 | 39.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
100厚C30砼；4.300厚戈壁土垫层，超出散水外500。
24 | 010507001006 | 散水、坡道 | 无障碍坡道详新22J10-33页-4，具体做法：1.30厚1:2水泥砂浆面层（划出纹道）；2.100厚C25砼；3.300厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层；4.素土夯实。 |  | m2 | 19.1
25 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.拉结筋。 |  | t | 0.231
26 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6。 |  | t | 0.131
27 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ8。 |  | t | 1.775
28 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ10。 |  | t | 0.789
29 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ12。 |  | t | 6.806
30 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ14。 |  | t | 6.603
31 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ16。 |  | t | 6.167
32 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ18。 |  | t | 6.989
33 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ20。 |  | t | 2.172
34 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ22。 |  | t | 1.957
35 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ25。 |  | t | 11.86
36 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ6；2.箍筋。 |  | t | 0.05
37 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ8；2.箍筋。 |  | t | 0.711
38 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ10；2.箍筋。 |  | t | 9.717
39 | 010515002005 | 预制构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直 |  | t | 0.132
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
径φ6；2.箍筋。
40 | 010515002006 | 预制构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ8。 |  | t | 0.013
41 | 010516003004 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ20。 |  | 个 | 30
42 | X010516004001 | 焊接 | 1.电渣压力焊，直径φ16 |  | 个 | 464
43 | 010516003005 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ22。 |  | 个 | 26
44 | 010516003006 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ25。 |  | 个 | 194
45 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.普通门，设计编号M1524计2樘，洞口尺寸1500*2400，详图集新04J705，木门；2.采用市售成品木门（含门套），五金配件齐全。 |  | m2 | 7.2
46 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.普通门，设计编号M2736计1樘，洞口尺寸2700*3600，详图集新04J705，木门；2.采用市售成品木门（含门套），五金配件齐全。 |  | m2 | 9.72
47 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.乙级防火门FM乙1524，洞口尺寸1500*2400，详图集12J609，乙级防火防盗门（钢质），发生火灾可自动关闭；2.五金配件齐全。 |  | m2 | 3.6
48 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.丙级防火门FM丙1524，洞口尺寸1500*2400，详图集12J609，丙级防火防盗门（钢质），发生火灾可自动关闭；2.五金配件齐全。 |  | m2 | 7.2
49 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.普通平开窗，设计编号C2118计2樘，洞口尺寸2100*1800，详图集新07J713，铝合金（断热桥）低辐射中空玻璃窗（5+12A+4）；2.五金配件齐全。 |  | m2 | 7.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.普通平开窗，设计编号C2115计1樘，洞口尺寸2100*1500，详图集新07J713，铝合金（断热桥）低辐射中空玻璃窗（5+12A+4）；2.五金配件齐全。 |  | m2 | 3.15
51 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.普通平开窗，设计编号C2418计4樘，洞口尺寸2400*1800，详图集新07J713，铝合金（断热桥）低辐射中空玻璃窗（5+12A+4）；2.五金配件齐全。 |  | m2 | 17.28
52 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.普通平开窗，设计编号C1512计1樘，洞口尺寸1500*1200，详图集新07J713，铝合金（断热桥）低辐射中空玻璃窗（5+12A+4）；2.五金配件齐全。 |  | m2 | 1.8
53 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.3厚SBS改性沥青防水卷材两道，工程量按单层计，含翻边工程量。 |  | m2 | 235.79
54 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 1.女儿墙泛水处的防水层下增设附加层（1.2厚合成高分子防水卷材）。 |  | m2 | 34.5
55 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.砼雨篷防水卷材为4厚SBS一道。 |  | m2 | 25.8
56 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 屋面：1.25厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层或30厚C20细石砼找平层；2.轻质找坡层找2%坡，最薄处30厚；3.1.2厚聚氨脂防水涂料隔汽层；4.20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层；5.现浇钢筋砼屋面板。 |  | m2 | 201.29
57 | 010902006002 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.雨篷外排水采用PVCØ50雨水管，外露50mm。 |  | 根 | 5
58 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.外墙防水等级为二级，采用一道不小于1.5mm厚反应型高分子 |  | m2 | 480.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
防水涂料，设置在找平层外侧。
59 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.换热间，详新22J01-C09页-浆地02，具体做法：1、防水层两道，四周卷起 300高 |  | m2 | 28.36
60 | 010903003003 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.埋土侧为室外，还应刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料或气体防潮材料 |  | m2 | 251.27
61 | 010904003002 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.雨篷卷材防水层上抹20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆，面层向出水口找坡 |  | m2 | 7.06
62 | 010904003003 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.排水沟及集水沟内侧抹20厚1∶2防水水泥砂浆 |  | m2 | 27.9
63 | 010903003004 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.消防泵房和换热间采用一道防水砂浆防水层，颜色为白色或业主内定。 |  | m2 | 328.51
64 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.屋面保温层为80厚XPS挤塑聚苯板计17.68m2；2.屋面与女儿墙四周及屋顶开口部位（上人孔位置）四周的保温层采用80厚岩棉A级无机保温材料防火隔离带，宽度500计10.4m2；工程量按投影面积计算。 |  | m2 | 201.29
65 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.女儿墙内侧均做30厚硬泡聚氨脂板保温层，构造做法参10J121-附录3。 |  | m2 | 69.93
66 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | 外墙保温：1.基层墙体；2.20厚1:3水泥砂浆找平层；3.粘结层；4.100厚岩棉保温板；5.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层，5厚。 |  | m2 | 410.08
67 | 011003003006 | 防腐涂料 | 1.所有基础梁表面均采用刷冷底子油两遍和GFVC环氧煤沥青涂料两遍保护防腐。 |  | m2 | 25.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
68 | 011003003007 | 防腐涂料 | 1.钢筋混凝土构件位于地下部分的外表面统一采用沥青冷底子油两遍、环氧煤沥青涂料厚度不小于300um。 |  | m2 | 94.38
69 | 011003003008 | 防腐涂料 | 1.雨篷上表面增设防护层：涂抹不小于500um的环氧沥青涂层。 |  | m2 | 33.13
70 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.换热间，详新22J01-C09页-浆地02，具体做法：1、20厚DSM20砂浆(1:2.5 水泥砂浆)压实抹光；2、素水泥浆一道(内掺建筑胶)；3、40 厚 C20 细石混凝土找平层内配φ6@150 双向钢筋随打随抹平；4、防水层两道，四周卷起 300高；5、C20 细石混凝土从门口处向地漏找 1%坡，最薄处>30 厚，随打随抹平；6、素水泥浆一道(内掺建筑胶)100 厚 C20 混凝土垫层；7、100厚C20混凝土垫层；8、150 厚戈壁土碾压密实；9、素土夯实，压实系数>0.94。 |  | m2 | 28.36
71 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.消防配电室，详新22J01-C-36页-浆楼01，具体做法：1、20厚DSM20砂浆(1:2.5 水泥砂浆)压实抹光；2、素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 |  | m2 | 36.79
72 | 011102003003 | 块料楼地面 | 地砖地面（燃烧性能：A级）详新22J01-C19页-面砖地01，具体做法：1.铺10厚地砖地面，干水泥勾缝；2.5厚DTA砂浆（或1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶））粘结层；3.20厚DSM15砂浆（或1:3水泥 |  | m2 | 79.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
砂浆）找平层；4.水泥浆一道（内掺建筑胶）；5.100厚C20砼垫层；6.150厚戈壁土碾压密实。
73 | 01B009 | 不同材质墙体交接部位挂250宽耐碱玻璃纤维网 |  |  | m2 | 152.6
74 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.雨篷抹灰20厚1:2水泥砂浆粉刷。 |  | m2 | 33.13
75 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内地面低 60mm处，做20mm厚1：2水泥砂浆。 |  | m2 | 64.3
76 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.外墙饰面：真石漆涂料。参见图集新22J01-B20-外涂3，具体做法：1、罩面涂料一遍；2、涂饰第二遍面层涂料(透明)；3、涂饰面层涂料(透明)；4、喷主层涂料；5、辊、刷或喷底层涂料；6、填补缝隙、局部普通腻子磨平；7、抹面抗裂砂浆找平层，中间压入耐碱玻璃纤维网布(首层2道)；8、保温层；9、防水层；10、10厚DPM20 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆)找平层；11、非黏土多孔砖墙基层，颜色见立面或业主自定。 |  | m2 | 480.01
77 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（燃烧性能：A级），新22J01-D13页-内涂01（块），具体做法：1、喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道，或喷(刷、辊)无机内墙厚涂涂料1~2道；2、满刮2厚耐水腻子找平；3、2厚 DCA 砂浆罩面；4、8厚 DCA 砂浆打底；5、DCA 砂浆勾实接缝、修补墙面， |  | m2 | 462.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
满粘耐碱玻纤网布；6、蒸压加气混凝土砌块墙基层。
78 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.无机涂料顶棚（A级），新22J01-E06页-涂棚-01，具体做法：1、喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道，或喷(刷、辊)无机内墙厚涂涂料 1~2 道；2、现浇楼板底刮2厚耐水腻子；3、现浇钢筋混凝土楼板。 |  | m2 | 31.78
79 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.无机涂料顶棚（A级），新22J01-E06页-浆棚-02（水），具体做法：1、刷白水泥浆；2、现浇楼板底清理干净；3、现浇钢筋混凝土楼板。 |  | m2 | 164.56
80 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆，高=1100mm。 |  | m | 22.62
81 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.护栏门，高=1100mm，参照15J401-B31-3制作安装。 |  | m | 1.8
82 | 01B010 | 检修钢梯 | 1.检修钢梯，参照15J401-T2A10制作安装。 |  | 座 | 1
83 | 01B011 | 排水沟盖板 | 1.钢篦子排水沟盖板。 |  | m | 1
分部小计
水池
1 | 010101002004 | 挖一般土方 | 1.基坑大开挖，挖土深度5.3m，施工时宜保留不少于300mm厚的土层采用人工清槽至设计标高；2.土壤类别自行考虑；3.余土外运至工程管理部门指定地点，运距自行考虑。 |  | m3 | 3357.82
2 | 010103001004 | 回填方 | 1.基础施工完毕，用3:7灰土分层回填夯实，回填土压实系数不 |  | m3 | 1205.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
小于0.94。
3 | 010201001006 | 换填垫层 | 灰土垫层处理地基，3:7灰土垫层厚度不小于2.0米，每层铺填厚度不大于300mm，压实系数不小于0.97。换填范围沿基础外边线外扩不小于2.0m。具体做法详基础说明；换填垫层地基应分层进行密实度检验，在施工结束后进行承载力检验，经现场静载荷实验，满足设计要求时，方可施工基础。 |  | m3 | 628.8
4 | 010501001004 | 垫层 | 1.现浇C25商品砼垫层。 |  | m3 | 9.25
5 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.现浇C30/P10抗渗商品砼满堂基础。 |  | m3 | 101.24
6 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.现浇C30/P10抗渗商品砼矩形柱。 |  | m3 | 10.12
7 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.现浇C30/P10抗渗商品砼矩形梁。 |  | m3 | 8.52
8 | 010504001004 | 直形墙 | 1.现浇C30/P10抗渗商品砼直形墙。 |  | m3 | 120.23
9 | 010505001003 | 有梁板 | 1.现浇C30/P10抗渗商品砼有梁板。 |  | m3 | 68.02
10 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ8。 |  | t | 0.073
11 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ10。 |  | t | 0.076
12 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ12。 |  | t | 1.675
13 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ14。 |  | t | 1.064
14 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ16。 |  | t | 33.203
15 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ18。 |  | t | 17.688
16 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ20。 |  | t | 0.551
17 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E |  | t | 2.298
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
，直径φ22。
18 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ25。 |  | t | 3.301
19 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ8；2.箍筋。 |  | t | 0.469
20 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ10；2.箍筋。 |  | t | 2.252
21 | X010516004002 | 焊接 | 1.电渣压力焊，直径φ16 |  | 个 | 757
22 | 010516003007 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ20。 |  | 个 | 18
23 | 010516003008 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ22。 |  | 个 | 148
24 | 010516003009 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ25。 |  | 个 | 72
25 | 010904003004 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.水池内壁、底板顶面、顶板底面，抹20厚1∶2防水水泥砂浆 |  | m2 | 1041.09
26 | 010904003005 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.水池顶板做法详参新22J08-14页-顶板5，具体做法：1.一道耐根穿刺防水卷材；2.一道卷材防水，工程量按单层计。 |  | m2 | 462.78
27 | 010904003006 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.水池内支柱和其它表面，抹20厚1∶2防水水泥砂浆 |  | m2 | 462.78
28 | 011003003009 | 防腐涂料 | 1.水池外壁刷防腐：沥青冷底子油两遍、环氧煤沥青涂料厚度不小于300um。 |  | m2 | 293.91
29 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.4mm厚，200mm款钢板止水带。 |  | m | 66.8
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001006 | 基础 | 1.现浇砼垫层模板。 |  | m2 | 56.91
2 | 011702001007 | 基础 | 1.现浇砼条形基础模板。 |  | m2 | 25.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 011702001008 | 基础 | 1.现浇砼独立基础模板。 |  | m2 | 62.18
4 | 011702001009 | 基础 | 1.现浇砼满堂基础模板。 |  | m2 | 100.66
5 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.现浇砼矩形柱模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 142.15
6 | 011702003003 | 构造柱 | 1.现浇砼构造柱模板。 |  | m2 | 70.06
7 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.现浇砼矩形梁模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 387.55
8 | 011702008003 | 圈梁 | 1.现浇砼压顶模板。 |  | m2 | 3.88
9 | 011702008004 | 圈梁 | 1.现浇砼素混凝土模板。 |  | m2 | 54.2
10 | 011702008005 | 圈梁 | 1.现浇砼圈梁模板。 |  | m2 | 42.94
11 | 011702009004 | 过梁 | 1.预制砼过梁模板。 |  | m2 | 3.87
12 | 011702011002 | 直形墙 | 1.现浇砼女儿墙模板。 |  | m2 | 140.94
13 | 011702011003 | 直形墙 | 1.现浇砼直形墙模板。 |  | m2 | 1148.05
14 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇砼平板模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 504.83
15 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇砼挑檐板模板。 |  | m2 | 33.13
16 | 011702029003 | 散水 | 1.现浇砼散水模板。 |  | m2 | 3.91
17 | 011701001003 | 综合脚手架 | 1.一层框架结构，檐高6.7m。 |  | m2 | 641.34
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001009 | 安全文明施工
2 | 011707001010 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001011 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001012 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002003 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004003 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005003 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007003 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008003 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010007 | 检验试验费
11 | X011707010008 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010009 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011003 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991003001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：消防水泵房及消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22