## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防泵房及水池 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电气
1.2 | 消防报警
1.3 | 安防
1.4 | 暖通
1.5 | 给排水
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
电气
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压配电柜 2.规格型号：GGD 1000*800*2200 3.基础：10号镀锌槽钢基础 4.配置及品牌要求：详见设计图纸及技术规范书 |  | 台 | 1
2 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压配电柜 2.规格型号：GGD 800*800*2200 3.基础：10号镀锌槽钢基础 4.配置及品牌要求：详见设计图纸及技术规范书 |  | 台 | 1
3 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：设备控制箱AP 2.规格型号：明装，中心距地1.4米， 3.配置及要求：详见图纸及技术规范 |  | 台 | 1
4 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱AL 2.规格型号：XGM,暗装，中心距地1.4米， 3.配置及要求：详见图纸及技术规范 |  | 台 | 1
5 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称：应急照明集中电源ALE 2.规格型号：A型，DC36V，t≥1h,暗装，中心距地1.4米， 3.配置及要求：详见图纸及技术规范 |  | 台 | 1
6 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：节能型双管格栅荧光灯(含LED光源） 2.规格型号：2*36W ，配电子镇流器 |  | 套 | 2
7 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：节能型LED弯灯（含光源） 2.规格型号：10W |  | 套 | 6
8 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称：节能型LED弯灯（含光源） 2.规格型号：50W IP5 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4
9 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称：节能型LED吸顶灯（含光源） 2.规格型号：10W IP54 |  | 套 | 8
10 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称：单联跷板暗开关 2.规格型号：250V,10A |  | 个 | 4
11 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称：双联跷板暗开关 2.规格型号：250V,10A |  | 个 | 2
12 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称：三联跷板暗开关 2.规格型号：250V,10A |  | 个 | 2
13 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称：控制按钮 2.规格型号：A2D2 IP55 |  | 个 | 2
14 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格型号：安全型，250V，10A |  | 个 | 2
15 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格型号：安全型，250V，25A |  | 个 | 1
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯（LED光源） 2.规格型号：A型，DC36V,5W,室外及潮湿场所IP67 |  | 套 | 15
17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口灯（LED光源） 2.规格型号：A型，DC36V,1W,室外及潮湿场所IP67 |  | 套 | 6
18 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口灯（LED光源） 2.规格型号：A型，DC36V,1W,室外及潮湿场所IP67 |  | 套 | 1
19 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：单向应急疏散指示灯（LED光源） 2.规格型号：A型，DC36V,1W,室外及潮湿场所IP67 |  | 套 | 5
20 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：钢制
21 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-3*70+1*35 |  | m | 60
22 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-5*6 |  | m | 10
23 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-5*4 |  | m | 120
24 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-4*2.5 |  | m | 150
25 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV-0.6/1kV-3*2.5 |  | m | 10
26 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制安 2.规格型号：10mm2以下 |  | 个 | 12
27 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制安 2.规格型号：70mm2以下 |  | 个 | 4
28 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KVV-6*1.5 |  | m | 30
29 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：6芯 |  | 个 | 4
30 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：ZRBV-2.5 |  | m | 45
31 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格型号：NH-BV2.5 |  | m | 750
32 | 030408004001 | 电缆槽盒 | 1.名称：热镀锌桥架 2.规格型号：300*100 |  | m | 18
33 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：桥架支架 2.规格型号：镀锌型钢 |  | kg | 30
34 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：SC20 综合 |  | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：SC25 综合 |  | m | 150
36 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：SC32 综合 |  | m | 100
37 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：SC40 综合 |  | m | 10
38 | 030411001013 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：SC80 综合 |  | m | 40
39 | 030411001014 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：SC150 综合 |  | m | 10
40 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称：接地母线明敷 2.规格型号：40*4热镀锌扁钢 |  | m | 140
41 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称：避雷带 2.规格型号：φ10热镀锌圆钢 |  | m | 70
42 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.规格型号：利用屋面下结构柱内2根大于φ16的主筋引下 |  | m | 32
43 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
消防报警
1 | 030502003003 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：消防接线箱 2.规格型号：明装 |  | 个 | 1
2 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：手动报警按钮 2.规格型号：明装 |  | 个 | 2
3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.规格型号：明装 |  | 个 | 2
4 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称：火警电话 2.规格型号：明装 |  | 部 | 2
5 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称：消防广播 2.规格型号：明装 |  | 个 | 2
6 | 030411001015 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：SC20 综合 |  | m | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030411004007 | 配线 | 1.名称;管内穿线 2.规格型号：WDZN-RYS-2*1.5 |  | m | 120
8 | 030411004008 | 配线 | 1.名称;管内穿线 2.规格型号：WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 80
9 | 030411004009 | 配线 | 1.名称;管内穿线 2.规格型号：WDZN-BYJ-1.5 |  | m | 80
10 | 030905001002 | 自动报警系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
安防
1 | 030502003004 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:监控设备箱 2.规格型号：内置电源装置及POE网络交换机等设备 |  | 个 | 1
2 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：球型摄像机 2.规格型号：详见设计图纸 |  | 台 | 4
3 | 030411001016 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：SC20 综合 |  | m | 90
4 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:视频监控线 2.规格型号：CAT6+2*1.5mm2网电复合电缆 |  | m | 90
5 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
暖通
1 | 031005002005 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制散热器 2.规格型号：标准工况散热量135W/柱，工作压力1.0MPa，25柱，带排气阀 |  | 组 | 6
2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称：轴流风机 2.规格型号：T35-2.8# 3.参数：Q=2685m3/h，P=177Pa，N=0.18kW，r=2900r/min,380V |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.调试：电动机检查接线
3 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：壁挂空调（内外机） 2.参数：额定制冷量5100W，额定制热量6600W，额定制冷电功率1570W，额定制热电功率2150W,电压220V，冬季加热器功率1200W ,全年性能系数(APF)>3.3;制冷季节能效比(SEER)>4.0，2P，含外机支架 |  | 台 | 1
4 | 031001002014 | 钢管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：D33.7*3.2(DN25) GB/T3091-2015 Q235A 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 63
5 | 031003001025 | 螺纹阀门 | 1.名称：散热器三通温控阀 2.规格型号：17K408-P95 DN25 |  | 个 | 6
6 | 031003001026 | 螺纹阀门 | 1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 PN16 ZP-1 铜 |  | 个 | 2
7 | 03B007 | 百叶窗 | 1.名称：百叶窗 2.规格型号：400*400 GB/T39968-2021 |  | 个 | 3
8 | 030817008009 | 套管制作安装 | 1.名称：穿外墙刚性防水套管 2.规格型号：DN25 |  | 台 | 2
9 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.规格型号：镀锌型钢 |  | kg | 30
10 | 03B008 | 入口热计量装置 | 1.名称：热计量装置 2.包含：超声波热量计1套，温度传感器2只，手动平衡阀1套，Y型过滤器1只，泄水阀2只，闸阀5个，温度计2只，压力表4只及管道配件 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
给排水
1 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称：电动消防水泵 2.规格型号：立式单级离心消防泵 Q=65L/S H=100m 3.电机参数：电压380V N=132kW 4.调试：电机检查接线 |  | 台 | 1
2 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称：柴油机消防水泵 2.规格型号： Q=65L/S H=100m N=163kW 3.调试：电机检查接线 |  | 台 | 1
3 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.名称：电动消防水泵 2.规格型号：消防稳压泵 Q=1L/S H=80m N=2.2kW 3.调试：电机检查接线 |  | 台 | 2
4 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称：稳压罐 2.规格型号：调节水容积0.15立方 |  | 台 | 1
5 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称：潜污泵 2.规格型号:Q=25m3/h，H=10m,N=1.5kW 3.配套液位自动控制装置（液位传感器式） |  | 台 | 2
6 | 030104003001 | 梁式起重机 | 1.名称：手动单梁起重机 2.规格型号：起重重量3t，起吊高度9m |  | 台 | 1
7 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.名称：热浸锌镀锌钢管 2.规格型号： DN300 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 30
8 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.名称：热浸锌镀锌钢管 2.规格型号： DN100 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详 |  | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
见技术规范及设计图纸要求
9 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN100 Z41X-16Q |  | 个 | 2
10 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN300 Z41X-16Q |  | 个 | 5
11 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰式可曲挠橡胶接头 2.规格型号：DN300 XTQRF1.6-300 |  | 个 | 5
12 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰式可曲挠橡胶接头 2.规格型号：DN100 XTQRF1.6-100 |  | 个 | 2
13 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称：吸水喇叭口 2.规格型号：DN300 02S403-110 |  | 个 | 2
14 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN300 02S403-7 |  | 个 | 2
15 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.名称：等径三通 2.规格型号：DN300 02S403-49 |  | 个 | 2
16 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.名称：偏心异径管 2.规格型号：DN300*200 02S403-62 |  | 个 | 2
17 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.名称：偏心异径管 2.规格型号：DN100*80 02S403-62 |  | 个 | 2
18 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格型号：DN300 |  | 片 | 34
19 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格型号：DN100 |  | 片 | 6
20 | 030817008010 | 套管制作安装 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格型号：DN300 02S404-07 |  | 台 | 4
21 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称：真空压力表 2.规格型号：-0.1~1.0MPa |  | 台 | 4
22 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.名称：热浸锌镀锌钢 |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
管 2.规格型号： DN250 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求
23 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.名称：热浸锌镀锌钢管 2.规格型号： DN100 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 8
24 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN100 Z41X-16Q |  | 个 | 2
25 | 030807003019 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN250 Z41X-16Q |  | 个 | 5
26 | 030807003020 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰止回阀 2.规格型号：DN100 H44H-16Q |  | 个 | 2
27 | 030807003021 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰缓闭止回阀 2.规格型号：DN250 H44H-16Q |  | 个 | 2
28 | 030807003022 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰式可曲挠橡胶接头 2.规格型号：DN250 XTQRF1.6-250 |  | 个 | 3
29 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格型号：DN250 |  | 片 | 45
30 | 030810002007 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格型号：DN100 |  | 片 | 19
31 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN250 02S403-7 |  | 个 | 4
32 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN100 02S403-7 |  | 个 | 3
33 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1.名称：同心异径管 2.规格型号：DN250*200 02S403-54 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 1.名称：等径三通 2.规格型号：DN250*250 02S403-49 |  | 个 | 3
35 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.规格型号：0~2.5MPa |  | 台 | 4
36 | 030601002006 | 压力仪表 | 1.名称：压力开关 2.规格型号：/ |  | 台 | 2
37 | 030817008011 | 套管制作安装 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格型号：DN250 02S404-07 |  | 台 | 2
38 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.名称：热浸锌镀锌钢管 2.规格型号： DN65 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 15
39 | 030807003023 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN65 Z41X-16Q |  | 个 | 2
40 | 030810002008 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格型号：DN65 |  | 片 | 6
41 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.名称：热浸锌镀锌钢管 2.规格型号： DN250 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 5
42 | 030807003024 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN250 Z41X-16Q |  | 个 | 1
43 | 030807003025 | 低压法兰阀门 | 1.名称：超泄压阀 2.规格型号：DN250 |  | 个 | 1
44 | 030804001012 | 低压碳钢管件 | 1.名称：等径三通 2.规格型号：DN250*250 02S403-49 |  | 个 | 2
45 | 030804001013 | 低压碳钢管件 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN250 02S403-7 |  | 个 | 2
46 | 030810002009 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格型号：DN250 |  | 片 | 16
47 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.名称：热浸锌镀锌钢 |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
管 2.规格型号： DN250 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求
48 | 030807003026 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN250 Z41X-16Q |  | 个 | 1
49 | 030807004001 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称：法兰电动闸阀 2.规格型号：DN250 Z941X-16Q |  | 个 | 1
50 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称：电动阀配套电控箱 |  | 台 | 1
51 | 030810002010 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢法兰 2.规格型号：DN250 |  | 片 | 10
52 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称：流量计 2.规格型号：0~170L/s 精度0.4级 |  | 台 | 1
53 | 030601002007 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.规格型号：0~2.5MPa |  | 台 | 1
54 | 030817008012 | 套管制作安装 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格型号：DN250 02S404-07 |  | 台 | 2
55 | 030801001008 | 低压碳钢管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格型号： DN150 GBT3091-2015 |  | m | 10
56 | 030807003027 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN150 Z41X-16Q |  | 个 | 2
57 | 030807003028 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰止回阀 2.规格型号：DN150 H51X-16Q |  | 个 | 2
58 | 030601002008 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.规格型号：0~1.6MPa |  | 台 | 2
59 | 030807003029 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰式可曲挠橡胶接头 2.规格型号：DN150 XTQRF1.6-150 |  | 个 | 2
60 | 030817008013 | 套管制作安装 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格型号：DN150 02S404-07 |  | 台 | 1
6 | 030801001009 | 低压碳钢 | 1.名称：热浸锌镀锌钢 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 |  | 管 | 管 2.规格型号： DN300 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求
62 | 030801001010 | 低压碳钢管 | 1.名称：热浸锌镀锌钢管 2.规格型号： DN150 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 20
63 | 030801001011 | 低压碳钢管 | 1.名称：热浸锌镀锌钢管 2.规格型号： DN100 20# GB/T8163-2018 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 30
64 | 030807003030 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN100 Z41X-16Q |  | 个 | 4
65 | 030807003031 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格型号：DN300 Z41X-16Q |  | 个 | 1
66 | 030807003032 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰式可曲挠橡胶接头 2.规格型号：DN100 XTQRF1.6-100 |  | 个 | 2
67 | 030807004002 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称：法兰电动闸阀 2.规格型号：DN100 Z941X-16Q |  | 个 | 2
68 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称：电动阀配套电控箱 |  | 台 | 1
69 | 030804001014 | 低压碳钢管件 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN300 02S403-7 |  | 个 | 2
70 | 030804001015 | 低压碳钢管件 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN150 02S403-7 |  | 个 | 4
71 | 030804001016 | 低压碳钢管件 | 1.名称：90°弯头 2.规格型号：DN100 02S403-7 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
72 | 030817008014 | 套管制作安装 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格型号：DN300 02S404-07 |  | 台 | 2
73 | 030817008015 | 套管制作安装 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格型号：DN150 02S404-07 |  | 台 | 2
74 | 030817008016 | 套管制作安装 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格型号：DN100 02S404-07 |  | 台 | 1
75 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称：超声波液位计 2.测量范围：0~10m |  | 支 | 2
76 | 03B009 | 阀门井 | 1.名称：阀门井 2.规格型号：1600*1600 04S531-4-8 |  | 座 | 1
77 | 03B010 | 阀门井 | 1.名称：阀门井 2.规格型号：1400*1800 04S531-4-8 |  | 座 | 2
78 | 031003001027 | 螺纹阀门 | 1.名称：螺纹水表 2.规格型号：DN32 |  | 个 | 1
79 | 031003001028 | 螺纹阀门 | 1.名称：螺纹截止阀 2.规格型号：DN32 J11T-10T |  | 个 | 2
80 | 031003001029 | 螺纹阀门 | 1.名称：螺纹截止阀 2.规格型号：DN25 J11T-10T |  | 个 | 1
81 | 031003001030 | 螺纹阀门 | 1.名称：止回阀 2.规格型号：DN32 H11T-10T |  | 个 | 1
82 | 031003001031 | 螺纹阀门 | 1.名称：止回阀 2.规格型号：DN25 H11T-10T |  | 个 | 1
83 | 031003001032 | 螺纹阀门 | 1.名称：电磁阀 2.规格型号：DN25 ZDF-25 |  | 个 | 1
84 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.规格型号：DN100 铸铁 |  | 个 | 1
85 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.规格型号：DN32 CJ/T151-2016 3.压力试验及冲洗消毒：详见设计图纸及技术规范书 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
86 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.规格型号：DN25 CJ/T151-2016 3.压力试验及冲洗消毒：详见设计图纸及技术规范书 |  | m | 10
87 | 030801001012 | 低压碳钢管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格型号： DN100 GBT3091-2015 Q235B |  | m | 10
88 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称：灭火器箱 2.内含：2具MF/ABC5磷酸铵盐灭火器 |  | 组 | 3
89 | 030901013004 | 灭火器 | 1.名称：灭火器箱 2.内含：2具MT7二氧化碳灭火器 |  | 组 | 1
90 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.名称：管道支架制作安装 2.规格型号：型钢 |  | kg | 280
91 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：焊接钢管除锈刷油 2.要求：除锈达到Sa2.5或Sa3，一道防锈漆，两道调和漆 |  | m2 | 5
92 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称：明装镀锌钢管刷油 2.要求：表面清灰，调和漆或银粉漆两道 |  | m2 | 72
93 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.名称：埋地钢管防腐蚀 2.做法：外防腐采用聚乙烯三层结构防腐（3PE) |  | m2 | 39.41
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001010 | 安全文明施工
2 | 031302001011 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001012 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004004 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009004 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008004 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010010 | 检验试验费
11 | X031302010011 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010012 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991003001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防泵房及水池 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防泵房及水池 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防泵房及水池 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防泵房及水池 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防泵房及水池 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：消防泵房及水池 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：消防泵房及水池 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22