## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【浙能武威
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-土建 |  |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
整个项目
1 | 010601001001 | 钢网架 | 1、钢材品种、规格:Q335B,无缝钢管 2、网架节点形式、连接方式:螺栓球/焊接球 3、网架跨度、安装高度:跨度103.5米，安装高度39.25米 4、探伤要求:超声波探伤 5、防腐油漆：涂装前应对构件表面进行磨料抛射处理，除锈等级不低于Sa2.5级；环氧富锌底漆2遍，厚度不小于70μm；环氧云铁中间漆2遍，厚度不小于110μm；聚氨酯面漆2道，厚度不低于70μm；防腐涂层总厚度不小于280μm。 | t | 1355.879
2 | 010606007001 | 钢走道 | 1、钢材品种、规格：Q235B； 2、连接方式详见图纸； 3、油漆品种、遍数：除涂装前应对构件表面进行磨料抛射处理，除锈等级不低于Sa2.5级；环氧富锌底漆2道，厚度不小于100μm；环氧云铁中间漆2道，厚度不小于120μm；聚氨酯面漆 | t | 98.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-土建 |  |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
2道，厚度不低于100μm；防腐涂层总厚度不小于320μm。 4、其余详见图纸及说明。
3 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓：螺栓材质Q355B，均配双螺帽 | t | 14.869
4 | 040901010001 | 高强螺栓 | M22高强螺栓，高强螺栓10.9级，螺栓采用40Cr合金结构钢 | 套 | 96
5 | 040901010002 | 高强螺栓 | M30高强螺栓，高强螺栓10.9级，螺栓采用40Cr合金结构钢 | 套 | 1208
6 | 040901010003 | 高强螺栓 | M33高强螺栓，高强螺栓10.9级，螺栓采用40Cr合金结构钢 | 套 | 2412
7 | 040901010004 | 高强螺栓 | M39高强螺栓，高强螺栓10.9级，螺栓采用40Cr合金结构钢 | 套 | 4599
8 | 040901010005 | 高强螺栓 | M45高强螺栓，高强螺栓10.9级，螺栓采用40Cr合金结构钢 | 套 | 3105
9 | 040901010006 | 高强螺栓 | M56高强螺栓，高强螺栓10.9级，螺栓采用40Cr合金结构钢 | 套 | 1661
10 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.屋面：0.6mm厚彩色涂层镀铝锌镁压型钢板（板正面漆膜采用5μm聚 | m2 | 22907.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-土建 |  |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
酯底漆+20μmPVDF氟碳面漆，背面漆膜采用5μm聚酯底漆+20μm强化聚酯面漆,波高大于50mm）； 2.包括收边板、泛水板、密封条、螺钉、堵头、硅胶等所有配套材料； 3.固定螺钉采用304奥氏体不锈钢+合金钢钻尾不锈钢螺钉配有连体垫片，不锈钢螺钉表面采用20微米陶瓷烧结层，防止不锈钢螺钉与檩条板之间产生电化腐蚀。螺栓涂层防腐达到AS3566 CLass4级，盐雾测试通过1500小时以上，酸雨测试通过25个循环以上，并取得第三方SGS国际认证报告。 4.耐火等级二级； 5.其余详见图纸、图集及招标要求。
11 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1、FRP玻璃钢采光板(波形板):外板厚度≥1.5mm,透光率≥73% 2、耐酸碱年限20年； | m2 | 4756.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-土建 |  |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
3、密封胶采用中性固化硅酮胶； 4、具体详见图纸说明及规范书。
12 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.墙面：0.6mm厚彩色涂层镀铝锌镁压型钢板，板正面漆膜采用5μm聚酯底漆+20μmPVDF氟碳面漆，背面漆膜采用5μm聚酯底漆+20μm强化聚酯面漆,波高大于50mm； 2.包括收边板、泛水板、密封条、螺钉、堵头、硅胶等所有配套材料； 3.固定螺钉采用304奥氏体不锈钢+合金钢钻尾不锈钢螺钉配有连体垫片，不锈钢螺钉表面采用20微米陶瓷烧结层，防止不锈钢螺钉与檩条板之间产生电化腐蚀。螺栓涂层防腐达到AS3566 CLass4级，盐雾测试通过1500小时以上，酸雨测试通过25个循环以上，并取得第三方SGS国际认证报告。 | m2 | 2124.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-土建 |  |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
4.耐火等级二级； 5.其余详见图纸、图集及招标要求。
13 | 010606002001 | 钢檩条 | 采用C型或Z型檩条，檩条材质采用Q355，采用镀锌双面镀层不小于Z275。 其余详见图纸、图集、招标技术规范及要求 | t | 297.78
14 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 钢构架涂刷防火涂料，耐火极限不低于2.5小时 | t | 300
15 | 010804003001 | 全钢板大门 | 1、门类型：电动推拉门 2、门五金：含电动装置、锁、合页及相关五金配件等 3、其他详见图纸及图集22J611-4 | m2 | 76.8
16 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.单层铝合金防沙防雨百叶窗:采用水平叶片 | m2 | 216
17 | 010802004001 | 钢质门 | 1、门类型：钢质门 2、五金配件：包括合页、门锁等所有五金配件、框、扇、油漆等 3、其他：具体详见图纸及图集12J609 | m2 | 14.4
18 | 01B004 | 二次设计费用 | 1.图纸二次设计深化 | 项 | 1
19 | 010507007001 | 其他构件 | 1、H40灌浆料 28天抗压强度 | m3 | 12.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-土建 |  |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
不低于60MPA， 2、基础需要凿毛。
分部小计
措施项目
20 | 011701002001 | 脚手架 | 各类脚手架综合考虑 | 项 | 1
21 | 01B005 | 网架安装施工措施 | 1.现场钢平台搭设摊销费； 2.承包人应根据现场实际充分考适合本项目的钢网架施工方案，方案需经过论证、评审后实施，该方案执行中不再调整费用。 | 项 | 1
22 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输 | 项 | 1
23 | 011704001001 | 超高施工增加 | 超高降效 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |  |  | 表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【浙能武威2x1000M
总价措施项目清单与计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-土建 |  |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 一 | 安全文明施工费
1 | 011707001001 | 环境保护费 | 人工费+机械费 |  | 0.736
2 | 011707001002 | 文明施工费 | 人工费+机械费 |  | 1.1845
3 | 011707001003 | 安全施工费 | 人工费+机械费 |  | 8.4755
4 | 011707001004 | 临时设施费 | 人工费+机械费 |  | 3.979
5 | 011707001005 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费+机械费 |  | 2.1735
6 | 011707001006 | 建筑工人实名制费 | 人工费+机械费 |  | 0.3795
| 二 | 其他总价措施项目
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 |  | 1.55
8 | 011707004001 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 |  | 2.03
9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 |  | 0.08
10 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  | 2.03
11 | 01B001 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 |  | 0.41
12 | 01B002 | 施工因素增加费 | 人工费+机械费 |  | 0
13 | 01B003 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【浙能武威2x1000
规费、税金项目计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-土建 |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额
1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税
1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 16
1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 6
1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【浙能武威_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-安装 |  |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
照明及屋面通风器
1 | 030108006001 | 其他风机 | 1.屋顶式通风机 2.机组尺寸：L=112m，喉口：A=4.5m 3.含检查接线和调试 | 台 | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.防爆时控照明配电箱HGXM2-060/3M,IP54 2.详见系统图 | 台 | 4
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.敷设方式：明配或防爆明配 4.支架制作、安装及支架刷油 5.含防爆接线盒、开关灯头盒、开关盒明装 | m | 3000
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:BV-0.5 1*4 | m | 6000
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:BVR-0.5 1*4 | m | 3000
6 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.防爆型LED四防投光灯 含光源 LED200W 功率因素≥0.98 2.安装部位：堆煤区 3.包含U型镀锌卡固定在网架上 | 套 | 28
7 | 030412002003 | 工厂灯 | 1.防爆型LED四防投光灯（自 | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-安装 |  |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
带蓄电池） 含光源 LED200W 功率因素≥0.98 2.安装部位：堆煤区 3.包含U型镀锌卡固定在网架上，
8 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.防爆型LED四防投光灯 含光源 LED150W 功率因素≥0.98 2.安装部位：堆煤区 3.包含U型镀锌卡固定在网架上， | 套 | 50
9 | 030412002004 | 工厂灯 | 1.防爆型LED四防投光灯（自带蓄电池） 含光源 LED150W 功率因素≥0.98 2.安装部位：堆煤区 3.包含U型镀锌卡固定在网架上， | 套 | 26
10 | 030409005001 | 避雷网 | 1.热浸镀锌圆钢φ12屋面避雷带 2.热浸镀锌扁钢-80*8引下线敷设 3.引下线 4.引下线外露处使用交联聚乙烯保护管 5.断接卡 | 项 | 1
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 4
12 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:调试 接地网 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  | 表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-安装 |  |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 |  | 定额人工费
措施项目
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 1
14 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.名称:高层施工增加 |  | 1
15 | 031301018001 | 其他措施 | 1.名称:超高增加费 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
|  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  | 表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【浙能武威2x1000M_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-安装 |  |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 一 | 安全文明施工费
1 | 031302001001 | 环境保护费 | 人工费 |  | 1.242
2 | 031302001002 | 文明施工费 | 人工费 |  | 2.024
3 | 031302001003 | 安全施工费 | 人工费 |  | 9.9015
4 | 031302001004 | 临时设施费 | 人工费 |  | 7.843
5 | 031302001005 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 |  | 2.714
6 | 031302001006 | 建筑工人实名制费 | 人工费 |  | 0.5405
| 二 | 其他总价措施项目
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 人工费 |  | 2.63
8 | 031302004001 | 二次搬运费 | 人工费 |  | 0.9
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 |  | 0.14
10 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 |  | 3.49
11 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 |  | 0.75
12 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 |  | 0
13 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【浙能武威2x1000_1
规费、税金项目计价表
工程名称：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程-安装 |  |  | 标段：浙能武威2x1000MW调峰火电机组项目封闭煤场钢结构工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额
1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税
1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 16
1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  | 6
1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  | 表-13