浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程

煤场通风设备招标文件

技术规范书

2024年12月

目录

附件1技术规范	1

附件2供货范围	25

附件3设备交货进度	28

附件4技术资料和交付进度	29

附件5设备监造、检验和性能验收试验	31

附件6技术服务和联络	34

附件7大件部件情况	36

附件8分包与外购	37

附件9运行维护手册编写格式	39

附件10技术差异表	41

附件11 招标文件附图	42

附件12性能考核条款	43

附件13投标人需要说明的其他内容（质量承诺及售后服务承诺等）	44

附件1技术规范

1  总则

1.1 本技术规范书适用于浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程采购的煤场通风设备，包括薄型屋顶通风器及单层铝合金防沙防雨百叶窗。它提出了以上设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 招标人在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供完整的、满足本规范书和所列标准要求的、技术先进且成熟可靠的高质量产品及其相应服务。对国家有关劳动安全、工业卫生、环保等强制性标准，必须完全满足其要求。

1.3 投标人在设备设计和制造过程中，应完全遵循本规范书所列标准及现行最新版本的中国国家标准。本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生差异时，按较高标准执行。

1.4 在合同签订后，招标人有权因规范、标准发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产之前，投标人应在设计上予以修改，但价格不能调整。

1.5投标人如对本技术规范书有偏差（无论多少或微小）都必须清楚地表示在本技术规范书的附件10“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。

*1.6 投标方应有同容量等级2个工程配套的同类设备的运行业绩，且至少运行2年及以上的国内业绩（2023年3月31日前投运）。提供合同复印件及供货范围页扫描件。投标方应提供详细的同类型的发电工程配套的同类设备运行业绩清单，并在投标文件中详细说明。投标方还应在投标文件中说明投标设备的工艺和主要结构特点。

1.7本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行。投标人在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括投标人所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、设备易损件和构筑物等。投标人在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。编码原则由招标人提出，具体标识由投标人编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由招标人提供，具体在设计联络会上确定。

1.8投标人应对成套设备（包括分包或采购的设备和零部件）负有全部技术及质量责任。

1.1设备采用专利所涉及到的全部费用均应包含在合同设备报价中，投标人应保证招标人不承担合同设备有关专利方面的一切责任。

2 规范与标准

设备本体(包括外购件)的设计、制造、检验、测试和包装等，不低于以下标准和规范的国家标准：

GB/T 1449-2015			   纤维增强塑料弯曲性能试验方法

GB/T2576-2005			   纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法

DL/T 5035-2016          发电厂供暖通风与空气调节设计规范

GB55015-2021           建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB/T 191-2008		      包装储运图示标志

GB 50017-2017  		   钢结构设计标准

GB/T 3274-2017		      碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带

GB/T 1446-2005			   纤维增强塑料性能试验方法总则

06K105-2006             屋顶自然通风器选用与安装

T/CGMA 022001-2019     屋顶通风装置防雨性能试验方法

3 工程概况

3.1  厂址概况

浙能武威2×1000MW调峰火电工程厂址位于武威市民勤县红沙岗工业园，电厂规划容量2×1000MW，本期建设规模2×1000MW高效超超临界燃煤空冷发电机组，同步建设脱硫、脱硝装置。本工程为新建电厂性质，厂址位于甘肃省武威市民勤县红沙岗镇红沙岗矿区一矿西南侧，二矿的东北侧。东侧为金阿铁路，北临民西公路，西南距红沙岗镇约9km。

厂址地形平坦，呈北高南低之势，海拔在1433～1427m之间，自然坡度约为0.6%。可供利用场地东西长约1.2km，南北宽约1.0km，可利用面积约120hm2，满足2×1000MW机组厂区及施工区的用地要求。

3.2 气象资料

室外设计参数按《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019−2015）中甘肃武威市（北纬：37°55’，东经：102°40’，海拔高度：1530.9m）的采暖、通风及空调设计室外气象参数选取。其采暖、通风及空调设计室外气象参数如下：

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 当地大气压力（冬季） | hPa | 850.3 |
|  | 当地大气压力（夏季） | hPa | 841.8 |
|  | 供暖室外计算温度 | ℃ | -12.7 |
|  | 冬季空调室外计算温度 | ℃ | -16.3 |
|  | 冬季通风室外计算温度 | ℃ | -7.8 |
|  | 夏季通风室外计算温度 | ℃ | 26.4 |
|  | 夏季空调室外计算温度 | ℃ | 30.9 |
|  | 夏季空调日平均温度 | ℃ | 24.8 |
|  | 夏季空调室外计算湿球温度 | ℃ | 19.6 |
|  | 冬季空调室外计算相对湿度 | % | 49 |
|  | 夏季通风室外计算相对湿度 | % | 41 |
|  | 冬季室外平均风速 | m/s | 1.6 |
|  | 夏季室外平均风速 | m/s | 1.8 |
|  | 夏季最多风向及其频率 | / | C NNW/35% 9% |
| 15 | 冬季最多风向及其频率 | / | C SW/35% 11% |
| 16 | 全年最多风向及其频率 | / | C SW/34% 9% |
| 17 | 日平均温度≤＋5℃的天数 | 天 | 155 |
| 18 | 日平均温度≤+5℃期间内的平均温度 | ℃ | -3.1 |
| 19 | 累年极端最低温度 | ℃ | -28.3 |
| 20 | 累年极端最高温度 | ℃ | 35.1 |

厂区地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度0.10g。

4 技术条件

4.1 设备分类

设备包括薄型屋顶通风器及单层铝合金防沙防雨百叶窗。

设备用途：作为通风系统中的进风和排风设备，适用于进排风温度不超过 60℃的空气。

4.2  设备主要参数表

4.2.1 薄型屋顶通风器

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组数量 | 1台 |
| 2 | 机组尺寸 | 长度：L=112000m，喉口：A=4.5m，高度：H=0.57m，有效系数:0.5，常开型 |
| 3 | 进/排风温度 | 26.4/40℃ |
| 4 | 服务范围 | 煤场 |

备注：设备的规格参数最终以施工图为准。

4.2.2 单层铝合金防沙防雨百叶窗

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 百叶窗类型 | 单层铝合金防沙防雨百叶窗 |
| 2 | 百叶窗样式 | 水平叶片 |
| 3 | 尺寸 | 6000×2000mm |
| 4 | 数量 | 18 |

备注：设备的规格参数最终以施工图为准。

●	  环境最高温度：35.1℃，环境最低温度：-28.3℃；

5  技术要求

5.1 总则

5.1.1通风设备应为专门从事该设备生产制造厂的产品，并能提供完整的设计、安装和性能资料及图纸。

5.1.2对于那些不符合上述要求的材料和部件，投标方应提供一张指明更换前预定的正常运行寿命，这些材料的最终选择应得到招标方的认可。

5.1.3投标方应指明需要更换的零部件的预期使用寿命，安装、启动、连续运转和维修推荐的备件最少数量清单，并指明其是库存项目，还是特殊项目。

5.1.4投标方应提供对设备安装、启动、运行维修所需的独特的专用工具。

5.1.5设备的设计应使其在满足设计负荷的条件下平稳运行以消除设备过多的噪音、振动和位移。设备内部部件的碰撞及高速运行的地方也应尽量减少。

5.1.6通风设备应按适用标准规定在设计中考虑以下荷载的作用，荷载包括但不限于以下项目：

- 在运行和测试条件下设备部件及介质的本身荷载；

- 在运行条件下所产生的工作压力；

- 在运行条件下所产生的热应力；

- 其它部件包括保温和机座反作用力等所引起的附加荷载；

- 流体的运动及阀门的开关所形成的流体动力；

- 地震荷载；

- 风荷载；

- 雪荷载。

5.1.7在7度地震烈度和结构强度按最大室外风速59m/s考虑，各设备能保证它的结构完整性和连续运行。

5.1.8材料与焊接要求

5.1.8.1通风设备所采用的所有材料，包括不锈钢材料、钢板、型材、管材等应符合投标方国有关国家标准、规定。

5.1.8.2所有两种直接接触的材料必须是相容材料，以防止锈蚀的加速及材料表面剥落等现象。

5.1.8.3通风设备构件不应含有汞化合物。

5.1.8.4涂料、保温材料及设备其它结构应具有防火特性并符合投标方国家防火协会的等级及其试验要求。

5.1.8.5投标方拟提供的材料应在投标文件中说明。

5.1.8.6通风设备各部件材料之间的焊接工艺、方法及材料应符合投标方国有关国家标准、规定。

5.2  薄型屋顶通风器

5.2.1 一般技术要求

5.2.1.1 封闭煤厂薄型屋顶通风器安装位置离地面约39m，按最大室外风速43m/s考虑，各设备能保证它的结构完整性和连续运行。

5.2.1.2薄型通风器为常开型，设备的设计、制造和安装，应保证在设备允许的使用条件中能够安全、可靠、连续地运行。

*5.2.1.3 投标方在投标文件中应提供薄型通风器性能测试报告、薄型通风器强度计算书、内部结构详图、外形图等技术资料。

5.2.2 设计与结构特点

5.2.2.1 屋项通风器的设计、制造和安装，应保证设备在有强风使用条件下依然能够安全、可靠连续地运行，为此招标方有权力要求投标方提供该产品相应的设计计算书，投标方不得推诿或拒绝，否则视为产品不合格。

5.2.2.2薄型屋顶通风器的结构布局合理，空气流动畅通，无明显的通风死角区域，流动阻力较小；挡风板布局合理，具有良好的避风作用，能够有效地防止室外空气倒灌；并且必须具有可靠的防止暴雨渗透措施，确保薄型屋顶通风器在任何天气条件下不向室内渗透雨水。并且不影响薄型屋顶通风器的正常使用。

5.2.2.3薄型屋顶通风器本体要求牢固、安全、可靠，能够承受当地的风载、雪载的负荷影响，并且不影响薄型屋顶通风器的正常使用，同时满足当地抗震的有关规定。

5.2.2.4 安装后的薄型屋顶通风器的外表面不得超过本建筑物避 雷装置的作用范围。

5.2.3薄型屋顶通风器制造要求

5.2.3.1薄型屋顶通风器采用模块化标准结构，所有零部件均为机械压制成形，不得采用矩形管焊接结构。

5.2.3.2排水漕应能迅速排出雨水，雨水不得漫进室内。挡雨板应能有效防止雨水进入室内，并能经受雨水的长期浸蚀。

5.2.3.3泛水板应能完全将雨水排至屋面防水层外，同时应能防止屋面雨水溅进室内。

5.2.3.4 铸件表面的粘砂应清除洁净；铸件上不应有降低其强度或者影响成品外观的缺陷，如气孔、砂眼、裂纹、夹渣等。

5.2.3.5 用型钢和板材制成的机件，必须平直，由于切割而产生的毛刺应予以清除，形成的锐角予以倒钝，确保安装后的表面无锐角存在。

5.2.3.6 产品未加工表面，涂一道防锈漆，再喷刷一道面漆；产品已加工表面应涂防锈油漆。

5.2.3.7薄型屋顶通风器底座与基础之间采用焊接连接，投标方应提供基础与屋面之间的防水详图。

5.2.3.8薄型屋顶通风器的主要连接均应采用螺栓连接，在装配安装时，所有紧固零件必须旋紧，不允许有松动现象。

5.2.4薄型屋顶通风器材质要求

5.2.4.1 底座：采用镀锌板。厚度不小于2.5mm。

5.2.4.2 挡雨板：采用采光板。透光率70%，厚度不小于1.5 mm。

5.2.4.3 排水槽：采用铝合金板,厚度不小于1.2mm。

5.2.4.4 泛水板：采用厚度不小于1.2mm的镀锌压型钢板。

5.2.4.5 外围护板：采用铝合金板。厚度不小于0.6mm。

5.2.4.6 中间隔板：采用铝合金板。厚度不小于1.2mm。

5.2.4.7 支撑板：采用铝合金板。厚度不小于1.2mm。

5.2.4.8 防鸟网：不锈钢丝网。

5.3  单层铝合金防沙防雨百叶窗

5.3.1技术要求

5.3.1.1百叶窗本体、防沙防雨叶片及调节叶片采用高强度稀土铝合金型材折制而成，防沙防雨叶片为流线型，以减小进风阻力，叶片及框架的表面平整、光洁和具有防腐性，每一层百叶均应具有防沙防雨功能，能有效防止风沙雨水进入室内，同时能经受风沙雨水的长期侵蚀。

5.3.1.2百叶窗本体、防沙防雨叶片及调节叶片采用冷压机挤压成型，表面采用氧化膜保护，具有高强度、耐腐蚀、色泽典雅等特点。其机械性能等各项指标均要达到国家有关标准。

5.3.1.3框架、上下挡板、V型固定防沙防雨叶片、调节叶片采用高强度铝合金型材制作。型材采用冷压机挤压成型，具有高强度、耐腐蚀等特点，其机械性能等各项指标均要达到国家有关标准。各型材的厚度应满足以下标准：

外框架：不小于3mm；

V型固定防沙防雨叶片：最薄处应不小于1.5mm，最厚处应不小于4mm；

上、下挡板：最薄处应不小于2.0mm。

单元百叶竖框、横框：最薄处应不小于2.5mm。

5.3.1.4 V型固定百叶的长度应不大于1500mm。

5.3.1.5百叶窗在正常工况下运行的使用寿命应在二十年以上，易损件寿命不低于8000小时。防沙防雨百叶大修周期要求6年以上，设备自通过168小时运行后开始，质保期为二年。

5.3.1.6 在室外风速33m/s时能电动开启和关闭。

5.3.1.7 在下雨时，满足防雨要求。满足项目所在地防风沙要求。

5.3.1.8 在压差290Pa时，漏风量小于810m3/h.m2。

5.3.1.9 组合框架

每个防沙防雨百叶应设有组合框架。组合框架应采用厚度不小于3mm的优质钢板折制成型并经热镀锌处理或投标人建议招标人认可的其他方案。组合框架应有足够的强度以满足各单元拼装时不变形及组合后整体结构强度满足本工程提出的荷载和使用的寿命要求。当组合框架长度超过5米时，应在1/2长度位置设置竖框架。组合框架尺寸应满足百叶窗预留孔的要求，组合框架与结构预埋件采用焊接连接。组合框架与百叶框架连接通过抽芯铆钉连接，连接和安装所用的全部铝合金型材、槽钢、抽芯铆钉等由投标人提供。

6设计与供货界限及接口规则

投标方提供本规范书规定的全套设备和安装，投标方的设计应满足本规范书的要求，并负责与其他系统的所有接口的配合。

6.1  投标方的工作范围和责任

6.1.1  投标方对设备的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。

6.1.2  投标方的工作范围包括设备的设计、制造、试验、包装和运输，还包括对设备的安装、运行所需的技术服务。投标方派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督(如需要)。

6.1.3  投标方提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

6.1.4  投标方提供备品备件及专用工具，并保证在的设备寿命期内提供备品备件。

6.2  招标方技术配合

6.2.1  招标方无偿向投标方提供相关的技术资料；

6.2.2  招标方为投标方的现场技术服务提投标方便；

6.2.3  招标方组织总体验收。

6.3  接口

6.3.1 投标方提供的部件与非投标方提供的部件间的配合或系统中投标方提供的部件与非投标方提供的部件间热力参数的配合，在它们的衔接处即形成接口。投标方负责至接口处，并负责解决接口的连接和性能、参数等的良好匹配，并保证接口范围内供货设备的完整性。投标方提供的部件与非投标方提供的部件间的适应性。凡遇个别特殊情况需经招、投标双方协商后确定。

6.3.2 机械部分的接口遵循低规格、低参数适应高规格、高参数的原则。

6.3.3 投标方提供所有设备及附件。

7 清洁，油漆，包装，运输与储存

7.1  清洁

7.1.1  投标方设备在出厂之前，应对设备进行清理。

对于金属渣屑、碎布、碎石和其它异物都应从设备内部清除。所有的钆制铁鳞、铁锈、油、油脂、粉笔、蜡笔、油漆符号及其它有害的东西都应从设备内部、外表上除去。在运输期间，设备内外应保持干净及干燥。

7.1.2  在焊接部位，应根据投标方国国家标准采取手工清理或机械清理的方法进行清理。所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都应从各部件内清除。

7.2  表面整理和涂料

7.2.1  投标方应选择最好的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间不被腐蚀。

7.2.2  设备整理应满足以下要求：

- 所有锐边及构件都应加工圆滑以防止伤害人员。

- 投标方所购买的部件，如电动机、阀门、控制柜等都应按照有关制造厂家的标准进行喷涂。

7.3  装卸、运输与储存

- 投标方所供设备均应按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存。

- 投标方投标时提供包装标准及示意图。

- 投标方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

8 性能参数汇总表

8.1 有关要求

投标人必须按下述表格的项目顺序填写，不可漏项（无此项可填“/”，但不能删除，内容不限于此，可以增加栏目）。投标方提供的数据与资料作为正式的文件，包含在本规范书中，以表明投标方提供的所有设备的保证性能、预期性能、连接特性,结构特点。这些资料的准确性以及它与招标方规定的所有性能要求的适合性，均由投标方负完全责任。

8.2薄型屋顶通风器

| 序号 | 名称 | 单位 | 薄型屋顶通风器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |  |
|  | 设备型号 |  |  |
|  | 通风器台数 | 台 | 1 |
|  | 单台运行重量 | kg |  |
|  | 涂层颜色 |  | 待定 |
|  | 允许噪声值 | dB(A) |  |
|  | 装运资料 |  |  |
|  | 通风器装运重量 | kg |  |
|  | 通风器最大单件重量 | kg |  |
|  | 最小储存时间 | 月 |  |
| 2 | 主要技术要求 |  |  |
|  | 高度 | mm | ≤570 |
|  | 喉口宽度(即屋面留孔宽度) | mm |  |
|  | 骨架跨度 | mm |  |
|  | 屋顶通风器流量系数 |  | ≥0.5 |
|  | 屋顶通风器外形尺寸 （宽×高） | mm |  |
|  | 通风器的基础留孔尺寸 （长X宽） | mm |  |
|  | 是否需要预制保护围栏（是或者否） |  | 否 |
|  | 是否需要防鸟网（是或者否） |  | 是 |
|  | 阻力系数 |  |  |
|  | 最大空气压力损失 | Pa |  |
|  | 能够承受的最大风荷载 | kPa |  |
|  | 环境温度（最高/最低 | ℃ |  |
|  | 相对湿度（最高/最低） | % |  |
|  | 室外最大风速 | m/s |  |
| 3 | 屋顶通风器的材料及厚度 |  |  |
|  | 底座 | mm |  |
|  | 水槽 | mm |  |
|  | 挡雨板 | mm |  |
|  | 中间隔板 | mm |  |
|  | 外围板 | mm |  |
|  | 支撑管 | mm |  |
|  | 泛水板 | mm |  |
| 4 | 薄型采光屋顶通风器 |  |  |
|  | 框架 |  |  |
| 5 | 设备运行环境条件 |  |  |
|  | 环境温度（最高/最低 | ℃ |  |
|  | 相对湿度（最高/最低） | % |  |
|  | 能够承受的最大风速 | m/s |  |
|  | 能够承受的最大雪载 | kN/m2 |  |

8.3单层防沙防雨百叶窗型号及规格

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶窗类型 |  | 单层、组合、手动铝合金防雨百叶 |
| 2 | 百叶窗型号 |  |  |
| 3 | 百叶窗式样 |  |  |
| 4 | 百叶窗厚度（外形尺寸） | mm |  |
| 5 | 框架材料厚度 | mm |  |
| 6 | 百叶窗框架材料 |  |  |
| 7 | 百叶窗有效面积系数 |  |  |
| 8 | 百叶窗阻力系数 （3m/s风速下） |  |  |
| 9 | 所能承受的最大风速 | m/s |  |
| 10 | 竖框中心距离 | mm | ≤1500 |
| 11 | 横框中心距离 | mm | ≤3000 |
| 12 | 驱动方式 |  |  |
| 13 | 百叶窗调节叶片厚度 | mm |  |
| 14 | 百叶窗防沙防雨百叶叶片材料 |  |  |
| 15 | 百叶窗防沙防雨百叶叶片厚度 | mm |  |
| 16 | 百叶窗重量 | kg/m2 |  |
| 17 | 竖框材料规格 |  |  |
| 18 | 不锈钢网网孔 | mm |  |
| 19 | 不锈钢网丝径 | mm |  |
| 20 | 不锈钢网外框材料 | 不锈钢 |  |
| 21 | 不锈钢网外框材料规格 |  |  |

附件2供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数量不足，投标人仍需在执行合同时补足。

1.3 除有特别注明外，所列数量均为一台薄型屋顶通风器及一台单层铝合金防雨百叶窗所需设备。

1.4 投标人应提供所有安装、调试和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5提供随机备品备件和3年运行所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

1.6 投标人应详细提供所供设备中的外购件清单及进口件清单。

2 供货范围

2.1 投标方所提供的设备应包括薄型通风器及单层铝合金防雨百叶窗。

2.1.1 投标方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标方应补充供货。

2.2 设备范围

投标方要提供此范围每台设备包括的具体项目如下，但不限于此:

2.2.1 薄型屋顶通风器供货范围

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄型屋顶通风器 | 长度：L=112m，喉口：A=4.5m | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2单层铝合金防雨百叶窗供货范围

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单层铝合金防雨百叶窗 | 6000×2000mm | 个 | 18 |  |  |  |

2.3备品备件

投标人应提供设备启动试运行、调试期间使用的随机备品备件（本项包含于供货范围内）和运行3年期间所需的生产备品备件（该项单独报价），并随报价书提供相应的备品备件清单。

投标人应提供设备安装、调整维护及检修用专用工具、加油工具等，并提交专用工具清单（本项包含于供货范围内）。

随机备品备件（包括但不限于，分项报价计入合同总价）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三年生产备品备件（包括但不限于，分项报价不计入合同总价）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：价格一项在商务报价中填写。）

2.4专用工具（投标人按所有招标设备开列，计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：价格一项在商务报价中填写。）

2.5进口件清单（投标人按所有招标设备开列）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：价格一项在商务报价中填写。）

附件3设备交货进度

1 总则

1.1投标人应严格按照合同交货进度交货，设备交货进度、交货顺序满足工程安装进度、顺序的要求，招标人有权根据工程实际进度情况对设备的具体交货时间、顺序作适当的调整，如有重大调整，招标人提前30天书面通知投标人。投标人应按招标人书面通知要求的时间供货，并不发生任何费用。

1.2交货日期指该套设备最后一批设备到达本工程现场的日期。设备到达现场后，投标人及时派人到现场办理交接手续。

  - 1.3投标人应在投标书的技术文本中应列出包括本工程设备在内的设备排产计划，并进行详细说明。

2 交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄型屋顶通风器 |  |  |  |
| 2 | 单层铝合金防沙防雨百叶窗 |  |  |  |
| 3 | 随机备品备件和专用工具 |  |  |  |

附件4技术资料和交付进度

1 一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文或中英文对照。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。外方提供的图纸和资料翻译成中文随同原文一并提交招标人。所供资料除提供书面文件外还提供光盘。文本使用WORD版，图纸使用CAD R2004版本。

1.3 投标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在技术协议草签后3周内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为（1）投标阶段，（2）配合工程设计阶段，（3）设备监造检验，（4）施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。如本期工程为多台机组（设备）构成，后续机组（设备）有改进时，投标人应及时免费提供新的技术资料。

1.6 投标人提供的技术资料数量要求：

1.6.1配合工程设计用的资料：10套书面文件及相应的电子版资料2套（光盘或U盘）。

1.6.2施工、安装、调试、运行的资料：每套设备15套书面文件及相应的电子版资料2套（光盘或U盘）。

1.7 投标人在工程竣工后应提供竣工图及资料每套设备6套及相应的电子版资料2套（光盘或U盘）。

1.8 投标人提供的资料应清晰准确，每份书面资料上应注明“浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程专用”，并在明显位置处盖有投标人专用章。

2 技术文件和图纸

2.1 在设备投标阶段，投标人需提供如下资料：

（1）所有设备的外形尺寸、安装尺寸图；

（2）基础载荷图；

（3）配合工程设计的其他资料和图纸。

投标文件需提供电子版本。

2.2 签订合同后，投标人提供的技术资料中应包括各设备和零部件的检验、试验、安装、运行和维护等方面的技术数据、说明书、有关图纸以及有关的规程、规范、标准及其它技术资料。同时，技术文件的范围也应满足本规范书其它部分的要求。

投标人应提供下列技术文件或图纸，但不限于此：

1）产品合格证（包括主要外购件）；

2）设备的安装使用说明书；

3）设备主要用材的质量检验书；

4）安装要求及安装质量标准；

5）设备总装图、主要部件组装图和基础图；

6）设备基础资料；

7）有关的规程、规范和标准。

2.3 设备监造检验所需要的技术资料

投标人提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料，包括但不限于以下内容：

2.4.1提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明及其电子文本等。

2.4.4投标人提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5 投标人将提供的其它技术资料（招标人提出具体清单，投标人细化）包括以下但不限于以下内容：

2.5.1检验记录、试验报告（装订成册）及质量合格证等出厂报告。

2.5.2投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品、存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸和性能检验等的证明。

附件5设备监造、检验和性能验收试验

1 概述

1.1 本附件用于合同执行期间招标人对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标人应在本合同草签后2个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

2.4 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和电力部机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，国电电源[2002]267号《国家电力公司电力设备监造实施办法》和DL/T586-2008《电力设备用户监造技术导则》，以及国家有关部门规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表格上履行签字手续，一式两份，投标人和监造代表各执一份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即车间现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的车间现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容

设备监造内容至少包括如下内容：（详细内容由投标人提供）

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |

3.4 投标人配合监造的要求

3.4.1投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2投标人应给招标人监造代表提供工作、生活方便。

3.4.3投标人应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

3.4.4招标人监造代表有权查（借）阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供方便。

3.4.5投标人应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表。

3.4.6无论招标人代表是否参加了监造与出厂检验或参加了监造与检验，并且签了监造与检验报告，均不能视为投标人按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除投标人对设备质量应负的责任。

3.4.7招标人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标人有权提出意见，投标人应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标人是否要求和知道，投标人均应主动及时向招标人提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标人不知道的情况下投标人不得擅自处理。

3.5招标人将委托设备监造公司对此设备进行监造，监造公司将根据本协议的内容与投标人签订监造协议后进行此设备监造工作。

4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

4.3 性能试验的时间：合同设备的性能试验一般在正式投产之后半年内进行，具体试验时间由招标人与投标人商定；单台设备的试验供需双方协商确定。

4.4 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由投标人提供。如试验在现场进行，投标人应按招标人要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标人提供。

4.5  制造、安装和性能验收试验的内容应符合以下要求：

4.5.1  材料试验

招标方应根据有关标准对材料做必要的试验。

4.5.2  工厂试验

招标方应根据有关标准做压力试验。

4.5.3  现场试验

设备安装完毕后，招标方做试验来验证是否达到指定的性能。

4.6 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标人提供，参加方配合。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.7 试验的费用

投标人在现场配合性能验收试验和在投标人及其分包商工厂内进行的试验费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标人承担。

4.8 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以招标人为主编写，投标人参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

附件6技术服务和联络

1 投标人现场技术服务

1.1 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。

如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2 投标人现场服务人员应满足下列要求：

1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

1.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位。

1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

1.2.4身体健康，适应现场工作的条件。

1.2.5投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3 投标人现场服务人员的职责

1.3.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试监督的工序表（投标人填写）

| 序 号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.3.6设备第一次大修，投标人派人按招标人要求到现场免费进行技术指导。

1.3.7紧急情况，投标人在接到通知后24h内到达现场，协助招标人处理。

1.4 招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2 培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2 技术培训内容包括安装、调试、运行、检修等。

2.3 需方负责提供培训计划，格式如下。培训计划表在第一次设计联络会中提供。

| 培训项目 | 培训要点 | 时 间 |
| --- | --- | --- |
| 设备的基本知识 | 所供设备的种类、工作原理、系统结构 | 可协商确定 |
| 设备结构、原理 以及控制的操作等 | 针对本公司提供的设备，具体介绍结构、特点，系统及控制原理 |  |
| 现场实习 | 车间装配（包括电气装配） |  |
| 维修保养 | 维修、保养过程中常见故障及处理方法 |  |
| 问题答疑 | 对培训人员提出各种技术问题给予解答 |  |
| 现场培训 | 开机运行、机组操作设定 应急措施、机组保护措施 运行监测、安全保护措施 |  |

2.4 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络会

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招、投标双方商定。

附件7大件部件情况

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（m）长×宽×高 |  | 重量（t） |  | 厂家名称 | 部件产地 | 到货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人须对所有投标设备（包括大件设备）运输方案（运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站等>）、运输距离做出详细说明。

投标人投标时须提供主要设备的包装标准。

附件8分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况，并提供各分包商的简要资质和业绩情况。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 分包商名称 | 设备产地 | 分包商国家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

附件9运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程

煤场通风设备

运行维护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，以便查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常（非设计情况）下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使操作和维护人员能够理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备连锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件10技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11 招标文件附图

投标方提供详细的投标设备图纸。

附件12性能考核条款

(1)  当薄型屋顶通风器及单层铝合金防沙防雨百叶窗设备局部发生故障，且从发现之日起投标方在二周内仍未能将其消除故障，以致影响调试工期，投标方除必须继续工作直至故障消除外，并承担所发生的一切费用，同时支付该套设备合同价1％的违约金。

（2） 投标方应保证设备性能达到招标文件要求，并经试验证实其符合本技术规范书规定的所有功能。若达不到本技术规范书规定的要求，则投标方必须在二周内予以整修或更换设备，并承担所发生的一切费用，同时支付该套设备合同价1％的违约金。

附件13投标人需要说明的其他内容（质量承诺及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。