平湖独山港环保能源有限公司

2025-2027年化学燃料运行劳务外包

技术规范书

平湖独山港环保能源有限公司

2025年01月

A类

2025-GSB-GF-OL-001

01月08日

平湖独山港环保能源有限公司

2025-2027年化学燃料运行劳务外包

技术规范书

编写

会审

审核

批准

平湖独山港环保能源有限公司

2025年01月08日

目  录

1总则	1

2 公司概况及系统简介	1

3 执行相关标准和规范	7

4 投标人工作内容	8

5 投标人人员要求	8

6 费用	9

7 招标人主要职责	9

8 投标人主要职责	10

9 安全文明作业要求	11

10 管理考核	12

11 人员进场要求	12

12 服务期限	12

1总则

  - 本技术规范适用于平湖独山港环保能源有限公司范围内化学燃料运行劳务外包工作。

  - 本技术规范仅提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出详尽规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应保证提供符合法律法规、标准和本技术规范要求的优质服务。

  - 本技术规范所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

  - 投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“差异表”中列出。

  - 投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

  - 若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于劳务服务为原则，由招标人确定。

- 公司概况及系统简介

  - 公司概况

平湖独山港环保能源有限公司（以下简称“本公司”）位于浙江平湖独山港经济开发，厂区占地约105.3亩。装机规模为3台出力为180t/h的高温高压燃煤循环流化床锅炉，配置3台出力为15MW的高温高压CB15型抽气背压式热电机组。同步建设脱硫脱硝工程，500t/d的污泥干化处置系统，以及配套的公用设施建设。

  - 系统简介

    - 污泥干化系统

      - 湿污泥输送及储存

厂外来的污泥含水率在80%左右，运输采用封闭自卸车，租用社会车辆。每日污泥处理量为500吨，考虑来料不均衡系数1.1，每日运量为550吨。

污泥采用全封闭自卸车输送至厂内经汽车衡计量后卸至湿污泥仓内，共设5座湿污泥仓，每座容积为150m3，5座仓共可储存污泥750m3，满足本公司1.5天的污泥处理量。湿污泥仓底设置液压滑架，出料口下设置双螺旋输送机，输送至污泥泵入口。污泥泵采用螺杆泵，在双螺旋输送机与污泥泵之间设置液压闸阀。

泵送系统的工作的流程：汽车将含水率80%的湿污泥卸入污泥仓后，湿污泥通过液压滑架的作用力通过双螺旋输送机不断流入污泥泵内，经过污泥泵的加压后，通过管道输送至污泥干化机前的进料口。

      - 干化机

污泥干化方式采用蒸汽干化。干化系统共设5台超圆盘干燥机，干燥机采用变频调速控制，干化用热源为0.5MPa 的饱和蒸汽。每台干燥机每日处理污泥量为100吨，5台干燥机每日处理污泥量共500吨，干化后的污泥含水率～40%。污泥干化系统每日产生废水量最大为357吨，所有废水收集后送至水处理区域进行集中处理，处理至达到纳管标准后排至当地污水管网。

    - 燃料运输系统

      - 干污泥输送系统

干化机出口污泥温度为80℃左右，含水率～40%，成细颗粒状。干化后的污泥先采用刮板输送机输送并自然冷却，然后采用全封闭带式输送机输送至煤仓间刮板输送机后卸料至污泥斗内。污泥输送系统采用单路布置，刮板输送机参数为机槽宽度500mm，速度0.25m/s，出力20t/h；带式输送机参数为带宽500mm，带速0.8m/s，出力20t/h。

      - 燃煤输送系统

公司设计1座封闭煤棚，宽24m（桥抓跨度22.5m），长78m，最大堆高7m，两侧挡煤墙高3m，总储煤量约0.443万吨，满足本工程燃用设计煤种约3.4天。煤棚内设2台起重量为10吨的桥式抓斗起重机作为堆煤及上煤机械。设2座半地下煤斗，每座煤斗下设一台振动给煤机，每台给煤机额定出力200t/h。煤场配置2台装载机作为辅助堆煤及上煤机械。

从煤场至主厂房的上煤系统设双路皮带机，共10条输煤皮带机，均采用封闭式布置，正常情况下为一路运行一路备用，也可满足双路同时运行要求。4A 、4B皮带机中部设两套入炉煤电子皮带秤及循环链码校验装置、两套入炉煤取样装置，入厂煤采用人工采样。上煤系统在出煤场T1转运站及进主厂房T2转运站设交叉点，采用电动三通挡板进行AB路切换。

碎煤机室设2台碎煤机，每台出力为200t/h。碎煤机A、B进料皮带机分别为3A 、3B皮带机，出料皮带机分别为4A 、4B皮带机。为从煤流中分离出磁性金属以保护碎煤机，运煤系统在进入碎煤机前共设置二级除铁器。分别在出煤场2A、2B皮带机头部及进碎煤机前的3A 、3B皮带机头部各设一级带式电磁除铁器。

煤仓间采用犁煤器卸煤至各个煤仓，16台犁煤器分别安装于5A、5B皮带机上，一条皮带机对应8台犁煤器。

各输煤皮带机头部漏斗和导料槽处设有收尘和喷雾装置。煤仓间皮带层、转运站、碎煤机室各层及皮带机栈桥采用水冲洗。水冲洗后的煤泥水将送至煤泥沉淀池，对含煤污水进行处理后回收循环使用。运煤系统采用DCS集中控制。各设备配备就地控制装置。本系统设置工业电视监控系统，在各主要设备处、煤场、煤仓间都布置摄像头，监控主要设备的运行情况。

本公司设2台汽车衡，用于入厂煤及入厂污泥计量。

本公司设2套入炉煤计量电子皮带秤及循环链码校验装置。

本公司设2套入炉煤取样装置，入厂煤采用人工采样。

      - SRF输送系统

SRF厂内运输系统依托电厂现有电子汽车衡，称重后运往SRF储料库，由装载机推送至地下料斗，SRF输送系统具体的运输流程如下：

汽车运输入厂→SRF储料库→装载机→地下料斗（螺旋给料）→SRF输送系统→直接落料→炉前料仓→一级螺旋给料机→二级螺旋给料机→锅炉进料口。

SRF固废根据物料性质，采用机械输送方式。根据厂区现有布置情况以及主厂房运煤层布置空间受限。固废输送系统采用双路输送，共 5 台带式输送机，质 号、2 号皮带各 2 条，带 号皮带 1 条。带 号皮带为大倾角，B=800mm角，B 1.25m/s800mm角 40t/h；2 号皮带为水平皮带， =650mm皮带速 1.25m/s，皮带出力为 40t/h，3 号皮带为水平皮带，B=650mm，带速 1.25m/s，皮带出力为 40t/h，皮带单路出力满足 3 台锅炉同时低负荷运行的需求,当 3 台锅炉同时高负荷时，需 2 条皮带同时运行。

上料系统的主要运行方式：本工程输送系统按连续运行设计。

上料系统控制：采用控制室集中控制就地操作相结合。设备设有连锁装置，启动与停车均按顺序进行。

    - 水处理系统

      - 原水预处理

1）取水

本公司从黄姑塘取水，补给水泵房布置在厂区东南角，取水口布置在补给水泵房的南面，距离补给水泵房约50m，采用引水管取水方式。补给水泵房安装3台补给水泵（2用1备），并预留二期安装1台补给水泵位置，补给水泵采用卧式离心泵，补给水泵为室内布置，进水间为露天布置。补给水泵房的工艺流程为：黄姑塘→取水口→粗格栅→引水管→拦污栅（闸门）→格网→补给水泵→补给水管道。

本工程采用园区工业水作为工业水备用水源，引接水管采用一根D426×8钢管从电厂东南角接入厂区，补水至综合水池。补给水管总长约140m。

2）净水站

全厂工业补给水量为413.9m³/h。本公司原水预处理系统设2座450 m3/h的高效沉淀池，2座450 m3/h的V型滤池，一座3500m3综合水池，中间分隔为1550m3化学水池、600m3工业水池m3、500m3回用水池、800m3消防水池、50m3生活水池，一座45m3贮药池，一座530m3污泥调节及回收水池(中间分隔为180m3污泥调节池和50m3反洗回收水池)，一座化水车间（包括综合水泵房、污泥脱水间、加药间、配电间及控制间等）。

工艺流程

补给水泵→补给水管道→高密度沉淀池→V型滤池→化学清水池→3500m3综合水池

3）生产、生活给水系统

本工程工业给水分化学补水系统、工业用水系统、杂用水系统。化学补水系统用于化水车间用水，水源为经沉淀、过滤后的补给水，设专用化学水泵供给；工业用水系统用于冷却塔补水、脱硫系统补水等；杂用水系统用于灰库调湿等。

      - 锅炉补给水处理系统

本公司原水拟取自黄姑塘河及独山港工业自来水。

为保证水处理系统产水水质满足机组对给水品质的要求，便于系统安全运行和管理，根据机组参数及对应水汽质量标准，锅炉补给水处理工艺按“超滤＋反渗透＋一级除盐+混床”设计。为尽量充分利用淡水资源，本公司采用浓水反渗透系统，将反渗透浓水二次浓缩。

本公司锅炉补给水处理系统出力372 m³/h配置。系统如下：

水工预处理来水(~460t/h)→超滤装置(3×207t/h)→超滤水箱(1×400m3)→超滤水泵(3×207t/h)→保安过滤器(3×207t/h)→高压泵(3×207t/h)→反渗透装置(3×155t/h)→预脱盐水箱(1×200m3)→淡水泵(3×186t/h)→阳床(3×Φ2800)→阴床(3×Φ2800)→混床(3×Φ2200)→除盐水箱(2×800m3)→除盐水泵(4×130t/h)→主厂房，上述设备均2运1备。机组启动等非正常工况所需的除盐水主要通过除盐水箱贮水供给。

反渗透浓水箱(1×100 m3) →浓水反渗透给水泵(2×52t/h)→浓水反渗透保安过滤器(2×52t/h)→高压泵(2×52t/h)→浓水反渗透(2×31t/h)→预脱盐水箱(1×200 m3)，浓水反渗透装置2套。

配置两台800m3除盐水箱，机组启动等非正常工况所需的除盐水主要通过除盐水箱贮水供给。

经过上述工艺系统处理后，出水水质：

二氧化硅	      ≤ 20 μg/L

电导率(25℃)	  ≤ 0.20 μs/cm(除盐水箱进水)

≤ 0.40 μs/cm(除盐水箱出水)

      - 热力设备化学加药

为了减少热力系统腐蚀现象和提高给水pH值，给水采用自动添加氨及联氨处理。分别各设置一套2箱4泵加氨及加联氨装置，上述两种药品的加药泵均为3用1备。上述两种药品加药点均为每台除氧器出口母管。

为了抑制腐蚀和结垢，炉水采用手动加磷酸盐处理。设置一套2箱4泵加磷酸盐装置，加药泵为3用1备，加药点为每台炉锅筒。

自动加药信号取自水汽集中取样自动分析装置的在线仪表。当机组稳定运行时，也可采集相应流量信号控制加药计量泵自动启停。为了便于管理，加药装置与水、汽取样设施相邻布置。化学加药装置布置在集控楼底层。

      - 加药间内水、汽取样

为了提高机组热力设备水、汽循环取样分析的准确性和连续性，有效地监控热力系统水汽品质，本公司对每台机组设置1套水汽集中取样自动分析装置，并配置与机组压力等级、加药品种相匹配的在线监测仪表。

为保证高温高压样水的冷却管路不结垢，在主厂房设置一套闭式除盐冷却水装置为三台机组的取样装置和汽机给水泵提供闭式除盐冷却水。闭式除盐冷却水系统主要包括冷却除盐水箱一只、冷却水泵两台(一用一备)、板式换热器两台(一用一备) 。水汽取样系统和闭式除盐冷却水系统设备布置在集控楼底层和二层独立的房间内。

      - 循环冷却水处理

本公司辅机循环冷却水为1473 m3/h，污泥干化冷却水1500 m3/h，均采用工业水，冷却方式为敞开式二次循环。

为了防止冷却设备的堵塞和腐蚀的发生，对上述两循环水系统进行冲击式杀菌灭藻处理。药品采用10%成品次氯酸钠溶液，加药点为辅机冷却塔水池和污泥干化冷却塔进水母管。次氯酸钠贮存罐与锅炉补给水处理系统共用。设置3台次氯酸钠加药泵，2用1备。

为了防止开式循环冷却水系统的结垢，本公司对上述两循环水系统进行采取阻垢处理措施。加药方式为连续加药，加药点为辅机冷却塔水池和污泥干化冷却塔进水母管。设置2只阻垢剂溶液箱，3台加药泵，2运1备。

次氯酸钠加药处理及阻垢处理设备集中布置在化水车间室外。

      - 废水处理

电厂生产过程中产生的各类废水按清污分流的原则，采用就地分散处理原则。采用集中与分散相结合的处理方式，按废水类别，选择其最佳处理方案。废水主要有：超滤装置反洗排水、浓水反渗透浓水、离子交换器再生废水、脱硫废水、污泥废水、锅炉酸洗等非经常性废水、含油废水、生活污水、含煤、污泥、灰渣、石膏等冲洗水。纳管废水先经纳管池收集后再排放至污水管网。

在机组额定供热工况下，主要有以下废水：

1）超滤装置反洗排水

超滤反洗排水平均约38 t/h，仅悬浮物可能超标，回收至水工专业反洗回收水池最终送至水工预处理系统处理后回用。

2）浓水反渗透浓水

浓水反渗透排放浓水平均排水量约35t/h，水质清澈，浊度指标很好，盐类浓缩约10倍，送至水工专业回收水池后统一回用。

3）离子交换器再生废水

锅炉补给水离子交换再生废水、超滤及反渗透系统化学清洗排水约4t/h，这部分水收集至锅炉补给水车间室外再生废水池，就地中和处理后送至水工专业回收水池后统一回用。

4）锅炉酸洗等非经常性废水

锅炉酸洗废水收集至锅炉补给水车间酸碱废水池后，就地中和处理后回用或纳管。

5）本公司输煤栈桥冲洗水、灰渣系统地面冲洗水等废水经煤泥沉淀池预沉后，经过自吸泵提升，进入高效净水器，在高效净水器中经过沉降、絮凝、离心分离、过滤四个过程后，废水得到净化从顶部出水，进入清水池，清水回用。高效净水器底部污泥自流排入煤泥沉淀池前端。系统出力设置为220m3/h。含煤废水治理设施布置在本期煤场煤泥沉淀池附近。

6）汽机房零米层检修时可能会产生含油污水。主厂房含油废水处理系统主要收集主厂房区域检修时可能产生的含油污水。配置1套Q＝1m3/h移动式油水分离器。

7）本公司设置一套脱硫废水的混凝、澄清、过滤处理系统，系统出力8m3/h。石膏区及石灰石粉仓区的地面冲洗水经收集后纳入脱硫废水系统处理。

8）本公司在污泥干化车间旁边设置一套污泥干化污水处理系统，日处理水量约360吨，处理后的水纳管排放。

      - 雨污水系统

本公司各建筑物的生活污水，经化粪池预沉后通过独立的生活污水管网收集，排入污水升压泵站，经污水升压泵提升后纳入电厂北侧园区生活污水管网。在办公楼附近设置1座污水升压泵井，内设2台污水升压泵（1用1备）。

厂区雨水排放系统采用雨水口、雨水检查井、雨水管网汇集后进入雨水泵站，经雨水泵提升后排至南侧黄姑塘。在黄姑塘新建八字式雨水排水口1座。在厂区南侧新建1座雨水泵站，设3台雨水泵。

      - 消防水系统

本工程采用带稳压装置的独立高压消防给水系统。设置两台100%消防水泵：一台为柴油机消防泵，一台为电动消防泵，一用一备，相互连锁，同时设置2台稳压泵（一用一备）及一个2000气压罐。电动消防泵的启动受消防管网内水压的控制，当稳压装置不能维持、恢复管网水压到定值，水压下降，延时一定时间后，消防泵自动启动一台。

- 执行相关标准和规范

本项目必须满足最新版的中国国家标准和相关行业标准规范，必须满足中国安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程（规定）。

《火力发电厂机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2008。

《污水综合排放标准》GB8978-1996。

《化学监督导则》DL/T 246-2015。

《火电厂汽水化学导则》DL/T 805-2004。

《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-2013。

《二十五项反事故技术措施》。

《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》GB26164.1-2010。

《电力安全工作规程 电厂和变电站电气部分》GB26860-2011。

平湖独山港环保能源有限公司运行规程、图纸、典型操作票。

上述规范及标准如有最新版本，按最新版本执行，未提及的请投标人自行执行国家、行业、招标人归属地地方的有关规定和标准。

- 投标人工作内容

## 4.1负责本公司燃料运输系统(干污泥输送+燃煤输送+SRF输送)、污泥干化系统、水处理系统等设备运行、巡检、抄表、监控和操作、事故处理，机组启动和日常运行水质化验工作，380V抽屉开关的停送电操作并按照要求做好各项记录工作。

## 4.2负责燃料、化学、污泥处置区域内的照明、厂房（门窗）、消防设施管理。

## 4.3负责值班室文明生产工作及值班室的定置管理。

- 投标人人员要求

  - 投标人人员总体要求：投标人项目总人数最高17人，每月按照招标人要求实时调整人数，实行四班三倒。

  - 岗位人员要求

    - 燃化值班员（水处理、燃料、污泥干化系统全能值班）

      - 任职条件

(1)身体健康，无任何身体生理缺陷。

(2)具有中技及以上文化程度，熟悉所辖设备运行情况，并经培训合格，具备上岗资格。

(3)年龄18-45周岁。

      - 主要工作内容与要求：

(1)燃化值班员接受燃化主值领导，对所辖设备的安全经济运行和文明生产负责。

(2)应严格执行招标人公司、部门各项规章制度、技术措施，认真学习安全规程及各项安全生产相关的制度、规定。

(3)负责所辖设备的巡检及操作，做好相应记录，并对记录的正确性负责。

(4)掌握所辖设备的主要运行参数，发现异常或缺陷及时记录、分析、汇报，并在燃化主值的指挥下进行操作调整。

(5)事故情况下在燃化主值的指挥下进行处理操作，紧急情况下应按照运行规程自行处理后立即向燃化主值汇报。

(6)做好管辖范围内现场仪器、药品的管理工作。

(7)作为操作人，完成设备停送电操作，并对操作的正确性负责。

(8)做好机组启动及日常运行所需水质化验工作。

(9)能及时完成招标人布置的其他工作任务。

5.2.1.3 投标人委派的运行人员须经招标人考试合格方可进厂。

- 费用

  - 费用总价包含劳务费、管理费及税率。劳务费是指专门用于支付给外包人员的职工薪酬（含单位缴纳），包括工资、奖金、津贴、五险一金、福利、劳保、残保金、保险等一切费用。管理费包括招投标费、税金、利润及其他管理成本等。

  - 费用总价已经考虑在运行操作过程中可能发生的延时加班、双休日以及法定节假日加班的费用，在技术协议执行过程中发生的各种加班情况不再另行计算加班费用，投标人应以满足工作需要为前提，在任何时间为招标人提供技术规范书范围内的运行服务。

  - 平湖独山港环保能源有限公司燃料、化学、污泥处置区域的日常操作工作所涉及的人工、消耗性材料等，费用均包含在总价内。

- 招标人主要职责

  - 负责向投标人及时提供有关运行操作所需的规程、图纸、资料。

  - 负责投标人运行操作工作中所需的相关外部联系工作。

  - 负责对投标人工作人员进行工作考核，有权要求投标人更换考核不合格的工作人员。

  - 招标人有权检查投标人生产管理有关的工作日志、运行记录、设备台帐、消耗品使用记录等资料。

  - 招标人负责各类设备台账准确性和唯一性的监督管理。

  - 招标人有权根据合同条款对投标人进行考核。

  - 招标人对投标人的工作质量、安全、文明生产等工作进行监督、检查。

  - 合同中规定的其他职责。

- 投标人主要职责

  - 必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，执行国家、行业法律法规及招标人及上级单位颁布的各项企业规章制度，履行合同范围内的应尽职责, 服从招标人的监督和管理，按照招标人要求组织完成招标人所要求工程范围之内的设备运行及相关工作，接受招标人规章制度的的考核。

  - 向招标人提供合格的工作人员。投标人提供的燃化运行人员必须符合工种规定的要求，人员名单经双方协商、招标人认可后，不得随意调动，若工作人员发生变动，需提前通报招标人，经招标人认可后，方可实施变动。招标人有权随时考评投标人提供的项目负责人及工作人员，不合格人员投标人应立即无条件更换。

  - 投标人必须服从招标人相关岗位负责人的指挥和工作安排。

  - 投标人须与招标人签订全协议，进入现场前所有人员必须通过招标人组织的安全培训，并考试合格后方可进入现场作业。

  - 投标人必须遵守招标人安全生产的有关规定，未经招标人同意,不得擅自实施承包范围之外的作业，不准擅自动用招标人现场的材料，若发生问题由投标人负责。

  - 投标人负责对应急响应事件响应的及时性和有效性，按计划进度完成各项运行任务。

  - 投标人运行人员精心操作、爱护设备，定时定人巡回检查设备,并将设备运行状况记录在运行日志上，及时发现缺陷。

  - 投标人应当与现场人员签订劳动合同，依法参加社会保险，按月缴纳社会保险费，依法保障现场人员在社会保险、劳动用工、劳动保护、工资福利、教育培训等方面的合法权益。

  - 投标人根据岗位的需要，按照国家有关安全生产、劳动保护、职业卫生等规定，为现场人员提供符合规定的劳动保护设施、劳动防护用品及其他劳动保护条件（包括但不限于为现场人员购买意外伤害保险等），按照国家规定开展职业病体检。在合同履行期间，投标人人员发生工伤、职业病、死亡等事故，投标人应承担全部的责任。

  - 运行倒班人员夜班前8小时的住宿可由招标人安排。

  - 在事故调查和分析过程中，如发现有人为破坏事故现场，隐瞒事故真相，弄虚作假的单位或个人，招标人有权对其进行考核。对情节严重的单位，招标人有权终止合同；并对情节严重的个人，招标人有权要求投标人勒令其返回原单位。

  - 若发生任何针对招标人的管理人员或投标人管理人员的打击报复、蓄意伤害，或针对设备、系统、仪器、仪表等公共财产故意损坏的行为，一经发现，严肃处理并对投标人处以重罚；情节严重的，招标人将交由司法机关依法追究其责任。

  - 凡工作中发生人身伤亡、设备损坏事故及由此引起的一切损失，除招标人原因外均由投标人负责，并承担相应经济赔偿责任。

  - 人员应统一着装，并符合电业安全工作规程的规定。

  - 完成招标人交予的其他技术协议范围内的工作。

  - 投标人进场前须提供进场人员身份证复印件、学历复印件以及作业人员与投标人签订的有效劳动合同复印件，经招标人审核符合要求后方可进场。

- 安全文明作业要求

  - 安全健康环境管理方针：以人为本，安全第一，预防为主，综合治理。

  - 安全、文明作业：工具摆放必须整齐，做好安全管理工作，文明作业。

  - 安全目标（根据招标人安全目标每年签订责任书）

    - 不发生人身轻伤及以上事故。

    - 不发生投标人责任引起的一般及以上电力安全事故.

    - 不发生投标人责任引起的火险及以上事件。

    - 不发生投标人责任引起的非计划停机事故。

    - 不发生投标人责任引起的一般及以上交通责任事故。

    - 不发生职业病病例。

    - 不发生误操作。

    - 不发生投标人责任引起的一般以上环境污染事件，不发生环保行政处罚事件或有社会影响的环保事件。

    - 不发生投标人责任引起的较大以上网络安全事件。

    - 不发生投标人责任引起的重大社会影响的其他安全生产事故（事件）、群体事件。

    - 提高设备的健康水平，实现全年设备的安全运行。

- 管理考核

## 按招标人制度要求进行考核。

- 人员进场要求

## 合同签订后15个日历天内进场。

- 服务期限

本次项目服务期限为2025.5~2027.4，累计2年（24个月）。