舟山市普陀2#海上风电场项目

陆上集控中心

- 40.5kV开关柜招标文件

技术规范书

目    录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	27

附件3 技术资料和交付进度	36

附件4 交货进度	40

附件5 设备监造、检查和性能验收试验	41

附件6 技术服务和联络	44

附件7 分包与外购	47

附件8 运行维护手册编写格式	48

附件9 大（部）件情况	50

附件10 技术差异表	51

附件11 附图	52

附件12 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	54

- 附件1 技术规范

1  总的要求

1.1  一般规定

1.1.1本招标文件适用于舟山市普陀2#海上风电场项目的40.5kV中压开关柜设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.1.3 投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

1.1.4投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.1.5投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.1.6在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.1.7规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标方中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

*1.1.8投标人应提供与招标文件的中压开关柜工作段进线柜、真空断路器馈线柜及SF6开关柜相对应的型式试验报告复印件，型式试验报告的主要内容应与投标产品相一致，包括与本次投标的柜型一致、主要元器件一致（至少包括断路器的型号、制造单位），主要参数（额定电压、额定电流、额定断路开断电流）满足招标文件要求。

1.1.9投标人应对所供设备进行编码，按照NB/T 31145-2018《风电场标识系统编码标准》执行，满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

1.1.10本规范书未尽事宜，由招投标双方在合同谈判时双方协商确定。

1.1.11 合同设备的质保期为现场验收合格后起算，质保期为3年。设备在合同规定的质保期内，在正常使用条件下发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的事故，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知投标方，投标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等），并从故障恢复之日起，重新计算质保期。在接到招标方通知后，投标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。当系统故障时，投标方应在接到招标方通知的 24 小时内派人到现场处理事故。

1.1.12 防腐技术要求

设备位于海边环境，污秽等级高，湿度最大可达90%以上，因此设备需合理选择防腐方案、电气距离、设备材质、绝缘方法等。

开关柜户内布置，整体防腐等级应满足C4等级。柜体防护等级不低于IP42。

投标人应对本设备的外壳、连接部件、裸露金属部分、与大气长时间直接接触等部分进行防腐特殊处理，并应保证设备能安全可靠的运行30年以上。

设备需要考虑合适的电气距离，防腐处理在设备元器件的材质选择，表面处理，油漆喷涂等方面采取措施。

以上防腐要求作为基本要求，投标人可依据自身经验，采用合适的防腐方案并提交防腐说明文件。要求对电气设备的材质选择、表面处理、喷涂等方案进行详细的专篇说明，否则招标人有权废标。

1.2  工作范围

1.2.1 本规范书的使用范围仅限于本工程所订40.5kV中压真空断路器柜和40.5kV中压SF6柜（二者统称中压开关柜）。其中包括中压开关柜及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.2.2 合同签订后,投标人应在4周内，向招标人提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度(见生产计划进度表)。

生产进度计划表（内容不限于此）

合同号：_____；项目名称：_____；设备名称：_____；型号规格：_____；

工作日期___至___；制造厂名称及地址：___________；技术规范书号：_________；

工作号：_____；离工厂日期：_____；预计到工地日期：_____。

| 时间 月/日 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸寄出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸认可时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸收回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计联络会 |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |
| 材料采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料进厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工厂检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准备装运 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.3 如有延误，投标人应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向招标人加以说明。

1.3  标准和规范

1.3.1招标设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

1.3.2  除非招标另有规定，均遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。对于进口产品，还遵守制造厂所在国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

1.3.3  投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新有效标准）：

GB/T 3906			《3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 311.1~6		《绝缘配合 第1部分~第6部分》

GB/T 11022		《高压交流开关设备和控制设备标准共用技术要求》

GB/T 1984			《交流高压断路器》

GB/T 1985			《高压交流隔离开关和接地开关》

DL/T 5222			《导体和电器选择设计规程》

GB/T 20840		《互感器》

GB/T 11032		《交流无间隙金属氧化锌避雷器》

GB/T 7354			《高电压试验技术 局部放电测量》

GB/T 772			《高压绝缘子瓷件 技术条件》

GB/T 8287			《标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子》

DL/T 404			《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T 403			《高压交流真空断路器》

GB/T 8349    		《金属封闭母线》

DL/T 593			《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB 16927   		《高电压试验技术》

GB 50147   		《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》

GB 50149    		《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》

GB 50150   		《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB 4208    		《外壳防护等级(IP代码)》

GB/T 191     		《包装储运图示标志》

GB 50063   		《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB 14808   		《交流高压接触器、基于接触器的控制器及电动机起动器》

DL/T 615     		《交流高压断路器参数选用导则》

DL/T 402     		《高压交流断路器》

DL/T 486     		《高压交流隔离开关和接地开关》

DL/T 5218    		《220kV~750kV变电站设计技术规程》

DL/T 5222    		《导体和电器选择设计技术规程》

DL/T 5352    		《高压配电装置设计规范》

DL/T 620     		《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T 538     		《高压带电显示装置》

DL/T 5137   		《电测量及电能计量装置设计技术规程》

IEC 62271-103 		《高压开关设备和控制部分 第103部分：额定电压大于1kV但不超过52kV的开关》

IEC62271-106  	《高压开关设备和控制部分 第106部分：基于接触器的控制器和电动机起动器》

IEC60282-1   		《高压熔断器 第1部分：限流熔断器》

IEC602271-200    《高压开关设备和控制部分 第200部分：额定电压1kV以上和52kV以下（含52kV）的金属封闭型交流开关设备和控制设备》

GB/T 26218.1~2    《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分~第2部分》

GB/T 4109         《交流电压高于1000kV的绝缘套管》

GB/T 156          《标准电压》

GB11021      	 《电气绝缘 耐热型和表示方法》

除以上规范外，还应满足《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备【2018】979号）、国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版），《国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》（国家电网科【2017】549号）的相关要求。

1.3.4 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

1.3.5当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应将矛盾情况提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。

1.3.6所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

1.3.7合同签订1个月内，按本规范1.3要求，投标人提出招标设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

2  工程概况

2.1  厂址条件

本工程建设的陆上永久建筑物为陆上集控中心，位于舟山市普陀区六横镇苍洞村，征地面积约为32987m2。220kV海缆采用2回定向钻施工方式穿越约700m后至陆上集控中心，然后通过1回220千伏架空线及海缆接入220千伏厚墩变。

合同货物运输目的地为浙江省舟山市普陀区六横岛的本工程陆上集控中心业主指定地点，车板交货。设备组装和主要试验在陆上集控中心完成。

本风电场工程陆上集控中心位于舟山六横岛，设备进出舟山本岛（宁波）需通过海运方式，舟山与宁波之间建有G9211甬舟高速公路，通过宁波市交通向外辐射。G329国道贯穿舟山本岛全境，并通过双坝线、鸭东线与甬舟高速公路相连。宁波市干线公路由“一环五射三复三连三疏港”高速公路网和以“八横五纵三沿海”为骨架的一般干线公路网组成。高速公路网中“一环”为宁波市高速公路外环线；“五射”指以宁波为中心向四个主要交通方向辐射的干线通道，分别为西向的杭甬高速公路、西北向的杭州湾大桥及南岸连接线、南向的宁波至温州方向（甬台温）高速公路、西南向的宁波至金华（甬金）高速公路。宁波港域疏港公路主要有329国道、杭甬高速公路、同三国道主干线和省道甬临线、江拔线、骆霞线等。宁波、镇海、北仑三个港区铁路支线与萧甬铁路相连，并通过浙赣、沪杭、宣杭线与全国铁路网连接。

2.2中压厂用电系统概况

额定电压：  			35kV

最高运行电压：  		40.5 kV

额定频率：				50Hz

3 使用条件

3.1  正常使用条件

多年平均气温				16.9℃

历年极端最高气温			38.8℃

历年极端最低气温			-7.5℃

多年平均气压本站			1001.2hPa

多年平均降水量			1455.9mm

多年平均相对湿度			80.3%

多年平均风速				8.3m/s

近35年平均风速			6.30m/s

多年平均雷暴天数			27.3d

3.2  其他使用条件

风速：离平均海面高10m处，维持10min的平均最大风速42.60m/s（重现期50年)

耐地震能力按8度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）

污秽等级：              e1级

爬电比距：              ≥25mm/kV (最高工作电压)

系统额定频率：          50Hz

系统最高运行电压：      252kV

安装地点：              户内，GIS楼35kV开关柜室

3.3 中压开关柜布置在室内，应能满足在室温40℃，无空调的环境中长期安全可靠运行，且运行参数保持额定值。

4. 技术参数和性能要求

4.1 设备名称

40.5kV厂用配电装置由两部分组成，一部分为真空断路器（VCB）组成的开关柜，另一部分为SF6断路器组成的开关柜。两部分组成的中压厂用配电装置柜体母线设置将统一协调，且VCB与SF6柜之间不设过渡柜，开关柜外型尺寸和色标统一，设备运行寿命不小于30年。设备颜色为浅驼色。

投标产品须有权威机构或权威部门的型式试验报告并满足本规范书要求。

*柜内，SF6断路器，真空断路器采用ABB、Siemens、Schneider或相当于。投标产品的断路器与接触器须为同一品牌。

4.2 型号

35kV交流金属封闭铠装式开关设备，由手车中置式真空断路器开关柜与SF6断路器开关柜组成的混合式中压成套配电装置。

4.3 基本技术参数

4.3.1 降压变进线柜

型式：								铠装式金属封闭开关柜，断路器移开式

额定电压：						40.5kV

额定频率：						50Hz

额定电流：						2500A

额定短时耐受电流及时间：		31.5kA, 4s

额定峰值耐受电流：				80kA

额定绝缘水平：

雷电冲击耐压（峰值）			对地、相间：185kV		断口间：215kV

工频耐压（1min，有效值）	 对地、相间：95kV		断口间：118kV

辅助电源电压：柜内照明、加热器采用					AC 220V

闭锁、 操作机构、控制和继电保护回路采用		  	DC 220V

柜体防护等级：IP42，断路器室门打开后 IP2X。

开关柜柜体尺寸不大于1680×2800×2600mm（宽×深×高）。

4.3.2 其余出线柜

型式：								铠装式金属封闭开关柜，断路器移开式

额定电压：						40.5kV

额定频率：						50Hz

额定电流：						1250A

额定短时耐受电流及时间：		31.5kA, 4s

额定峰值耐受电流：				80kA

额定绝缘水平：

雷电冲击耐压（峰值）			对地、相间：185kV		断口间：215kV

工频耐压（1min，有效值）	 对地、相间：95kV		断口间：118kV

辅助电源电压：柜内照明、加热器采用					AC 220V

闭锁、 操作机构、控制和继电保护回路采用		  	DC 220V

柜体防护等级：IP42，断路器室门打开后 IP2X。

开关柜柜体尺寸不大于1680×2800×2600mm（宽×深×高）。

4.4技术性能要求

4.4.1 性能参数

(1) 局放量：开关柜内绝缘件装配前均应进行局部放电试验，1.1Ur（Ur=40.5kV）电压下单个绝缘件局部放电量不大于3pC，对于极柱等元件局部放电量不大于5pC，电压互感器、电流互感器局部放电量不大于10pC，整柜局部放电量不大于300pC。

(2) 柜体温升：柜体采用自然正常通风方式下

运行人员易触及部位 ≤30K；

可触及但操作时无需触及部位≤40K；

运行人员不易触及个别部位 ≤65K。

(3)  断路器机械操作次数   	≥10000次

(4)  接地开关机械操作次数 	≥3000次

4.4.2 元件技术要求

4.4.2.1 断路器

(1)  型式：真空断路器（降压变进线、站用变出线，储能系统出线；真空断路器应采用进口真空泡）

额定参数：

表1 真空断路器参数表

| 项 目 | 进出线等 |
| --- | --- |
| 额定电压/kV | 40.5 |
| 额定电流/A | 1250（站用变出线，储能出线） /2500（降压变进线） |
| 额定短时耐受电流/kA | 31.5 |
| 额定短时耐受电流时间/s | 4 |
| 额定峰值耐受电流/kA | 80 |
| 额定关合电流/kA | 80 |
| 额定绝缘水平 | LI185、AC95 |
| 额定自动重合闸操作顺序 | O-0.3S-CO-180S-CO |
| 分闸时间/ms | ≤60 |
| 合闸时间/ms | ≤80 |
| 开断时间/ms | ≤63 |
| 燃弧时间/ms | ≤15 |
| 首相开断系数 | 1.5 |
| 机械操作次数 | 10000 |
| 额定电流开断次数 | 10000 |
| 满容量短路开断次数 | 50 |
| 断路器等级 | C2-E2-M2-S1 |
| 断路器免检修年限 | 25 |

(2)  型式：SF6断路器（SVG出线）

额定参数：

表2 SF6 断路器参数表

| 项 目 | 进出线等 |
| --- | --- |
| 额定电压/kV | 40.5 |
| 额定电流/A | 1250 |
| 额定短时耐受电流/kA | 31.5 |
| 额定短时耐受电流时间/s | 4 |
| 额定峰值耐受电流/kA | 80 |
| 额定关合电流/kA | 80 |
| 额定绝缘水平 | LI185、AC95 |
| 额定自动重合闸操作顺序 | O-0.3S-CO-180S-CO |
| 分闸时间/ms | ≤48 |
| 合闸时间/ms | ≤80 |
| 开断时间/ms | ≤63 |
| 燃弧时间/ms | ≤15 |
| 首相开断系数 | 1.5 |
| SF6气体绝对压力/kPa | 550 |
| 机械操作次数 | 10000 |
| 额定电流开断次数 | 10000 |
| 满容量短路开断次数 | 50 |
| 断路器等级 | C2-E2-M2-S1 |
| 断路器免检修年限 | 25 |
| SF6气体压力 | 550kPa |
| SVG开断电流能力 | 容性35Mvar/感性35Mvar |

(3)  断路器主要性能要求：

1)  经常操作切120MVA变压器空载小电感电流，且过电压系数≤2.5。

2)  经常操作切容性电流（35Mvar的SVG），且过电压系数≤2.5。

3)  断路器应采取可靠的措施防止操作过电压。

(4)  断路器采用由电动机储能的弹簧操动机构，储能电动机电源采用AC220V，失去电源时，可以手动储能。

(5)  应提供机械手动合分闸装置，以便在失去控制电源时操作断路器。该手动装置应有防误动措施。

(6)  所有控制设备，包括合分闸线圈，应采用正常工作电压为220V的直流系统。其操作电压范围：

合闸线圈    65%~110%

分闸线圈    65%~120%

跳闸线圈不应动作的电压  ≤30%

(7)  应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。

(8)  断路器应提供断路器开断次数与开断电流次数曲线，供运行参考。

(9)  真空断路器出厂应进行老练试验，并提供老练试验报告。

(10)  真空断路器应采用进口真空泡，应具有5A以下的截流水平。

4.4.2.2 接地开关

(1)  额定电压                    40.5kV

(2)  额定短时耐受电流及时间      31.5kA，4s

(3)  额定峰值耐受电流            80kA

(4)  接地开关与断路器之间应有机械联锁，以防止误操作。应满足防止接地开关在主回路带电的情况下误合。

(5) 应设有观察窗或可靠的机械位置指示器以校核其位置。

(6) 接地开关与带电显示装置应有联锁装置，以确保电缆线路带电时不能合接地开关。

(7) 闭锁电磁铁电源电压 DC220 V。

4.4.2.3 隔离手车

(1)  额定电压						40.5kV

(2)  额定电流						1250A

(3)  额定短时耐受电流及时间		31.5kA，4s

(4)  额定峰值耐受电流				80kA

(5)  应设有观察窗或可靠的机械位置指示器以校核其位置。

(6)  隔离手车与带电显示装置应有联锁装置，以确定带电时不能移开隔离手车。

4.4.2.4 电流互感器（靠近母线为5P30，远离母线为0.2S）

采用环氧浇注型，单相式电流互感器，其额定参数应与开关柜额定参数一致。

CT额定参数如下：

| 开关柜名称 | 变比(A) | 额定输出(VA) | 准确级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主降压变进线柜 （零序） | 2500/2500/2500/2500 /2500/2500/1 100/1 | 5/10/15/15/15/15 15 | 0.2S/0.5S/5P30/5P30 /5P30/5P30 5P30 |
| 动补进线柜 （零序） | 1200/1200/1200/1200/1200/1 100/1 | 5/10/15/15/15 15 | 0.2S/0.5S/5P30/5P30/5P30 5P30 |
| 站用变进线柜 （零序） | 1200/1200/1200/50/50/1 100/1 | 5/10/15/15/15 15 | 0.2S/0.5S/5P30/5P30/5P30 5P30 |
| 储能进线柜 （零序） | 1200/1200/1200/500/500/1 100/1 | 5/10/15/15/15 15 | 0.2S/0.5S/5P30/5P30/5P30 5P30 |
| 备注 | 零序CT应采用矩形结构，尺寸满足电缆进线需求，接线端子应设置在侧面。 CT参数应满足浙江电网要求，若电网检测不合格，投标人应免费更换，对招标人造成的损失，由投标人承担。 靠近母线侧为P1。 CT参数暂定，以资料确认为准，参数修改不应产生商务费用。 投标人自行负责与设计院核实确认每一进线回路的电缆型号及其电缆外径，并据此选择合适内径的零序CT（型号须经设计院书面确认），确保每一回路电缆可以顺利穿过对应零序CT，如现场发生电缆无法穿过零序CT的情况，则由本设备投标人免费负责更换。 |  |  |

4.4.2.5 电压互感器

环氧树脂型单相式电压互感器

额定电压：   			35kV

额定电压比：  			kV

准确级及额定输出：   0.2/3P（0.5）/3P  20VA/30VA/100VA

投标人提供的电压互感器应满足浙江电网验收要求。

PT参数暂定，以资料确认为准，参数修改不应产生商务费用。

4.4.2.6 组合式避雷器（硅橡胶型带相间保护，附放电记录仪）

型号：硅橡胶外套无间隙金属氧化锌避雷器

额定电压：		                    51kV

持续运行电压：                    40.8kV

标称放电电流：	                10kA

陡波冲击残压(1/3S，5kA)：		    154kV(peak)

雷电冲击残压(8/20S，5kA)：		    134kV(peak)

操作冲击残压(30/60S，100A)：	    114kV(peak)

放电记录仪位置应便于运维人员查看。

4.4.2.7 母线：主母线、分支母线采用铜母线

(1)  主母线采用优质铜母线，其持续额定电流为2500A。母线接头应搪锡；分支母线接头应除锈酸洗处理并压花、搪锡。

(2)  母线应固定在足以承受侧向短路力以及纵向热胀缩的绝缘子上。主母线应采用国标的母线固定金具予以固定。

(3)  在额定持续电流下，母线及其连接点的温升应符合有关国家标准。

(4)  母线应有标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。

4.5 结构要求

4.5.1 开关柜结构设计除应满足GB/T3906《3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》之要求外，还应满足下列要求：

(1) 开关柜由固定的柜体和可抽出手车两大部分组成。根据柜内电气设备功能，柜体应分为四个不同的功能单元，即母线室、断路器室、电缆室、低压室。柜体的外壳和各功能单元之间的隔板均采用敷优质铝锌钢板弯折后栓接而成。骨架板材采用敷铝锌板，厚度不小于2mm，要求采用重复折边工艺，保证强度，面板厚度不小于2.0mm，采用静电粉末喷涂技术开关柜宜从结构上考虑内故障电弧的影响，柜顶应设压力释放板。

(2) 每只开关柜应为金属铠装式，可各自分开、自行支承的安装在地面上的单元。开关柜的前门应为铰链门，且在开关“试验”位置时也能关闭，开关柜背后为可拆卸的盖板。

(3) 每只开关柜内应细分为若干个独立隔室。各柜主母线室应经绝缘套管贯通，主母线安装后，各柜主母线室间被隔开。

(4) 开关柜前门上应设有断路器或接触器机械的或电气的位置指示装置，在不开门的情况下应能方便地监视断路器或接触器的分合闸状态。

(5) 电缆隔室的地板采用开孔的钢板，橡胶护套防护。主变进线柜、无功进线柜、站用变出线柜、储能出线柜孔径应满足35kV电缆进入，并具备IP3X防护等级。柜体底部开孔需根据土建地基图进行调整。

(6) 根据“五防”要求，相关的断路器和接地开关应有联锁装置以防止接地开关误操作，应满足防止接地开关在主回路带电的情况下误合。

(7) 开关柜中的接地母线应能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升，接地母线应为最小截面为40×4mm的铜排。全部需要接地的设备都应与此母线连接，并应至少有两个接地端子供其与接地连接。接地端子采用M12螺栓。

(8) 抽出结构在柜体中应有明显的工作位置，试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位和安全接地，为保证检修安全，在一次插头上装有触头盒及安全挡板，并能自动进行开闭。

(9) 每只开关柜应设置铭牌及柜体编号，铭牌的位置应易于运行操作人员观察。开关柜内应设照明、加热器、灯泡电压为交流220V，并由门开关联锁。

(10)整套开关柜装置应适宜于安装在不完全平整的砼地面上，其最大均布荷载为8kN/ m2。

(11)开关柜包括高压部分、就地控制设备、导线和支架等应在厂内完全组装成尺寸合适、便于运输的单元。应按照附图的排列顺序在厂内进行预组装，然后进行装运发送。

(12)所有绝缘元件应采用阻燃材料制造。

(13)开关柜内所有裸露导体及母线桥内导体均采用热缩材料包裹。

- (14)开关柜的绝缘件爬电比距按2.5cm/kV(最高工作电压)考虑。

(15)柜内断路器导轨、运载小车应有足够的机械强度，以防装载断路器时变形。小车应行走自如灵活方便。

(16)接地小车用于主母线接地，在母线设备柜上使用。

(17)对于额定参数和结构相同的可移开部件，则应能互换。

(18)在适当的位置应有足够的空间便于二次电缆敷设和固定。

(19)分散分布式微机保护测控装置安装在40.5kV开关柜上，要求安装二次专用接地铜排40mm×4mm。严禁一次、二次共用接地铜排。不同开关柜之间专用二次接地铜排、一次接地铜排的跨接连接线由投标人提供（截面不小于柜内专用二次接地铜排、一次接地铜排）并完成连接。

(20)满足二次回路关于防误操作闭锁的要求。

(21)柜上的各单元分散分布式微机保护测控装置（分散分布式微机保护测控装置、小电流接地选线装置由招标人提供）应预留开孔位置，并在工厂完成安装在35kV开关柜继电器小室内或面板上，由投标人完成在35kV开关柜柜内接线并完成柜内设备的调试。供方按招标人提供的微机保护测控装置厂家资料完成在柜内所有二次接线设计图并提交设计院审查确认方可下单生产。

(22)开关柜应配置有智能操控装置，并选用与之相配套的加热器及传感器等附件，含温控、加热、除湿功能。该设备具有功能为：一次回路模拟图、带电显示器、智能语言防误、带电指示、转换开关及RS485通信接口等。凝露控制器，加热器可在柜外由开关控制其投入或切除，加热器投入后按整定温度湿度自动通电或断开。该智能操控装置含在开关柜供货范围中。

(23)在35kV母线压变柜上安装布置一次和二次消谐装置1套，该消谐装置含在开关柜供货范围中。

(24)在35kV进出线开关柜上各设置一只考核电子式三相四线多功能电度表（双向、357.7V、30.3(1.2)A、精确级有功0.2S、无功2级、带2路RS485口和2路网口、带辅助电源）共6只。上述多功能电度表均配置联合接线盒，多功能电度表和联合接线盒含在开关柜供货范围中。

(26)投标人外购的一、二次设备元器件，应得到招标人认可同意。

(27)无论采用何种形式加强绝缘，柜内空气绝缘净距不得小于300mm。复合绝缘材料采用RAYCHEM或相当于。

(28)小电流选线功能：发生单相接地时，故障回路快速跳闸，保护风电场电气设备。选线装置应在直接接地、间隙性接地、弧光接地都能准确选线。投标人应负责小电流选线装置的安装及接线，相关图纸需设计院确认后方可生产。

4.6 二次部分技术要求

4.6.1  所有开关柜应有反映断路器小车在“工作”位置或“试验”位置的行程开关，提供4个备用的开关位置接点，按“工作”位置一只、“试验”位置一只配置。每台断路器至少应有12个备用的辅助接点（6个常开、6个常闭），弹簧储能状况除接入控制和信号回路的接点外，还至少应有2个备用的接点（1个常开、1个常闭），以供其它用途使用。上述辅助接点均应引至开关柜端子排上。用于断路器控制回路的辅助接点应能可靠地切断断路器分合闸操作电流。断路器柜上有断路器分、合位置指示和弹簧指示灯回路。

4.6.2  投标人应根据招标人的要求在开关柜继电器小室、仪表门上安装保护测控装置、电流表、电压表、组合开关、熔断器、继电器等二次设备，其型号及数量需在二次图纸详细标明。保护测控装置由招标人提供。

4.6.3  所有开关柜上端子排（凤凰端子或魏德米勒端子）的接线及其排列应与招标人提供的图纸一致。对外引接电缆均经过端子排，端子排上应至少留有20%以上的余量。用于电流互感器的端子排应设计成短接型电流端子，电流不小于20A（500V），并具有隔离板。柜内布线应满足下列要求：

(1)  原理正确，布线合理，工艺良好整齐。

(2)  导线均为铜绞线，绝缘等级500V。

(3)  导线截面：控制回路、信号回路		1.5 mm2

交流电流回路				4 mm2

交流电压回路				2.5 mm2

(4)  所有导线的终端应有与招标人图纸一致的回路编号或导线走向标识。

(5)  所有开关柜柜顶还应配置至少21根小母线。其中电压互感器二次小母线YMaII、YMbII、YMcII、YMLII、YMn、YMa'II、YMb'II、YMc'II八根、控制电源小母线+KM、-KM两根、公共信号N根（数量根据综自厂家放于开关柜内的保护测控装置而定）、交流工作电源A、B、C、N、PE五根，小母线采用Φ6紫铜棒，并延伸至整列开关柜长度。外覆热缩绝缘套，并采用T接头引入各开关间隔，小母线应有单独的隔离小室。小母线支架采用凤凰系列产品。

(6)  二次小室内布置继电保护等电位连接铜排，截面不少于100mm2。铜排上预留等电位电缆连接位置。严禁一次、二次共用接地铜排。

4.6.4  投标人应提供下列数据：

(1)  继电器小室、仪表门、端子室的详细尺寸。

(2)  合分闸线圈电流或直流电阻

4.6.5  当测量仪表及继电器保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其它二次回路相连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。

4.6.6  “五防”要求

所有开关柜优先采用简单、可靠的机械“五防”结构，机械联锁装置选用柯施泰K系列、福帝斯Fortress、STI、KIRK或相当于。对难以实现机械“五防”的部分，可采用电气闭锁。但应实现下列功能：

- 当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

- 当断路器小车未到位置时（指工作或试验位置），断路器无法进行合闸操作。

- 当35kV主回路带电时，接地刀不能进行合闸操作。

- 当接地刀处在合闸位置时，断路器小车无法推进。

- 所有中高压柜门需设计电气闭锁回路，当柜内无电才能打开。

- 所有就地/远方把手带钥匙锁功能，只有插上钥匙后才能操作。

- 所有开关手动操作杆（孔）、高压柜门均需设计机械挂锁锁孔。

4.6.7  保护测控装置由投标人负责安装在开关柜上，并进行初步调试。

4.6.8  现地/远方切换开关、控制开关、电源及交流电压回路小空气开关、抗干扰电容等二次元件要求采用著名品牌系列的产品。

4.6.9 投标人提供SF6环境智能化监控系统1套，用于陆上集控中心开关柜室的环境智能化监控。投标人需每套配置不少于6个气体监测探头和2个进门监测探头；当空气中含氧量降至18%时或六氟化硫含量达到1000uL/L时应发出报警，并实现与风机的联动；监控装置具备RS485通信口，实现信号上传升压站监控系统。招标方为每套SF6环境智能化监控系统提供1路AC 380V电源。

5 监造(检查)和性能验收试验

见附件5：设备监造(检查)和性能验收试验

6 设计与供货界限及接口规则

（1）一次设备分界点

开关柜的分界点为35kV进线端，进线端以外的电缆及附件由招标人负责提供，进线端以内设备内部接线及接线端子由投标人提供。

（2）二次设备分界点

分界点为二次端子排，屏柜内部的接线及屏柜之间（包括不同开关柜室的屏柜之间）的接线由投标人负责，外部接线（开关柜与其他标段厂家之间）由招标人负责。

开关柜上的各单元分散分布式微机保护测控装置、小电流选线装置、微机五防锁具、间隔层网络交换机应预留开孔位置（保护测控单装置、小电流选线装置、五防锁具、交换机由招标人另行招标并提供装置），并由投标人在工厂完成安装在40.5kV开关柜继电器小室内或面板上，由投标方完成在40.5kV开关柜柜内接线并完成柜内设备的调试。投标方按招标方提供的微机保护测控装置厂家资料完成在柜内所有二次接线设计图并提交设计院审查确认后方可下单生产。

7 清洁，铭牌,包装，装卸，运输与储存

7.1 设备防腐要求：

设备包装时应有防护措施，以便在运输保管中起防腐作用。开关柜本体及其附件应满足高潮湿、高盐雾等特殊气候的要求。

7.2 电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

7.3 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

7.4 产品包装、运输、储存应符合1.3的有关规定。

7.5 铭牌应符合GB3906等有关标准的要求。铭牌应用中文书写。

8 数据表

投标人应提供的数据：

表1 性能保证值技术参数表

|  | 名 称 | 单位 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 |  |  |  |
|  | 系统电压 | kV |  |  |
|  | 额定电压（最高运行电压） | kV |  |  |
|  | 额定电流 | A |  |  |
|  | 额定短时耐受电流 | kA |  |  |
|  | 额定短时耐受时间 | S |  |  |
|  | 额定峰值耐受电流 | kA |  |  |
|  | 1min工频耐受电压： |  |  |  |
|  | 相间及相对地 | kV |  |  |
|  | 隔离断口间 | kV |  |  |
|  | 雷电冲击耐受电压 ： |  |  |  |
|  | 相间及相对地 | kV |  |  |
|  | 隔离断口间 | kV |  |  |
|  | 防护等级 |  |  |  |
|  | 防腐等级 |  |  |  |
|  | 设备重量 | T |  |  |
|  | 外形尺寸(宽×深×高) | mm |  |  |

表2 一般技术参数表

|  | 名 称 | 单位 | 要求值 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开关柜技术参数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
|  | 系统电压 | kV |  |  |  |
|  | 额定电压（最高运行电压） | kV |  |  |  |
|  | 额定频率 | Hz |  |  |  |
|  | 主母线额定电流 | A |  |  |  |
|  | 额定短时耐受电流 | kA |  |  |  |
|  | 额定短时耐受时间 | S |  |  |  |
|  | 额定峰值耐受电流 | kA |  |  |  |
|  | 1min工频耐受电压： |  |  |  |  |
|  | 相间及相对地 | kV |  |  |  |
|  | 隔离断口间 | kV |  |  |  |
|  | 雷电冲击耐受电压 ： |  |  |  |  |
|  | 相间及相对地 | kV |  |  |  |
|  | 隔离断口间 | kV |  |  |  |
|  | 防护等级 |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸（宽×深×高） | mm |  |  |  |
|  | 荷载 |  |  |  |  |
|  | 动荷载/静荷载 | kN |  |  |  |
|  | 主母线尺寸 | mm |  |  |  |
|  | 分支母线尺寸 | mm |  |  |  |
|  | 接地母线尺寸 | mm |  |  |  |
|  | 母线绝缘热缩材料 |  |  |  |  |
|  | 厂家/型号 |  |  |  |  |
|  | 绝缘性能 |  |  |  |  |
|  | 散热性能 |  |  |  |  |
|  | 真空断路器技术参数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |
|  | 额定电压 | kV |  |  |  |
|  | 最高运行电压 | kV |  |  |  |
|  | 额定电流 | A |  |  |  |
|  | 额定频率 | Hz |  |  |  |
|  | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |
|  | 雷电冲击耐压（全波、峰值） | kV |  |  |  |
|  | 1min工频耐压（有效值） | kV |  |  |  |
|  | 额定峰值耐受电流 | kA |  |  |  |
|  | 额定短时耐受电流 | kA |  |  |  |
|  | 额定短时耐受电流时间 | S |  |  |  |
|  | 额定短路开断电流 | kA |  |  |  |
|  | 额定短路关合电流（峰值） | kA |  |  |  |
|  | 额定操作时间 |  |  |  |  |
|  | 分闸时间 | ms |  |  |  |
|  | 合闸时间 | ms |  |  |  |
|  | 不同期性 |  |  |  |  |
|  | 三相触头分闸 | ms |  |  |  |
|  | 三相触头合闸 | ms |  |  |  |
|  | 空载操作不检修次数 （≥） | 次 |  |  |  |
|  | 分合额定开断电流 （≥） | 次 |  |  |  |
|  | 分合额定负荷电流 （≥） | 次 |  |  |  |
|  | 额定电缆充电开断电流 | A |  |  |  |
|  | 操作过电压对最高运行相电压倍数（≤） | 倍 |  |  |  |
|  | 控制回路电压 | V |  |  |  |
|  | 储能电机电压 | V |  |  |  |
|  | 储能电机功率 | kW |  |  |  |
|  | 断路器等级 |  |  |  |  |
|  | 真空灭弧室真空度 |  |  |  |  |
|  | 合闸弹跳时间 | ms |  |  |  |
|  | 电容电流开合能力 | A |  |  |  |
|  | 真空泡截流水平 | A |  |  |  |
|  | SF6 断路器技术参数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |
|  | 额定电压 | kV |  |  |  |
|  | 最高运行电压 | kV |  |  |  |
|  | 额定电流 | A |  |  |  |
|  | 额定频率 | Hz |  |  |  |
|  | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |
|  | 雷电冲击耐压（全波、峰值） | kV |  |  |  |
|  | 1min工频耐压（有效值） | kV |  |  |  |
|  | 额定峰值耐受电流 | kA |  |  |  |
|  | 额定短时耐受电流 | kA |  |  |  |
|  | 额定短时耐受电流时间 | S |  |  |  |
|  | 额定短路开断电流 | kA |  |  |  |
|  | 额定短路关合电流（峰值） | kA |  |  |  |
|  | 额定操作时间 |  |  |  |  |
|  | 分闸时间 | ms |  |  |  |
|  | 合闸时间 | ms |  |  |  |
|  | 不同期性 |  |  |  |  |
|  | 三相触头分闸 | ms |  |  |  |
|  | 三相触头合闸 | ms |  |  |  |
|  | 空载操作不检修次数 （≥） | 次 |  |  |  |
|  | 分合额定开断电流 （≥） | 次 |  |  |  |
|  | 分合额定负荷电流 （≥） | 次 |  |  |  |
|  | 额定电缆充电开断电流 | A |  |  |  |
|  | 操作过电压对最高运行相电压倍数（≤） | 倍 |  |  |  |
|  | 控制回路电压 | V |  |  |  |
|  | 储能电机电压 | V |  |  |  |
|  | 储能电机功率 | kW |  |  |  |
|  | 断路器等级 |  |  |  |  |
|  | SF6灭弧室气体压力 |  |  |  |  |
|  | 隔离手车技术参数 |  |  |  |  |
|  | 额定电压 | kV |  |  |  |
|  | 最高运行电压 | kV |  |  |  |
|  | 额定电流 | A |  |  |  |
|  | 机械寿命 | 次 |  |  |  |
|  | 接地开关技术参数 |  |  |  |  |
|  | 额定电压 | kV |  |  |  |
|  | 最高运行电压 | kV |  |  |  |
|  | 额定电流 | A |  |  |  |
|  | 机械寿命 | 次 |  |  |  |
|  | 电流互感器技术参数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |
|  | 额定电压 | kV |  |  |  |
|  | 最高工作电压 | kV |  |  |  |
|  | 额定一次电流 |  |  |  |  |
|  | 降压变进线回路 | A |  |  |  |
|  | 动补进线回路 | A |  |  |  |
|  | 站用变进线回路 | A |  |  |  |
|  | 额定二次电流 | A |  |  |  |
|  | 额定频率 | Hz |  |  |  |
|  | 额定峰值耐受电流（峰值） | kA |  |  |  |
|  | 额定短时耐受电流（有效值，3S） | kA |  |  |  |
|  | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |
|  | 雷电冲击耐压 | kV |  |  |  |
|  | 1min工频耐压 | kV |  |  |  |
|  | 二次绕组之间及对地绝缘的 5min工频耐压 | kV |  |  |  |
|  | 额定容量 |  |  |  |  |
|  | 降压变进线柜 | VA |  |  |  |
|  | 动补出线柜 | VA |  |  |  |
|  | 站用变进线柜 | VA |  |  |  |
|  | 准确等级 |  |  |  |  |
|  | 降压变进线柜 |  |  |  |  |
|  | 动补出线柜 |  |  |  |  |
|  | 站用变进线柜 |  |  |  |  |
|  | 局放量 | pc |  |  |  |
|  | 电压互感器技术参数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |
|  | 变比 |  |  |  |  |
|  | 测量、保护用电压互感器 | kV |  |  |  |
|  | 额定频率 | Hz |  |  |  |
|  | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |
|  | 雷电冲击耐压 | kV |  |  |  |
|  | 1min工频耐压 | kV |  |  |  |
|  | 准确级 |  |  |  |  |
|  | 测量、保护用电压互感器 |  |  |  |  |
|  | 额定容量 |  |  |  |  |
|  | 测量、保护用电压互感器 | VA |  |  |  |
|  | 氧化锌避雷器 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |
|  | 额定电压 | kV |  |  |  |
|  | 持续运行电压 | kV |  |  |  |
|  | 陡波冲击电流下残压（不大于） | kV |  |  |  |
|  | 5kA雷电冲击电流下残压（不大于） | kV |  |  |  |
|  | 操作冲击电流下残压（不大于） | kV |  |  |  |
|  | 直流参考电压（1mA） | kV |  |  |  |
|  | 电压互感器用熔断器技术参数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |
|  | 额定电压 | kV |  |  |  |
|  | 额定电流 | A |  |  |  |
|  | 最大开断电流 | kA |  |  |  |

- 附件2 供货范围

1  一般要求

1.1 本附件规定了招标设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本招标附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

1.3 投标人提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备，详见2.2节)。

2. 供货范围

2.1 本规范所需的35kV开关柜数量如下：最终的配置接线图和数量以设计院出版的订货图为准）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家/产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆上开关站40.5kV 开关柜 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 降压变进线柜 |  | 面 | 1 |  | 含柜体和母线 |
| 每面主变进线柜设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 40.5kV 2500A 31.5kA | 组/三相 | 1 | ABB，西门子，施耐德或相当于 |  |
| 2 | 电流互感器 | 2500/2500/2500/2500/ 2500/2500/1A 0.2S/0.5S/5P30/5P30/5P30/5P30 5/10/15/15/15/15VA | 组/三相 | 1 | 沈阳互感器、大连第一互感器、大连第二互感器、上海互感器、沈阳索普、上海雷兹或相当于 | 每组6个二次绕组，符合浙江省标准 |
| 3 | 零序电流互感器 | 100/1A 5P30 15VA | 组/单相 | 1 | 沈阳互感器、大连第一互感器、大连第二互感器、上海互感器、沈阳索普、上海雷兹或相当于 |  |
| 4 | 组合式避雷器 | 51/134kV | 组/三相 | 1 | 上海合凯、安徽巨森、西安神电、保定荣优或相当于 |  |
| 5 | 电压互感器 | 0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P 10/30/30/100VA | 组/三相 | 1 | 沈阳互感器、大连第一互感器、大连第二互感器、上海互感器、沈阳索普、上海雷兹或相当于 |  |
| 6 | 熔断器 |  | 只 | 3 |  |  |
| 7 | 一次消谐 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 二次消谐 |  | 套 | 1 | 保定荣优、河北博为、保定科悦或相当于 |  |
| 9 | 电度表 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 多功能电量表 |  | 套 | 1 | 斯菲尔、科陆、南自仪表、广州汉光、海盐涵普或相当于 |  |
| 11 | 智能操控装置 |  | 组/三相 | 1 | 珠海一多、广州汉光、南京亚电、保定荣优或相当于 | 含带电显示 |
| 12 | 接地开关 |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 驱潮加热器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 安装调试备品备件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 其它 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 动补出线柜 |  | 面 | 2 |  | 含柜体和母线 |
| 每面动补出线柜设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SF6 断路器 | 40.5kV 1250A 31.5kA | 组/三相 | 1 | ABB，西门子，施耐德或相当于 |  |
| 2 | 电流互感器 | 1200/1200/1200/1200/1200/1 A 0.2S/0.5S/5P30/ 5P30/5P30 5/10/15/15/15 VA | 组/三相 | 1 | 沈阳互感器、大连第一互感器、大连第二互感器、上海互感器、沈阳索普、上海雷兹或相当于 | 每组5个二次绕组，符合浙江省标准 |
| 3 | 零序电流互感器 | 100/1A 5P30 15VA | 组/单相 | 1 | 沈阳互感器、大连第一互感器、大连第二互感器、上海互感器、沈阳索普、上海雷兹或相当于 |  |
| 4 | 组合式避雷器 | 51/134kV | 组/三相 | 1 | 上海合凯、安徽巨森、西安神电、保定荣优或相当于 |  |
| 5 | 接地开关 |  | 组/三相 | 1 |  |  |
| 6 | 电度表 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 多功能电量表 |  | 套 | 1 | 斯菲尔、科陆、南自仪表、广州汉光、海盐涵普或相当于 |  |
| 8 | 智能操控装置 |  | 组/三相 | 1 | 珠海一多、广州汉光、南京亚电、保定荣优或相当于 | 含带电显示 |
| 9 | 驱潮加热器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 安装调试备品备件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 其它 |  | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 站用变出线柜 |  | 面 | 1 |  | 含柜体和母线 |
| 每面站用变出线柜设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 40.5kV 1250A 31.5kA | 组/三相 | 1 | ABB，西门子，施耐德或相当于 |  |
| 2 | 电流互感器 | 1200/1200/1200/50/50/1 A 0.2S/0.5S/5P30/5P30/5P30 5/10/15/15/15VA | 组/三相 | 1 | 沈阳互感器、大连第一互感器、大连第二互感器、上海互感器、沈阳索普、上海雷兹或相当于 | 每组5个二次绕组，符合浙江省标准 |
| 3 | 零序电流互感器 | 100/1A 5P30 15VA | 组/单相 | 1 | 沈阳互感器、大连第一互感器、大连第二互感器、上海互感器、沈阳索普、上海雷兹或相当于 |  |
| 4 | 组合式避雷器 | 51/134kV | 组/三相 | 1 | 上海合凯、安徽巨森、西安神电、保定荣优或相当于 |  |
| 5 | 多功能电量表 |  | 套 | 1 | 斯菲尔、科陆、南自仪表、广州汉光、海盐涵普或相当于 |  |
| 6 | 电度表 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 接地开关 |  | 组/三相 | 1 |  |  |
| 8 | 智能操控装置 |  | 组/三相 | 1 | 珠海一多、广州汉光、南京亚电、保定荣优或相当于 | 含带电显示 |
| 9 | 驱潮加热器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 安装调试备品备件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 其它 |  | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 储能系统出线柜 |  | 面 | 2 |  | 含柜体和母线 |
| 每面储能系统出线柜设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 40.5kV 1250A 31.5kA | 组/三相 | 1 | ABB，西门子，施耐德或相当于 |  |
| 2 | 电流互感器 | 1200/1200/1200/500/500/1 A 0.2S/0.5S/5P30/5P30/5P30 5/10/15/15/15VA | 组/三相 | 1 | 沈阳互感器、大连第一互感器、大连第二互感器、上海互感器、沈阳索普、上海雷兹或相当于 | 每组5个二次绕组，符合浙江省标准 |
| 3 | 零序电流互感器 | 100/1A 5P30 15VA | 组/单相 | 1 | 沈阳互感器、大连第一互感器、大连第二互感器、上海互感器、沈阳索普、上海雷兹或相当于 |  |
| 4 | 组合式避雷器 | 51/134kV | 组/三相 | 1 | 上海合凯、安徽巨森、西安神电、保定荣优或相当于 |  |
| 5 | 多功能电量表 |  | 套 | 1 | 斯菲尔、科陆、南自仪表、广州汉光、海盐涵普或相当于 |  |
| 6 | 电度表 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 关口计量表 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 接地开关 |  | 组/三相 | 1 |  |  |
| 9 | 智能操控装置 |  | 组/三相 | 1 | 珠海一多、广州汉光、南京亚电、保定荣优或相当于 | 含带电显示 |
| 10 | 驱潮加热器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 安装调试备品备件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 其它 |  | 项 | 1 |  |  |
| 五 | 母设柜 |  | 面 | 1 |  |  |
| 每面母设柜设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔离手车 | 40.5kV 1250A 31.5kA | 组/三相 | 1 |  |  |
| 2 | 电压互感器 | 3530.130.130.13 0.2/0.5(3P)/3P 20/30/100VA | 组/三相 | 1 | 沈阳互感器、大连第一互感器、大连第二互感器、上海互感器、沈阳索普、上海雷兹或相当于 |  |
| 3 | 熔断器 |  | 组/三相 | 1 |  |  |
| 4 | 组合式避雷器 | 51/134kV | 组/三相 | 1 | 上海合凯、安徽巨森、西安神电、保定荣优或相当于 |  |
| 5 | 智能操控装置 |  | 组/三相 | 1 | 珠海一多、广州汉光、南京亚电、保定荣优或相当于 | 含带电显示 |
| 6 | 一次消谐 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 二次消谐 |  | 套 | 1 | 保定荣优、河北博为、保定科悦或相当于 |  |
| 8 | 驱潮加热器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 安装调试备品备件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 其它 |  | 项 | 1 |  |  |
| 六 | 工程附件 | 柜体内部连接用电缆、开关柜与站用变连接导体等附件 | 套 | 1 |  |  |
| 七 | SF6环境智能化监控装置 |  | 套 | 1 |  | 含系统主机、人体红外传感器、报警控制模块、风机控制模块、双气体传感组件（按需）、预留通信接口 |
| 八 | 机械锁 |  | 套 | 1 |  |  |

2.2备品备件

2.2.1 投标人应向招标人提供安装、调试、运行和维护所需的最低限度备品备件，按下表1格式要求提供详细的备品备件清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按钮 | 5只 | 每种 |
| 2 | 照明灯 | 5只 | 每种 |
| 3 | 显示灯 | 5只 | 每种 |
| 4 | 熔断器、空气开关 | 各1套 | 每种 |
| 5 | 分合闸线圈 | 各2套 | 每种 |
| 6 | 断路器及接地开关的辅助开关 | 各2个 | 每种 |
| 7 | 分、合闸线圈 | 各2个 | 每种 |
| 8 | 各种型号的切换开关、控制开关 | 每类2个 | 每种 |
| 9 | 各种型号的小型断路器、空气开关 | 2只 | 每种 |
| 10 | 带电显示装置 | 2套 | 每种 |
| 11 | PT熔断器 | 6个 | 每种 |
| 12 | 储能电机(如有) | 各1个 | 每种 |
| 13 | 温湿度控制器 | 各1个 | 每种 |
| 14 | 避雷器 | 3个 |  |

说明：本清单仅列出主要部件或者主要的分系统，投标人根据机型实际情况严格按照本表格格式补齐，不允许更改表格格式，如有差异可在备注栏标注，如有增加项，可在表格下方增行填写，并在备注栏中标注“增加”字样。本清单将作为投标人的分项报价依据。所选配件均应采用国内外名优产品，除招标人已列出外，投标人可补齐后列出三家以上同档次的供应商产品（最终需经招标人确认）,并按最高价计入总价。投标人最终的供货范围以满足本技术规范书对于投标人在供货项目、数量、性能、功能上的要求为准。

2.3专用工具：

投标人应向招标人提供必要的专用工具，按下表格式要求提供详细的专用工具清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地小车 | 1辆 |  |
| 2 | 验电小车 | 1辆 |  |
| 3 | 活动扳手 | 2把 | 开启螺栓用 |
| 4 | 钥匙 | 6把 | 开关柜门用 |
| 5 | 开关柜电缆堵头 | 3套 |  |
| 6 | 电压测试插座 | 2个 |  |
| 7 | 电流测试装置 | 2个 |  |
| 8 | 操作杆 | 2把 |  |
| 9 | 万用表 | 1台 | Fluke |
| 10 | 检修小车 | 1台 |  |

2.4进口材料及进口件清单

投标人根据投标部件情况列出进口材料及进口件清单，格式参照下表。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3 技术资料和交付进度

1.一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在合同签订后7天内，向招标人提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，招标人7套），另加2套电子文档（设计院和招标人各1套）。

1.8 投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标人12套），电子文件5套（设计院2套，招标人3套）。

1.9 设备安装调试完毕后，投标人应提供12套（设计院1套，招标人11套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册18 套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙江浙能__________工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备的KKS编码。

2.资料提交的基本要求

2.1  配合工程设计的资料和图纸在合同签订后7天内提供。其中必须包括下列图纸：（投标人应补充和细化所列技术资料以满足工程设计施工要求）

（a）总装示意图: 应表示设备总的装配情况,该图纸表明断路器组装后的正视图和侧视图并同时标出安装完后的组件。包括电力和控制电缆出入口位置、进线柜进线套管位置、外形尺寸、体积、设备重心位置与总重量等。

（b）基础图: 应标明柜体的基础螺栓的位置和尺寸、设备操作维护所需的走廊净距及设备操作时的动态负荷等。并应注明对基础的强度和水平度的要求。

（c）一次电气方案图、二次典型控制、保护图: 应包括柜体本身及操动机构的内部接线和本地及远方操作用的控制、保护、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图,还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

（d）电流互感器资料，包括伏－安特性曲线。

2.2施工、调试、试运、性能试验和运行维护所需的技术资料（包括开关柜二次接线安装图）按二台机组15套及相应的电子版资料2套提供，试验报告按10套提供，并在设备交货前2个月邮寄至施工现场（招标人提出具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）。

2.2.1安装使用说明书

a.开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。

b. 开关柜内主要元器件如断路器及其操动机构、接触器及其操动机构、互感器、避雷器、综合保护装置等的完整资料。

c. 详细的润滑说明，包括可能的磨损点，润滑剂型号以及建议的润滑期限。

d. 其它元器件如各种继电器、辅助开关、熔断器以及其他项目的说明。

2.2.2试验报告

a. 例行（出厂）试验报告

b. 型式试验报告

c. 特殊试验报告

d. 主要部件试验报告,包括断路器、接触器、综合保护装置等。

2.2.3 技术图纸（另供2套电子文本）

- 总装示意图

- 基础图

- 一次电气方案图、二次典型控制、保护图、二次原理接线图

2.2.4其他资料

- 产品的质量文件

- 开关柜运输、包装贮存规定

- 维修指南

- 详细的装箱清单

2.3  投标人应在投标阶段提供投标产品制造单位的产品业绩表，包括产品型号（柜型、断路器型号、接触器型号）、短路电流参数、数量、使用场合等。

2.4  图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量

投标人应向招标人提供的资料、图纸、试验报告见表1，但不限于表1的内容。

表1 投标人向招标人提供的资料和图纸

| 序号 | 内 容 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 图纸 | 合同签订后7天内 |
| 1 | 土建、地基规定及图纸 |  |
| 2 | 安装、维护、运行说明及图纸 |  |
| 3 | 电气原理图 |  |
| 4 | 二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路主方案图、元件安装图纸（二次小室）、二次原理接线图 |  |
| 5 | 布置图（平面、断面） |  |
| 6 | 安装图，带外形尺寸、运输尺寸、质量 |  |
| 二 | 安装使用说明书 | 合同签订后90天内 |
| 1 | 主要元件安装使用说明书 |  |
| 2 | 专用工具、仪表介绍 |  |
| 3 | 运输和安装所需要专用设备的说明 |  |
| 4 | 现场试验和其他试验说明 |  |
| 三 | 试验报告 |  |
| 1 | 全套型式试验报告 |  |
| 2 | 全套出厂试验报告 |  |
| 3 | 其他试验报告 |  |
| 4 | 零部件试验（包括绝缘件的局部放电试验报告） |  |
| 四 | 其他资料 |  |
| 1 | 主要元件标准 |  |
| 2 | 所用材料标准 |  |
| 3 | 检查、调试规定 |  |
| 4 | 包装、装船、储存规定 |  |
| 5 | 现场高压试验规定和标准 |  |
| 6 | 维修指南 |  |
| 7 | 装箱清单 |  |
| 8 | 包装说明 |  |
| 9 | 设备中使用的润滑剂、油脂的清单及检验合格证明 |  |
| 10 | 带电显示装置的规格、型号、厂家 |  |
| 11 | 柜体发热量计算书 |  |

- 附件4 交货进度

设备交货进度应按满足工程安装进度的要求，招标方要求的交货时间:

交货进度表(包括设备、备品备件、进口件及专用工具)

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 40.5kV开关柜 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交货时间 |
| 1 | 设备本体 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 2 | 备品备件 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 3 | 专用工具 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 4 | 其它 | 现场工地 | 2026.5.31 |

上述交货时间为货物到达陆上集控中心工地的时间。

本交货时间为暂定计划，如有工程进度计划变更，提前1个月通知投标人，投标人承诺满足工程进度的要求。

- 附件5 设备监造、检查和性能验收试验

1. 概述

1.1  本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  投标人应在本合同生效后3个月内，向招标人提供与本招标设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2. 工厂的检验和监造

2.1招标人有权派遣其检验人员到投标人及其分包商的车间场所, 对招标设备的加工制造进行检验和监造。招标人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标人。

2.2如有招标设备经检验和试验不符合技术规范的要求,招标人可以拒收,投标人应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标人不承担上述的费用。

2.3招标人对货物运到招标人所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标人人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除投标人按招标规定应负的责任,也不能代替招标设备到达现场后招标人对其进行的检验。

2.4投标人应在开始进行工厂试验前15天,通知招标人其日程安排。根据这个日程安排,招标人将确定对招标设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知投标人。然后招标人将派出技术人员前往投标人和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该招标设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合招标规定的标准,或包装不满足要求,招标人代表有权发表意见,投标人应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运招标设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

2.5若招标人不派代表参加上述试验,投标人应在接到招标人关于不派员到投标人和(或)其分包商工厂的通知后,或招标人未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

2.6 监造者有权到生产招标设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

3．监造与试验

试验应满足国家以及行业有关标准，并同时执行下列要求。

投标产品应按其技术条件规定的项目进行过型式试验。型式试验应在国家认定的试验站进行，并提供合格的型式试验报告供招标人查阅。

每台产品出厂前必须进行例行（出厂）试验，并应具有出厂试验合格证书。

招标人对投标人提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。招标人在现场验收试验期间，损坏的元器件由投标人无偿补供。

3.1监造内容

监造内容见下表：

| 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R | 备注 |
| 生产设计图纸 | 工厂文件 |  |  | √ | 全部设备 |
| 敷铝锌钢板及冷轧优质拉延钢板 | 质保证书 检验报告及其它相关文件 |  |  | √ | 批报告 |
| 断路器、接触器、电流互感器 | 报关单,出厂检验报告,质保书 |  |  | √ |  |
| 其它配套件 | 检验报告及其他文件 |  |  | √ |  |
| 骨架制造 | 生产进度,制造质量 |  | √ |  |  |
| 装配 | 生产进度,装配质量 |  | √ |  |  |
| 出厂验收 | (1).结构、外观及防护等级检查 (2).工频耐压 (3).行线接排质量检查(包括力矩检查) (4).电气原理正确性检查(通电调试) (5).元器件规格,型号检查 (6).主回路电阻测量 (7).分、合试验 (8).机械性能、机械操作及机械防误操作装置或电气连锁装置功能试验。 (9).铭牌正确性检验 | √ |  |  | 各种柜型各抽二台 |
| 出厂试验 | 产品出厂检验报告,合格证书 |  |  | √ | 全部设备 |
| 其他 | 投标人细化 |  |  |  |  |
| 注: H:停工待检 W:现场见证 R:文件见证 |  |  |  |  |  |

3.2型式试验（提供试验报告）

3.2.1 耐受电压试验（包括雷电冲击电压试验、工频耐受试验、辅助回路的工频耐压试验）

3.2.2 温升试验和主回路电阻测量

3.2.3 主回路和接地回路的动、热稳定试验

3.2.4 断路器开断和关合能力试验

3.2.5 机械试验

3.2.6 防护等级的检查（防止人体接近带电部分及运动部分的试验）

3.2.7局部放电试验

3.2.8 熔断器开断能力试验

3.2.9 接触器开断能力试验

3.2.10 泄漏电流测量

3.2.11 操作振动试验

3.2.12 防雨试验

3.3特殊试验

3.3.1 内部故障电弧效应试验

3.3.2 人工污秽凝露试验

3.3.3 抗地震试验

3.3.4外壳机械强度试验

如投标产品已进行过特殊试验，请提供试验报告。

3.4现场试验

现场试验项目按照GB50150标准执行。

3.5试验要求：严格按GB3906和其他国家标准进行试验，以满足本规范书和有关国家标准。

- 附件6 技术服务和联络

1  投标人现场技术服务

1.1  投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表（按2台机组开列）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2  投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

投标人要向招标人提供服务人员情况表(见下表格式）。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 |  | 专业 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
|  | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （按资质4条逐条评价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价 |  |  |  |  | 单位 (盖章) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

（注： 每人一表）

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1  投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

安装、调试重要工序表（投标人细化）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3  投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5  投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。

1.4  招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2  培训

2.1   为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

培训计划和内容由投标人在投标文件中列出

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3   培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

2.4   投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3  设计联络

设计联络会安排二次，第一次会务组织及会务费用由投标人负责，第二次会务组织及会务费用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 |  |  | 投标人所在地 |  |
| 第二次 |  |  | 招标人所在地 |  |

# 附件7 分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质情况（包括与本设备的配套业绩）。

国内分包情况表

注：下表中的序号和内容应与附件2的一致

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件8 运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

舟山市普陀2#海上风电场项目

陆上集控中心

- 40.5kV开关柜

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

- 设备联锁和保护功能说明。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 长 × 宽× 高 |  | 重 量 |  | 厂家 名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

# 附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附件11 附图

二次附图详见附图1；

开关柜系统图详见附图2；

开关柜一次接线图详见附图3；

开关柜布置图详见附图4。

# 附件12 投标人需要说明的其他问题（满足工程设计需要的资料、质量承诺及售后服务承诺等）

合同（技术协议）签订后的七个日历天内，投标人提供满足工程设计需要的纸质资料10套以及电子文档2套；投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

格式自拟。