舟山市普陀2#海上风电场项目

陆上集控中心

220kV并联电抗器及附属设备招标文件

技术规范书

目  录

附件1 技术规范……………………………………………………………………….....1

附件2 供货范围……………………………………………………………………...…35

附件3 技术资料及交付进度………………………………………………………...…40

附件4 交货进度……………………………………………………………………...…46

附件5 设备监造、设备的出厂检验和性能验收试验………………….………..……47

附件6 技术服务和设计联络………………………………………………………...…57

附件7 分包与外购…………………………………………………………………..….60

附件8 运行维护手册编写格式…………………………………………………….…..61

附件9 大（部）件情况………………………………………………………………...63

附件10 技术差异表………………………………………………………….……..…..64

附件11 附图…………………………………………………………………….………65

附件12 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）………….…67

- 附件1 技术规范

1．总则

1.1 一般规定

1.1.1 本招标文件适用于舟山市普陀2#海上风电场项目220kV并联电抗器设备及附属设备，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.1.3  投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

1.1.4投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.1.5投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.1.6在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.1.7规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

- 1.1.8投标人须提供与招标设备同类型、同容量（120MVA）及以上、同电压（220kV）等级及以上的设备型式试验报告。

1.1.9投标人应对所供设备进行编码，按照NB/T 31145-2018《风电场标识系统编码标准》执行，满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

1.1.10 工程主要原始资料

1.1.10.1系统概况和相关设备（包括现场地点、水陆大件运输条件等）

舟山市普陀2#海上风电场项目场区位于舟山市普陀区六横岛东南侧海域，场址中心离岸距离约42km，规划海域面积约49km²，规划总装机容量400MW。风电场场区海底地形较平坦，水深在16~25m之间。本工程拟安装34台单机容量12MW级风电机组，总装机容量408MW。

本工程风电场配套建设1座220kV海上升压站和1座陆上集控中心，风电机组通过6回66kV集电线路接入220kV海上升压站，升压后通过2回220kV海缆送至六横岛利用定向钻接入本工程建设的陆上集控中心，经一回220kV架空线和1回海缆接入至宁波侧登陆点，随后接入220kV厚墩变，陆上集控中心预留二期风电场项目接入场地。

风电场每台风机配置一套升压设备，经多台风机连接由66kV海缆集电汇集后接入海上升压站66kV配电装置，通过海上升压站升压到220kV后由2回220kV海缆接至陆上集控中心。

海上升压站共设2台主变，66kV配电装置采用2组单母线分段接线，220kV配电装置采用线变组接线形式，采用GIS型。

陆上集控中心布置1套220kV配电装置，本期采用4进1出1母设单母线接线，2回海缆进线，1回站用降压变进线，1回APF降压变进线，1回架空出线，220kV侧预留2回远期设备，海缆进线间隔各配套一台高压电抗器。35kV侧采用单母线接线形式，设2回动态无功补偿装置进线，2回储能系统进线，1回低压站用变进线，1回母设间隔进线，1回主降压变进线。陆上集控中心设置1台APF降压变和1套谐波治理装置。

本工程建设的陆上永久建筑物为陆上集控中心，位于舟山市普陀区六横镇苍洞村，征地面积约为32987m2。

合同货物运输目的地为浙江省舟山市普陀区六横岛的本工程陆上集控中心业主指定地点，车板交货。设备组装和主要试验在陆上集控中心完成。

本风电场工程陆上集控中心位于舟山六横岛，设备进出舟山本岛（宁波）需通过海运方式，舟山与宁波之间建有G9211甬舟高速公路，通过宁波市交通向外辐射。G329国道贯穿舟山本岛全境，并通过双坝线、鸭东线与甬舟高速公路相连。宁波市干线公路由“一环五射三复三连三疏港”高速公路网和以“八横五纵三沿海”为骨架的一般干线公路网组成。高速公路网中“一环”为宁波市高速公路外环线；“五射”指以宁波为中心向四个主要交通方向辐射的干线通道，分别为西向的杭甬高速公路、西北向的杭州湾大桥及南岸连接线、南向的宁波至温州方向（甬台温）高速公路、西南向的宁波至金华（甬金）高速公路。宁波港域疏港公路主要有329国道、杭甬高速公路、同三国道主干线和省道甬临线、江拔线、骆霞线等。宁波、镇海、北仑三个港区铁路支线与萧甬铁路相连，并通过浙赣、沪杭、宣杭线与全国铁路网连接。

1.1.10.2气象资料

多年平均气温				16.9℃

历年极端最高气温			38.8℃

历年极端最低气温			-7.5℃

多年平均气压本站			1001.2hPa

多年平均降水量				1455.9mm

多年平均相对湿度			80.3%

多年平均风速				8.3m/s

近35年平均风速			6.30m/s

多年平均雷暴天数			27.3d

1.1.10.3其他使用条件

风速：离平均海面高10m处，维持10min的平均最大风速42.60m/s（重现期50年)

耐地震能力按8度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）

污秽等级：              		e1级

爬电比距：              		≥34.1mm/kV  (最高工作电压)

系统额定频率：          		50Hz

系统最高运行电压：      		252kV

安装地点：              		户外，GIS楼北侧

高压并联电抗器与其他设备连接方式： 高压侧与GIS之间采用架空线连接；并联电抗器尾端套管采用铜排引出接地。

1.1.11 防腐技术要求

设备位于海洋环境，污秽等级高，湿度最大可达90%以上，因此设备需合理选择防腐方案、电气距离、设备材质、绝缘方法等。

高压电抗器位于陆上集控中心，户外布置，位于海边重盐雾环境中。

按照《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》（GB 30790）以及《涂料和漆清 防护漆系统对钢结构的腐蚀保护》（ISO 12944）环境分类要求，电抗器整体户外布置，防腐等级（包括外购元件，例如散热器、油中气体在线监测装置、端子箱等）应满足CX等级。相关操作、控制柜体防护等级不低于IP56。

投标人应对本设备的外壳、连接部件、裸露金属部分、与大气长时间直接接触等部分进行防腐蚀特殊处理，并应保证设备能安全可靠的运行30年以上。

设备需要考虑合适的电气距离，防腐处理在设备元器件的材质选择，表面处理，油漆喷涂等方面采取措施。

根据结构需要，部分材质应选用316L不锈钢，要求添加Mo，其化学成分要求：C≤0.08，Si≤1.00，Mn≤2.00，P≤0.035，S≤0.03，Ni:10.0-14.0，Cr:16.0-18.5，Mo:2.0-3.0。控制箱、蝶阀等设备材质必须要用316L不锈钢，并进行其他防腐措施处理，如钝化、涂防腐油漆等。

金属材料表面处理应满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级》要求；油漆喷涂应满足《防腐蚀涂层涂装技术规范》要求。防腐涂层处理包括但不限于以下内容：

(1) 防腐涂层施工主要工艺流程如下：钢板表面预处理→切割下料→整体拼装→喷砂除锈→除尘→检测→钢材加热→调配涂装料→喷涂底漆→喷涂第二道漆→喷涂面漆→冷却→成品检测→涂层养护→损伤补涂。

(2) 全部机械准备工作（去飞边毛刺，锐边尖角进行倒角等）必须在打砂清理之前完成。必须清除所有的焊接飞溅物和焊渣。

(3) 采用水基生物降解清洁剂清除表面的油、水、油脂、盐分、切削液等化学试剂。若油漆厂家提供清洁剂，则必须使用油漆厂家的清洁剂。小面积的污染表面可用蘸有溶剂的抹布擦拭干净；大面积的污染表面喷淋清洁剂溶液，浸5分钟，然后刷洗待表面油、脂得到充分反应后，再用淡水冲净。盐分用高压淡水冲净。

(4) 喷砂施工应在相对封闭的喷砂房内进行，并保证足够的通风和照明；油漆涂装过程必须在厂房内进行。喷涂场地开阔，设有专用操作区。室内空气流通，光线明亮。要求使用钢砂、钢丸，钢砂（规格：G18、G25、G40）、钢丸（规格：S330、S390、S460）混合比例为3:7或5:5。

(5) 钢材在涂装前须进行喷砂除锈处理，除锈等级应不低于Sa2.5，平均粗糙度要达到40~70μm，符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级》（GB8923）的要求。涂装前应先用干燥压缩空气清除钢材表面的粉尘。

(6) 在下列施工条件下涂装施工应停止进行：当钢材表面温度比空气露点温度高出少于3℃，或者相对湿度大于80%时；当因下雨、霜冻等天气条件在涂漆表面形成潮气时；常温型涂料施工环境温度范围为5℃~40℃；当环境温度为-10℃~5℃时，施工必须使用冬用型涂料，施工工艺按涂料厂家提供的说明进行。低于-10℃时严格禁止施工。

(7) 表面处理经质量自检，并取得监理工程师认可，合格后必须在4h内喷涂，其间隔时间越短越好。若遇下雨或其它造成钢材基体表面潮湿时，要待环境达到施工条件后，用干燥的压缩空气吹干表面水分和除去灰尘，并重新喷砂处理至Sa2.5级。

(8) 要求各钢材的涂层在供货前一星期完成。即涂层经一星期养护后才能应用。涂层在未完全固化的情况下，禁止承受拉力作用；涂层固化过程中，应保持良好的通风，在固化前，应避免接触水气。

(9) 防腐体系是基于不含沥青的环氧油漆及聚氨酯油漆的涂层体系。应采用增强型的防腐油漆，以满足防腐年限的要求。所采用的防腐油漆底漆、中间漆、面漆均必须兼容。

(10) 防腐涂层厂商须出具国家资质检测机构提供的第三方检测报告，符合ISO 12944-6要求的检验合格证和其他类似证明，包括耐老化、抗冲击性、耐磨性、附着力、耐碱、抗氯离子渗透性、延伸率（断裂）等试验，试验指标不低于ISO 20340、ISO4624等的相关要求。

(11) 涂装后应按《漆膜厚度测定法》（GB/T 13452.2）中规定的方法进行涂层干膜厚度测定。干膜厚度应大于或等于设计厚度值者应占检测点总数的90%以上，其它测点的干膜厚度也不应低于90%的设计厚度值，且不应大于设计厚度值的2倍，当不符合上述要求时，应根据情况进行局部或全面修补。

以上防腐要求作为基本要求，投标人可依据自身经验，采用合适的防腐方案并提交防腐说明文件。要求对电气设备的材质选择、表面处理、喷涂等方案进行详细的专篇说明。

1.2 工作范围

1.2.1  投标人的供货范围和设计分工

投标人的供货范围和设计分工在本规范相关附件中已有明确。

1.2.2  投标人基本工作范围

1.2.2.1 投标人基本工作范围包括对供货范围内所含设备、结构、材料的设计、制造、测试、包装和发运服务等各项工作。

1.2.2.2 投标人的工作范围还包括对设备的安装、校验、启动调试及初期试运行中的服务、培训。

1.2.2.3 投标人提供符合本规范书附件2供货范围要求的设备及系统。

1.3  标准和规范

1.3.1  合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

1.3.2  除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

1.3.3  投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新标准）：

| GB/T 311.1~6 | 绝缘配合 第1部分~第6部分 |
| --- | --- |
| GB/T 1094.6 | 电力变压器 第6部分：电抗器 |
| GB/T 1094.10 | 电力变压器 第10部分：声级测定 |
| GB/T 23753 | 110kV及以上油浸式并联电抗器技术参数和要求 |
| GB/T 6451 | 油浸式电力变压器技术参数和要求 |
| GB 2536 | 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 |
| GB/T 20840 | 互感器 |
| GB/T 11022 | 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| GB/T 5273 | 高压电器端子尺寸标准化 |
| GB/T 1094.10 | 电力变压器 第10部分：声级测定 |
| GB/T 7354 | 高电压试验技术 局部放电测量 |
| GB/T 1094.4 | 电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 |
| GB 50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB/T 1094.7 | 电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则 |
| GB 191 | 包装贮运标志 |
| GB 4109 | 交流高压高于1000V的绝缘套管 |
| GB/T 16927 | 高电压试验技术 |
| GB/T 17623 | 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 |
| GB 16847 | 保护用电流互感器暂态特性技术要求 |
| GB50148 | 电气装置安装工程电力电抗器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |
| JB/T 10088 | 6kV~1000kV 级电力变压器声级 |
| IEC 60137 | 交流电压1000V以上套管 |
| IEC 60270 | 高压试验技术 局部放电测量 |
| GB/T 8923 | 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 |
| ISO 12944 | 色漆和清漆 防护漆体系对钢结构的防腐蚀保护 |
| GB/T 13452.2 | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 |
| IEC60076-1 | 电力变压器 第1部分：总则 |
| IEC60076-2 | 电力变压器 第2部分：液浸变压器的温升 |
| IEC60076-3 | 电力变压器 第3部分：绝缘水平、电介质试验和空气中的外间隙 |
| IEC60076-5 | 电力变压器 第5部分：承受短路的能力 |
| IEC60076-6 | 电力变压器 第6部分：电抗器 |
| IEC60076-9 | 电力变压器端子和分接标志 |

- 1.3.4 除以上规范外，还应满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（2018修订版）》（国家电网生【2018】979号）、国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版），《国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》（国家电网科【2017】549号）的相关要求。

1.3.5 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

1.3.6 当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应按高标准执行。

1.3.7 所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

1.3.8 合同签订1个月之内，按本规范要求，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

2. 技术要求

2.1  设备的主要参数

2.1.1 型式：2台220kV、25Mvar、三相、铜线圈、油浸式、自然油循环自冷却、低损耗的并联高压电抗器及其附属设备。

2.1.2 额定值

(1) 额定容量							25Mvar

(2) 相  数								三相

(3) 额定频率							50Hz

(4) 额定电压							230kV

(5) 额定电流							62.75A

(6) 额定电抗及偏差						2116Ω±5%

(7) 三相间互差（%）						±2%

2.1.3 性能、参数要求

(1) 冷却方式							ONAN(100%)/ONAF(150%)

(2) 系统最高运行电压						252kV

(3) 系统短路电流						50kA

(4) 电抗器中性点接地方式					直接接地

(5) 绝缘水平

电抗器匝间工作场强不大于2kV/mm，绝缘水平应符合如下规定：

并联电抗器额定绝缘水平（kV）

|  | 雷电冲击耐受电压（峰值） |  | 操作冲击耐受电压 （峰值） | 短时工频耐受电压 （有效值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全波 | 截波 |  |  |
| 高压侧 | 950 | 1050 | 750 | 395 |
| 尾端侧 | 200 |  | / | 85 |

(6) 允许温升

并联电抗器的温升限值表（1.05倍额定电压）

| 部位 | 最高温升（K） |
| --- | --- |
| 油顶层 | 55 |
| 绕组平均 | 65（电阻法） |
| 绕组热点 | 78 |
| 油箱、铁芯及结构件表面 | 80 |

金属结构件的温升值应不导致绝缘件的损坏和油受到过度老化。

(8) 额定损耗（不包括辅助设备损耗）

额定损耗（75℃）≤80kW，电抗器损耗实测值不允许有正偏差。

投标人应提供不同负载时的损耗曲线，及效率负荷曲线或损耗负荷曲线。

(9) 阻抗允许偏差

在额定电压和额定频率下，并联电抗器额定电抗允许偏差为±5%。

(10) 过电压能力

并联电抗器在额定频率下的过电压能力见下表。

并联电抗器额定频率下的过电压允许时间

| 过电压倍数 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定运行下允许时间 | 连续 | 60 min | 20 min | 10 min | 3min | 20s | 8s |

注：投标人应提供上述电压下，激磁电流的各次谐波分量，并提供过激磁曲线。

- 冷却装置

下表所列不同环境温度下，投入不同数量的冷却器时，变压器允许满载运行时间及持续运行的负载系数，由投标人在投标时填写。

| 投入冷却器数 | 满负荷运行时间(分钟) |  |  |  | 持续运行的负荷系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110C | 220C | 330C | 440C | 110C | 220C | 330C | 440C |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

变压器满载运行、全部冷却器风扇退出运行时变压器允许工作时间，由投标人在投标时填写。

| 负载（%） | 100 | 75 | 50 | 空载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（小时） |  |  |  |  |
| 线圈温度（℃） |  |  |  |  |
| 绝缘油温度 |  |  |  |  |

(12) 局部放电水平

局部放电实验应符合IEC和国标规范有关规定的方法。在1.5倍最大工作相电压下测量，电抗器高压侧局部放电量不大于100pC，在1.0倍最大工作线电压下，套管的局部放电量不高于10pC。

(13) 额定电压及额定频率下的电流谐波分量

对直接接地的并联电抗器，当施加正弦波形的额定电压时，每相电流的三次谐波分量最大峰值不大于基波电流峰值的3%。

(14) 噪声

噪声水平应符合 JB/T10088《6kV~1000kV 级电力变压器声级》6.3及GB/T 23753《110kV及以上油浸式并联电抗器技术参数和要求》6.2.2.6中要求。

在GB/T1094.10 规定的测量条件下，离电抗器油箱0.3m、离地高度为1/3和2/3电抗器本体高度处，声级水平（声压级）不大于80dB，并应按GB/T1094.10的规定进行换算，给出声功率级。

(15) 油箱机械强度

电抗器的油箱和散热器在下列试验中应无泄漏和不允许的永久变形。

真空强度：133Pa ，历时12h；

油箱压强：0.1MPa，历时24h；

散热器压强：0.15MPa，历时12h。

(16) 密封要求

整台电抗器应能承受在储油柜油面上施加30kPa静压力，其试验时间持续24h，不得有渗漏。

(17) 介质损耗因数（tgδ）

在常温（20~25℃）和额定电压下，电抗器绝缘介质的介质损耗因数tgδ不大于0.5%。

(18) 振动限值

在额定电压及额定频率下，油箱壁机械振动幅度限值为：

平均值≤45μm（峰-峰）；

最大值≤55μm（峰-峰）；

底  部≤20μm（峰-峰）。

投标人应进行电抗器振动仿真模拟，采取有效措施降低振动。

(19) 并联电抗器在本电站规定的工作条件和负载条件下运行，并按制造厂的说明书维修，电抗器的预期寿命应大于30年。

(20) 套管型电流互感器

电抗器高压套管侧，尾端套管式附加电流互感器的配置见下表（绕组测温用CT由投标人自行考虑）。

电抗器高压套管侧附加电流互感器

| 装设位置 | 电流比(A) | 准确级 | 额定输出(VA) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电抗器高压侧 | 100/1A 300/1A 300/1A 300/1A | 0.2S/5P30/5P30/5P30 (靠近电抗器为0.2S级，p2；靠近GIS为5P30，p1） | 10VA/15VA/15VA/15VA | 4组（三相） |

电抗器尾端附加电流互感器

| 装设位置 | 电流比(A) | 准确级 | 额定输出(VA) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电抗器尾端侧 | 100/1A 300/1A 300/1A | 0.2S/5P30/5P30 (靠近电抗器为0.2S级，p1；靠近GIS为5P30，p2） | 10VA/15VA/15VA | 3组（三相） |

投标人应提供不同电流互感器的以下数据：二次励磁曲线、拐点电压、75℃时最大分接二次电阻值等。

电流互感器应符合GB/T 20840电流互感器标准的要求，电流互感器的变比、准确级次、容量等应标列在电抗器铭牌上。

电流互感器的所有二次端子均应通过金属导线连接至并联电抗器控制箱的实验型端子排上。暴露在并联电抗器油中的所有电流互感器连线应能适应环境。

电流互感器二次绕组应均匀分布在铁芯四周。

电流互感器和套管升高座，应具有互换性。装有电流互感器的套管升高座要有铭牌，应表明各端子的变比、极性、位置与其配置的套管型号等。

电流互感器的二次端子应采用整体浇注CT面板引出。电流互感器的二次引线应经金属屏蔽管道引到电抗器本体端子箱的端子板上，引线应采用截面不小于4mm2的耐油、耐热的软线。二次引线束可采用金属槽盒或金属管防护。投标人应提供电流互感器端子盒以及至端子箱之间的电缆和金属槽盒（或金属管），并完成接线。

电流互感器满足浙江电网相关要求。CT参数图纸确认最终决定，参数修改不应产生商务费用。

2.2 结构要求

2.2.1相序

面对高压侧从左到右相序依次为A、B、C（暂定，最终由设联会确定），相关的结构及控制系统等应与此相适应。要有明显带相色的标示牌。

2.2.2器身

- 电抗器型式应为钟罩式，便于用户维护和检修。

- 器身应采用成熟的绝缘结构。

- 为防止油流带电，电抗器器身内油流速度应不大于0.3m/s。

- 电抗器的结构，应能防止由于漏磁通引起的局部过热。

- 所有密封面均能有效地防止渗漏，确保密封性能。

- 电抗器的油箱底应留有供安装使用的固定孔，应有顶起电抗器的千斤顶位置。箱底与基础的固定方式，应经招标人认可。

- 电抗器本体尾端套管应采用铜排星型连接后设置引下的接地铜排，铜排需包绝缘热缩套，铜排截面不小于400mm2，接地铜排需采用35kV支持绝缘子与本体隔离并固定，接地铜排引下至地面约30cm高度处在本体上设置接地端子，接地端子应便于与主接地网接地铜排连接。接地端子以上的铜排、支持绝缘子及连接金具螺栓均由投标人提供。

- 器身表面涂防护漆，油漆颜色为中灰色。

2.2.3油箱及储油柜

- 油箱的设计应方便运行和维护，油箱应由高强度的厚钢板焊接而成，所有钢板必须预处理，并用型钢加强。油箱上部箱盖和下部连接应为密封焊接结构，油箱应能承受三次切割后仍能安全运行。油箱内壁应设置电磁屏蔽以减少杂散损耗。油箱密封件耐温能力应高于与之接触的金属件可能的最高温度。

- 油箱顶部的所有开孔均应有凸起的法兰盘。凡可产生气窝之处都应在最高点设置气塞或连接至公用管道，以将气体汇集通向气体继电器。通向气体继电器的管道应有2%的升高坡度。

- 油箱上应有吊攀，其下部应设置千斤顶座。设备应考虑发生故障时，由大型吊装设备起吊并运输而设置必要的吊点，每个吊点承受重量应不小于总重的1/2。

- 油箱上应对电抗器重心位置加以标记。

- 投标人应在套管附近设置人孔和手孔，以便接近套管及接线端子的底部，便于拆卸更换套管。人孔、手孔和套管口与油箱连接处应为法兰螺栓连接，并有可靠的密封装置，必要处均应配防松垫圈以防松动或过分压缩。在油箱和箱顶的适当位置，应设置温度计探头插座。油箱底部两侧应设有接地端子板，并应有明显的接地标志。

- 油箱内壁和所有钢联接均应喷砂或喷丸除锈，喷漆前油箱外壁的轧钢氧化皮应彻底清除。

- 电抗器油箱上应设置一个至顶盖的爬梯。爬梯的设置应便于取气样和观察气体继电器，并与套管保持足够的安全距离。

- 电抗器的油箱底应留有供安装使用的固定孔，应有顶起电抗器的千斤顶位置。箱底与基础的固定方式，应经招标人认可。

- 油箱上部和下部应有注油和放油阀门，并成对角布置；同时应装有油样阀。电抗器油箱的下部箱壁上应装有油样阀门和事故放油阀。

- 电抗器油箱应装有下列阀门：

- a. 电抗器主油箱、油枕的排污阀；

- b. 油箱的最底部、中部和上部的取样阀；

- c. 油箱上下对角的内循环滤油阀；

- d. 油枕芯体与主油枕间的隔离阀；

- e. 抽真空、注油及紧急排油阀；压力释放阀应考虑加装排油管，油管口距地50cm，以防事故状态时油发生喷射。事故放油阀应该考虑手动操作（如：加装可敲击玻璃装置）；

- f. 抽样阀末端为一直径为10mm的内螺纹插座，插座带有一个可拆插头；

- g. 散热器侧油管和本体油箱侧油管均应设置有可关断的阀门。

- 储油柜

- 储油柜为由可伸缩的金属波纹芯体构成的容积可变的容器，将高抗油与空气完全隔离。储油柜采用外壳封闭的内油式垂直伸缩式波纹储油柜，其容积应留有裕量，保证在最高环境温度允许过载状态下油不溢出，在最低环境温度未投入运行时观察油位计有油位指示，并提供远传4~20mA油位信号。内油式储油柜芯体为(1Cr18Ni9Ti)不锈钢金属材质，在30年寿命期内免维护。

- 储油柜与高抗油箱之间的联管畅通。高抗安装在水平基础上，套管升高座等处积集气体应通过带坡度的集气总管引向气体继电器。

- 储油柜须具有优良的耐压性和耐真空性，储油腔、呼吸腔均可承受±0.1MPa的压力，不加装任何自身保护装置，即可满足高抗设备的打压试验及全真空注油要求。

- 储油柜可在-30℃~95℃温度范围内进行高抗绝缘油的体积补偿。

- 储油柜工作寿命满足高抗运行30年。

- 储油柜有油位计、放气塞、排气管、排污管和进油管及吊攀。油位计采用采用知名品牌，并设置远传接口，最终经买方确定。

- 储油柜与高抗油箱之间的联管应畅通，为使气体易于汇集在气体继电器内，要求升高座的联管、高抗与储油柜的联管和水平面有约1.5°的升高坡度。在气体继电器水平管两侧装置蝶阀,便于检修。

2.2.4铁芯和绕组

- 铁芯应由高质量、低损耗、无时效、冷轧晶粒取向硅钢片叠装制成，硅钢片厚度应≤0.3mm。铁芯用先进方法紧固，防止局部过热和振动过大，也不致因运输和运行的振动而松动。铁芯结构件宜用非磁性材料或采用磁屏蔽，电抗器的磁场分布应合理。

- 每组铁芯均应在适当位置设置油道，以保证充分均匀冷却，并应采取措施保证绕组周围和匝间油的循环，控制油的流速以防止油流带电。

- 电抗器铁芯和夹件应与油箱绝缘，分别通过装在油箱顶部的套管引出地线，并引至下部与油箱连接。油箱接地处应有明显的接地符号或“接地”字样。接地极板应满足接地热稳定电流要求，并配有与接地线连接用的接地螺钉，螺钉的直径不小于12mm。

- 三相高压并联电抗器应采用三相五柱式结构，依据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222－2021的14.3.3条，避免非全相耦合谐振过电压和潜供电流增大不利于灭弧。

- 所有绕组均用99.9%以上的半硬无氧铜作为线材。

- 为减少涡流和使电流及温度沿绕组均匀分布，导线在一定的间距要相互换位排列。

- 绕组设计应有良好的冲击电压波分布；油流分布应均匀、油路通畅；应对绕组的漏磁通进行控制，消除电场集中，避免产生局部过热并降低局部放电。绕组出线与套管头的连接（不用锡焊）应采用磷铜焊等。

- 绕组线圈和引出线端必须紧固形成刚性部件，防止短路引起的机械力和运输中的振动产生相对位移。

- 绝缘材料及与油接触的其他材料和油有良好的相容性。

- 绕组结构应避免出现局部电场集中及局部放电现象。绕组的设计应使引线端和接地端之间的冲击电压尽可能呈线性分布。绝缘应具有足够高的电气和机械强度，绕组布置应有利于油循环，使导体和油的温差最小，并使绕组平均温升不超过规定值。

- 导体内部结构图纸提供后，现场生产引线不得随意增加接头。

2.2.5套 管

所有套管的设计、制造和试验应满足GB 4109《交流电压高于1000V的绝缘套管》标准的要求。高压及高压尾端套管应有电容式抽头供试验用，试验抽头套管应能承受的试验电压为50Hz，2kV，1min。套管颜色为棕色。

电抗器高压套管采用电容型玻璃钢干式套管，采用导线连接。尾端套管的相互连接和引下接地属于电抗器厂家工作范围，投标人应将尾端套管采用接地铜排星型连接，铜排截面积不小于50mm×4mm，沿本体外壳引下至距地面30cm高度处，并在本体上设置接地端子，接地铜排与本体之间应采用35kV绝缘子隔离并固定。接地端子及以上的接地铜排、支撑绝缘子、连接金具等均应由投标人负责。接地端子以外的接地部分由招标人负责。

套管的有效爬距（考虑直径系数）应按34.1mm/kV（最高工作电压）考虑。

在满足爬电比距的前提下，套管外还应另行涂敷防污闪涂料。

电抗器套管的绝缘水平见下表。

| 试验项目 位置 | 1min工频耐受电压 （有效值）（kV） | 操作冲击耐受电压（峰值）（kV） | 雷电冲击耐受电压（峰值）全波（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压套管（220kV） | 505 | 750 | 1050 |
| 尾端套管（35kV） | 95 | - | 200 |

电抗器套管端子承受拉力见下表

|  | 水平拉力（N） |  | 垂直拉力（N） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纵向 | 横向 |  |
| 并联电抗器套管 | 1500 | 750 | 1000 |

注：静态安全系数不小于2.5，事故状态下安全系数不小于1.67。

电抗器套管端子型式和尺寸应满足GB5273标准中的有关规定。

(1) 高压套管

  - 套管应为电容式玻璃钢干式瓷外套套管。套管的布置位置应满足与任何部件和管道的电气安全距离要求。

  - 在额定电压下，局部放电量不大于10pC。

  - 套管的水平拉力不小于1250N。

  - 套管的爬电系数、外型系数、直径系数以及表示伞裙形状的参数，应符合GB 4109《交流电压高于1000V的绝缘套管》标准的规定。

(2) 尾端套管

  - 尾端套管应为电容式玻璃钢干式瓷外套套管。套管的布置位置应满足与任何部件和管道的电气安全距离要求。

  - 尾端套管额定电压为40.5kV。

  - 在额定电压下，局部放电量不大于10pC。

  - 尾端套管的允许拉力，应满足与铜排母线的连接要求，不应小于1250N。

  - 套管的爬电系数、外型系数、直径系数以及表示伞裙形状的参数，应符合GB 4109《交流电压高于1000V的绝缘套管》标准的规定。

(3) 套管式电流互感器

  - 电流互感器应符合GB/T 20840标准的规定；电流互感器的变比、准确级次、容量等应标列在电抗器铭牌上。

  - 电流互感器和套管升高座，应具有互换性。

  - 装有电流互感器的套管升高座要有铭牌，应表明各端子的变比、极性、位置与其配置的套管型号等。

  - 投标人应提供电流互感器端子盒以及至电抗器端子箱之间的电缆和金属管。

2.2.6 冷却系统

(1) 高抗投入或退出运行时，工作冷却器均可通过控制开关自动投入与停止运行。

(2) 运行中的高抗顶层油温或高抗负荷达到规定值时，能使辅助冷却器自动投入。

(3) 高抗冷却系统应按负载情况自动或手动投入或切除相应数量的冷却器。

(4) 每台高抗应设置足够数量和足够容量的工作和备用冷却器，其中备用冷却器数量在保证高抗长期以额定容量运行的条件下不应少于1台。

(5) 冷却风扇的马达为三相感应式，冷却系统风扇应采用低噪音风机。

(6) 冷却器应采用热镀锌片式冷却器，散热器的散热面积按1.1倍的裕度考虑。

(7) 冷却风扇电机及冷却器电源的控制均留有远控接口。

(8) 每台冷却风扇的电动机应有独立的馈电回路。

(9) 每台电动机应由接触器操作，有性能良好的保护装置，这些保护装置应能避免马达在短路、过载、非全相的状态下运行。短路保护采用塑壳断路器，过载及断相保护采用热继电器。

- (10) 工作或辅助冷却器故障时，备用冷却器能自动投入运行。

- (11) 当冷却器系统在运行中发生故障时，应能发出事故信号，并提供跳闸出口

2.2.7绝缘油

(1 ) 绝缘油应采用环烷基油，采用I-20℃（原25#）新疆克拉玛依油，应完全符合IEC296、IEC156、GB 2536、DL/T 1094所规定的全部要求。

(2) 绝缘油应为IEC规范IA号油，其闪点不低于140℃。制造厂供应满足电抗器标准油面线的油量（含首次安装损耗）以外。

(3) 绝缘油试验：包括物理、化学、电气性能试验，并提供出厂试验报告。投标人应提供过滤合格的新油，其击穿电压应不低于60kV/2.5mm（平板电极），介质损耗因数应小于0.5%（90℃时），水分含量应小于10mg/L，气体含量≤1%（体积分数），且不含有PCB成份。绝缘油注入油箱后，在完成全部规定的工厂例行试验项目后，要进行油中的微水分析和色谱分析。充入电抗器的油品特性指标是设备设计的整体部分，因此由投标人最终负责，脉冲击穿电压、流动性、含水量、析气性能、抗氧化能力、PCA含量、水溶性酸等主要指标均由投标人提供具体数据。

2.2.8电抗器端子箱

- 电抗器应有端子箱，防护等级IP56，安装有足够的与来自电流互感器、保护装置、控制装置、测量装置和信号装置的电缆相接的端子（凤凰端子或魏德米勒端子），并满足电抗器开关量、模拟量接入风电场保护及测控装置的需要。端子排应按交、直流及强、弱电分开布置，端子排之间应留有足够的空间以便于布置导线。

- 控制跳闸的接线端子之间及与其它端子间均留有一个空端子，或采用其他隔离措施，以免因短接而引起误跳闸。端子箱内的电流回路端子能满足供4mm2电缆的接线要求。端子排上应留有20%的备用端子，每个端子只允许接一根导线。二次引线应经金属屏蔽管引到电抗器端子箱的端子板上，引线应采用截面不小于4mm2的耐油、耐热的铜绞线。柜内接线线径要求2.5mm2

- 端子箱应安装在电抗器本体上，应满足端子箱门的开启，同时要考虑人行通道要求。箱内设备与电抗器辅助运行设施的连接设备由电抗器制造厂提供，其电缆须采用耐火、耐油、阻燃屏蔽铜芯电缆。

- 并联电抗器端子箱应带有密封门，能防水雾、防尘、防潮和防虫害，其防护等级为IP56，外壳采用316不锈钢。箱内应设有照明装置，当柜门打开时能自动照明。并装设智能温湿度控制器，并可根据温度、湿度自动控制的防潮加热器，箱内还应有一个交流220V、10A的插座。端子箱上设计有能够可靠接地的位置，以便于箱子本体及控制回路接地使用；端子箱的柜门应能可靠关闭并锁紧，设计时还应考虑防进水措施。

- 箱内应设有照明装置，当柜门打开时能自动照明。并装有可调温度，并可根据温度、湿度自动控制的防潮加热器，箱内还应有一个交流220V、5A的插座。

- 端子箱上设计有能够可靠接地的位置，以便于箱子本体及控制回路接地使用；端子箱的柜门应能可靠关闭并锁紧，设计时还应考虑防进水措施。

- 端子箱内应设置截面积不小于5mm×40mm的二次专用接地铜排。严禁一次、二次共用接地铜排。

- 并联电抗器端子箱内所有设备应设有铭牌框，标出该器具的名称和标号。

- 端子箱中的主要元件和附件均应采用非吸湿和阻燃材料。

2.2.9瓦斯继电器

轻瓦斯动作于报警信号，重瓦斯动作于跳闸。

瓦斯继电器应设置引下取气装置，（需要时）方便运行中对继电器内气体进行取样。瓦斯继电器两端的连管应设置阀门。瓦斯继电器上应设置防雨罩。

2.2.10压力释放装置

电抗器应在油箱顶上安装压力释放装置来防止意外爆炸，释放装置的设计应使得电抗器及其部件不会承受过大的电抗器内部故障压力。释放装置应躲过外部故障，并在电抗器箱内压力超过0.07MPa时能可靠动作。压力释放装置至少应提供两对电气独立的接点供招标人使用。其中一对动作于跳闸；一对接点动作于报警信号。压力释放装置带有防水保护罩，以便于向下直接排油，释放装置应远离电抗器控制箱和电抗器套管。

2.2.11油位指示器

表盘式油位表应为电磁型，应带两对电气独立的低油位可调接点。

2.2.12温度检测器和热继电器

A.电抗器应装有供温度控制器用管座。所有设置在油箱顶盖的管座应伸入油内120±10mm。

B.对每台高压并联电抗器投标人应提供2只测油温的测温电阻Pt100，2只油面温度控制器和1只绕组温度控制器，温度控制器需配套远方显示仪，安装在继保室电抗器测控柜上。测温电阻应选用双元件铂型（0C时，1000.1），测温电阻的测量范围0℃～150℃，在该范围内其测量误差为-1～+1℃，每个测温电阻应采用三根引线接至电抗器端子箱，供发包方计算机监控系统使用。每只温度控制器应带有现地显示表盘，当温度升高时应输出两对独立接点报警，当温度过高时应输出两对独立接点跳闸，两对报警和跳闸接点分别引到电抗器保护装置和计算机监控系统，并输出4～20mA的模拟量到电站计算机监控系统。油面温度控制器的测温元件由投标人成套提供，绕组测温用的电流信号取自投标人在高压侧套管位置装设的电流互感器。

2.2.13接地端子

两个钳夹型接地端子分别布置在电抗器本体两侧，可根据厂家自身结构特点进行调整。电抗器本体尾端套管侧还应提供一个用于尾端套管星型连接后引下接地的接地端子。

2.2.14电缆线槽

- 电抗器本体设备至电抗器端子箱的电缆应采用不锈钢电缆线槽敷设，由线槽至各处的电缆应采用防腐、优质的软管保护。电抗器上应无可见明敷电缆。

- 电缆线槽除满足电抗器本身电缆使用要求，还应满足部分对外电缆的走线，具体对外电缆走线待联络会时确定。

2.3 二次部分技术要求

- 2.3.1 油色谱智能在线监测系统

智能在线监测系统具有油中故障气体在线检测、油中微水在线检测功能。应能够连续在线检测绝缘油中微水、故障气体应有8种可选（包括氢气、一氧化碳、乙炔、乙烯或氢气、氧气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、乙炔、乙烯、乙烷）。智能型油中微水在线监测系统：应能够连续在线检测油中水份含量，应能够收集和记录数据。

智能在线监测系统设备需配备专家系统，通过专家系统的分析，应能够提供可靠、有效、明确的结果和建议采取的措施。主机配可通过硬接线接入控制系统的报警输出接点。

投标人应提供智能型在线监测装置，并留有通讯接口，输出4－20mA模拟量信号送入机组DCS系统。装有通讯接口，通讯规约支持TCP/IP，MODBUS RTU、DNP3。

要求气体在线监测检测设备定期进行标定，标定需仪器自身进行，不需要额外的工作。

- 2.3.2 铁芯接地在线监测装置

配置铁芯接地在线监测装置，铁心、夹件接地电流在线监测装置满足以下要求：

（1）监测装置的安装形式和外观应与一次设备本体相协调；

（2）应尽量缩短与一次设备本体连接的信号引线、气路或油路的长度；

（3）监测装置安装在被监测设备附近，需要对信号与电路实施有效的隔离和绝缘，其电源也应采用合适的隔离措施，自身的故障不应影响其他系统或设备的运行；

（4）对各种情况下的异常状态进行记录，并发出报警信号。

（5） 该监测系统具备RS485和以太网通信接口，支持标准的Modbus TCP或其它通信规约与中控室的状态监测后台主机（状态监测后台主机不在本招标范围内）进行通信，并提供配套的监控软件（运行在LINUX平台或国产操作系统上）配合完成在状态监测后台主机上的数据采集和画面显示。投标人需确保与状态监测后台主机的可靠通信。投标人在投标阶段应给出监测系统配套的后台监控软件对后台监测主机的硬件配置和软件平台要求。

（6）可通过上位机，接受用户对信号变送器运行参数的修改，提供用户利用液晶显示屏浏览保存在暂存器历史监测数据和当前运行参数。

（7）通过通讯端口，接受用户后台的监测软件发送来的，设备能识别的远程操作命令，输出监测记录数据和调整运行参数。

（8） 电抗器铁芯在线监测传感器性能指标：

| 名称 | 传感器测量范围 | 放置位置 | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mA | / | / |
| 参数及说明 | 10~10000（交流） | 铁芯及夹件的接地处 | IP56 |

- 2.3.3 电抗器本体信息

电抗器本体信息要满足继电保护和控制信号系统的要求，至少输出以下信息，但不限于此：

(1) 温度量

绕组温度（除就地显示外应远方传送）			1路4～20mA

油面温度（除就地显示外应远方传送）			2路4～20mA

(2) 开关量

电抗器重瓦斯保护动作（跳闸、信号接点）			4

电抗器轻瓦斯保护动作（故障接点）				2

电抗器绕组温度（温度升高报警、过高跳闸）			4

电抗器油面温度（温度升高报警、过高跳闸）			4

油箱压力释放装置（跳闸、信号接点） 				4

油箱压力突变（跳闸、信号接点）					2

电抗器油位异常（高、低油位报警接点）			4

控制电源故障								2

- 2.3.4 油位表

(1) 应在油枕的端部面向高压侧装设一个油位表（保证站在地面面对高压侧可以读出指数），油位表应为磁性的，并带有高、低油位报警接点。

(2) 油位表上应用数字标明刻度及最高、最低油位。应配备远传数显仪表，该数显仪表将布置在中控继保室，实现在远方监测电抗器油面温升，数显仪表应能输出4～20mA模拟量（供风电场计算机监控系统用）。

(3) 报警接点容量为A.C.220V，5A或D.C.220V，1A。

- 2.3.5 顶层油面温度控制器

- 在电抗器油箱长轴两端，均应设置上层指针式油面温度计一只和远方电阻型测温计（PT100）一只。油箱上的就地显示温度计，安装位置应便于观察。油面温度计应配备远传数显仪表，该数显仪表将布置在中控室，实现在远方监测电抗器油面温升，数显仪表应能输出4～20mA模拟量（供风电场计算机监控系统用）。数显仪表工作电源为AC220V，由风电场提供。

- 测温电阻应选用双元件铂型（0C时，1000.1），测温电阻的测量范围0℃～150℃，在该范围内其测量误差为-1～+1℃，每个测温电阻应采用三根引线接至电抗器端子箱。

- 电抗器应装有供温度控制器用的管座。所有设置在油箱顶盖的管座应伸入油内120±10mm。

- 每只油面温度计应带有二对电气上独立的接点。

- 报警接点容量为A.C.220V，5A或D.C.220V，1A。

- 2.3.6 绕组温度计

(1) 在电抗器应配置一套绕组温度计，通过测量电抗器油箱顶层油温及电抗器负载电流，间接测量电抗器绕组温度。绕组温度计应选用湿热带防护型。

(2) 绕组温度计应带有二对电气上独立的接点。

(3) 电气接点应能在 50～130℃ 范围内可调，报警接点容量为A.C.220V，5A或D.C.220V，1A。

(4) 绕组温度计应配备远传数显仪表，该数显仪表将布置在中控继保室，实现在远方监测电抗器绕组温升，数显仪表应能输出4～20mA模拟量（供风电场计算机监控系统用）。数显仪表工作电源为AC220V，由风电场提供。

- 2.3.7 气体继电器

- 所安装的气体继电器应能迅速反映电抗器内部故障，并提供两对跳闸接点和一对故障接点，对气体积累和油流冲击分别给出信号。

- 继电器应设置引下取气装置，（需要时）方便运行中对继电器内气体进行取样。继电器两端的连管应设置阀门。

- 报警接点容量为A.C.220V，5A或D.C.220V，1A。

- 应配置防雨罩。

- 2.3.8 压力突变继电器

为监测电抗器内部压力瞬时升高，电抗器内部绝缘、铁心和绕组放电等故障，需在电抗器油箱侧壁上距油面1~3米处垂直安装1只压力突变继电器。所安装的压力突变继电器应能迅速反映电抗器压力变化，当内部压力以100kPa/s速度上升时，继电器应在0.2～0.3s内动作，具体特性参照《变压器用速动油压继电器》 JB/T 10430-2015要求。保护动作后提供两对报警接点。

- 2.3.9 控制开关和按钮

控制开关和按钮接点容量，在直流220V感性负荷中，闭合开断容量不小于1A，长期允许电流不小于5A。

- 2.3.10 端子排

控制柜应具有足够的接线端子以便连接控制、保护、报警信号和电流互感器引线等的内部引线，并留有20%的备用端子。柜内接线线径要求2.5mm2。所有外部接线端子包括备用端子均为压接式。控制跳闸的接线端子之间及与其它端子间均留有一个空端子，或采用其他隔离措施，以免因短接而引起误跳闸。端子排采用凤凰或魏德米勒端子。端子箱内的电流回路端子能满足供4mm2电缆的接线要求。

端子排应采用整体模压式端子，导体采用铜或铜合金。端子间及端子对地应能承受交流2000V（有效值）1min耐压。

- 2.3.11 低压电缆

- 低压电缆应为A类阻燃电缆，弱电回路电缆必须采用屏蔽电缆，并满足相关标准。

- 多芯控制电缆的芯线截面应不小于1.5mm²，交流电流回路（CT）应不小于4mm²。4芯以上控制电缆应留有10%～20%备用芯，且不得少于2芯。

- 投标人应对供货范围内的全部设备及电缆编制端子结线图和电缆清册。电缆清册应标明电缆识别号、起讫位置、电缆型号及规格、芯线数、备用芯数、估计长度等。

- 投标人应提供供货范围内每根电缆的连接材料，如线鼻子，电缆识别标志和芯线识别塑料套等。

- 2.3.12 其他

- 控制开关、电源及交直流电压回路小空气开关、抗干扰电容等二次元件要求采用西门子、ABB、施耐德、正泰、德力西品牌的系列产品。

- 电抗器出厂前应进行预组装。

- 标志：电抗器应有运输、起吊标志，接线端子标志、安全标志，其标志符合相关标准规定。

- 电抗器应有供顶起、拖拉等移动所需要的设施，应具有承受电抗器总重量的起吊利用装置。电抗器器身、油箱、储油柜、散热器或冷却器等也应有供起吊的装置。

- 本体及配套设备外部供电及内部配电要求及工作界面：外部给本体端子提供一路AC220V电源，本体箱内照明、仪表，油色谱，接地监测等电源均从本体端子箱引接，以上成套设备内电源配线及路径规划为投标人工作范围。

- 二次设备定值整定表：待技术协议签订后，投标人负责10天内提供用于本项目的瓦斯继电器、绕组继电器、压力释放阀、油温继电器相关型号设备的资料，并于高压并联电抗器本体组装、生产前提供非电量整定定值单（盖章版），包含产品型号、出厂编号、定值、出口信号。

3  性能保证和验收试验

3.1 性能保证

投标人应保证能满足本技术规范书第2节中的规定，由投标人填写下表。

| 序号 | 项目 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定值： |  |  |
|  | a. 额定容量(MVA) |  |  |
|  | b. 额定电压(kV) |  |  |
|  | 高压侧 |  |  |
|  | 尾端侧 |  |  |
|  | c. 额定电流(A) |  |  |
|  | d. 额定电抗 |  |  |
|  | f. 冷却方式 |  |  |
| 2 | 绝缘水平： |  |  |
|  | a. 雷电冲击全波(kV 峰值)： |  |  |
|  | 高压端 |  |  |
|  | 尾端 |  |  |
|  | b. 雷电冲击截波电压(kV 峰值)： |  |  |
|  | 高压端 |  |  |
|  | 尾端 |  |  |
|  | c. 工频耐受电压(kV 有效值)： |  |  |
|  | 高压端 |  |  |
|  | 尾端 |  |  |
| 3 | 温升限值(K)： |  |  |
|  | 顶层油 |  |  |
|  | 高压绕组 |  |  |
|  | 低压绕组 |  |  |
|  | 铁心及油箱内结构件 |  |  |
|  | 油箱及结构件表面 |  |  |
| 4 | 额定工况损耗及效率 |  |  |
|  | 额定损耗 (kW,75℃)： |  |  |
| 5 | 噪声水平dB(A)： |  |  |
| 6 | 电抗偏差（%） |  |  |
| 7 | 局部放电水平(PC)： |  |  |
|  | 高压绕组 |  |  |
| 8 | 防腐等级 |  |  |
| 9 | 控制柜体防护等级 |  |  |

4  质量保证

4.1  质量保证

根据本文件，投标人采取措施确保设备质量。设备制造由招标人代表监造。产品交货前，对高压并联电抗器各部件和辅机进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。设备的技术性能和质量由投标人对招标人进行保证。招标人代表在生产厂家对设备进行监造和验收，并不解除投标人对设备技术性能和质量承担的保证。

高压并联电抗器在验收试验时，有一个或多个指标未能达到要求而属于投标人责任时，则投标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则投标人应向招标人赔偿。

外购件应有合格证并有完整的试验报告。外购厂应得到招标人的认可。

高压并联电抗器的各组件在制造厂内预组装一次，打好标记，保证在现场装配中能顺利进行。

凡未提到的其他工艺及要求，按国家标准及有关高压并联电抗器的标准执行。

4.2  进行检查和试验的项目

4.2.1  所供设备符合有关技术条件和安全规范；

4.2.2  安全装置和保护装置动作正确；

4.2.3  达到招标人要求的规定值；

4.3  重要的检查与试验项目

投标人有责任将检查和试验资料及标准按规定完整并及时提交给招标人；对重要的检查与试验项目（附件5），邀请招标人派代表参加。

4.4  质量和性能与标准不符或未达到要求

合同设备的质保期为现场验收合格后起算，质保期为3年。

设备在合同规定的质保期内，在正常使用条件下发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的事故，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知投标方，投标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等），并从故障恢复之日起，重新计算质保期。

在接到招标方通知后，投标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。

当系统故障时，投标方应在接到招标方通知的 24 小时内派人到现场处理事故。

4.5 投标人负责质量控制

投标人负责对按本技术协议所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

4.6  ISO9000系列标准

投标人应采用质量管理计划检查各项目和服务包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定，质量管理系统符合ISO9000系列标准的要求。

4.7  质量保证措施

投标人：开始制造前，投标人提交制造程序表，介绍要进行的检验或试验。招标人代表有权进入制造厂监督制造中的检验或工厂最终检验和试验。凡与规范不符之处，都必须记录在案进行处理。

5  产品包装、运输、储存

5.1  包装

- 设备与备品备件和专用工器具分开单独包装。该成套装置的包装保证在运输中，不会因包装不良而损坏产品。

- 所有产品及附件有良好的内、外包装，设备的可动部分扎牢或固定。内、外包装的整体性能具备防灰、防晒、防雨、防潮、防霉、防震动、防损坏的能力。

- 包装箱外用不易褪色的醒目涂料标注下列内容：

——货物的名称、型号、数量、制造厂名；

——发货、收货单位的详细名称、地址；

——产品毛重、净重、体积；

——标明“向上”、“小心轻放”、“防震”、“防潮”等运输及储存时注意的标志；

——包装箱的外形尺寸。

- 包装箱内包括：

——装箱单；

——设备合格证；

——使用说明书、技术讲义；

——出厂试验报告、型式试验报告及特殊试验报告、技术图纸及必要的其他文件。

5.2  标志

电抗器铭牌应采用不受气候影响的材料制成，安装在明显的位置上，文字及符号应符合标准规定。电抗器器身、油箱储油柜、高压套管应有起吊装置，并应有识别标志。

电抗器除装设标有主铭牌外，还应装设标有关于附件性能的铭牌，需分别按所用附件（套管、分接开关、冷却装置）的相应标准列出。铭牌上应表示下述各项内容：

(1) 电抗器名称：型号、产品代号

(2) 标准代号

(3) 制造厂名

(4) 出厂序号

(5) 制造年月

(6) 相数

(7) 额定容量

(8) 额定频率

(9) 额定电压

(10) 额定电流

(11) 绕组联结

(12) 额定电压及频率下的电抗

(13) 冷却方式

(14) 总重

(15) 绝缘液体重量

(16) 绝缘水平

(18) 绝缘液体名称及牌号

(19) 互感器接线图

(20) 电抗器损耗值

(21) 零序电抗和互电抗的实测值

电抗器除装设标有以上项目的主铭牌外，还应装设标有关于附件性能的铭牌，需分别按所用附件（套管、电流互感器）的相应标准列出。

5.3  运输

高抗运输时全程应保持微正压氮气或干燥空气，并应安装2台三维冲撞记录仪，记录仪应先在制造厂检查一次，高抗运至现场后再检查一次。高抗的结构应便于运输，投标人应充分考虑运输过程中受到的最大冲撞力。如果运输过程中冲撞超过国标，投标人应携带同一台测试仪在现场进行复测，相关系数应大于0.95。三维冲撞记录仪应具有可以现场查阅，打印数据和X，Y，Z三轴曲线图，同时可以用U盘导出数据存储电子档。

运输时电抗器的所有组件、部件，如套管、储油柜、冷却器及备品备件、专用工具等应不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

每批设备发出的同时，投标人用传真或航空快件通知招标人。通知中指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。

投标人提出大件运输方案、由招标人确认。

超重件，投标人在发货前不迟于30天将发货大概日期以传真通知招标人。

投标人提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

5.4  保管

5.4.1  投标人提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

5.4.2  投标人所用的每种防腐剂的质量、预期寿命和型号该一致，投标人向招标人提交各种防腐剂清除步骤的完整资料。

6  检验和验收

见附件5：设备监造、设备的出厂检验和性能验收试验

7  高压并联电抗器技术数据表

投标人应提供的数据：

| 序号 | 项 目 |  |  | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 额定值： |  |  |  |  |
|  | a. 额定容量（Mvar） |  |  |  |  |
|  | b. 额定电压（kV） |  |  |  |  |
|  | c. 额定频率（Hz） |  |  |  |  |
|  | d. 额定电流（A） |  |  |  |  |
|  | e. 额定电抗（Ω)及容许偏差（%） |  |  |  |  |
|  | f. 三相间阻抗互差（%） |  |  |  |  |
|  | g. 冷却方式 |  |  |  |  |
|  | h. 中性点接地方式 |  |  |  |  |
| 2. | 绝缘水平 |  |  |  |  |
|  | a. 雷电冲击全波（kV，峰值）： |  |  |  |  |
|  | 高压套管 |  |  |  |  |
|  | 尾端套管 |  |  |  |  |
|  | b. 雷电冲击截波电压（kV，峰值）： |  |  |  |  |
|  | 高压套管 |  |  |  |  |
|  | 尾端套管 |  |  |  |  |
|  | c. 操作冲击电压（kV，峰值）： |  |  |  |  |
|  | 高压套管 |  |  |  |  |
|  | d. 工频耐受电压（kV，有效值）： |  |  |  |  |
|  | 高压套管 |  |  |  |  |
|  | 尾端套管 |  |  |  |  |
| 3. | 温升限值（K）： |  |  |  |  |
|  | 顶层油 |  |  |  |  |
|  | 绕组 |  |  |  |  |
|  | 油箱及结构件表面 |  |  |  |  |
|  | 铁芯 |  |  |  |  |
| 4. | 励磁特性： |  |  |  |  |
|  | 1.4UN下的电流不大于1.4倍额定电流的百分数 |  |  |  |  |
|  | 1.4 UN和1.7 UN的连线平均斜率不小于初始斜率的百分数 |  |  |  |  |
|  | 过激磁能力 （kUN~t） | 1.50 UN |  |  |  |
|  |  | 1.40 UN |  |  |  |
|  |  | 1.30 UN |  |  |  |
|  |  | 1.25 UN |  |  |  |
|  |  | 1.20 UN |  |  |  |
|  |  | 1.15 UN |  |  |  |
|  |  | 1.10 UN |  |  |  |
| 5. | 设计参数： |  |  |  |  |
|  | 损耗（kW，75℃） |  |  |  |  |
|  | 电流密度（A/mm2） |  |  |  |  |
|  | 绕组电阻（Ω，75℃） |  |  |  |  |
|  | 铁芯柱磁通密度（T，额定电压、频率时） |  |  |  |  |
| 6. | 噪声水平dB（A）： |  |  |  |  |
| 7. | 振动限值（μm，峰-峰）： |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |
|  | 最大值 |  |  |  |  |
|  | 油箱底部 |  |  |  |  |
| 8. | 局部放电水平（pC）： |  |  |  |  |
|  | 在1.5 Um/√3下高压线端的视在放电量不大于 |  |  |  |  |
| 9. | 绕组连同套管的tanδ %（20℃）： |  |  |  |  |
| 10. | 无线电干扰水平（μV，在1.1倍最高相电压下） |  |  |  |  |
| 11. | 尺寸、质量： |  |  |  |  |
|  | 安装尺寸（m）（长×宽×高） |  |  |  |  |
|  | 运输尺寸（m）（长×宽×高） |  |  |  |  |
|  | 重心高度（m） |  |  |  |  |
|  | 器身质量（t） |  |  |  |  |
|  | 散热器重（t） |  |  |  |  |
|  | 油量（含备用）（t） |  |  |  |  |
|  | 总重（t） |  |  |  |  |
|  | 运输质量（t） |  |  |  |  |
| 12. | 电抗器运输时允许的最大倾斜度（°） |  |  |  |  |
| 13. | 片式散热器 |  |  |  |  |
|  | 散热器型式 |  |  |  |  |
|  | 散热器组数 |  |  |  |  |
|  | 每组散热器冷却容量（kW） |  |  |  |  |
|  | 散热器质量（t） |  |  |  |  |
| 14. | 套管或电缆套管 |  |  |  |  |
|  | 制造厂及型号 |  | 高压套管 |  |  |
|  |  |  | 尾端套管 |  |  |
|  | 额定电流（A） |  | 高压套管 |  |  |
|  |  |  | 尾端套管 |  |  |
|  | 绝缘水平（kV） （LI/SI /AC） |  | 高压套管 |  |  |
|  |  |  | 尾端套管 |  |  |
|  | 局部放电水平 （pC） |  | 高压套管 |  |  |
|  |  |  | 尾端套管 |  |  |
|  | tanδ（%）和 C（pF） |  | 高压套管 |  |  |
|  |  |  | 尾端套管 |  |  |
|  | 弯曲耐受负荷（kN） |  | 高压套管 |  |  |
|  |  |  | 尾端套管 |  |  |
|  | 有效爬距（mm，应乘以直径系数K） |  | 尾端套管 |  |  |
|  | 干弧距离 |  | 尾端套管 |  |  |
|  | 大小伞裙数据 |  | 尾端P1-P2 |  |  |
|  |  |  | 尾端S∕P1比值 |  |  |
|  | 平均直径（mm） |  | 高压套管 |  |  |
|  |  |  | 尾端套管 |  |  |
| 15. | 套管或套管电流互感器 |  |  |  |  |
|  | 高压侧 |  | 绕组数 |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |
|  |  |  | 电流比 |  |  |
|  |  |  | 二次容量（VA） |  |  |
|  |  |  | Kssc或Fs或ALF |  |  |
|  | 尾端侧 |  | 绕组数 |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |
|  |  |  | 电流比 |  |  |
|  |  |  | 二次容量（VA） |  |  |
|  |  |  | Kssc或Fs或ALF |  |  |
| 16. | 压力释放装置 |  |  |  |  |
|  | 制造厂 |  |  |  |  |
|  | 规范及台数 |  |  |  |  |
|  | 释放压力Mpa |  |  |  |  |
| 17. | 防护等级 |  |  |  |  |
| 18. | 防腐等级 |  |  |  |  |
| 19. | 尺寸和重量： |  |  |  |  |
|  | a. 尺寸：长×宽×高（m） |  |  |  |  |
|  | b. 运输尺寸：长×宽×高（m） |  |  |  |  |
|  | 重心高度： |  |  |  |  |
|  | c. 重量（T）： |  |  |  |  |
|  | 器身： |  |  |  |  |
|  | 上节油箱重： |  |  |  |  |
|  | 油量： |  |  |  |  |
|  | 总重： |  |  |  |  |
|  | d. 运输重量（T）： |  |  |  |  |
|  | e. 电抗器运输时允许的最大倾斜度： |  |  |  |  |

注：未列全的设备、材料、元件的技术数据，投标人可自行续列。

- 附件2 供货范围

1  一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时免费补足。

1.3除有特别注明外，所列数量均为一台高压并联电抗器所需。

1.4 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

1.6 提供所供设备的进口件清单。

1.7  投标人提供的技术资料清单见附件3。

2  供货范围

投标人应确保供货范围完整，以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。

2.1  设备范围

投标人提供的高压并联电抗器应包括以下供货范围（除有特别注明外），其所列数量均为一台高压并联电抗器设备，但不限于此：

—器身（包括铁芯、绕组、绝缘结构等）

—油箱（包括油箱、装于油箱上的气管、油管、各种阀门、旋塞、铭牌、接线端子、吊耳、顶起垫和滚轮（如需要）、梯子等）

—套管及附件『包括高压套管、尾端套管（含从尾端套管引下的铜排、支撑绝缘子和接地端子）、铁芯和夹件接地小套管、法兰等』

—储油系统（包括储油柜、吸湿器、油气管路、蝶阀、旋塞、管道纵向补偿装置等）

—高压及尾端套管电流互感器

—绝缘油（供电抗器总油量的110%）『I-20℃（原25#）克拉玛依油』

—散热器（含散热器支架）

—电抗器油中溶解气体在线监测系统

—保护和信号装置（包括油位表、瓦斯继电器、压力释放装置、油流继电器、压力突变继电器、油面温度控制器、绕组温度计等）

—铁芯夹件接地电流在线监测装置

—电抗器后台监测系统（接入主变后台柜，其他标段提供）

—电抗器端子箱（IP56）

—低压、控制电缆及电缆固定槽盒（包括合同设备及部件内部连接的所有低压连接电缆及走线槽盒）

—设备及附件的底座及连接件

—抗震设备等附件

—隔振设备等附件（必须核算电抗器振动对设备基础平台的影响，设置合理的隔振设备）

—设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装、检验和试验用材料和其他设备。

—为本合同设备运行和维护所需的备品备件

除本标书规定外，投标文件应注明主要设备及元器件的生产厂名，供招标人选择。所选用设备及元器件应符合相关的国家、行业技术标准。

详细供货清单（投标方填写）

表格中的项目及序号不要变动。如有增加条目，请放在本栏目最后，并在备注中标注“增加”；如果有不适用的条目，请在备注中标注“不适用”，不要删除和调整序号。规格型号要求填写具体。设备及其附件和材料必须具有沿海风电投运业绩。设备配置的电缆必须为阻燃屏蔽A级电缆。

包括但不限于此，按1台电抗器填写，本陆上集控中心工程共2台电抗器。

表2.1-1 每台电抗器设备供货范围

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电抗器本体 | 230kV 25Mvar | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 硅钢片 |  | 套 | 1 |  | 新日铁、川崎、浦项制铁、宝武钢或相当于 |  |
|  | 绕组铜线 |  | 套 | 1 |  | 上海杨行、ASTA、沈阳宏远或相当于 |  |
|  | 绝缘材料 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压套管 | 电容型玻璃钢干式套管 | 只 | 3 |  | 北京中联科创、山东七星，大连耐道或相当于 | 架空线连接至GIS |
| 3 | 尾端套管 | 电容型玻璃钢干式套管 | 只 | 3 |  | 北京中联科创、山东七星，大连耐道或相当于 | 含连接母排 |
| 4 | 冷却器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 散热片组 |  | 组 | 足量 |  |  |  |
| 5 | 呼吸器 | 硅胶式 | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 气体继电器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 压力释放器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 突发压力继电器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 油面温度控制器 |  | 套 | 2 |  | AKM、MESSKO、Terman或相当于 |  |
| 10 | 绕组温度控制器 |  | 套 | 1 |  | AKM、MESSKO、Terman或相当于 |  |
| 11 | 电抗器油 | I-20℃（原25#） | 吨 | 足量 | 新疆 | 克拉玛依 | 110%油量，留有10%裕度 |
| 12 | 电流互感器 |  | 只 | 21 |  |  | 规格型号满足设计要求，满足地区电网规定 |
| 13 | 本体端子箱 | 316L不锈钢，IP56 | 套 | 1 |  |  | 防腐等级满足CX |
| 14 | 阀门管道及附件 |  | 套 | 1 |  |  | 所有放油、气以及连接管道 |
|  | 碟阀 |  | 只 | 足量 |  |  |  |
|  | 球阀 |  | 只 | 足量 |  |  |  |
| 15 | 储油柜 |  | 套 | 1 |  |  | 波纹式 |
| 16 | 油位计 |  | 只 | 1 |  |  | 带高低油位报警 |
| 17 | 连接电缆及附件 |  | 套 | 1 |  |  | 阻燃A类、耐油，含316L不锈钢电缆槽盒 |
| 18 | 密封件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 抗振附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 安装、调试用备件、材料 | 配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 油色谱智能在线监测系统 |  | 套 | 1 |  | 河南中分、上海思源、福建和盛或相当于 |  |
| 22 | 铁芯接地在线监测系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 防腐油漆涂料 |  | 项 | 1 |  | 佐顿、阿克苏、式玛、天津关西或相当于 |  |
| 24 | 尾端接地附件 | 接地端子、接地铜排、固定件等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 电抗器后台监测系统 |  | 套 | 1 |  |  | 需接入在线监测系统，在线监测系统由其他标段提供 |

说明：本清单仅列出主要部件或者主要的分系统，投标人根据机型实际情况严格按照本表格格式补齐，不允许更改表格格式，如有差异可在备注栏标注，如有增加项，可在表格下方增行填写，并在备注栏中标注“增加”字样。本清单将作为投标人的分项报价依据。所选配件均应采用国内外名优产品，除招标人已列出外，投标人可补齐后列出三家以上同档次供应商产品（最终需经招标人确认）,并按最高价计入总价。投标人最终的供货范围以满足本技术规范书对于投标人在供货项目、数量、性能、功能上的要求为准。应单独提供进口件单价清单。

2.2  备品备件

备品备件应能与原设备互换，并具有与原设备相同的材料和质量。备件应要求进行处理和包装。备件必须与设备的其它部件分开装箱，并应与设备一起发货。箱上应有明显的标志。电气绕组和其它精密的电气元件、仪器、仪表等，必须先放入装有干燥剂的塑料袋中，或采取其它有效防潮方法后装箱，投标人应提供备品备件的结构图、技术参数、使用说明和有效期等资料。

投标人为每台高压并联电抗器及附属设备，提供以下规格、数量的备品备件，并分别列出价格，其价格包括在合同总价中。

表2.2-1 备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体继电器 | 2个 |  |
| 2 | 压力释放装置 | 1个 |  |
| 3 | 各种类型的阀门 | 1个/每种 |  |
| 4 | 吸湿器 | 2个 |  |
| 5 | 油位计 | 2个 |  |
| 6 | 油面温度计 | 2个 |  |
| 7 | 绕组温度计 | 2个 |  |
| 8 | 控制箱用的信号灯、电阻和按钮 | 1套 |  |
| 9 | 各种型号的小型断路器、空气开关 | 1套 |  |
| 10 | 各种连接件及密封圈、垫圈 | 1套 |  |
| 11 | 数显仪表 | 1 |  |

说明：投标人可推荐必须增加的备品备件清单及单价，并另行报价，招标人将根据需要另行定购全部或部分这类备品备件。

2.3  专用工具

投标人为2台高压并联电抗器及附属设备，提供以下规格、数量的专用工具，并分别列出价格，其价格包括在合同总价中。

表2.3-1 专用工具

| 序号 | 名称 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验套管或其他试验装置 | 1套（投标人无条件免费租用，不计入专用工具报价） |  |
| 2 | 电抗器维护、检修用特殊工具（带工具箱） | 1套 |  |
| 3 | 三维冲撞记录仪 | 2套（投标人无条件免费租用，不计入专用工具报价，租用至海上升压站吊装完成） |  |

说明：投标人应推荐必须增加的专用工具清单及单价，并另行报价，招标人将根据需要另行定购全部或部分这类专用工具和仪器。

2.4 进口材料及进口件清单

投标人根据投标部件情况列出进口材料及进口件清单格式参照上表。

注：未列全的设备、材料、元件等，投标人可自行续列。

2.5  供货界面

（1）一次供货界面

高压套管侧：以高压套管接线端子为界，投标人提供接线端子设备，导线及金具由招标人提供。

尾端侧：以尾端套管接地引下后的接地端子为界，投标人提供尾端套管、接线端子、接地铜排、支撑绝缘子、接地端子、安装金具等，接地端子以外的接地线由招标人提供。

（2）二次供货界面

以本体端子排为界，柜内及本标书范围内设备的外部连接线均引至本体端子箱，设备间的电缆及电缆槽盒、电缆保护管等属于电抗器厂家供货范围，本体端子箱对外部接线的由招标人提供。

# 附件3 技术资料及交付进度

1  一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在合同签订后7天内，向招标人提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，招标人7套），另加2套电子文档（光盘二套、U盘二套，设计院和招标人各1套）。

1.8 投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的正式的施工技术资料，为每台高抗18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标人12套），电子文件每台高抗5套（设计院2套，招标人3套）。

1.9设备安装调试完毕后，投标人应为每台高抗分别提供8套完整的设备竣工图，另加2套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册每台高抗10套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙江浙能    电厂新建工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

2 资料提交的基本要求

投标人应提供按下列规定的图纸和文件供招标人审查，并应按审查意见做出必要的设计修改，以使设备符合本合同文件的规定和意图。

审查并不意味着免除投标人对于满足合同文件和安装时各部件正确配合的责任。

2.1  投标人的图纸和资料

- 性能参数表、技术参数表、主要部件材料表、供货清单、备品备件清单、专用工具清单、进口件清单、外购件清单、技术偏差表、供货业绩表、交货进度表；

- 电抗器试验报告；

- 质量、环保、职业健康体系认证证书

- 相同或相近（高）于本工程电抗器的业绩表；

- 电抗器总体尺寸图（包括基础安装图和元件表）；

- 电抗器铁心，绕组和箱体的结构；

- 高压套管和尾端套管结构尺寸图；

- 防腐设计说明；

- 电抗器过负荷能力曲线；

- 电磁设计说明；

- 结构设计说明；

- 防止漏磁过热的措施说明；

- 温升、损耗、冷却计算说明；

- 阻抗计算说明、抗短路能力说明、机械强度计算说明；

- 储油柜的油气隔离系统说明；

- 抗地震设计说明；

- 减振、降噪的措施；

- 内部屏蔽结构及接地点分布；

- 油色谱在线监测系统说明；

- 投标人认为必须提供的其他技术资料。

注：不论中标与否，投标人提交资料概不退回。

2.2	 说明书的要求

2.2.1  安装使用说明书

2.2.2  高压并联电抗器说明书

2.2.3  说明书应包括高压并联电抗器用的特殊工具和仪器。

2.2.4  其它适于使用的数据和说明；

2.2.5  如有需要，投标人应向招标人提供有关特殊工具和仪器的说明书,产品样本和手册等。

2.2.6  高压并联电抗器其它附件的说明书。

2.3  试验报告:

2.3.1  高压并联电抗器全部试验报告，包括出厂、型式和特殊试验报告；

2.3.2  主要组件(包括套管、冷却装置、分解开关、套管电流互感器、气体继电器、压力释放器、各种温度计等)出厂和型式试验报告；

2.3.3  各种过电流状态的温度特性曲线族

3  最终图纸资料清单

投标人如提供资料的文种是外文，应同时提供中文版，图纸资料以中文为准。

合同签订生效后7天内，投标人应提交给中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司下列图纸2套（包括不低于AutoCAD 2004电子版）进行审查确认，所有正式提交给招标人的图纸和资料应盖有“送审”或“正式”图章：

- 质量证明文件（包括产品合格证、材料合格证、制造检修记录）

- 设备安装使用说明书，主要元件的安装使用说明书；

- 运行使用说明书、维护说明书、附属设备使用说明书；

- 电抗器总装图；

- 电抗器基础图、千斤顶位置尺寸图；

- 电抗器套管装配结构图；

- 电抗器铁芯总装图；

- 运输尺寸图；

- 铭牌标志图；

- 电抗器线圈总装图及引线支架图；

- 压力释放器有关图纸资料；

- 套管电流互感器尺寸图；

- 非电量保护整定资料；

- 油色谱在线监测系统原理接线图；

- 电气二次原理接线图及端子排图；

- 设备明细清册；

- 防腐设计说明；

- 电磁设计说明、结构设计说明；

- 温升、损耗、冷却计算说明；

- 阻抗计算说明、抗短路能力说明、机械强度计算说明；

- 对于拼合式的油箱应提供包括接合处焊接详图、密封件和油箱详图；

- 减振、降噪的措施；

- 防止漏磁过热的措施说明；

- 内部屏蔽结构及接地点分布；

- 电抗器三维模型（应可导入Pdms）。

设计院在15天内确认，随后投标人应提交给招标人及设计院上述最终图纸8套，其中2套提供设计院（包括AutoCAD 2004~2010电子版），最终图应在合同签订生效后30天内提供。

- 附件4 交货进度

1.设备交货计划

| 序号 | 设备/部件 名称、型号 | 交货地点 | 高压并联电抗器交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 2 | 备品备件 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 3 | 专用工具 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 4 | 其它 | 现场工地 | 2026.5.31 |

上述交货时间为货物到达业主指定现场。

本交货时间为暂定计划，投标人承诺满足工程进度的要求。

- 附件5 设备监造、设备的出厂检验和性能验收试验

1  概述

1.1  适用范围

本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  投标人提供的试验标准

投标人应在本合同生效后 3 个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2  工厂的检验和监造

2.1招标人有权派遣其检验人员到投标人及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。招标人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标人。

2.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，招标人可以拒收，投标人应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标人不承担上述的费用。

2.3招标人对货物运到招标人所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标人人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标人按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后招标人对其进行的检验。

2.4投标人应在开始进行工厂试验前15天，通知招标人其日程安排。根据这个日程安排，招标人将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知投标人。然后招标人将派出技术人员前往投标人和(或)其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求，招标人代表有权发表意见,投标人应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

2.5若招标人不派代表参加上述试验，投标人应在接到招标人关于不派员到投标人和(或)其分包商工厂的通知后，或招标人未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

2.6 监造范围：

2.6.1铁心的装配。

2.6.2绕组的绕制。

2.6.3绕组及引线的装配。

绕组的绝缘结构、绝缘材料、整个绕组的松紧度、引线的走向及排列，电抗器的最后组装制造过程中的试验。

2.6.4油箱的制造过程、焊接的质量、对油箱强度和密封试验、冷却器及其他附件的质量。

2.6.5开关的装配和调试。

开关结构、试运行、开关的检验和检修方法等。

2.6.6绝缘的干燥处理和真空注油。

2.6.7在厂内的最后总装配、试验、及试验后的检查等。

2.6.8对重要的外协、外购件的质量和数量的检查。必要时招标方人员有权到零部件分包厂进行监督和检验。

2.6.9合同设备的包装质量的检查。

2.7投标方应向监造者提供下列资料：

2.7.1重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告及材质单；

2.7.2重要零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂试验报告；

2.7.3设备出厂试验报告、半成品试验报告；型式试验报告；

产品改进和完善的技术报告；

与分包者的技术协议和分包合同副本；合同设备的装配图及其他技术文件； 设备的生产进度表；

设备制造过程中出现的质量问题的备忘录。

2.8监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题（如有）。

2.9  设备监造

2.9.1  监造依据

根据本合同以及国家有关规定。

2.9.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印3份，交监造代表1份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，投标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

监造项目表

| 序号 | 控制过程 | 质量要求及控制项目 | 质量见证点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 控制方式 |  |  | 用户 |
|  |  |  | R | W | H |  |
| 1 | 设计联络与沟通 | 1. 生产制造前，设计主管人员对相关车间进行技术交底，包括关键设计结构等。 | √ |  |  |  |
|  |  | 2. 过程出现的 A\B 级不合格经过相关部门进行评审、确认。 | √ |  |  |  |
| 2 | 工艺制造策划 | 1. 工艺部对特殊工艺过程进行策划，编制相应的工艺制造方案及流程，生产制造前对相关车间进行技术交底。 | √ |  |  |  |
| 3 | 质量检验 | 组织做好本项目所需原材料、组件的入厂检查及工序过程控制检验工作。 | √ |  |  |  |
| 4 | 铁心剪切 | 1. 铁芯横剪：按图纸要求保证铁心片长度、角度公差，毛刺控制在标准范围内。 | √ |  |  |  |
|  |  | 2. 按要求做好铁芯纵剪，尺寸、毛刺符合图纸标准要求及防护工作。 | √ |  |  |  |
| 5 | 线圈绕制 | 1、生产清洁度等环境检查； | √ |  |  |  |
|  |  | 2、关键加工设备与运行状态检查； | √ |  |  |  |
|  |  | 3、线圈匝绝缘，S 弯处绝缘处理； |  | √ |  |  |
|  |  | 4、线圈绕制紧实度； | √ |  |  |  |
|  |  | 5、线圈幅向厚度、轴向高度偏差，内外径尺寸偏差、绕制平整度符合图纸要求； |  | √ |  |  |
|  |  | 6、线圈干燥处理过程符合工艺要求； | √ |  |  |  |
|  |  | 7、接头焊接包扎前需质量检查确认； |  |  | √ |  |
|  |  | 8、线圈纸筒质量状态检查，无变形及鼓包等； |  | √ |  |  |
|  |  | 9、线圈压装整理：施加压力、总高度符合工艺及设计图纸要求，检查线圈上、下端绝缘件。 |  | √ |  |  |
| 6 | 油箱焊接 | 1、焊缝高度。(所有焊缝必须达到光滑美观、无气孔、夹渣、无虚焊和焊缝裂纹)； |  | √ |  |  |
|  |  | 2、吊攀焊缝及千斤顶焊缝高度； | √ |  |  |  |
|  |  | 3、油箱及导油管内各部位的毛刺、飞溅及杂物必须清除掉； |  | √ |  |  |
|  |  | 4、油箱配装，装完并固定好所有的零部件，做好对接标识； |  | √ |  |  |
|  |  | 5、油箱、附件焊缝荧光试漏； |  | √ |  |  |
|  |  | 6、油箱箱沿平直度、箱沿及法兰密封平整，无损伤划痕； |  | √ |  |  |
|  |  | 7、油箱表面打磨应平整，不得有凹坑； |  | √ |  |  |
|  |  | 8、油箱机械强度试验，油箱不得有损伤和不允许的永久变形； |  |  | √ |  |
|  |  | 9、油箱喷砂处理：处理时按工艺要求对螺孔、 |  | √ |  |  |
|  |  | 密封面、接地板等做好相应的防护， 喷完后表面不应有锈迹； |  |  |  |  |
|  |  | 10、油箱内外部尺寸符合图纸要求； |  | √ |  |  |
|  |  | 11、屏蔽安装时，严格保证屏蔽板与油箱箱壁之间的距离，另外绝缘纸板与油箱箱壁之间的尺寸也应保证，确保屏蔽一点可靠接地并洁净； |  | √ |  |  |
| 7 | 夹件制造 | 1、焊线符合图纸及工艺要求； |  | √ |  |  |
|  |  | 2、核对夹件、支板焊接尺寸公差是否符合图纸要求，支撑件等棱边倒圆要求。检查夹件、支撑件等图纸中不涂漆部位是否符合要求； |  | √ |  |  |
|  |  | 3、螺孔和通孔内无金属屑或飞溅物； |  | √ |  |  |
|  |  | 4、夹件腹板的直线度及尺寸偏差，检查夹件沉孔内部铁屑是否清理干净； |  | √ |  |  |
|  |  | 5、铁心夹件和拉板进行预装； |  | √ |  |  |
| 8 | 油箱、夹件喷漆 | 1、喷漆前表面检查，不得有灰尘、飞溅、焊渣、油污；对不易喷到漆的部位如通孔、法兰孔、棱边等进行手工涂漆，然后进行整体涂漆。注意图纸上不涂漆的要求；对螺孔、接地板等进行防护； |  | √ |  |  |
|  |  | 2、喷涂第一遍底漆后，对表面进行检查，确认是否有缺陷；必要时需进行修补处理；油漆完工检查，无漆瘤皱褶等缺陷，漆膜厚度符合工艺。 |  |  | √ |  |
| 9 | 铁心片叠装 | 1、铁心片外观及毛刺检查； |  | √ |  |  |
|  |  | 2、铁心总叠厚度尺寸、平面度检查； |  | √ |  |  |
|  |  | 3、铁心直径尺寸检查； |  | √ |  |  |
|  |  | 4、铁心叠装垂直度、接缝、端面参差不齐； |  | √ |  |  |
|  |  | 5、铁心绝缘检查，必须只有一点有效接地； |  | √ |  |  |
|  |  | 6、铁心片与外部金属的最小距离； |  | √ |  |  |
|  |  | 7、铁心装配外观状况，紧固件齐全，紧固良好，清洁无磕碰划伤等； |  | √ |  |  |
| 10 | 器身组装 | 1、加工现场环境检查，干净、整洁； |  | √ |  |  |
|  |  | 2、组装过程中防止匝绝缘的损伤，并采取相应防护措施； |  | √ |  |  |
|  |  | 3、检查线圈套装出线位置，符合图纸要求； |  | √ |  |  |
|  |  | 4、 确保套装紧密，绝缘垫块的垂直度； 器身紧实、干净清洁； |  | √ |  |  |
|  |  | 5、绝缘成型件公差检查，符合图纸要求；搭接位置应符合工艺及图纸要求. |  | √ |  |  |
|  |  | 6、按图纸及工艺要求在指定位置进行器身的高度调节； |  | √ |  |  |
|  |  | 7、器身整理时检查所有的紧固螺丝是否松动，绝缘垫块位置偏差符合要求；器身清洁干净无异物。绝缘电阻符合要求； |  |  | √ |  |
|  |  | 8、下铁轭垫块平面度； |  | √ |  |  |
|  |  | 9、围屏等纸板的厚度与层数及套装间隙； |  | √ |  |  |
|  |  | 10、外观装配状况及半成品变比试验； |  | √ |  |  |
| 11 | 引线 | 1、确保操作台、放置架干净、清洁； |  | √ |  |  |
|  |  | 2、引线排列整齐美观，引线的绝缘厚度以及包扎和搭接方式严格按图纸和工艺文件执行； |  | √ |  |  |
|  |  | 3、检查引线绝缘距离，符合图中要求； |  | √ |  |  |
|  |  | 4、引线支架的固定要可靠牢固； |  | √ |  |  |
|  |  | 5、金属螺栓和绝缘螺栓的紧固检查，屏蔽帽按要求放置； |  | √ |  |  |
|  |  | 6、出线装置安装时，要对出线装置的结构和安装方法进行了解，确保安装到位； |  | √ |  |  |
|  |  | 7、所有冷压联接处的加工质量、接头及绝缘处理检查； |  | √ |  |  |
|  |  | 8、变比及直流电阻测试； |  | √ |  |  |
|  |  | 9、引线装配外观状况。 |  | √ |  |  |
| 12 | 干燥处理 | 按工艺规程进行处理，记录干燥时间、温度、真空度、出水量。 | √ |  |  |  |
| 13 | 电抗器总装 | 1、确保操作台、放置架干净、清洁； |  | √ |  |  |
|  |  | 2、器身整理时检查引线绝缘距离、接地连接、所有的紧固螺丝是否松动,器身清洁干净无异物，绝缘电阻符合要求； |  |  | √ |  |
|  |  | 3、箱沿、法兰密封面平整，无凸凹坑，漆瘤等异物； |  | √ |  |  |
|  |  | 4、真空注油、时间、真空度、注油速度.符合工艺规定； |  | √ |  |  |
|  |  | 5、整体组装：安装所有的附件，包括冷却器、控制柜、二次线布置等；电流互感器的安装顺序应与图纸对应统一并进行性能检查； |  | √ |  |  |
| 14 | 产品试验 | 依据设计技术条件编制试验方案，做全所有的出厂试验和型式试验，并做好试验记录。试验过程由相关部门技术人员参与和指导 |  |  | √ |  |
| 15 | 产品包装 | 1、产品附件装箱：装箱前对各零部件、附件进行标识，按装箱规范要求进行装箱，并做好记录。注意对箱内的物品应采取防尘、防潮、防磕碰的防护措施，防止运输过程中窜动。 | √ |  |  |  |
|  |  | 2、合同提供的备品，装箱前做好防护，做好“备品备件”标识。 | √ |  |  |  |
|  |  | 3、专用工具和仪器仪表放置在专用的包装箱内，并标识“专用工具”“仪器”“仪表”，包装箱外标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样 | √ |  |  |  |
| 16 | 产品发运 | 1、产品在发运前进行外观检查，做好电抗器油的实际测量及产品运输防护。 | √ |  |  |  |
|  |  | 2. 按规定要求加装冲击记录仪，对运输过程的进行监督，确保运输过程满足联合体规定要求。 | √ |  |  |  |
|  |  | 3. 产品发运前对产品进行整体外观等检查； | √ |  |  |  |
| 17 | 服务 | 为顾客提供满意的售后服务。确定该项目产品现场项目负责人，编制项目现场安装规范，并在厂内的总装和试验及发运装箱过程中进行跟随，以熟悉该产品在厂内的生产过程，从而到顾客现场能快捷的做好服务工作，并由用户给出服务及产品的书面回馈信息，以使顾客达到满意。 | √ |  |  |  |

2.9.3  对投标人配合监造的要求

2.9.3.1  投标人有配合招标人监造的义务，及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

2.9.3.2  投标人应给招标人监造代表提供工作和生活方便。

2.9.3.3  投标人应在现场见证或停工待检前将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

2.9.3.4  招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供方便。

3  试验内容

具体试验内容表述如下，但不限于此：

3.1  例行试验

工厂例行试验包括单个设备性能试验，系统功能试验，以及全系统功能。单个设备试验由投标人负责完成，其他试验均需有招标人在场见证。试验应符合最新的国家标准和IEC以及本部分的规定，例行试验的主要项目包括：

- 绕组电阻的测量。

- 绝缘特性测量（绝缘电阻、吸收比、极化系数、tand和电容量）。

- 电抗测量。

- 铁心和夹件绝缘电阻测量。

- 损耗测量。

- 伏安特性（磁化特性）测量（制造厂应提供计算曲线，由于伏安特性试验的测量电压较高，是否进行该项目试验由制造厂与用户协商确定，此试验开始前必须得到招标人书面确认方可进行）。

- 绝缘耐受试验：

- 1) 外施耐压试验；

- 2) 线端雷电全波冲击试验；

- 3) 线端操作冲击试验；

- 4) 带局部放电测量的感应电压试验（短时感应和长时感应）；

- 密封试验。

- 绝缘油试验。

- 油中气体分析（绝缘试验前后）。

- 有附加二次绕组的并联电抗器电压比和短路阻抗测量。

- 套管的绝缘电阻、tand、电容量、局部放电测量，比要时进行绝缘油试验（同时提供套管生产厂的出厂和型式试验报告）。

- 套管电流互感器校验。变比测量、直流电阻测量、饱和曲线测量、误差测量、二次回路绝缘试验。

- 所有组部件（如气体继电器、温度控制器、压力释放器等）校验（同时提供生产厂的出厂试验报告）。

- 油箱振动测量。

- 冷却装置的检查和试验。

- 辅助接线绝缘试验

- 保护和监测装置功能试验（按各装置标准规定的试验方法执行）

3.2 型式试验

投标人已做过类似型号型式试验的可不做，但应提交有效期内类同电抗器的型式报告。

- 绝缘试验

- 雷电冲击试验

- 截波试验

- 操作冲击试验

- 温升试验

- 声级测定

- 振动测量

- 零序阻抗测量

- 谐波电流测量

- 油箱机械强度试验。

- 套管试验

- 雷电冲击试验

- 短时工频耐压试验

- 密封性能试验

- 热稳定试验

- 抗弯负荷耐受试验

3.3  出厂试验

工厂试验包括单个设备性能试验，系统功能试验，以及全系统功能。单个设备试验由投标人负责完成，其他试验均需有招标人在场见证。

（1）阻抗、损耗和电流的测量

（2）绝缘电阻测量

（3）绕组介质损耗因数和电容量测量

（4）绕组电阻的测量

（5）铁芯绝缘试验

（6）感应耐压试验和局部放电测量

（7）雷电冲击试验

（8）操作冲击试验

（9）伏安特性测量

（10）油箱振动测量

（11）套管试验

（12）套管型电流互感器试验

（13）油箱的压力和真空试验

（14）散热器的压力试验

（15）气体继电器试验

（16）温度计试验

（17）绝缘油试验

（18）绝缘油中溶解气体色谱分析

（19）中性点外施电压试验

（20）压力释放装置应校验其动作油压，数值应在规范值内

- （21）防腐试验

- （22）无线电干扰测量

- （23）油箱机械强度试验

- （24）电流互感器试验

- （25）所有的组部件如气体继电器、温度计、压力释放器等校验（同时提供生产厂的出厂试验报告。

3.4  现场试验

现场交接验收试验在电抗器安装完毕后进行。试验时供方应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术规范。

油浸式并联电抗器的现场交接验收试验项目包括下列内容：

- 下列试验与工厂试验的数值应进行比较

- 绕组电阻测量

损耗和电流测量

绕组绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损失值和电容量测量

铁芯绝缘电阻测量

- 绝缘油试验

- 油箱振动测量

- 油压试验

- 套管试验

- 套管型电流互感器试验

- 散热器运行试验

- 控制装置的运行试验

- 电抗器中性点交流耐压试验

- 额定电压下负荷电流和谐波含量测量

- 辅助回路接线检查及绝缘试验

本工程高抗终端应能允许在电缆连接到GIS设备后进行电缆及终端的高压试验。试验方案按照电缆及终端的试验标准和持续时间。

- 附件6 技术服务和设计联络

1.投标人现场技术服务

1.1为保证所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，投标人要派若干合格的现场服务人员到现场服务。投标人应将服务人月数计划表按下表列出。如果该人月数不能满足今后实际工程需要，投标人应免费追加人月数。合同设备处在安装调试状态时，投标人服务人员必须始终在施工现场。

服务人员计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计 划 人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

投标人现场技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同报价内。

1.2  投标人现场服务人员的条件：

1.2.1  遵纪守法，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关安全方面的规章制度。

1.2.2  工作责任心强，身体健康，适应现场工作条件。

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有三年以上相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

1.2.4  招标人有权要求更换不称职的投标人现场技术服务人员，投标人应及时更换。

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1  投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验及招投标双方的日常技术联络。在设备开始安装后的任务为指导安装和调试工作，监督工程质量及调试质量，并符合工厂设计要求，处理设备缺陷及设计变更等，后期要参加试运行和性能考核试验。

1.3.2  在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行设计意图和安装程序及安装要点的技术交底和解释，必要时进行示范操作。对重要工作项目应实行每个工序的检查指导和监督，实行工序签证制度，否则，招标人不能进行下一道工序。经投标人签证的工序如因投标人技术服务人员的指导错误而发生的问题，由投标人负全部责任。投标人对重要工作项目的认定，见下表：

| 序号 | 工作项目名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3  投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题或有重大设计变更，投标人现场人员要在招标人规定的时间内予以解决。如投标人委托招标人进行处理，要出具委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.3.5 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.4  招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供投标人便利。

2.培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任对招标人的技术熟练、身体健康的人员在制造商的工厂/或相似的安装或调试中的电厂提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。培训的目的是培训招标人的安装及运行人员以便操作和维护合同内所有的设备。培训内容应与工程进度相一致，

培训的专业和详细的计划应在设计联络会上确定。

2.2 投标人的责任和义务：

2.2.1 投标人应尽努力使招标人的技术人员达到满足培训的要求。

2.2.2 投标人应指定一个人来负责组织、协调工作。

2.2.3 在培训中，投标人应选定经验丰富、技术熟练的指导员来指导、培训招标人的技术人员。

2.2.4 制定的培训计划要符合每个专业的要求。

计划主要包括：

a.对诸如：设备性能、结构、主要及辅助系统等的具体专题，在课堂内进行系统的讲解。

b. 提供所有必须的培训资料(如：课本、手册及图纸)设备、工具和仪器等。

c. 了解主要设备的制造过程和组装及检修。

d. 了解质量控制和管理系统的组织情况。

e. 了解合同设备的设计，并确认文件与IEC标准及相关标准的一致性。

f. 掌握合同设备组装的要求及工厂检验的项目/要求。

g. 掌握安装、调试和维修的要求和注意事项。

h. 了解设备的制造周期限和并安排运输安排。

2.2.5投标人应按培训计划的要求，为招标人的技术人员免费提供工作服、安全帽和文具等。

2.2.6 投标人应允许招标人的技术人员把培训期间提供的所有技术文件带回厂。

2.2.7 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

2.3  招标人的责任：

2.3.1  招标人应及时向投标人提供培训时间和人员安排。

2.3.2  为了培训计划的顺利实施，除非双方同意，该计划不能由于放假而中断。

2.4 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

3.设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | 投标人所在地 |  |
| 2 | 1 |  |  | 招标人所在地 |  |

# 附件7 分包与外购

1、投标人要按下列表格填写分包及外购情况表，并报各分包及外购厂家的简要资质情况。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致。

2、投标人要按下列表格填写制造投标设备所需的进口部件一览表。

进口部件一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 原产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：除按要求填写本部分的表格外，投标人需详细提供所有分包外购设备的备选厂家的资质文件、业绩（对与投标人配合的业绩要单独注明），并将此资料单独装订成册。

# 附件8 运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

舟山市普陀2#海上风电场项目

陆上集控中心

220kV并联电抗器及附属设备

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

语言：中文

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

- 设备联锁和保护功能说明。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长 x 宽 x 高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4. 投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

7、对于小件设备，汽车可以直达电厂工地现场；

8．对于重件、大件需海运到电厂大件码头，交货地点船上。

9.上表中的序号和内容应与附件2的一致。

- 附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目及页码 | 简 要 内 容 | 条目及页码 | 简 要 内 容 |

附件11 附图

附图详见附图1（附件接线是一台，陆上集控中心共2套）。

附件12 投标人需要说明的其他问题（满足工程设计需要的资料、质量承诺及售后服务承诺等）

合同（技术协议）签订后的七个日历天内，投标人提供满足工程设计需要的纸质资料10套以及电子文档2套；投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

格式自拟。