舟山市普陀2#海上风电场项目

陆上集控中心

220kV降压变压器及附属设备招标文件

技术规范书

目  录

附件1 技术规范……………………………………………………………………….....1

附件2 供货范围……………………………………………………………………...…43

附件3 技术资料及交付进度………………………………………………………...…49

附件4 交货进度……………………………………………………………………...…57

附件5 设备监造、设备的出厂检验和性能验收试验………………….………..……58

附件6 技术服务和设计联络………………………………………………………...…70

附件7 分包与外购…………………………………………………………………..….73

附件8 运行维护手册编写格式…………………………………………………….…..74

附件9 大（部）件情况………………………………………………………………...76

附件10 技术差异表………………………………………………………….……..…..77

附件11 附图…………………………………………………………………….………78

附件12 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）………….…80

- 附件1 技术规范

1．总则

1.1 一般规定

1.1.1 本招标文件适用于舟山市普陀2#海上风电场项目220kV主降压变压器设备及附属设备，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.1.3  投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

1.1.4投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.1.5投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.1.6在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.1.7规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

- 1.1.8投标人须提供与招标设备同类型、同容量（120MVA）及以上、同电压（220kV）等级及以上的设备型式试验报告。

1.1.9投标人应对所供设备进行编码，按照NB/T 31145-2018《风电场标识系统编码标准》执行，满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

1.1.10 工程主要原始资料

1.1.10.1系统概况和相关设备（包括现场地点、水陆大件运输条件等）

舟山市普陀2#海上风电场项目场区位于舟山市普陀区六横岛东南侧海域，场址中心离岸距离约42km，规划海域面积约49km²，规划总装机容量400MW。风电场场区海底地形较平坦，水深在16~25m之间。本工程拟安装34台单机容量12MW级风电机组，总装机容量408MW。

本工程风电场配套建设1座220kV海上升压站和1座陆上集控中心，风电机组通过6回66kV集电线路接入220kV海上升压站，升压后通过2回220kV海缆送至六横岛利用定向钻接入本工程建设的陆上集控中心，经一回220kV架空线和1回海缆接入至宁波侧登陆点，随后接入220kV厚墩变，陆上集控中心预留二期风电场项目接入场地。

风电场每台风机配置一套升压设备，经多台风机连接由66kV海缆集电汇集后接入海上升压站66kV配电装置，通过海上升压站升压到220kV后由2回220kV海缆接至陆上集控中心。

海上升压站共设2台主变，66kV配电装置采用2组单母线分段接线，220kV配电装置采用线变组接线形式，采用GIS型。

陆上集控中心布置1套220kV配电装置，本期采用4进1出1母设单母线接线，2回海缆进线，1回站用降压变进线，1回APF降压变进线，1回架空出线，220kV侧预留2回远期设备，海缆进线间隔各配套一台高压电抗器。35kV侧采用单母线接线形式，设2回动态无功补偿装置进线，2回储能系统进线，1回低压站用变进线，1回母设间隔进线，1回主降压变进线。陆上集控中心设置1台APF降压变和1套谐波治理装置。

合同货物运输目的地为浙江省舟山市普陀区六横岛的本工程陆上集控中心业主指定地点，车板交货。设备组装和主要试验在陆上集控中心完成。

本风电场工程陆上集控中心位于舟山六横岛，设备进出舟山本岛（宁波）需通过海运方式，舟山与宁波之间建有G9211甬舟高速公路，通过宁波市交通向外辐射。G329国道贯穿舟山本岛全境，并通过双坝线、鸭东线与甬舟高速公路相连。宁波市干线公路由“一环五射三复三连三疏港”高速公路网和以“八横五纵三沿海”为骨架的一般干线公路网组成。高速公路网中“一环”为宁波市高速公路外环线；“五射”指以宁波为中心向四个主要交通方向辐射的干线通道，分别为西向的杭甬高速公路、西北向的杭州湾大桥及南岸连接线、南向的宁波至温州方向（甬台温）高速公路、西南向的宁波至金华（甬金）高速公路。宁波港域疏港公路主要有329国道、杭甬高速公路、同三国道主干线和省道甬临线、江拔线、骆霞线等。宁波、镇海、北仑三个港区铁路支线与萧甬铁路相连，并通过浙赣、沪杭、宣杭线与全国铁路网连接。

1.1.10.2气象资料

多年平均气温				16.9℃

历年极端最高气温			38.8℃

历年极端最低气温			-7.5℃

多年平均气压本站			1001.2hPa

多年平均降水量				1455.9mm

多年平均相对湿度			80.3%

多年平均风速				8.3m/s

近35年平均风速			6.30m/s

多年平均雷暴天数			27.3d

1.1.10.3其他使用条件

风速：离平均海面高10m处，维持10min的平均最大风速42.60m/s（重现期50年)

耐地震能力按8度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）

污秽等级：              		e1级

爬电比距：              		≥34.1mm/kV  (最高工作电压)

系统额定频率：          		50Hz

系统最高运行电压：      		252kV

安装地点：              		户外，GIS楼北侧

主变压器与其他设备连接方式： 与220kV GIS采用架空线连接，与35kV开关柜采用电缆连接。

1.1.10.4 防腐技术要求

设备位于海洋环境，污秽等级高，湿度最大可达90%以上，因此设备需合理选择防腐方案、电气距离、设备材质、绝缘方法等。

变压器布置在陆上集控中心，其中主变本体、油枕及散热片、中性点设备为户外布置，裸露在海洋环境空气中。

按照《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》（GB 30790）以及《涂料和清漆 防护漆系统对钢结构的腐蚀保护》（ISO 12944）环境分类要求，变压器户外布置，整体防腐等级（包括外购元件，例如散热器、油中气体在线监测装置、端子箱、中性点设备等）应满足CX等级。相关操作、控制柜体防护等级不低于IP56。

投标人应对本设备的外壳、连接部件、裸露金属部分、与大气长时间直接接触等部分进行防腐蚀特殊处理，并应保证设备能安全可靠的运行30年以上。

设备需要考虑合适的电气距离，防腐处理在设备元器件的材质选择，表面处理，油漆喷涂等方面采取措施。

根据结构需要，部分材质应选用316L不锈钢，要求添加Mo，其化学成分要求：C≤0.08，Si≤1.00，Mn≤2.00，P≤0.035，S≤0.03，Ni:10.0-14.0，Cr:16.0-18.5，Mo:2.0-3.0。有载调压控制箱、蝶阀等设备材质必须要用316L不锈钢，并进行其他防腐措施处理，如钝化、涂防腐油漆等。

金属材料表面处理应满足《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》要求。防腐涂层处理包括但不限于以下内容：

(1) 防腐涂层施工主要工艺流程如下：钢板表面预处理→切割下料→整体拼装→喷砂除锈→除尘→检测→钢材加热→调配涂装料→喷涂底漆→喷涂第二道漆→喷涂面漆→冷却→成品检测→涂层养护→损伤补涂。

(2) 全部机械准备工作（去飞边毛刺，锐边尖角进行倒角等）必须在打砂清理之前完成。如果没有其他特殊要求，必须清除所有的焊接飞溅物和焊渣。

(3) 采用水基生物降解清洁剂清除表面的油、水、油脂、盐分、切削液等化学试剂。若油漆厂家提供清洁剂，则必须使用油漆厂家的清洁剂。小面积的污染表面可用蘸有溶剂的抹布擦拭干净；大面积的污染表面喷淋清洁剂溶液，浸5分钟，然后刷洗待表面油、脂得到充分反应后，再用淡水冲净。盐分用高压淡水冲净。

(4) 喷砂施工应在相对封闭的喷砂房内进行，并保证足够的通风和照明；油漆涂装过程必须在厂房内进行。喷涂场地开阔，设有专用操作区。室内空气流通，光线明亮。要求使用钢砂、钢丸，钢砂（规格：G18、G25、G40）、钢丸（规格：S330、S390、S460）混合比例为3:7或5:5。

(5) 钢材在涂装前须进行喷砂除锈处理，除锈等级应不低于Sa2.5，平均粗糙度要达到40~70μm，符合《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》（GB8923）的要求。涂装前应先用干燥压缩空气清除钢材表面的粉尘。

(6) 在下列施工条件下涂装施工应停止进行：当钢材表面温度比空气露点温度高出少于3℃，或者相对湿度大于80%时；当因下雨、霜冻等天气条件在涂漆表面形成潮气时；常温型涂料施工环境温度范围为5℃~40℃；当环境温度为-10℃~5℃时，施工必须使用冬用型涂料，施工工艺按涂料厂家提供的说明进行。低于-10℃时严格禁止施工。

(7) 表面处理经质量自检，并取得监理工程师认可，合格后必须在4h内喷涂，其间隔时间越短越好。若遇下雨或其它造成钢材基体表面潮湿时，要待环境达到施工条件后，用干燥的压缩空气吹干表面水分和除去灰尘，并重新喷砂处理至Sa2.5级。

(8) 要求各钢材的涂层在供货前一星期完成。即涂层经一星期养护后才能应用。涂层在未完全固化的情况下，禁止承受拉力作用；涂层固化过程中，应保持良好的通风，在固化前，应避免接触水气。

(9) 防腐体系是基于不含沥青的环氧油漆及聚氨酯油漆的涂层体系。应采用增强型的防腐油漆，以满足防腐年限的要求。所采用的防腐油漆底漆、中间漆、面漆均必须兼容。

(10) 防腐涂层厂商须出具国家资质检测机构提供的第三方检测报告，符合ISO 12944-6要求的检验合格证和其他类似证明，包括耐老化、抗冲击性、耐磨性、附着力、耐碱、抗氯离子渗透性、延伸率（断裂）等试验，试验指标不低于ISO 20340、ISO4624等的相关要求。

(11) 涂装后应按《漆膜厚度测定法》（GB/T 13452.2）中规定的方法进行涂层干膜厚度测定。干膜厚度应大于或等于设计厚度值者应占检测点总数的90%以上，其它测点的干膜厚度也不应低于90%的设计厚度值，当不符合上述要求时，应根据情况进行局部或全面修补。

以上防腐要求作为基本要求，投标人可依据自身经验，采用合适的防腐方案并提交防腐说明文件。

1.1.10.5 电气辅助设备

(1) 电源

风电场为变压器提供可靠的A.C. 380/220V，50Hz 电源，作为主变操作电源；提供1路DC 220V电源供控制、信号回路使用。

风电场提供的A.C.和D.C.电源的电压和频率变化范围为：

A.C. 380/220V系统

电压：85%～115%UN

频率：47～52Hz

D.C. 220V系统：

电压：80%～110%UN

投标方提供的所有设备应能在上述变化范围内正常连续工作。

- 自动化元件

为满足变压器及其辅助设备的控制和安全监视所配置的各种自动化元件如：油温温度控制器、绕组温控器、油位表、瓦斯继电器、压力突变继电器、油流继电器、压力释放装置等。其接点应能可靠地开断回路中可能出现的最大电流，且至少应具有D.C.220V，1A，A.C.220V，5A的额定断流能力。各自动化元件的动作值应便于调整。

- 电气辅助设备的接地

变压器及其辅助设备的接地接入风电场陆上集控中心接地网。

- 二次元件

1) 控制开关和按钮

控制开关和按钮接点容量，在直流220V感性负荷中，闭合开断容量不小于1A，长期允许电流不小于5A。

2) 端子排

控制柜应具有足够的接线端子以便连接控制、保护、报警信号和电流互感器引线等的内部引线，并留有20%的备用端子。柜内接线线径要求2.5mm2。所有外部接线端子包括备用端子均为压接式。控制跳闸的接线端子之间及与其它端子间均留有一个空端子，或采用其他隔离措施，以免因短接而引起误跳闸。端子排采用凤凰或魏德米勒端子。端子箱内的电流回路端子能满足供4mm2电缆的接线要求。端子排应采用整体模压式端子，导体采用铜或铜合金。端子间及端子对地应能承受交流2000V（有效值）1min耐压。

1.2 工作范围

1.2.1  投标人的供货范围和设计分工

投标人的供货范围和设计分工在本规范相关附件中已有明确。

1.2.2  投标人基本工作范围

1.2.2.1 投标人基本工作范围包括对供货范围内所含设备、结构、材料的设计、制造、测试、包装和发运服务等各项工作。

1.2.2.2 投标人的工作范围还包括对设备的安装、校验、启动调试及初期试运行中的服务、培训。

1.2.2.3 投标人提供符合本规范书附件2供货范围要求的设备及系统。

1.3  标准和规范

1.3.1  合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

1.3.2  除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

1.3.3  投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新标准）：

| GB/T 311.1~6 | 绝缘配合 第1部分~第6部分 |
| --- | --- |
| GB/T 1094.6 | 电力变压器 第6部分：电抗器 |
| GB/T 1094.10 | 电力变压器 第10部分：声级测定 |
| GB/T 6451 | 油浸式电力变压器技术参数和要求 |
| GB 2536 | 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 |
| GB/T 20840 | 互感器 |
| GB/T 11022 | 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| GB/T 5273 | 高压电器端子尺寸标准化 |
| GB/T 7354 | 高电压试验技术 局部放电测量 |
| GB/T 1094.4 | 电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 |
| GB 50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB/T 1094.7 | 电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则 |
| GB/T 191 | 包装储存图示标志 |
| GB 4109 | 交流高压高于1000V的绝缘套管 |
| GB/T 16927 | 高电压试验技术 |
| GB/T 17623 | 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 |
| GB 16847 | 保护用电流互感器暂态特性技术要求 |
| GB50148 | 电气装置安装工程电力电抗器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |
| JB/T 10088 | 6kV~1000kV 级电力变压器声级 |
| IEC 60137 | 交流电压1000V以上套管 |
| IEC 60270 | 高压试验技术 局部放电测量 |
| GB/T 8923 | 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 |
| ISO 12944 | 色漆和清漆 防护漆体系对钢结构的防腐蚀保护 |
| GB/T 13452.2 | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 |
| IEC60076-1 | 电力变压器 第1部分：总则 |
| IEC60076-2 | 电力变压器 第2部分：液浸变压器的温升 |
| IEC60076-3 | 电力变压器 第3部分：绝缘水平、电介质试验和空气中的外间隙 |
| IEC60076-5 | 电力变压器 第5部分：承受短路的能力 |
| IEC60076-6 | 电力变压器 第6部分：电抗器 |
| IEC60076-9 | 电力变压器端子和分接标志 |

- 1.3.4 除以上规范外，还应满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（2018修订版）》（国家电网生【2018】979号）、国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版），《国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》（国家电网科【2017】549号）的相关要求。

1.3.5 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

1.3.6 当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应按高标准执行。

1.3.7 所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

1.3.8 合同签订1个月之内，按本规范要求，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

2. 技术要求

2.1  设备的主要参数

2.1.1 型式：1台120MVA，三相、铜绕组、有载调压、油浸式、自然油循环自冷却型、低损耗的双绕组降压电力变压器。

2.1.2 额定值

(1) 额定容量							120MVA

(2) 相  数								三相

(3) 额定频率							50Hz

(4) 绕组的额定电压

高压侧								2308×1.25% kV

低压侧								35kV

(5) 联接组别							YN,d11

(6) 阻抗电压：							12%

各额定接头位置的阻抗电压偏差不超过：	+5~-5%

2.1.3 性能、参数要求

(1) 冷却方式							ONAN

(2) 系统最高运行电压						252kV

(3) 系统短路电流						50kA

(4) 绝缘水平

变压器匝间工作场强不大于2kV/mm，绝缘水平应符合如下规定：

高压侧（相对地）雷电冲击耐压（全波，峰值）	   	950kV

（截波，峰值）	 	1050kV

工频耐压（1min，有效值）		395kV

操作冲击耐压（峰值，相对地）		750kV

低压侧（相对地）雷电冲击耐压（全波，峰值）	  	200kV

（截波，峰值）		220kV

工频耐压（1min，有效值）	 	85kV

中性点（相对地）雷电冲击耐压（全波，峰值）		400kV

工频耐压（1min，有效值）		200kV

铁芯及夹件接地套管工频耐压（1min，有效值）		2kV

(5) 套管型电流互感器

A. 高压套管电流互感器

变比			400/1A /1500/1A 1500/1A 400/1A

准确等级		0.2S/5P30/5P30/0.5

额定容量		5/15/15/10VA

线圈个数		10/台

B. 中性点间隙电流互感器

变比			100/1A

准确等级		5P30/5P30

额定容量		15/15VA

线圈个数		2/台

C. 中性点零序电流互感器

变比			400/1A

准确等级		5P30/5P30

额定容量		15/15VA

线圈个数		2/台

说明：电流互感器参数配置需满足浙江省电网相关要求，绕组测温及过流闭锁有载调压用CT由投标人自行配套提供。CT参数暂定，以资料确认为准，参数修改不应产生商务费用。

(6) 套管个数

高压侧套管				3/台

高压侧中性点套管			1/台

低压侧电缆终端箱			3/台

铁芯及接地套管			1/台

夹件接地套管			1/台

2.2 性能要求

2.2.1 允许温升（额定容量，最高环境温度下）

变压器各部位的温升不得超过《220kV~750kV油浸式电力变压器使用技术条件》DL/T272-2022表的规定值以及《液浸式变压器的温升》（GB 1094.2-2019）。金属结构件的温升值应不导致绝缘件的损坏和油受到过度老化。

年平均温度20℃(最高温度40℃）时的温升限值

| 部位 | 最高温升（K） |
| --- | --- |
| 油顶层 | 55 |
| 绕组平均 | 65 |
| 绕组热点 | 78（试验方法按照GB/T1094.7） |
| 油箱、铁芯及结构件表面 | 80 |

温升限值不允许有正偏差，温升限值应适用于每个分接位置。

高压侧分接范围			±81.25%

分接级数				17

2.2.2 噪声

最大噪声等级（声功率级）	满载运行，92dB，满足JB/T10088-2016要求。

2.2.3允许偏差

空载电压比：每一分接位置实测值允许偏差为保证值的±0.5%

阻抗电压：变压器阻抗电压实测值允许偏差为保证值的±5%

2.2.4额定损耗（不包括辅助设备损耗）

不低于《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2024)二级能效要求。

变压器损耗实测值不允许有正偏差。

投标人应提供不同负载时的损耗曲线，及效率负荷曲线或损耗负荷曲线。

2.2.5空载电流（在额定频率和额定电压下试验）

空载电流				≤ 0.5%

空载电流实测值的允许偏差为保证值的+30%。

2.2.6固有超铭牌容量运行的能力

变压器固有超铭牌容量运行方式应符合GB/T1094.7《油浸式电力变压器负载导则》有关规定，任何附属设备的过负载能力不得小于变压器的过负载能力。投标人应提供变压器固有超铭牌容量运行的能力曲线。同时需提供短时急救过载过负荷能力的计算报告。

2.2.7承受短路的能力

变压器承受短路能力按GB1094《电力变压器》的有关规定进行。变压器在任意分接头下，短时耐受电流应能承受变压器满负荷运行时端部三相对称短路电流（持续时间2s），绕组的平均温度最高不应超过250℃；峰值耐受电流能力应能承受端部三相对称短路峰值耐受电流（持续时间0.25s），变压器各部位应无损坏、明显移位和变形及放电痕迹。应提供承受短路能力试验报告及计算书。

2.2.8 变压器满载时工频电压升高时的运行持续时间应符合下表

| 工频电压 升高倍数 | 相─相 | 1.05 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相─地 | 1.05 | 1.10 | 1.25 | 1.90 | 2.0 |
| 最大持续时间 |  | 持续 | 20min | 20s | 1s | 0.1s |

2.2.9承受发电机突然甩负荷的能力

发电机突然甩负荷时需能承受1.4倍的额定电压，时间不小于5s。

2.2.10局部放电水平

局部放电实验应符合GB1094.3-2017《电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘实验和外绝缘空气间隙》有关规定的方法。在1.5倍最大工作相电压下测量，变压器高压侧局部放电量不大于100pC，在1.0倍最大工作线电压下，套管的局部放电量不高于10pC。

2.2.11介质损耗因数（tgδ）

在常温（20~25℃）和额定电压下，变压器的介质损耗因数tgδ不大于0.5%。套管的介质损耗因数tgδ不大于0.4%。

2.2.12预期寿命

变压器在正常运行条件下，以及本规范提供的负荷条件下，并按投标人说明书要求进行正常操作时，变压器预期寿命应达到30年。在正常运行时，应达到25年免维护。

2.3 结构要求

- 相序

面对高压侧从左到右相序依次为A、B、C。相关的结构及控制系统等应与此相适应。（暂定，最终以设联会确定为准）

- 器身

(1) 器身结构型式采用芯式。

(2) 器身应采用成熟的绝缘结构。

(3) 为防止油流带电，变压器器身内油流速度应不大于0.3m/s。

(4) 辐向紧固，内绕组要有足够牢固的支撑面及强度，应力分布要均匀。

- 要考虑内外绕组绝缘收缩量不同，选用合适压板材料。

- 应尽量采取有效措施使绕组有效压紧，以随时补偿绝缘的自然收缩量。

- 铁轭下的压紧应采用有效的楔紧结构。

- 设备底座与设备基础满足设计图纸要求。

- 油箱及储油柜

(1) 油箱的设计应方便运行和维护，油箱应由高强度的厚钢板焊接而成，所有钢板必须预处理，并用型钢加强。油箱上部箱盖和下部连接应为密封焊接结构，油箱应能承受三次切割后仍能安全运行。油箱内壁应设置电磁屏蔽以减少杂散损耗。油箱密封件耐温能力应高于与之接触的金属件可能的最高温度。油箱上预留变压器油/气在线监测接口。变压器油箱的顶部不应形成积水，油箱内部不应有窝气死角和油循环死角。

(2) 油箱、储油柜应能承受真空度为133Pa和正压力为100kPa的机械强度试验，油箱不得有损伤和任何不允许的永久性变形。

(3) 变压器油箱和储油柜应能承受30	kPa的密封试验，试验时间为36h，不得有渗漏和损伤，散热器应在规定的工作条件、负荷条件下运行不应有渗漏油现象。

(4) 油箱顶部的所有开孔均应有凸起的法兰盘。凡可产生气窝之处都应在最高点设置气塞或连接至公用管道，以将气体汇集通向气体继电器。通向气体继电器的管道应有2%的升高坡度。

(5) 油箱底部应设置横钢结构的底座和供千斤顶顶起变压器的装置，底座上应设有水平牵引的挂钩。油箱上应对变压器重心位置加以标记。

(6) 下节油箱应加强，除千斤顶支架外，在油箱底部纵横向轨距线上二端应各添加能承受千斤顶顶压的垫板（纵横各二块，共四块），每块能承受运输重的1/2~1/3重量，并用油漆做标志。安装时，变压器采用滚杠、顶推的方法在主变基础就位。

(7) 投标人应在套管附近设置人孔和手孔，以便接近套管及接线端子的底部，便于拆卸更换套管。人孔、手孔和套管口与油箱连接处应为法兰螺栓连接，并有可靠的密封装置，必要处均应配防松垫圈以防松动或过分压缩。在油箱和箱顶的适当位置，应设置温度计探头插座。油箱底部两侧应设有接地端子板，并应有明显的接地标志。

(8) 油箱内壁和所有钢联接均应喷砂或喷丸除锈，喷漆前油箱外壁的轧钢氧化皮应彻底清除。

(9) 变压器油箱上应设置一个爬梯，爬梯应带锁。爬梯的设置应便于取气样和观察气体继电器，并与中性点套管保持足够的安全距离。

(10) 变压器油箱应装有下列阀门：

- 变压器主油箱、储油柜的排污阀；

- 油箱的最底部、中部和上部的取样阀；

- 油箱上下对角的内循环滤油阀；

- 储油柜与分接开关油枕及主油枕间的隔离阀；

- 抽真空、注油及紧急排油阀；压力释放阀应考虑加装排油管，油管口距地50cm，以防事故状态时油发生喷射。事故放油阀应该考虑手动操作（如：加装可敲击玻璃装置）。

- 抽样阀末端为一直径为10mm的内螺纹插座，插座带有一个可拆插头。

- 散热器侧油管和本体油箱侧油管均应设置有可关断的阀门。

(11) 储油柜

- 储油柜为由可伸缩的金属波纹芯体构成的容积可变的容器，将变压器油与空气完全隔离。储油柜采用外壳封闭的内油式垂直伸缩式波纹储油柜，其容积应留有裕量，保证在最高环境温度允许过载状态下油不溢出，在最低环境温度未投入运行时观察油位计有油位指示，并提供远传4~20mA油位信号。内油式储油柜芯体为(1Cr18Ni9Ti)不锈钢金属材质，在30年寿命期内免维护。

- 储油柜与变压器油箱之间的联管畅通。变压器安装在水平基础上，套管升高座等处积集气体应通过带坡度的集气总管引向气体继电器。

- 储油柜须具有优良的耐压性和耐真空性，储油腔、呼吸腔均可承受±0.1MPa的压力，不加装任何自身保护装置，即可满足变压器设备的打压试验及全真空注油要求。

- 储油柜可在-30℃~95℃温度范围内进行变压器绝缘油的体积补偿。

- 储油柜工作寿命满足变压器运行30年。

- 储油柜有油位计、放气塞、排气管、排污管和进油管及吊攀。油位计采用采用知名品牌，并设置远传接口，最终经买方确定。

- 储油柜与变压器油箱之间的联管应畅通，为使气体易于汇集在气体继电器内，要求升高座的联管、变压器与储油柜的联管和水平面有约1.5°的升高坡度。在气体继电器水平管两侧装置蝶阀,便于检修。

- 铁  芯

(1) 铁芯应由高质量、低损耗、无时效、冷轧晶粒取向硅钢片叠装制成。铁芯叠片应经表面绝缘处理，主柱和旁轭采取斜接缝叠装，迭装时所施加的压力应均匀，并具有足够机械强度以保证运输、运行和短路中不因振动而发生松动和相对位移。

(2) 每组铁芯均应在适当位置设置油道，以保证充分均匀冷却，并应采取措施保证绕组周围和匝间油的循环，控制油的流速以防止油流带电。

(3) 铁芯及夹件接地要通过套管由变压器下部引出接地，以便于接地和停电测试。该套管及铁芯对地相对变压器外壳绝缘应能承受一分钟工频耐压试验2000V（有效值）。

- 绕 组

(1) 所有绕组均用99.9%以上的半硬无氧铜作为线材。

(2) 低压绕组必须采用耐高温的自粘性换位导线。为提高绕组抗短路能力，所有绕组必须在成形硬筒上绕制，线圈绕制应紧，其辐向绕制裕度应小于1.01。绕组应采用内外撑条，内绕组加辅助撑条。

(3) 绕组的撑条和垫块必须密化处理，去毛倒角。绕组“S”弯处另要用0.5mm纸板衬垫，空档处应用“C”形成型件垫实。绕组出线处应绑扎牢固。

(4) 采用整体套装工艺。绕组必须经二次烘压工艺，内外绕组在垫块压力30kg/cm2下内外绕组轴向高度偏差应小于1mm，中心电抗高度及各安匝区域高度偏差应小于1mm。

(5) 绕组结构应避免出现局部电场集中及局部放电现象。绕组的设计应使引线端和接地端之间的冲击电压尽可能呈线性分布，有良好的冲击电压波分布，变压器内部不宜采用加装非线性电阻方式限制过电压；许用场强应严格控制，采用耐热、高密度、灰分低的绝缘纸作为匝间绝缘，确保绕组内不发生局部放电和绝缘击穿。绝缘应具有足够高的电气和机械强度，绕组布置应有利于油循环，使导体和油的温差最小，并使绕组平均温升不超过规定值。

(6) 绕组和引线端应绑扎牢固，绕组应消除内应力，并有效压紧，以防止运输冲击或运行中短路时产生的相对位移，并应防止由于温度变化引起的热胀冷缩对绕组绝缘造成的损坏。

(7) 为了减少导线中的涡流损耗，导线应在合适的间距内进行交叉换位。应对绕组漏磁通进行控制，避免在绕组、引线、油箱壁和其他金属构件中产生局部过热。变压器各绕组间的所有接线应在变压器箱内完成。

(8) 与油相接触的绝缘材料、胶、漆等与油应有良好的相容性。

- 有载调压开关

(1) 有载调压开关选用真空式。额定电流应不小于变压器额定电流的1.2倍，绝缘水平与主变相适应。设备需提供开关试验报告。

(2) 有载调压开关采用真空型，由电动机构、真空切换开关和分接选择器组成。其油室头和盖板可承受全真空。

(3) 有载调压开关应具有就地/远方切换、升降、急停操作和闭锁等功能。

(4) 调压开关的电气寿命大于10万次，机械寿命大于100万次。

(5) 配套提供有载调压控制箱及控制器：控制箱为户内型，外壳防护等级至少为IP56，挂在变压器外壳上，满足CX防腐要求。箱内设备与变压器辅助运行设施的连接设备由变压器制造厂提供，电缆须采用船用耐油阻燃A类电缆。

(6) 调压开关的控制装置、信号装置等对外用的接点及连接均引至该控制箱，控制箱应预留20%的备用端子。

(7) 调压开关应具有档位硬接点及BCD码输出方式，供接入计算机监控系统。

(8) 设备的出线端应有连接引入电缆的压接端子接线片。 三相AC引出线电缆的颜色规定如下：

A相……………………黄;

B相……………………绿;

C相……………………红;

中性点……………….淡蓝。

DC电源颜色规定：正极是褐色，负极是蓝色。

- 套 管

变压器高压侧采用高压套管与架空线连接、低压侧采用低压电缆终端箱与电缆连接，中性点套管引线端子应为套管轴上转动的压板式。套管的有效爬距（考虑直径系数）按3.41cm/kV（最高工作电压）考虑。在满足爬电比距的前提下，套管外还应另行涂敷防污闪涂料。套管颜色为棕色。

(1) 绝缘水平

变压器套管（包括高压套管、低压套筒、高压中性点套管）的绝缘水平见下表。

| 试验项目 位 置 | 1min工频耐受电压 （有效值）（kV） | 雷电冲击耐受电压（峰值） 全波（kV） |
| --- | --- | --- |
| 高压（相—地） | 505 | 1050 |
| 低 压 | 95 | 200 |
| 中性点 | 255 | 550 |

(2) 高压套管

  - 高压套管应为电容型玻璃钢干式套管，并应有试验用端子，套管外绝缘采用瓷。宜采用倾斜式布置。套管的布置位置应满足与任何部件和管道的电气安全距离要求。

  - 高压套管的局部放电测量在252kV电压下，套管局部放电量不大于10pC。

  - 高压套管两端应设置接线端子。中部为法兰结构，法兰与变压器油箱连接。

  - 高压套管法兰应采用可靠的密封系统。

(3) 高压中性点套管

  - 中性点套管应为电容型玻璃钢干式套管，并应有试验用端子，套管外绝缘采用瓷。套管的布置位置应满足与任何部件和管道的电气安全距离要求。

  - 高压中性点套管额定电压为126kV。在额定电压下，套管局部放电量不大于10pC。

  - 中性点套管在额定电压下，介损tg  0.4%（20～25C）。

  - 中性点套管：水平拉力≥1000N，安全系数≥2.5，试验弯曲负荷为1000N。

(4) 套管式电流互感器

  - 电流互感器应符合GB/T 20840标准的规定；电流互感器的变比、准确级次、容量等应标列在变压器铭牌上。

  - 电流互感器和套管升高座，应具有互换性。

  - 装有电流互感器的套管升高座要有铭牌，应表明各端子的变比、极性、位置与其配置的套管型号等。

  - 投标人应提供电流互感器端子盒以及至变压器端子箱之间的电缆和金属管。电流互感器的二次端子应采用整体浇注CT面板引出。电流互感器的二次引线应经金属屏蔽管道引到变压器控制柜的端子板上，引线应采用截面不小于4mm2的耐油、耐热、阻燃的软线。二次引线束可采用316L不锈钢槽盒防护。

(5) 低压电缆终端箱及电缆终端

a. 低压侧额定电压为40.5kV，额定电流不低于2500A，系统短路电流为31.5kA。

b. 电缆终端箱材质应满足1.4.2的防腐要求。

c. 在额定电压下，局部放电量不大于10pC。

d.低压电缆终端箱应匹配电缆插座（其它投标人提供，本投标人应配合），每相应便于与3根1×500mm²（暂定）电缆连接，进出电缆口应采用填料函封堵，防止发生短路，盖板开孔需与穿孔电缆匹配。

e.合理考虑终端箱与电缆接口方向，避免电缆弯曲过大。

f.合理考虑出线仓及穿线盖板材质，避免涡流。

(6) 高压及高压中性点套管应设有电容式抽头供试验用。试验抽头套管应能承受的试验电压为50Hz，2.1kV，1min。

- 散热器

(1) 散热器采用片式散热器。散热器应能承受在0.05MPa压力下无不允许的永久变形，10h压力试验，应无渗漏。散热器壁厚不小于1.2mm，对内部进行检查，确保清洁。

(2) 散热器的数量及冷却能力应能够散去总损耗所产生的热量，包括空载损耗和各个绕组在满负荷状态下的负载损耗和杂散损耗。

(3) 冷却装置的数量及冷却能力应考虑10%备用容量。(4) 散热器及连接管道应满足本技术文件防腐蚀等级要求，散热器部分在保证防腐同时，应具备良好的散热性能。

- 绝缘油

(1) 绝缘油应采用环烷基油，采用I-20℃（原25#）新疆克拉玛依油，应完全符合IEC296、IEC156所规定的全部要求。

(2) 绝缘油应为IEC规范IA号油，其闪点不低于140℃。制造厂供应满足变压器标准油面线的油量（含首次安装损耗）以外。

(3) 绝缘油试验：包括物理、化学、电气性能试验，并提供出厂试验报告。投标人应提供过滤合格的新油，其击穿电压应不低于60kV/2.5mm（平板电极），介质损耗因数应小于0.5%（90℃时），水分含量应小于10mg/L，气体含量≤1%（体积分数），且不含有PCB成份。变压器油注入变压器油箱后，在完成全部规定的工厂例行试验项目后，要进行油中的微水分析和色谱分析。充入新变压器的油品特性指标是设备设计的整体部分，因此由投标人最终负责，脉冲击穿电压、流动性、含水量、析气性能、抗氧化能力、PCA含量、水溶性酸等主要指标均由投标人提供具体数据。

- 变压器端子箱

(1) 每台变压器均应有一个变压器端子箱，防护等级IP56，安装有足够的与来自电流互感器、保护装置、控制装置、测量装置和信号装置的电缆相接的端子（凤凰端子或魏德米勒端子），并满足变压器开关量、模拟量接入风电场主变保护及测控装置的需要。端子排应按交、直流及强、弱电分开布置，端子排之间应留有足够的空间以便于布置导线，端子排组应有端子排编号予以标识。同时应提供20%的备用端子，所有用于外部连接的端子，包括备用端子在内全部采用压接型端子。有载机构需要外引的信号先引至有载本体端子箱，对外的电缆统一由本体端子箱引出。要求所有的电缆及接头应有防进水措施，电缆布置应由下往上接入。电缆号头按双重编号。交、直流回路不得共用一根电缆。

(2) 端子箱应安装在变压器本体上。采用厚度不小于2.3mm的不锈钢钢板制成，防护等级为IP56。箱内设备与变压器辅助运行设施的连接设备由变压器制造厂提供，其电缆须采用耐油电缆。

(3) 箱内应设有照明装置，当柜门打开时能自动照明。并装有可调温度，并可根据温度、湿度自动控制的防潮加热器，箱内还应有一个交流220V、5A的插座。

(4) 端子箱上设计有能够可靠接地的位置，以便于箱子本体及控制回路接地使用；端子箱的柜门应能可靠关闭并锁紧，设计时还应考虑防进水措施。

(5) 端子箱内应设置截面积不小于5mm×40mm的二次专用接地铜排。二次接地必须接入二次接地铜排，禁止一二次共用接地铜排。

- 压力释放装置

变压器长轴方向的两端应分别配置一个机械压力释放装置来防止意外爆炸，释放装置的设计应使得变压器及其部件不会承受过大的变压器内部故障压力。释放装置应躲过外部故障，并在变压器箱内压力超过0.08MPa时能可靠动作，并提供两对跳闸接点。带有防水保护罩，以便于向下直接排油，释放装置应远离变压器控制箱和变压器套管。

- 起吊搬运设备

(1) 油箱上应设置适当数量的吊耳和拉环，应特别标明起吊本体之用，吊耳的位置应保证在不采用分隔物的情况下，吊索和变压器套管之间有足够的安全距离。

(2) 每台变压器应配置一个钢制结构底座，四周应设有合适的牵引点。

- 接地端子

两个钳夹型接地端子分别布置在变压器油箱高、低压两侧，可根据厂家自身结构特点进行调整。

- 电缆线槽

(1) 电缆应为阻燃、耐油电缆，弱电回路电缆必须采用屏蔽电缆，并满足标准。电力电缆芯线为铜导线，PVC绝缘、PVC护套，钢带内铠装和PVC保护层。交流A.B.C.N和直流正、负极导线的颜色分别采用黄、绿、红、黄绿斑纹和赭、蓝色。

(2) 控制电缆芯线为圆形铜导体，PVC绝缘、PVC护套、PVC保护层。多芯控制电缆的芯线截面应不小于1.5mm2，交流电流回路（CT）应不小于4mm2。4芯以上控制电缆应留有10%～20%备用芯，且不得少于2芯。

(3) 投标人应对供货范围内的全部设备及电缆编制端子结线图和电缆清册。电缆清册应标明电缆识别号、起讫位置、电缆型号及规格、芯线数、备用芯数、估计长度等。

(4) 投标人应提供供货范围内每根电缆的连接材料，如线鼻子，电缆识别标志和芯线识别塑料套等。

(5) 主变本体设备至主变端子箱的电缆应采用不锈钢电缆桥架敷设，部分桥架与主变本体固定。由桥架至各处的电缆应采用防腐、优质的软管保护。主变上应无可见明敷电缆。

2.4 二次部分技术要求

2.4.1 变压器油中溶解气体在线监测系统

智能在线监测系统具有油中故障气体在线检测、油中微水在线检测功能。应能够连续在线检测绝缘油中微水、故障气体应有8种可选（包括氢气、一氧化碳、乙炔、乙烯或氢气、氧气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、乙炔、乙烯、乙烷）。变压器智能型油中微水在线监测系统：应能够连续在线检测油中水份含量，应能够收集和记录数据。

变压器智能在线监测系统设备需配备专家系统，通过专家系统的分析，应能够提供可靠、有效、明确的结果和建议采取的措施。主机配可通过硬接线接入控制系统的报警输出接点。

投标人应提供智能型在线监测装置，并留有通讯接口，输出4－20mA模拟量信号送入机组DCS系统。装有通讯接口，通讯规约支持TCP/IP，MODBUS RTU、DNP3。

要求变压器气体在线监测检测设备定期进行标定，标定需仪器自身进行，不需要额外的工作。

2.4.2 变压器铁芯接地在线监测装置

铁心、夹件接地电流在线监测装置满足以下要求：

（1）监测装置的安装形式和外观应与一次设备本体相协调；

（2）应尽量缩短与一次设备本体连接的信号引线、气路或油路的长度；

（3）监测装置安装在被监测设备附近，需要对信号与电路实施有效的隔离和绝缘，其电源也应采用合适的隔离措施，自身的故障不应影响其他系统或设备的运行；

（4）对各种情况下的异常状态进行记录，并发出报警信号。

（5）该监测系统具备RS485和以太网通信接口，支持标准的Modbus TCP或其它通信规约与中控室的状态监测后台主机（状态监测后台主机不在本招标范围内）进行通信，并提供配套的监控软件（运行在LINUX平台或国产操作系统上）配合完成在状态监测后台主机上的数据采集和画面显示。投标人需确保与状态监测后台主机的可靠通信。

（6）可通过上位机，接受用户对信号变送器运行参数的修改，提供用户利用液晶显示屏浏览保存在暂存器历史监测数据和当前运行参数。

（7）通过通讯端口，接受用户后台的监测软件发送来的，设备能识别的远程操作命令，输出监测记录数据和调整运行参数。

（8） 变压器铁芯在线监测传感器性能指标：

| 名称 | 传感器测量范围 | 放置位置 | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mA | / | / |
| 参数及说明 | 10~10000（交流） | 铁芯及夹件的接地处 | IP54 |

2.4.3 变压器本体信息

变压器本体信息要满足继电保护和控制信号系统的要求，至少输出以下信息，但不限于此：

(1) 温度量（每台变压器）

绕组温度（除就地显示外应远方传送）			1路4～20mA

油面温度（除就地显示外应远方传送）			2路4～20mA

(2) 开关量（每台变压器）

| 序号 | 保护名称 | 接点内容 | 电源及接点容量 | 接点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主油箱气体继电器 | 重瓦斯跳闸 轻瓦斯报警 | AC220V/DC110V 5/1A | 重瓦斯跳闸2对 轻瓦斯报警2对 |
| 2 | 主油箱油位计 | 报警 | AC220V/DC110V 5/1A | 高油位报警2对 低油位报警2对 |
| 3 | 主油箱压力释放装置 | 报警或跳闸 | AC220V/DC110V 5/1A | 报警1对 跳闸1对 |
| 4 | 油温指示控制器1 ,配置远方显示仪 | 报警或跳闸 | AC220V/DC110V 5/1A | 报警1对 跳闸1对 输出4～20mA |
| 5 | 油温指示控制器2 ,配置远方显示仪 | 报警或跳闸 | AC220V/DC110V 5/1A | 报警1对 跳闸1对 输出4～20mA |
| 6 | 绕组温度指示控制器 | 报警或跳闸 | AC220V/DC110V 5/1A | 报警1对 跳闸1对 输出4～20mA |
| 7 | 有载分接开关保护继电器 | 跳闸 | AC220V/DC110V 5/1A | 重瓦斯跳闸1对 油流速动跳闸1 对 轻瓦斯报警1对 |
| 8 | 有载分接开关油位计 | 报警 | AC220V/DC110V 5/1A | 高油位报警1对 低油位报警1对 |
| 9 | 有载分接开关压力释放装置 | 报警或跳闸 | AC220V/DC110V 5/1A | 跳闸1对 |
| 10 | 压力突变继电器 | 跳闸 | AC220V/DC110V 5/1A | 报警1对 跳闸1对 |
| 11 | 控制电源故障 | 报警或跳闸 | 报警或跳闸 | 报警1对 跳闸1对 |

2.4.4 油位表

- 应在油枕的端部面向高压侧装设一个油位表（保证站在地面面对高压侧可以读出指数），油位表应为磁性的，并带有高、低油位报警接点。电源由本体端子箱提供。

(2)油位表应配备远传数显仪表，该数显仪表将布置在中控继保室，实现在远方监测变压器油面温升，数显仪表应能输出4～20mA模拟量（供风电场计算机监控系统用）。

(3) 油位表上应用数字标明刻度及最高、最低油位。

(4) 报警接点容量为A.C.220V，5A或D.C.220V，1A。

2.4.5 顶层油面温度控制器

(1) 在变压器油箱长轴两端，均应设置上层指针式油面温度计一只和远方电阻型测温计（PT100）一只。油箱上的就地显示温度计，安装位置应便于观察。油面温度计应配备远传数显仪表，该数显仪表将布置在中控室，实现在远方监测变压器油面温升，数显仪表应能输出4～20mA模拟量（供风电场计算机监控系统用）。数显仪表工作电源为AC220V，由风电场提供。

(2) 每只油面温度计应带有二对电气上独立的接点。

(3) 报警接点容量为A.C.220V，5A或D.C.220V，1A。

2.4.6 绕组温度计

(1) 在变压器应配置一套绕组温度计，通过测量变压器油箱顶层油温及变压器负载电流，间接测量变压器绕组温度。绕组温度计应选用湿热带防护型。

(2) 绕组温度计应带有二对电气上独立的接点。

(3) 电气接点应能在 50～130℃ 范围内可调，接点容量为A.C.220V，5A或D.C.220V，1A。

(4) 绕组温度计应配备远传数显仪表，该数显仪表将布置在中控继保室，实现在远方监测变压器绕组温升，数显仪表应能输出4～20mA模拟量（供风电场计算机监控系统用）。数显仪表工作电源为AC220V，由风电场提供。

2.4.7 气体继电器

(1) 所安装的气体继电器应能迅速反映变压器内部故障，并提供两对跳闸接点和一对故障接点，对气体积累和油流冲击分别给出信号。

(2) 接点容量为A.C.220V，5A或D.C.220V，1A。继电器加装防雨帽。

2.4.8 压力突变继电器

为监测变压器内部压力瞬时升高，变压器内部绝缘、铁心和绕组放电等故障，需在变压器油箱侧壁上距油面1~3米处垂直安装1只压力突变继电器。所安装的压力突变继电器应能迅速反映变压器压力变化，当变压器内部压力以100kPa/s速度上升时，继电器应在0.2～0.3s内动作，具体特性参照《变压器用速动油压继电器》 JB∕T 10430-2015要求。保护动作后提供两对报警接点。

2.4.9 控制开关和按钮

控制开关和按钮接点容量，在直流220V感性负荷中，闭合开断容量不小于1A，长期允许电流不小于5A。

2.4.10 端子排

控制柜应具有足够的接线端子以便连接控制、保护、报警信号和电流互感器引线等的内部引线，并留有20%的备用端子。柜内接线线径要求2.5mm2。所有外部接线端子包括备用端子均为压接式。控制跳闸的接线端子之间及与其它端子间均留有一个空端子，或采用其他隔离措施，以免因短接而引起误跳闸。端子排采用凤凰或魏德米勒端子。端子箱内的电流回路端子能满足供4mm2电缆的接线要求。

端子排应采用整体模压式端子，导体采用铜或铜合金。端子间及端子对地应能承受交流2000V（有效值）1min耐压。

2.4.11 其他

(1) 控制开关、电源及交直流电压回路小空气开关、抗干扰电容等二次元件要求采用西门子、ABB，施耐德品牌、正泰、德力西或相当于。

(2) 本体及配套设备外部供电及内部配电要求及工作界面：外部给本体端子提供一路AC220V电源，本体箱内照明、仪表，油色谱，接地监测等电源均从本体端子箱引接，以上成套设备内电源配线及路径规划为投标人工作范围。

2.5 组合式中性点设备

型号及数量：型号为TNP-220的中性点成套设备1套，包含设备支架及热镀锌钢支柱。

2.5.1  中性点隔离开关

2.5.1.1  型式

GW13-126/630型单极隔离开关，附电动操作机构。

2.5.1.2  额定值

- 额定电压					126kV

- 额定频率					50Hz

- 额定电流					630A

- 额定短时耐受电流及时间

主隔离开关				50kA/3s

- 额定峰值耐受电流			125kA

- 额定绝缘水平

额定雷电冲击耐压（1.2/50μs、峰值）：相对地及断口	550kV/630kV

1min工频耐受电压（有效值）：相对地及断口		230kV/265kV

2.5.1.3  接线端子允许机械荷载

水平拉力

纵向						1250N

横向						750N

垂直力					1000N

2.5.1.4  操作机构

- 隔离开关采用电动操作机构，电源电压为电机AC380V、控制AC220V。电机电源、控制电源和加热电源回路有各自的空气开关，并有失电报警辅助接点。所有辅助接点应在电气接线图上表明编号并且连接至端子排。每只辅助开关及所有辅助接点的电气接线必须编号。

- 节点要求：接地刀闸为常开触点6个与常闭触点6个。辅助触点的开断能力为交流250V、5A，辅助触点应为定位式的。所有触点均需引至机构箱端子排上。

- 端子要求：采用阻燃防尘型铜质端子（凤凰端子或魏德米勒端子），留有15%备用端子排，端子排适用于接1.5～4mm2导线。

- 电动操动机构应装设就地分、合按钮及就地远方转换开关，该开关应有引出的表示就地操作位置的备用接点一对。电动操动机构的电动机端子的电压在其额定电压值80%～110%范围时保证隔离开关可靠地合闸和分闸。

- 操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP56的要求。操动机构的终点位置应有坚固的定位和限位装置，且在分、合闸位置时能将操动柄锁住。

- 电动操动机构在处于任何位置时，均应能取下或打开操动机构的箱门，以便检查、修理辅助开关和接线端子。电动操动机构中采用的电动机及仪表，应符合相应的标准。

- 操动机构上应有反映隔离开关分、合闸位置的指示器，指示器上应标明“分”、“合”字样。

- 操动机构的操作工具的运动方向应有明显的标志。

2.5.2  中性点氧化锌避雷器

2.5.2.1  形式：YH1.5W-144/320  无间隙金属氧化锌避雷器

2.5.2.2  额定值

- 额定电压					144kV

- 持续运行电压				116kV

- 额定频率					50Hz

- 标称放电电流				1.5kA

- 雷电冲击电流残压			320kV

- 操作冲击电流残压			299kV

- 额定绝缘水平

- 额定雷电冲击耐压（1.2/50μs、峰值）：	相对地	450kV

- 1min工频耐受电压（有效值）：		相对地	185kV

2.5.2.3  其他要求

- 绝缘瓷件泄漏比距					≥35mm/kV

- 局部放电量（1.05倍持续运行电压下）	≤10pC

- 附在线监测仪，并具有远程通信功能，其安装位置应便于运维人员查看。

2.5.3  电流互感器

隔刀CT（暂定）：			400/1A，5P30/15VA，2只

间隙CT（暂定）：			100/1A，5P30/15VA，2只

CT需要从本体引线接到机构箱端子排，做好就地接地。该部分电缆和接线由厂家提供和完成。

2.5.4  间隙（水平式）

间隙额定电压：  			127kV

间隙电极距离范围：			250-360 mm（在此范围内可调）

工频电压放电范围： 			100-127 kV

电极形式：					半球形，钢球表面进行防腐处理

钢材：					316L不锈钢

2.5.5  布置要求

中性点设备应整体成套提供（含设备支架及钢梁），并具有以下特点：

(1) 设备整体设计时应考虑布置紧凑，减小体积；

(2) 裸露母线应采用铜导体，进行特殊防腐处理。其他设备中所有裸露部分应按照CX要求进行防腐处理；

(3) 在线监测仪安装位置应方便就地观察、记录；

(4) 支柱高度根据设计要求确定。

2.6  变压器和其它设备的连接

变压器出线与GIS、架空线、电缆的连接应保证安装时接合准确和方便。为此，招投标双方图纸尺寸必须严密配合，且均应留有调节裕度。与GIS连接应考虑瞬态过电压对变压器的影响以及现场做局放试验的便利。

3  性能保证和验收试验

3.1 性能保证

投标人应保证能满足本技术规范书第2节中的规定，由投标人填写下表。

表1 性能参数表

| 序号 | 项 目 | 投标人保证值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 额定值： |  |  |
|  | a. 额定容量（MVA） |  |  |
|  | b. 额定电压（kV） |  |  |
|  | 高压绕组 |  |  |
|  | 低压绕组 |  |  |
|  | c. 分接电压及调压方式 |  |  |
|  | d. 阻抗电压 |  |  |
|  | e. 冷却方式 |  |  |
|  | f. 联接组标号 |  |  |
| 2. | 绝缘水平 |  |  |
|  | a. 雷电冲击全波（kV 峰值）： |  |  |
|  | 高压端子 |  |  |
|  | 低压端子 |  |  |
|  | 高压中性点端子 |  |  |
|  | b. 雷电冲击截波电压（kV 峰值）： |  |  |
|  | 高压端子 |  |  |
|  | 低压端子 |  |  |
|  | c. 操作冲击电压（kV 峰值）： |  |  |
|  | 高压端子 |  |  |
|  | d. 工频耐受电压（kV 有效值）： |  |  |
|  | 高压端子 |  |  |
|  | 低压端子 |  |  |
|  | 高压中性点端子 |  |  |
| 3. | 温升限值（K）： |  |  |
|  | 顶层油 |  |  |
|  | 绕组平均 |  |  |
|  | 绕组热点 |  |  |
|  | 油箱、铁芯及结构件表面 |  |  |
| 4. | 损耗： |  |  |
|  | 额定频率额定电压时空载损耗（kW） |  |  |
|  | 负载损耗（kW,75℃） |  |  |
| 5. | 空载电流（%）： |  |  |
| 6. | 效率（%）（在额定电压、额定频率、主分接的效率，换算到75℃ 功率因数=1时）： |  |  |
| 7. | 噪声水平dB（A）： |  |  |
| 8. | 可承受的2秒对称短路电流（kA）： |  |  |
|  | 高压绕组 |  |  |
|  | 低压绕组 |  |  |
| 9. | 局部放电水平（PC）： |  |  |
|  | 高压绕组 |  |  |
|  | 低压绕组 |  |  |
| 10. | 分接开关： |  |  |
|  | 型号 |  |  |
|  | 制造厂 |  |  |
|  | 额定电流 |  |  |
| 11. | 重量： |  |  |
|  | 油量 |  |  |
|  | 总重 |  |  |
| 12 | 防腐等级 |  |  |
| 13 | 控制柜体防护等级 |  |  |

4  质量保证

4.1  质量保证

根据本文件，投标人采取措施确保设备质量。设备制造由招标人代表监造。产品交货前，对变压器各部件和辅机进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。设备的技术性能和质量由投标人对招标人进行保证。招标人代表在生产厂家对设备进行监造和验收，并不解除投标人对设备技术性能和质量承担的保证。

变压器在验收试验时，有一个或多个指标未能达到要求而属于投标人责任时，则投标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则投标人应向招标人赔偿。

外购件要求应有合格证并有完整的试验报告。外购厂应得到招标人的认可。

变压器的各组件在制造厂内预组装一次，打好标记，保证在现场装配中能顺利进行。

凡未提到的其他工艺及要求，按国家标准及有关变压器的标准执行。

4.2  进行检查和试验的项目

4.2.1  所供设备符合有关技术条件和安全规范；

4.2.2  安全装置和保护装置动作正确；

4.2.3  达到招标人要求的规定值；

4.3  重要的检查与试验项目

投标人有责任将检查和试验资料及标准按规定完整并及时提交给招标人；对重要的检查与试验项目（附件5），邀请招标人派代表参加。

4.4  质量和性能与标准不符或未达到要求

合同设备的质保期为现场验收合格后起算，质保期为3年。

设备在合同规定的质保期内，在正常使用条件下发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的事故，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知投标方，投标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等），并从故障恢复之日起，重新计算质保期。

在接到招标方通知后，投标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。

当系统故障时，投标方应在接到招标方通知的 24 小时内派人到现场处理事故。

4.5 投标人负责质量控制

投标人负责对按本技术协议所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

4.6  ISO9000系列标准

投标人应采用质量管理计划检查各项目和服务包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定，质量管理系统符合ISO9000系列标准的要求。

4.7  质量保证措施

投标人：开始制造前，投标人提交制造程序表，介绍要进行的检验或试验。招标人代表有权进入制造厂监督制造中的检验或工厂最终检验和试验。凡与规范不符之处，都必须记录在案进行处理。

5  产品包装、运输、储存

5.1  包装

5.1.1  投标人所供设备部件，除特殊部件外（如管件等），均遵照国家标准和有关包装的技术条件进行，或按最好的商业惯例，使用坚固的箱子包装。并根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，以适应远途的水上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震、受冲击、运输和装卸中的加速度以及机械和化学引起的损坏。

5.1.2  投标人所供技术文件妥善地包装，能承受运输和多次搬运，并防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包装有详细目录清单。

5.1.3  为防止设备器材被窃或受腐蚀元素、雨水的损坏，不采用敞开的板条箱和类似包装。

5.1.4  变压器及其附件必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。在运输过程中应装三维冲撞记录仪。变压器不带油运输时，必须充以干燥氮气，运输前应进行密封试验，以确保在充以20～30kPa压力时密封良好。变压器本体到达现场后油箱内的压力应保持正压，并有压力表进行监测。不满足要求时，应作到及时补充。

5.1.5  所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均应有封堵。

5.1.6  设备涂漆和防锈要求：。

5.1.6.1按本规范提供的任何设备，除有色金属、电镀钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分，均应作表面的除锈处理。

5.1.6.2除锈处理后应即喷漆一层防锈底漆。

5.1.6.3所使用的底漆和光漆的材料与型号，可根据制造厂的标准。光漆应与底漆协调。并具备优良的耐用性。

5.1.6.4除不适于喷漆的管道内表面，所有的内表面至少应涂刷一层底漆和一层亮光漆或瓷漆。

5.1.6.5变压器油箱、储油柜、冷却装置及连管等的外表面均应涂漆，其颜色应依照招标人的要求，接地装置处色标符合招标人要求。变压器颜色由招标人确定。

5.1.6.6所有的外表面至少应喷涂一道底漆及二层瓷漆，底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度最小为0.125mm，光瓷漆至少为50%，并且有足够的弹性。油漆应持久耐用,能适应户外多种因素的影响，如抗御热带强烈阳光辐射及承受夏天骤雨所引起的急剧温度变化，抗剥落，并保持颜色新颖。

5.1.6.7投标人应提供油漆的使用、清理过程及涂刷细节，以便在作业开始前由招标人认可。投标人应提供足量原型油漆供变压器现场安装完成后最后的补漆。

5.1.6.8变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性，用漆由投标人决定。

5.1.6.9变压器本体及其附件均应满足高潮湿、高盐雾等特殊气候的要求。

5.1.6.10设备包装前应凃防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

5.1.6.11外表油漆采用佐顿、阿克苏、式玛、天津关西或相当于品牌的油漆。

5.1.7镀锌

全部镀锌应根据ASTMA123、A134和A153的要求进行。

镀锌已经损坏的材料将拒收,除非损坏面积较小,且是局部的，并需采用得到招标人同意的电镀修补涂料修复。

镀锌层应满足安装环境条件的要求。

5.2  标志

5.2.1 设备标志

5.2.1.1 变压器本体及附属各个系统或各部套都有固定铭牌。铭牌不易损坏，铭牌上层标明型号、容量、制造厂名、出厂年月等重要参数。

5.2.1.2  重要阀门、调节保安部套等均有表示其行程、转角、操作方法等明显易辨的标志。

5.2.1.3 重要部件根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

5.2.2  包装标志

5.2.2.1 投标人供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都贴有标明合同号，主要设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还标明“备品配件”和“工具”的字样。

5.2.2.2 对装箱供给的设备，投标人在每个箱子的两面用油漆写下如下内容：

合同号、装运标志、目的地、收货人代码、设备名称和项目号（箱号、箱的 序号设备总件数），数量、重量、毛重、净重，外形尺寸（长×宽×高），生产日期、生产工厂、发货单位等，符合GB6388的规定。按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“推码重量极限”、“推码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并符合GB191和GB6388的规定。

5.2.2.3 包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

5.2.3铭牌

铭牌应用中文书写，铭牌应包括以下内容：

- 变压器种类

- 标准代号

- 制造厂名

- 出厂序号

- 制造年份

- 相数

- 额定容量(kVA或MVA)

- 额定频率

- 各绕组额定电压和分接范围

- 各绕组额定电流

- 联结组标号

- 以百分数表示的短路阻抗实测值

- 冷却方式

- 总重

- 绝缘油重

- 运输重

- 器身重

- 负载损耗

- 空载损耗

- 空载电流

- 套管电流互感器

5.3  运输

5.3.1 经由铁路运输的部件，其尺寸不超过国家对非标准外形体的规定，当部件经由除铁路外的其它方式运输时，其重量和体积的限值，遵守有关运输单位的规定。

5.3.2 每批设备发出的同时，投标人用传真或航空快件通知招标人。通知中指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。

5.3.3请投标人在投标阶段应提出大件运输方案、由招标人确认。

5.3.4 超重件，投标人在发货前不迟于30天将发货大概日期以传真通知招标人。

5.3.5 变压器的铁芯应有强力定位，防止运输中移位。变压器在运输中应装有冲击记录器（三个方向冲击小于3g）。

5.4  保管

5.4.1  投标人提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

5.4.2  投标人所用的每种防腐剂的质量、预期寿命和型号该一致，投标人向招标人提交各种防腐剂清除步骤的完整资料。

6  检验和验收

见附件5：设备监造、设备的出厂检验和性能验收试验

7  主变压器技术数据表

投标人应提供的数据：

| 序号 | 项 目 | 要求值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 额定值： |  |  |  |
|  | a. 额定容量（MVA）： |  |  |  |
|  | b. 额定电压（kV）： |  |  |  |
|  | 高压绕组 |  |  |  |
|  | 低压绕组 |  |  |  |
|  | c. 分接电压及调压方式： |  |  |  |
|  | d. 冷却方式： |  |  |  |
|  | e. 额定频率（Hz）： |  |  |  |
|  | f. 相数： |  |  |  |
|  | g. 联接组标号： |  |  |  |
| 2. | 绝缘水平 |  |  |  |
|  | a. 雷电冲击全波（kV 峰值）： |  |  |  |
|  | 高压端子 |  |  |  |
|  | 低压端子 |  |  |  |
|  | 高压中性点端子 |  |  |  |
|  | b. 雷电冲击截波电压（kV 峰值）： |  |  |  |
|  | 高压端子 |  |  |  |
|  | 低压端子 |  |  |  |
|  | c. 操作冲击电压（kV 峰值）： |  |  |  |
|  | 高压端子 |  |  |  |
|  | d. 工频耐受电压（kV 有效值）： |  |  |  |
|  | 高压端子 |  |  |  |
|  | 低压端子 |  |  |  |
|  | 高压中性点端子 |  |  |  |
| 3. | 温升限值（K）： |  |  |  |
|  | 顶层油 |  |  |  |
|  | 绕组平均 |  |  |  |
|  | 绕组热点 |  |  |  |
|  | 油箱、铁芯及结构件表面 |  |  |  |
| 4. | 阻抗电压（%）及偏差（%）： |  |  |  |
|  | a. 主分接： |  |  |  |
|  | b. 最大分接；最小分接； |  |  |  |
|  | X/R |  |  |  |
| 5. | 绕组电阻（Ω，75℃）： |  |  |  |
|  | a. 高压绕组： |  |  |  |
|  | 主分接 |  |  |  |
|  | 最大分接 |  |  |  |
|  | 最小分接 |  |  |  |
|  | c. 低压绕组： |  |  |  |
|  | 主分接 |  |  |  |
|  | 最大分接 |  |  |  |
|  | 最小分接 |  |  |  |
| 6. | 额定频率额定电压时空载损耗（kW）： |  |  |  |
|  | 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗（kW）： |  |  |  |
| 7. | 负载损耗（kW,75℃）： |  |  |  |
|  | 主分接（_____MVA时） 其中杂散损耗 |  |  |  |
|  | 最大分接（_____MVA时） 其中杂散损耗 |  |  |  |
|  | 最小分接（_____MVA时） 其中杂散损耗 |  |  |  |
| 8. | 效率（%）（在额定电压、额定频率、主分接的效率，换算到75℃ 功率因数=1时）： |  |  |  |
| 9. | 空载电流（%）： |  |  |  |
|  | a. 100%额定电压时： |  |  |  |
|  | b. 110%额定电压时： |  |  |  |
| 10. | 铁心柱磁通密度（T）（额定电压、额定频率时）： |  |  |  |
| 11. | 噪声水平dB（A）： |  |  |  |
|  | 自然冷却 |  |  |  |
| 12. | 可承受的2秒对称短路电流（kA） |  |  |  |
|  | 高压绕组 |  |  |  |
|  | 低压绕组 |  |  |  |
|  | 短路后绕组平均温度计算值：℃ |  |  |  |
| 13. | 局部放电水平（PC）： |  |  |  |
|  | 高压套管 |  |  |  |
|  | 低压绕组 |  |  |  |
| 14. | 绕组连同套管的tgδ： |  |  |  |
|  | 高压套管（%） |  |  |  |
|  | 低压套管tgδ（%） |  |  |  |
| 15. | 无线电干扰水平（μV）： |  |  |  |
| 16. | 绕组最高油流速度（m/s）： |  |  |  |
| 17. | 附件参数 |  |  |  |
|  | a. 冷却器型号及产地/厂家： |  |  |  |
|  | 每组冷却器冷却容量：（kW） |  |  |  |
|  | 冷却器型式： |  |  |  |
|  | 冷却器数量： |  |  |  |
|  | 冷却器重量：（t） |  |  |  |
|  | 型号、产地/厂家及参数 |  |  |  |
|  | b. 套管： |  |  |  |
|  | 制造厂及型号： |  |  |  |
|  | 高压套管 |  |  |  |
|  | 低压套筒 |  |  |  |
|  | 中性点套管 |  |  |  |
|  | 低压套管tgδ（%）： |  |  |  |
|  | 额定电流：（A） |  |  |  |
|  | 高压套管 |  |  |  |
|  | 低压套筒 |  |  |  |
|  | 中性点套管 |  |  |  |
|  | 绝缘水平（BIL/AC）（kV）： |  |  |  |
|  | 高压套管 |  |  |  |
|  | 低压套筒 |  |  |  |
|  | 中性点套管 |  |  |  |
|  | 套管工频耐受电压（kV有效值）： |  |  |  |
|  | 高压套管 |  |  |  |
|  | 低压套筒 |  |  |  |
|  | 中性点套管 |  |  |  |
|  | 套管局部放电水平（PC）： |  |  |  |
|  | 高压套管 |  |  |  |
|  | 低压套筒 |  |  |  |
|  | 中性点套管 |  |  |  |
|  | 高压套管操作冲击（湿）： |  |  |  |
|  | 套管的弯曲耐受负荷： |  |  |  |
|  | 高压套管 |  |  |  |
|  | 低压套管 |  |  |  |
|  | 中性点套管 |  |  |  |
|  | 套管的有效爬距：mm |  |  |  |
|  | 高压 |  |  |  |
|  | 低压 |  |  |  |
|  | 中性点 |  |  |  |
|  | 套管的干弧距离：mm |  |  |  |
|  | 高压 |  |  |  |
|  | 低压 |  |  |  |
|  | 中性点 |  |  |  |
|  | c. 分接开关： |  |  |  |
|  | 型号： |  |  |  |
|  | 制造厂： |  |  |  |
|  | 额定电流： |  |  |  |
|  | 分接级数： |  |  |  |
|  | 短路耐受能力： |  |  |  |
|  | 可承受的最高连续运行电压（对地）： |  |  |  |
|  | 雷电冲击全波试验电压（峰值）： |  |  |  |
|  | 无需检修的操作次数和运行时间： |  |  |  |
|  | 电气寿命： |  |  |  |
|  | 机械寿命： |  |  |  |
|  | d. 套管电流互感器 |  |  |  |
|  | 装设在高压侧： |  |  |  |
|  | 台数 |  |  |  |
|  | 准确级 |  |  |  |
|  | 电流比 |  |  |  |
|  | 二次容量 |  |  |  |
|  | Fs≤ |  |  |  |
|  | e. 压力释放装置 |  |  |  |
|  | 制造厂： |  |  |  |
|  | 规范及台数： |  |  |  |
|  | 释放压力Mpa及寿命 |  |  |  |
| 17. | 高压绕组每相对地电容： |  |  |  |
|  | 低压绕组每相对地电容： |  |  |  |
|  | 绕组间电容： |  |  |  |
| 18. | 过负荷能力： |  |  |  |
|  | 满载时，承受1.1倍额定容量变压器运行时间 |  |  |  |
|  | 满载时，承受1.2倍额定容量变压器运行时间 |  |  |  |
| 19. | 一组冷却器退出运行，变压器允许长期运行的负载： |  |  |  |
|  | 二组冷却器退出运行，变压器允许长期运行的负载： |  |  |  |
|  | 三组冷却器退出运行，变压器允许长期运行的负载： |  |  |  |
|  | 全部冷却器退出运行后，主变满载运行所允许的时间： |  |  |  |
| 20. | 耐地震能力： |  |  |  |
|  | 水平加速度 g |  |  |  |
|  | 垂直加速度 g |  |  |  |
|  | 安全系数 |  |  |  |
| 21. | 中性点设备 |  |  |  |
|  | 制造厂及型号 |  |  |  |
|  | 额定电压 |  |  |  |
|  | 额定电流 |  |  |  |
|  | 防腐等级 |  |  |  |
| 22. | 尺寸和重量： |  |  |  |
|  | a. 尺寸：长×宽×高（m） |  |  |  |
|  | b. 运输尺寸：长×宽×高（m） |  |  |  |
|  | 重心高度： |  |  |  |
|  | c. 重量：（T） |  |  |  |
|  | 器身： |  |  |  |
|  | 上节油箱重： |  |  |  |
|  | 油量： |  |  |  |
|  | 总重： |  |  |  |
|  | d. 运输重量：T |  |  |  |
|  | e. 变压器运输时允许的最大倾斜度： |  |  |  |
| 23. | 电缆及附件 |  |  |  |

注：未列全的设备、材料、元件的技术数据，投标人可自行续列。

- 附件2 供货范围

1  一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时免费补足。

1.3除有特别注明外，所列数量均为一台变压器所需。

1.4 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

1.6 提供所供设备的进口件清单。

1.7  投标人提供的技术资料清单见附件3。

2  供货范围

投标人应确保供货范围完整，以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。

该台变压器主要作为连接动态无功补偿装置，电化学储能装置的降压变压器，其应与动态无功补偿装置，电化学储能装置的投标人紧密配合进行结构、磁路等方面设计，投标人须重点说明变压器消除谐波的措施，并提供相关说明文件。

2.1  设备范围

投标人提供的主变压器应包括以下供货范围（除有特别注明外），其所列数量均为一台主降压变压器设备，但不限于此：

—器身（包括铁芯、绕组、绝缘结构等）

—油箱『包括钟罩、下节油箱（具体可根据各投标人产品特点采取不同方式）、装于油箱上的气管、油管、各种阀门、旋塞、铭牌、接线端子、吊耳、顶起垫和滚轮（如需要）、梯子等』

—套管及附件（包括高压套管、高压中性点套管、低压电缆终端箱及铁芯和夹件接地小套管、升高座、法兰等）

—储油系统（包括储油柜、吸湿器、油气管路、蝶阀、旋塞、气体继电器等）

—有载调压装置

—高压及中性点套管电流互感器

—变压器油（供变压器总油量的110%）『I-20℃（原25#）克拉玛依油』

—散热器（含散热器支架）

—变压器油中溶解气体在线监测系统

—铁芯接地在线监测装置

—保护和信号装置（包括油位表、瓦斯继电器、压力释放装置、油流继电器、压力突变继电器、油面温度控制器、绕组温度计等）

—变压器端子箱

—低压、控制电缆及电缆固定槽盒（包括合同设备及部件内部连接的所有低压连接电缆及走线槽盒）

—设备及附件的底座及连接件

—主变中性点设备及其支柱、支架

—隔震设备等附件

—设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装、检验和试验用材料和其他设备。

—为本合同设备运行和维护所需的备品备件

除本标书规定外，投标文件应注明主要设备及元器件的生产厂名，供招标人选择。所选用设备及元器件应符合相关的国家、行业技术标准。

详细供货清单（投标方填写）

表格中的项目及序号不要变动。如有增加条目，请放在本栏目最后，并在备注中标注“增加”；如果有不适用的条目，请在备注中标注“不适用”，不要删除和调整序号。规格型号要求填写具体。设备及其附件和材料必须具有沿海风电投运业绩。设备配置的电缆必须为阻燃屏蔽A级电缆。

包括但不限于此，本工程共1台变压器。

表2.1-1 每台变压器设备供货范围

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器本体 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 硅钢片 |  | 套 | 1 |  | 新日铁、川崎、浦项制铁、宝武钢或相当于 |  |
|  | 绕组铜线 |  | 套 | 1 |  | 上海杨行、ASTA、沈阳宏远或相当于 |  |
|  | 绝缘材料 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压套管 | 电容型玻璃钢干式套管 | 支 | 3 |  | 北京中联科创、山东七星，大连耐道或相当于 | 架空线接至220kV GIS |
| 3 | 低压电缆终端箱(含插座) | 套管采用电容型玻璃钢干式套管 | 套 | 3 |  | 北京中联科创、山东七星，大连耐道或相当于 | 每相采用3根1x500mm²电缆（暂定）连接至35kV开关柜 |
| 4 | 中性点套管 | 电容型玻璃钢干式套管 | 支 | 1 |  | 北京中联科创、山东七星，大连耐道或相当于 |  |
| 5 | 冷却器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 散热片组 |  | 组 | 足量 |  |  |  |
| 6 | 呼吸器 | 硅胶式 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 气体继电器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 压力释放器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 突发压力继电器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 油面温度控制器 |  | 套 | 2 |  | AKM、MESSKO、Terman或相当于 |  |
| 11 | 绕组温度控制器 |  | 套 | 1 |  | AKM、MESSKO、Terman或相当于 |  |
| 12 | 变压器油 | I-20℃（原25#） | 吨 | 足量 | 新疆 | 克拉玛依 | 总量110%，留有10%余量 |
| 13 | 电流互感器 |  | 只 | 10 |  |  | 规格型号满足设计要求，满足地区电网规定 |
| 14 | 本体端子箱 | 316L不锈钢，IP56 | 套 | 1 |  |  | 防腐等级满足CX |
| 15 | 阀门管道及附件 |  | 套 | 1 |  |  | 所有放油、气以及连接管道 |
|  | 碟阀 |  | 只 | 足量 |  |  |  |
|  | 球阀 |  | 只 | 足量 |  |  |  |
| 16 | 储油柜 |  | 套 | 1 |  |  | 波纹式 |
| 17 | 油位计 |  | 只 | 1 |  |  | 带高低油位报警 |
| 18 | 连接电缆及附件 |  | 套 | 1 |  |  | 含316L不锈钢电缆槽盒 |
| 19 | 有载调压开关（包括就地控制箱） |  | 套 | 1 |  | MR、ABB或“相当于” | 真空型号 |
| 20 | 密封件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 隔震抗震附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 安装、调试用备件、材料 | 配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 油色谱智能在线监测系统 |  | 套 | 1 |  | 河南中分、上海思源、福建和盛或相当于 |  |
| 24 | 中性点成套装置 |  | 套 | 1 |  |  | 含支柱及支架，隔离开关，避雷器，4只电流互感器等 |
| 25 | 防腐油漆涂料 |  | 项 | 1 |  | 佐顿、阿克苏、式玛、天津关西或相当于 |  |
| 26 | 铁芯接地在线监测装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |

说明：本清单仅列出主要部件或者主要的分系统，投标人根据机型实际情况严格按照本表格格式补齐，不允许更改表格格式，如有差异可在备注栏标注，如有增加项，可在表格下方增行填写，并在备注栏中标注“增加”字样。本清单将作为投标人的分项报价依据。所选配件均应采用国内外名优产品，除招标人已列出外，投标人可补齐后列出三家以上同档次供应商产品（最终需经招标人确认）,并按最高价计入总价。投标人最终的供货范围以满足本技术规范书对于投标人在供货项目、数量、性能、功能上的要求为准。应单独提供进口件单价清单。

2.2  备品备件

备品备件应能与原设备互换，并具有与原设备相同的材料和质量。备件应要求进行处理和包装。备件必须与设备的其它部件分开装箱，并应与设备一起发货。箱上应有明显的标志。电气绕组和其它精密的电气元件、仪器、仪表等，必须先放入装有干燥剂的塑料袋中，或采取其它有效防潮方法后装箱，投标人应提供备品备件的结构图、技术参数、使用说明和有效期等资料。

投标人为1台变压器及附属设备，提供以下规格、数量的备品备件，并分别列出价格，其价格包括在合同总价中。

表2.2-1 备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体继电器 | 1个 |  |
| 2 | 压力释放装置 | 1个 |  |
| 3 | 各种类型的阀门 | 1个/每种 |  |
| 4 | 吸湿器 | 1个 |  |
| 5 | 油位计 | 1个 |  |
| 6 | 油面温度计 | 1个 |  |
| 7 | 绕组温度计 | 1个 |  |
| 8 | 各种型号的的信号灯、电阻和按钮（变压器及成套设备范围内） | 2套 |  |
| 9 | 各种型号的小型断路器、空气开关（变压器及成套设备范围内） | 1套 |  |
| 10 | 各种连接件及密封圈、垫圈 | 1套 |  |
| 11 | 有载调压开关电流继电器 | 1 |  |
| 12 | 有载调压开关变送器 | 1 |  |
| 13 | 数显仪表 | 1 |  |

说明：投标人可推荐必须增加的备品备件清单及单价，并另行报价，招标人将根据需要另行定购全部或部分这类备品备件。

2.3  专用工具

投标人为1台变压器及附属设备，提供以下规格、数量的专用工具，并分别列出价格，其价格包括在合同总价中。

表2.3-1 专用工具

| 序号 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 力矩扳手 | 各类1套 |
| 2 | 变压器维护、检修用特殊工具（带工具箱） | 1套 |

说明：投标人应推荐必须增加的专用工具清单及单价，并另行报价，招标人将根据需要另行定购全部或部分这类专用工具和仪器。

2.4 进口材料及进口件清单

投标人根据投标部件情况列出进口材料及进口件清单格式参照上表。

注：未列全的设备、材料、元件等，投标人可自行续列。

2.5  供货界面

（1）一次供货界面

高压侧供货界面为：以变压器高压套管为界，接线端子（含）以内的为投标人提供，接线端子以外的为招标人另行提供。

低压侧供货界面为：以变压器低压电缆终端箱(含插座)为界，接线端子（含）以内的为投标人提供，接线端子以外的为招标人另行提供。

中性点设备供货界面为：中性点成套设备（含中性点立柱）均由投标人提供，投标人还应提供中性点立柱地脚螺栓。立柱下部土建基础、接地端子向外引接接地线为招标人另行提供。

电缆终端与变压器的配合及供货界面按照GB/T22381、IEC62271-209的规定。

（2）二次供货界面

以本体端子排为界，柜内（含油色谱、有载调压开关等所有变压器配套设备内部接线等）的属于变压器厂家供货范围，对外部接线的由招标人提供。

# 附件3 技术资料及交付进度

1  一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在合同签订后7天内，向招标人提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，招标人7套），另加2套电子文档（光盘二套、U盘二套，设计院和招标人各1套）。

1.8 投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的正式的施工技术资料，为18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标人12套），电子文件每台主变5套（设计院2套，招标人3套）。

1.9设备安装调试完毕后，投标人应为每台主变提供8套完整的设备竣工图，另加2套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册每台主变10套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙江浙能    电厂新建工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

2 资料提交的基本要求

2.1  投标人的图纸和资料

- 性能保证值技术参数表、一般参数表、主要部件材料表、技术偏差表、交货进度表；

- 变压器试验报告；

- 质量、环保、职业健康体系认证证书

- 相同或相近（高）于本工程变压器的业绩表；

- 变压器总体尺寸图（包括基础安装图）；

- 冷却器外形图；

- 高低压电缆终端箱结构图、电缆终端结构尺寸图；

- 中性点设备尺寸图；

- 防腐设计说明；

- 变压器过负荷能力曲线；

- 电磁设计说明；

- 结构设计说明；温升、损耗、冷却计算说明；

- 阻抗计算说明、抗短路能力说明、机械强度计算说明；

- 本体（户内部分）发热量计算书；

- 抗震设计说明；

- 在线监测系统说明；

- 三维模型；

- 响应人认为必须提供的其他技术资料。

注：不论中标与否，响应人提交资料概不退回。

招标人审定时有权提出修改意见。宣布预中标后，投标人应在修改意见提出一周内，向招标人提供两套上述的正式图纸和正式的CAD 文件，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

2.2   提供资料和图纸

合同签订生效后7天内，投标人应提交给设计院下列图纸2套（包括不低于AutoCAD 2004电子版）进行审查确认，所有正式提交给招标人的图纸和资料应盖有“送审”或“正式”图章：

- 质量证明文件（包括产品合格证、材料合格证、制造检修记录）

- 设备安装使用说明书，主要元件的安装使用说明书；

- 运行使用说明书、维护说明书、附属设备使用说明书；

- 变压器总装图，适航固定要求；

- 变压器基础图、千斤顶位置尺寸图；

- 变压器中性点套管装配结构图，高低压套管结构图、电缆终端结构尺寸图；

- 变压器铁芯总装图；

- 运输尺寸图；

- 冷却器外形图；

- 变压器线圈总装图及引线支架图；

- 压力释放器及分接开关有关图纸资料；

- 套管电流互感器尺寸图；

- 非电量保护整定资料；

- 油色谱在线监测系统原理接线图；

- 电气二次原理接线图及端子排图；

- 设备明细清册；

- 防腐设计说明；

- 电磁设计说明、结构设计说明；

- 温升、损耗、冷却计算说明；

- 阻抗计算说明、抗短路能力说明、机械强度计算说明；

- 变压器和中性点设备三维模型（应便于导入Pdms）。

设计院在15天内确认，随后投标人应提交给招标人及设计院上述最终图纸8套，其中2套提供中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司（包括不低于AutoCAD 2004电子版），最终图应在合同签订生效后30天内提供。

2.3	 说明书的要求

2.3.1  安装使用说明书

2.3.2  说明书应包括下列各项：

(a)关于结构、联结及铁心绕组型式的简明概述;

(b)铁心、绕组、连线排列及冷却器等在各个方向的照片;

(c)变压器有关部件包括套管、冷却装置的安装、分接开关等使用的图纸和说明;

(d)安装、操作维护和检查的说明;

(e)具有详细图纸的分接开关维护说明;

(f)具有详细尺寸和数据的套管说明;

(g)具有额定数据和性能的电流互感器说明;

(h)所有其他附件的说明，如：

冷却器：尺寸、额定值、油及流量、冷却器的重量和油量等;

温度计、压力释放器、油位计、气体继电器；

储油柜:提出硅胶呼吸器的技术数据；

控制箱原理图:包括继电器、熔断器、接触器、示位器(指示分接开关位置)等元件;

绕组温度指示计等。

2.3.3  说明书应包括变压器用的特殊工具和仪器。

2.3.4  其它适于使用的数据和说明；

2.3.5  如有需要，投标人应向招标人提供有关特殊工具和仪器的说明书,产品样本和手册等。

2.3.6  变压器其它附件的说明书。

2.4  试验报告:

2.4.1  变压器全部试验报告，包括出厂、型式和特殊试验报告；

2.4.2  主要组件(包括套管、冷却装置、分解开关、套管电流互感器、气体继电器、压力释放器、各种温度计等)出厂和型式试验报告；

2.4.3  各种过电流状态的温度特性曲线族

3  最终图纸资料清单

投标人如提供资料的文种是外文，应同时提供中文版，图纸资料以中文为准。

3.1  投标人提供资料和图纸

投标人向招标人提供的资料和图纸（但不限于此）:

| 内 容 | 份数 | 交付时间 | 交付单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 招投标双方协商定案用图纸、资料和说明书； - 有关设计图纸、资料； - 运输、保管、现场安装调试用图纸、资料； - 变压器的安装使用说明书； - 吸湿器(如有)使用说明书； - 净油器(如有)使用说明书； - 套管及其电流互感器保管、安装、使用说明书； - 气体继电器使用说明书； - 绝缘油使用说明书； - 冷却系统安装和使用说明书； - 变压器安装、维护、检测装置及控制箱等说明书； - 其他仪表的使用说明书。 - 变压器结构、绕组排列及联结的说明； - 温度计使用说明书； - 其他附件的安装使用说明书； - 投入不同数量冷却器时长期负载情况说明书。 - 在线检测装置的安装使用说明。 - 运行、检修手册、资料； - 主要设计数据； - 设计、制造所依据的主要标准； - 备品备件图纸、清单； - 变压器所用主要材料、部件、配件清单； - 变压器主要部件及配件图表： - 外形尺寸图(包括吊装图及顶启图)； - 冷却系统图(冷却系统自动装置、冷却器图)； - 梯子及储油柜安装图； - 控制电缆安装图； - 低压套管与封闭母线接口图 - 套管端子接线板图； - 变压器套管芯子与引线装配图； - 二次保护、测温、信号、动力电源的端子位置图； - 压力释放装置； - 电流互感器安装图； - 变压器铭牌； - 电流互感器铭牌图； - 变压器安装基础图； - 变压器外部二次线及电源线布置图； - 分接开关切换装置及控制部分电气接线图、控制盘的正视图； - 变压器接地线路图及端子位置图； - 变压器本体运输图； - 在线检测装置安装图及接线图 对于其他未列入合同技术清单但却是工程所必须的文件和资料及图纸。 | 18套 | 设备交货前1个月 |  |

3.2投标人提供试验、测试报告

投标人应向招标人提供如下试验、测试报告:

| 内 容 | 份数 | 交付时间 | 交付单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 零部件试验 - 变压器油试验报告； - 无载分接开关出厂和型式试验报告； - 套管出厂试验、型式试验报告和油色谱分析报告； - 绕组变形试验报告 - 电动机出厂试验和型式试验报告； - 油泵出厂试验(如果有)和型式试验报告； - 继电器出厂试验和型式试验报告； - 温度计出厂试验和型式试验报告； - 压力释放装置出厂试验和型式试验报告； - 电流互感器出厂试验和型式试验报告； - 冷却器出厂试验和型式试验报； - 其他零部件的出厂试验和型式试验报告。 (2) 变压器整体出厂试验报告。 (3) 变压器型式试验和特殊试验报告。 | 18套 | 出厂时 |  |

说明：1、投标人应在投标文件中报出相对交货时间，即自合同生效至第一批货物交付止的最短时间(按月计算)。

2、序号要与供货范围分项清单序号一致。

3.3 投标人应提供详细装箱清单

- 附件4 交货进度

1.设备交货计划

| 序号 | 设备/部件 名称、型号 | 交货地点 | 主降压变压器交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 2 | 备品备件 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 3 | 专用工具 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 4 | 其它 | 现场工地 | 2026.5.31 |

2.说明：

上述交货时间为货物到达业主指定现场。

本交货时间为暂定计划，投标人承诺满足工程进度的要求。

3运输要求

3.1 变压器应充氮运输，并明确标志所充气体，运输前应进行密封试验，全程应保持正压，安装压力表。

3.2 运输中应安装三维冲撞记录仪。

3.3 包装应保证运输、贮存直到安装前部件不损伤、不受潮。

- 附件5 设备监造、设备的出厂检验和性能验收试验

1  概述

1.1  适用范围

本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  投标人提供的试验标准

投标人应在本合同生效后 3 个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2  工厂的检验和监造

2.1招标人有权派遣其检验人员到投标人及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。招标人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标人。

2.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，招标人可以拒收，投标人应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标人不承担上述的费用。

2.3招标人对货物运到招标人所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标人人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标人按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后招标人对其进行的检验。

2.4投标人应在开始进行工厂试验前15天，通知招标人其日程安排。根据这个日程安排，招标人将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知投标人。然后招标人将派出技术人员前往投标人和(或)其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求，招标人代表有权发表意见,投标人应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

2.5若招标人不派代表参加上述试验，投标人应在接到招标人关于不派员到投标人和(或)其分包商工厂的通知后，或招标人未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

2.6 监造范围：

2.6.1铁芯的装配。

2.6.2绕组的绕制。

2.6.3绕组及引线的装配。

绕组的绝缘结构、绝缘材料、整个绕组的松紧度、引线的走向及排列，变压器的最后组装制造过程中的试验。

2.6.4油箱的制造过程、焊接的质量、对油箱强度和密封试验、冷却器及其他附件的质量。

2.6.5开关的装配和调试。

开关结构、试运行、开关的检验和检修方法等。

2.6.6绝缘的干燥处理和真空注油。

2.6.7在厂内的最后总装配、试验、及试验后的检查等。

2.6.8对重要的外购件的质量和数量的检查。必要时招标人人员有权到零部件分包厂进行监督和检验。

2.6.9合同设备的包装质量的检查。

2.7投标人应向监造者提供下列资料：

2.7.1重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告及材质单；

2.7.2重要零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂试验报告；

2.7.3设备出厂试验报告、半成品试验报告；

- 型式试验报告；

- 产品改进和完善的技术报告；

- 与分包者的技术协议和分包合同副本；

- 合同设备的铁芯组装图、引线布置图、装配图及其他技术文件；

- 设备的生产进度表；

- 设备制造过程中出现的质量问题的备忘录。

2.8 监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

2.9  设备监造

2.9.1  监造依据

根据本合同以及国家有关规定。

2.9.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。变压器制造过程中,招标人将派出工程技术人员，按有关监造规定进行监造，关键的试验项目，投标人要提前2周通知用户参加。

每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人将复印件交招标人监造代表1份。

R点：投标人只需提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间。如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

- 监造内容

招标人要求的设备监造项目及内容如下表（不限于此，具体由双方根据变压器监造规定在签定监造协议时确定）：

监造项目表

| 序号 | 监造部件 | 监造项目 | 见证方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 主要原材料 | 1 电磁线 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1原材料质量保证书 |  |  | √ |  |
|  |  | 2 硅钢片 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1原材料质量保证书 |  |  | √ |  |
|  |  | 2.2磁感应强度试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 2.3铁损试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 3 变压器油 |  |  | √ |  |
|  |  | 4绝缘纸板 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1原材料质量保证书 |  |  | √ |  |
|  |  | 4.2理化检验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 5 钢板 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1原材料质量保证书 |  |  | √ |  |
|  |  | 6 换位导线/扁铜线 |  |  | √ |  |
| 2 | 主要配套件 | 1 套管 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 1.2性能试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 2 无励磁分接开关/有载分接开关 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 3 套管式电流互感器 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 4 冷却器/散热器 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 5 潜油泵/风机 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 6 压力释放器 |  |  |  |  |
|  |  | 6.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 7 温控器 |  |  |  |  |
|  |  | 7.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 8 气体继电器 |  |  |  |  |
|  |  | 8.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 9 油流继电器 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 10 阀门 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 11 储油柜 |  |  |  |  |
|  |  | 11.1性能试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 12 控制箱 |  |  |  |  |
|  |  | 12.1 性能试验报告 |  |  | √ |  |
| 3 | 部套制造 | 1 油箱 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 油箱机械强度检验 |  | （√） | √ |  |
|  |  | 1.2 油箱密封性检验 |  |  | √ |  |
|  |  | 2 铁芯 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 铁芯外观、尺寸检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 2.2 铁芯油道绝缘试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 3 线圈 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 绕制质量、尺寸检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 3.2 线圈组压装与处理 |  | √ |  |  |
| 4 | 器身装配 | 1 器身绝缘的装配 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 各线圈套装牢固性检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 1.2 器身绝缘的主要尺寸检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 2 引线 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 引线装焊 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.2 引线支架牢固性检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.3 引线的绝缘距离检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 3 器身干燥 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 器身干燥的真空度、温度及时间记录 |  | √ |  |  |
| 5 | 总装配 | 1 出炉装配 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 箱内清洁度检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 1.2 带电部分对油箱的绝缘距离检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 2 注油、静置 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 注油的真空度、油温、时间及静置时间记录 |  | √ |  |  |
| 6 | 整机试验 | 1 密封渗漏试验 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 密封滲漏试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 2 例行试验 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1绕组电阻测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.2电压比测量和联结组标号检定 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.3绕组连同套管介损及电容测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.4绕组连同套管绝缘电阻，吸收比或极化指数测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.5铁芯和夹件绝缘电阻测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.6长时感应耐压试验（ACLD） | √ |  |  |  |
|  |  | 2.7操作冲击试验 | √ |  |  |  |
|  |  | 2.8雷电（全波、截波）冲击试验* | √ |  |  |  |
|  |  | 2.9外施工频耐压试验* | √ |  | √ |  |
|  |  | 2.10空载损耗和空载电流测量（提供380伏测量数据）* |  | √ |  |  |
|  |  | 2.11长时间空载运行 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.12短路阻抗和负载损耗测量* |  | √ |  |  |
|  |  | 2.13绝缘油化验及色谱分析 |  |  | √ |  |
|  |  | 3 型式试验 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1绝缘型式试验检查 |  | (√) | √ |  |
|  |  | 3.2稳升型式试验检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 3.3油箱机械强度检查 |  | (√) | √ |  |
|  |  | 3.4无线电干扰电压测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 4 特殊试验 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1绕组对地和绕组间的电容测定 |  | √ |  |  |
|  |  | 4.2短时感应耐压试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 4.3三相变压器零序阻抗测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 4.4油流静电测量和转动油泵后的局部放电测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 4.5风扇和油泵电机所吸收功率测量 |  |  | √ |  |
|  |  | 4.6短路承受能力计算书 |  |  | √ |  |
| 7 | 抗震能力 | 1变压器抗地震能力 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1变压器抗地震能力的论证报告 |  |  | √ |  |
| 8 | 二次吊芯 | 现场检查 |  | √ |  |  |
| 9 | 出厂包装 | 现场检查 |  | √ |  |  |

2.9.3  对投标人配合监造的要求

2.9.3.1  投标人有配合招标人监造的义务，及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

2.9.3.2  投标人应给招标人监造代表提供工作和生活方便。

2.9.3.3  投标人应在现场见证或停工待检前将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

2.9.3.4  招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供方便。

3  试验内容

具体试验内容表述如下，但不限于此：

3.1  例行试验

3.1.1 绕组电阻测量

测量所有绕组的直流电阻,对于带分接的绕组，应测量每一分接位置的直流电阻。变压器三相绕组相间电阻差值应小于2%。即:

[R(max)-R(min)]/R(avr)<2%

3.1.2 电压比测量和联结组标号检定

每个分接均应进行电压比测量。电压比偏差应符合GB1094.1中表1规定。

应检定变压器的级性和三相变压器的联结组标号。

3.1.3 短路阻抗及负载损耗测量

a. 短路阻抗测量

应在各绕组对间，在主分接和最大、最小分接位置测量。短路阻抗的允差不能大于附件1的规定值。

b. 负载损耗测量

负载损耗应在各绕组对间，在主分接和最大、最小分接位置上，按GB1094.1的方法进行测量。所用互感器的误差和试验接线的电阻必须予以校正。

短路阻抗和负载损耗应换算到参考温度(75℃)时的值。

3.1.4 空载损耗和空载电流测量:

在50%、60%、70%、80%、90%、100%、105%、110%以及115%的额定电压下进行空载损耗和空载电流测量。

空载损耗和空载电流值应按照GB1094.1中的方法进行测量，并予以校正。

3.1.5 长时间空载试验:

施加1.1倍额定电压,至少运行12h，后测量100%和110%额定电压下的空载损耗。实测值应与初试值基本相同。试验前后进行油中气体色谱分析，总烃含量应无明显变化并无乙炔。

3.1.6 绝缘电阻测量

每一绕组对地及绕组之间的绝缘电阻都要进行测量，测量时使用不低于2500V兆欧表。绝缘电阻应在第15秒时读取第一个值，从第1分钟到第10分钟，每隔1分钟读取一次。

第1分钟的绝缘电阻应超过2000MΩ(20℃)，极化指数（R600s/R60s）不小于1.5，吸收比（R60s/R15s）不小于1.3。

3.1.7 绕组介质损耗因数(tgδ)测量

应在油温10℃至40℃之间(尽量接近20℃)测量。

试验报告中应有试验设备的详细说明，并有试验电压为10kV时的测量结果。

每一绕组对地及绕组之间的tgδ不超过0.4%(20℃)。

3.1.8 铁芯绝缘电阻测量

用不低于2500V的兆欧表测量铁芯绝缘电阻，其值不小于2000MΩ。运输包装前，还应通过铁芯接地端子检测铁芯绝缘电阻。

3.1.9 绕组变形试验

3.1.10 感应耐压试验和局部放电测量

- 感应耐压试验应满足技术条件要求。

- 局部放电视在放电量的测定方法和试验程序,按IEC60270和GB7354现行标准规定。对三绕组变压器，试验电压以高压绕组为准，尽可能调高中压绕组电压。

- 测试报告中应有每5min记录一次的测量结果。

3.1.11雷电冲击全波试验

试验应在变压器所有端子上进行，应符合GB1094.3、GB7449规定。

试验中应同时记录试验和示伤波形。

3.1.12 操作冲击试验

试验应符合GB1094.3、GB7449规定。

试验中应同时记录试验和示伤波形。

3.1.13 套管试验

套管试验应符合GB4109、IEC60137规定，应提供套管型式试验和出厂试验(包括油)的试验报告。

套管安装到变压器上后，应测量tgδ和电容值。提供的试验报告中应包括10kV试验电压下的测量结果。

试验用的端子应进行1min、2000V的工频耐受电压试验。

3.1.14 套管电流互感器试验

a. 电流比试验

电流互感器安装后，应逐台检验每个接头的电流比。

b. 励磁特性曲线测量

每台电流互感器安装前，应测量励磁特性曲线，装入套管升高座后，检测励磁特性曲线拐点附近的三个检查点(必要时)，各检查点的实测值应不小于原试验值的90%。

c. 电阻测量

应测量每台电流互感器的电阻，并换算到75℃时的值。

d. 绝缘试验

所有电流互感器及其连线应在进行1min、2000V工频耐受电压试验。

e. 应提供包括励磁特性曲线在内的所有试验结果的报告。

3.1.14 冷却器的密封试验和检查

冷却器应加不低于0.3MPa的压力进行密封试验，持续10min无渗漏。并应对内部进行检查，确保清洁。

3.1.15变压器密封试验

对于整台变压器，变压器本体及储油柜应能承受在最高油面上施加30kPa静压力的油密封试验，试验时间持续24h，不得有渗漏和损伤3.1.16 油的试验

按GB2356和GB7252有关标准进行物理、化学、电气性能等试验，提供试验报告。

3.1.16 油中溶解气体分析

按下列顺序取油样进行气体色谱分析:

a. 试验开始前

b. 长时间空载试验后

c. 温升试验开始前和完成后

d. 工厂试验全部完成后

产品合格证书中应包括油中溶解气体色谱分析结果。

3.1.17 其他部件的检查试验:

压力释放装置的释放压力试验、气体继电器的整定值的校验、温度计的校准和信号电路的工频耐受电压试验等应进行检查试验。

3.2 型式试验

(1) 绝缘试验

- 雷电冲击试验

- 截波试验

- 操作冲击试验

(2) 温升试验

(3) 短路试验

(4) 声级测定

(5) 电晕和无线电干扰水平测量

(6) 零序阻抗测量

(7) 绕组对地和绕组间的电容测定

(8) 空载电流谐波测量

(9) 套管试验

- 雷电冲击试验

- 短时工频耐压试验

- 密封性能试验

- 热稳定试验

- 抗弯负荷耐受试验

(10) 突发短路试验

3.3  出厂试验

工厂试验包括单个设备性能试验，系统功能试验，以及全系统功能。单个设备试验由投标人负责完成，其他试验均需有招标人在场见证。

(1) 变压器电压比及零序阻抗测量，空载电流谐波测量

(2) 绕组接线极性检查和联结组标号检查

(3) 绕组电阻测量

(4) 测量绕组的绝缘电阻、吸收比（R60／R15）、介质损失，测量铁芯及夹件的绝缘电阻。

(5) 空载损耗和空载电流测量

(6) 短路阻抗及负载损耗测量

(7) 感应耐压试验

(8) 中性点绝缘试验

(9) 雷电冲击试验

(10) 带有局部放电试验的感应耐压试验

(11) 分接开关试验

(12) 油箱及冷却器在正压力和真空下的密封性能试验和机械强度试验

(13) 变压器绝缘油试验（其中包括耐压试验前后的气体色谱分析）

(14) 套管试验

    - tgδ测量

    - 1分钟工频耐压试验

    - 局部放电测量

(15) 电流互感器试验

    - 变比测试和极性检查

    - 测量直流电阻

    - 测量绝缘电阻

    - 短时工频耐压试验

(16) 继电器试验

(17) 测温装置校验

(18) 压力释放装置试验

(19) 噪声及振动测量

(20) 绕组变形试验

(21) 防腐试验

3.4  现场试验

- 设备安装完毕后，招标人在投标人指导下完成现场试验，投标人应配合完成相关试验。

(1) 绕组直流电阻测量

(2) 绝缘电阻测量、吸收比

(3) 泄漏电流测量

(4) 变比和相位、极性检查

(5) 各分接头位置绕组电阻测量

(6) 绕组绝缘介质损失角测量

(7) 交流耐压及局部放电试验

(8) 绝缘油试验

(9) 测温装置校验

(10) 噪声水平及振动测量

(11) 空载损耗和空载电流测量及谐波分析

(12) 短路阻抗和短路损耗

(13) 油压试验

(14) 套管的电容、tgδ、绝缘电阻测试

(15) 电流互感器试验

(16) 辅助及控制回路交流耐压试验

对于出厂试验，双方代表均须在见证表上履行签字手续。由投标人复印3份，交监造代表1份；对于现场试验，双方代表均须在见证表上履行签字手续。由招标人复印3份，交投标人现场服务代表1份。

- 附件6 技术服务和设计联络

1.投标人现场技术服务

1.1为保证所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，投标人要派若干合格的现场服务人员到现场服务。投标人应将服务人月数计划表按下表列出。如果该人月数不能满足今后实际工程需要，投标人应免费追加人月数。合同设备处在安装调试状态时，投标人服务人员必须始终在施工现场。

服务人员计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计 划 人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

投标人现场技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同报价内。

1.2  投标人现场服务人员的条件：

1.2.1  遵纪守法，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关安全方面的规章制度。

1.2.2  工作责任心强，身体健康，适应现场工作条件。

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有三年以上相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

1.2.4  招标人有权要求更换不称职的投标人现场技术服务人员，投标人应及时更换。

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1  投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验及招投标双方的日常技术联络。在设备开始安装后的任务为指导安装和调试工作，监督工程质量及调试质量，并符合工厂设计要求，处理设备缺陷及设计变更等，后期要参加试运行和性能考核试验。

1.3.2  在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行设计意图和安装程序及安装要点的技术交底和解释，必要时进行示范操作。对重要工作项目应实行每个工序的检查指导和监督，实行工序签证制度，否则，招标人不能进行下一道工序。经投标人签证的工序如因投标人技术服务人员的指导错误而发生的问题，由投标人负全部责任。投标人对重要工作项目的认定，见下表：

| 序号 | 工作项目名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3  投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题或有重大设计变更，投标人现场人员要在招标人规定的时间内予以解决。如投标人委托招标人进行处理，要出具委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.3.5 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.4  招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供投标人便利。

2.培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任对招标人的技术熟练、身体健康的人员在制造商的工厂/或相似的安装或调试中的电厂提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。培训的目的是培训招标人的安装及运行人员以便操作和维护合同内所有的设备。培训内容应与工程进度相一致，

培训的专业和详细的计划应在设计联络会上确定。

2.2 投标人的责任和义务：

2.2.1 投标人应尽努力使招标人的技术人员达到满足培训的要求。

2.2.2 投标人应指定一个人来负责组织、协调工作。

2.2.3 在培训中，投标人应选定经验丰富、技术熟练的指导员来指导、培训招标人的技术人员。

2.2.4 制定的培训计划要符合每个专业的要求。

计划主要包括：

a.对诸如：设备性能、结构、主要及辅助系统等的具体专题，在课堂内进行系统的讲解。

b. 提供所有必须的培训资料(如：课本、手册及图纸)设备、工具和仪器等。

c. 了解主要设备的制造过程和组装及检修。

d. 了解质量控制和管理系统的组织情况。

e. 了解合同设备的设计，并确认文件与IEC标准及相关标准的一致性。

f. 掌握合同设备组装的要求及工厂检验的项目/要求。

g. 掌握安装、调试和维修的要求和注意事项。

h. 了解设备的制造周期限和并安排运输安排。

2.2.5投标人应按培训计划的要求，为招标人的技术人员免费提供工作服、安全帽和文具等。

2.2.6 投标人应允许招标人的技术人员把培训期间提供的所有技术文件带回厂。

2.2.7 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

2.3  招标人的责任：

2.3.1  招标人应及时向投标人提供培训时间和人员安排。

2.3.2  为了培训计划的顺利实施，除非双方同意，该计划不能由于放假而中断。

2.4 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

3.设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | 投标人所在地 |  |
| 2 | 1 |  |  | 招标人所在地 |  |

# 附件7 分包与外购

1、投标人要按下列表格填写分包及外购情况表，并报各分包及外购厂家的简要资质情况。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致。

2、投标人要按下列表格填写制造投标设备所需的进口部件一览表。

进口部件一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 原产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：除按要求填写本部分的表格外，投标人需详细提供所有分包外购设备的备选厂家的资质文件、业绩（对与投标人配合的业绩要单独注明），并将此资料单独装订成册。

# 附件8 运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

舟山市普陀2#海上风电场项目

陆上集控中心

220kV降压变压器及附属设备

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

语言：中文

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

- 设备联锁和保护功能说明。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长 x 宽 x 高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4. 投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

7、对于小件设备，汽车可以直达电厂工地现场；

8．对于重件、大件需海运到电厂大件码头，交货地点船上。

9.上表中的序号和内容应与附件2的一致。

- 附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目及页码 | 简 要 内 容 | 条目及页码 | 简 要 内 容 |

附件11 附图

主变压器接线图详见附图1。

附件12 投标人需要说明的其他问题（满足工程设计需要的资料、质量承诺及售后服务承诺等）

合同（技术协议）签订后的七个日历天内，投标人提供满足工程设计需要的纸质资料10套以及电子文档2套；投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

格式自拟。