浙能科环公司搬迁项目办公区域室内装饰装修施工工程技术规范书

- 1.工程概况

1.1 业主单位

浙江浙能科技环保集团股份有限公司

1.2 工程名称

- 浙能科环搬迁项目办公区域室内装饰装修施工工程技术规范

- 1.3 建筑规模

本次办公场所改造面积约为3496㎡

- 1.4 主要改造内容

包含但不限于原有装饰装修拆除及外运、建筑装饰工程、机电安装工程（含消防、空调及新风系统）、弱电工程、部分功能布局隔音改造等；标的物原有装修装饰拆除；编制竣工图；与装修工程有关的外部协调工作等，具体详见工程量清单及图纸。

- 1.5 工程地点

浙江省杭州市余杭区余杭塘路2159-1号浙能创业大厦A座11、10、7楼和3楼局部

- 1.6 相关规范

《中华人民共和国消防法》2019年4月23日修订

《建设工程消防设计审查验收工作细则》建科规[2020]5号

《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》建质函[2016]247号

《建筑设计防火规范》GB 50016-20142018年版

《建筑装饰装修工程质量验收标准》 （GB 50210-2018）

《建筑内部装修设计防火规范》 （GB 50222-2017）

《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB 50300-2013）

《民用建筑电气设计标准》 （GB 51348-2019）

《办公建筑设计标准》 （JGJ 67-2019）

《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》（2020版）

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB50300-2013）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

《智能建筑工程施工质量验收规范》（GB50339-2013）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010/2013 修订版）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2021）

《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）

《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有限物质限量》（GB18581-2020）

《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》（GB18582-2020）

《室内装饰装修材料胶粘中有限物质限量》（GB18583-2008）

《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2020）

《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）

除上述规范及标准外，应严格执行国家相关法规、规程、质量评定标准质量、安全、技术管理等各项规定。

- 2.工程施工技术及质量要求

- 2.1 施工准备

- 2.1.1项目开工前应提交的文件

- 施工单位应在开工前提供以下文件：

- （1）本工程的施工总布置设计文件，应包括施工生产临设布置，施工用电管线布置，施工场地及临设场地内围栏、机具等内容。

- （2）本工程施工总进度计划（包括乙供设备供货计划、材料到场计划，安装进度计划），施工总体进度应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

- （3）本工程施工方案，施工方案应包括工程概况、施工部署、主要工程项目施工方法、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施、成品保护措施、危险源辨识等内容。

- 2.1.2施工准备工作

- 技术准备：熟悉施工图纸，组织设计交底与图纸会审，形成会审记录；编制施工方案，如针对复杂吊顶编制专项安装方案，并进行技术交底。

- 材料准备：依据施工进度制定材料采购计划，明确材料规格、型号、数量、质量标准与进场时间，并提交业主单位确认。

- 现场准备：搭建临时设施；设置材料堆放区、加工区，并做好安全防护与消防设施配备。

- 2.1.3本项目拟投入的施工机具表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.1.4本项目拟投入的施工人员

| - 工种 | - 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 时间 - 工种 |  |  |  |  |  |

- 2.2 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶

材料要求：

（1）龙骨具备产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等资料。

（2）纸面石膏板不应有气泡、起皮、绉纹、缺角、污垢、扭曲、变形和等缺陷，表面应平整。

（3）安装龙骨用的紧固件及螺钉、钉子等宜用镀锌制品，预埋件应做防腐处理。

（4）工艺流程：弹标高线→固定吊杆→安装大龙骨→按标高线调整大龙骨→大龙骨底部弹线→拉线→固定中、小龙骨→安装纸面石膏板。

（5）根据设计之吊顶高度在墙上放线，其水平允许偏差5mm。

（6）吊杆一般选用直径8毫米钢筋，吊点间距900～1000mm，按吊点位置下膨胀螺丝固定。吊杆应刷防锈漆二度，吊筋和吊杆之间应双面焊接，焊接面长度应大于4cm。

（7）龙骨安装：大龙骨用吊挂件与吊杆连接，拧紧螺丝卡牢，大龙骨可用连接件接长，安装好以后进行调平，考虑吊顶的起拱高度，不小于房间短向跨度的1/200。

（8）中龙骨用吊挂件与大龙骨固定，中龙骨间距按板材尺寸而定。当间距大于800mm时，中龙骨间应增加小龙骨，其应与中龙骨平行，并用吊挂件与大龙骨固定，其下表面与中龙骨在同一水平上。

（9）在板缝接缝处应安装横撑中小龙骨，横撑龙骨用平面连接件与中小龙骨固定，然后安装异形顶或窗帘盒处的异形龙骨或角铝龙骨。

（10）固定纸面石膏板可用自攻螺丝直接用自攻螺丝枪将其与龙骨固定，钉头应嵌入板面0.5～1mm，钉头涂防锈漆后用腻子找平，石膏板应留3mm板缝，嵌腻子，贴玻纤带，再用腻子刮平顺。

质量要求：

纸面石膏板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与纸面石膏板的交接应吻合、严密。

- 2.3 复合木地板铺设工艺

材料要求：

（1）应选用耐磨、纹理清晰、有光泽、耐朽、不易开裂、不易变形的优质复合木地板，厚度应符合设计要求。

（2）复合木地板及辅助材料，需复合设计要求，并达到国家相关规范和技术标准。

（3）材料进场前应先提供样板及相应的材料检测报告、质量保证书、合格证。

工艺流程：基层处理→定完成线→铺装复合地板→安装踢脚线及收口→面层清理、成品保护

（1）基层处理：要求基层表面平整、光滑、洁净，如有油污，须用丙酮或松节油擦净。应具有一定的强度，含水率不大于8%，表面平整偏差不大于4mm。原地面如无防潮处理，则应铺设一层防水聚乙烯薄膜（膜与膜搭接20cm）

（2）复合木地板铺装：泡沫塑料衬垫是复合木地板的配套材料，按铺设长度裁切成块，距地面完成线1~2cm，留作伸缩缝。衬垫平铺在地上，不与地面粘结，铺设宽度应与面板相配套。衬垫拼缝采用对接（不能搭接）。铺设地板从房间的内侧推向外铺，按设计规定放心施工，设计没有规定的按顺光的方向施工。地面与墙面相接处，留出8~10cm缝隙，用木楔卡紧，地板粘结完毕后24h严禁上人，待胶干后将木楔取出。每一片地板拼接后，以木槌和木条轻敲，使每片地板公母榫企口密合。

（3）安装踢脚线及收口：踢脚线要与墙立面贴紧，上口要平直，钉接要牢固。踢脚线的阴阳角交角处切割成45度拼接。

（4）面层清理、成品保护：施工完毕及时用湿毛巾清理地板上胶水。复合木地板寄存在现场时应水平存放，严禁站立地上或斜放。地板施工完毕后封闭，24小时内严禁上人。地板施工完毕后避免重物在其上敲扎。复合木地板的成品保护不可用硬质材料以免划伤地板面层。

- 2.3 地毯铺设工艺

基本要求：

（1）在地毯铺设之前，室内装饰必须完毕。室内所有重型设备均已就位并已调试，运转，并经核验全部达到合格标准。

- 铺设楼地面毯的基层，要求表面平整、光滑、洁净，如有油污，须用丙酮或松节油擦净。如为水泥楼面，应具有一定的强度，含水率不大于8%。

- 地毯、衬垫和胶粘剂等进场后应检查核对数量、品种、规格、颜色、图案等是否符合设计要求，如符合应按其品种、规格分别存放在干燥的仓库或房间内。用前要预铺、配花、编号，待铺设计按号取用。

- 应事先把需铺设地毯的房间、走道等四周的踢脚板做好。踢脚板下口均应离开地面8mm左右，以便将地毯毛边掩入踢脚板下。

- 大面积施工前应先放出施工大样，并做样板，经质检部门鉴定合格后方可组织按样板要求施工。

工艺流程：基层处理→弹线、套方、分格、定位→地毯剪裁→钉倒刺板挂毯条→铺设衬垫→铺设地毯→细部处理及清理

活动式铺设：是指不用胶粘剂粘贴在基层的一种方法，即不与基层固定的铺设，四周沿墙角修齐即可。一般仅适用于装饰性工艺地毯的铺设。

固定式铺设操作工艺：

- 基层处理：铺设地毯的基层，一般是水泥地面，也可以是木地板或其他材质的地面。要求表面平整、光滑、洁净，如有油污，须用丙酮或松节油擦净。如为水泥地面，应具有一定的强度，含水率不大于8%，表面平整偏差不大于4mm。

- 弹线、套方、分格、定位：要严格按照设计图纸对各个不同部位和房间的具体要求进行弹线、套方、分格，如图纸有规定和要求明，则严格按图施工。如图纸没具体要求时，应对称找中并弹线便可定位铺设。

- 地毯剪裁：地毯裁剪应在比较宽阔的地方集中统一进行。一定要精确测量房间尺寸，并按房间和所用地毯型号逐一登记编号。然后根据房间尺寸、形状用裁边机断下地毯料，每段地毯的长度要比房间长出2cm左右，宽度要以裁去地毯边缘线后的尺寸计算。弹线裁去边缘部分，然后以手推裁刀从毯背裁切，裁好后卷成卷编上号，放入对号房间里，大面积房厅应在施工地点剪裁拼缝。

- 钉倒刺板挂毯条：沿房间或走道四周踢脚板边缘，用高强水泥钉将倒刺板钉在基层上（钉朝向墙的方向），其间距约40cm左右。倒刺板应离开踢脚板面8-10mm，以便于钉牢倒刺板。

（2）铺设衬垫：将衬垫采用点粘法刷107胶或聚醋酸乙烯乳胶，粘在地面基层上，要离开倒刺板10mm左右。

（3）铺设地毯：

- 缝合地毯：将裁好的地毯虚铺在垫层上，然后将地毯卷起，在接接处缝合。缝合完毕，用塑料胶纸贴于缝合处，保护接缝处不被划破或勾起，然后将地毯平铺，用弯针在接缝处做绒毛密实的缝合。

- 位伸与固定地毯：先将毯的一条长边固定在倒刺板上，毛边掩到踢脚板下，用地毯撑子拉伸地毯。拉伸时，用手压住地毯撑，用膝撞击地毯撑，从一边一步一步推向另一边。如一遍未能拉平，应重复拉伸，直至拉平为止。然后将地毯固定在另一条倒刺板上，掩好毛边。长出的地毯，用裁割刀割掉。一个方向拉伸完毕，再进行另一个方向的拉伸，直至四个边都固定在倒刺板上。

- 铺粘地毯时，先在房间一边涂刷胶粘剂后，铺放已预先裁割的地毯，然后用地毯撑子，向两边撑拉；再沿墙边刷两条胶粘剂，将地毯压平掩边。

细部处理清理：要注意门口压条的处理和门框、走道与门厅，地面与管根、暖气罩、槽盒，走道与卫生间门坎，楼梯踏步与过道平台，内门与外门，不同颜色地毯交接处和踢脚板等部位地毯的套割与固定和掩边工作，必须粘结牢固，不应有显露、后找补条等破活。地毯铺设完毕，固定收口条后，应用吸尘器清扫干净，并将毯面上脱落的绒毛等彻底清理干净。

- 2.4 天顶、墙面乳胶漆

材料要求：

所用涂料的品种、型号、颜色和性能应符合设计要求，且检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录等资料齐全。

工艺流程：清理基层用防锈漆修补钉眼→板缝嵌缝贴布→填补腻子、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→干性油打底→第一遍涂料→复补腻子→磨平→第二遍涂料→磨平→第三遍涂料；

（1）基层清理：基层清理是清理基层表面的附着物。

（2）空鼓处理：直接将空鼓部分铲除，重做基层，直径 3mm 以上孔洞须用水泥聚合物砂浆填充，待其固化后，打磨平整。

（3）如在石膏板等饰面板上做涂料饰面要用防锈漆点涂自攻螺丝钉眼以免生锈泛出涂料表面，板缝中灰尘要扫尽，用小开刀将腻子嵌入缝内与板缝取平。腻子凝固后，刮约 1mm 厚腻子并粘玻璃纤维接缝带，再用开刀从上往下一个方向压、刮平使多余腻子从接缝带网眼中挤出，随即用大开刀刮腻子，将接缝带埋入腻子中，此遍腻子应将石膏板之楔形棱边填满找平。砼墙或抹灰面基层可采用30%左右的107胶水涂刷，晾干后批腻子。

（4）用刮板批腻子时，批刮一次厚度不超过0.5mm，待底层腻子干燥后打磨平整，再刮次层腻子，直到基层批嵌密实，平整后方可涂刷涂料。

质量要求：

饰面涂层表面：应平整、光滑、无凹凸、无缺损、 无刷痕、无流坠；饰面层与基层结合牢固、无空鼓、无开裂现象；阴阳角方正垂直。

- 2.5 门的施工

材料要求：门包含且不仅限于门套、执手锁、门吸、五金等材料，新增木质门尺寸、材质、安装方式等均与大楼原有门保持一致，施工前样品需经业主单位确认。根据利旧原则，所有门相关设备、材料拆除时需进行成品保护，后根据原安装方式进行二次安装。

工艺流程：检查洞口尺寸→引测水平控制线→木门框安装→门套线安装→门扇安装→五金、玻璃安装→验收。

施工工艺：

（1）检查洞口尺寸、引测水平控制线：安装前检查预留洞口的尺寸、标高，符合设计要求和和满足木门安装预留空隙的要求后，找好门扇的开启方向，将室内的水平控制线（+1m线）引测到安装洞口，作为门框安装标高控制线。

（2）普通木门框安装：木质门安装在混凝土墙体和二次结构构造柱，在墙体或构造柱内按照连接位置打入木楔，用50×5的沉头木螺丝连接固定，上下端头各200mm。

（3）门框通过连接铁件与墙体连接，标高位置调整精确后，门框与墙体之间满打白色发泡胶粘接。门框埋入地面20mm，底部需做防腐处理。

（4）木门扇安装（预装）并验收

①先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置，对开门扇扇口的裁口位置开启方向，一般右扇为盖口扇。

②检查门口是否尺寸正确，边角是否方正，有无窜角；检查门口高度应量门的两侧；检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。

③将门扇靠在框上画出相应的尺寸线，如果扇大，则应根据框的尺寸将大出部分刨去，若扇小应绑木条，用胶和钉子钉牢，钉帽要砸扁，并钉入木材内1～2mm。

④第一次修刨后的门扇应以能塞入口内为宜，塞好后用木楔顶住临时固定。按门扇与口边缝宽合适尺寸，画第二次修刨线，标上合页槽的位置（距门扇的上、下端1／10，且避开上、下冒头）。同时应注意口与扇安装的平整。

⑤安装上、下合页，安装时应先拧一个螺丝，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3拧入2／3。

⑥安装对开扇：应将门扇的宽度用尺量好再确定中间对口缝的裁口深度。如采用榫口棒时，对口缝的裁口深度及裁口方向应满足装锁的要求，然后对四周修刨到准确尺寸。

（5）五金安装

五金安装应按设计图纸要求，不得遗漏。对开门扇装暗插销时，安装工艺同自由门。门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置应安装定门器，对有特殊要求的门应安装门扇开启器，其安装方法，参照产品安装说明书。

①门锁：锁孔在门厂加工成型，开孔大小合适，锁体安装应牢固，不得松动，锁舌面板应与门扇侧面齐平或略低，门框上锁舌弹片应突出门框。

斜舌应弹力自如，伸出锁体时不应有摆副；压入锁体内时，舌面应与面板基本齐平，允许有0.5mm的进出误差。方舌弹出第一格和第二格时应顺畅，并被卡死，使用外力不能推回锁体内；方舌缩回时，舌面应与面板齐平，允许有0.5mm的进出误差。

②合页：合页安装方向应保证一致，商标正面正向超外，安装后表面与门框或门扇表面高度一致，不得突出，同一扇门木螺钉十字朝向一致。

## 2.6 轻钢龙骨石膏板隔墙的施工

工艺流程：定位、放线→龙骨安装→填隔音棉→石膏板安装。

施工要点：

（1）沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨，保持平直，固定点间不大600mm。

（2）龙骨间距：龙骨的间距一般为400mm，具体根据设计要求和材料强度确定；安装过程中随时检查龙骨水平度、垂直度，确保龙骨平、直；龙骨之间应采用专用连接件连接，连接牢固可靠；安装龙骨时要预留出门洞位置。

（3）填充材料：填充密实，厚度均匀。

（4）安装石膏板：从门口处开始安装一侧的石膏板，石膏板一般用自攻螺钉固定，板边钉距为200mm，板中间距为300mm。然后安装墙体内电管、电盒等设备，之后安装墙体另一侧的石膏板，接缝应与第一侧面板错开。

质量要求：

（1）墙体位置准确、墙体平直。

（2）石膏板安装钉距符合要求，板拼接无同逢现象。

## 2.7 铝合金钢化玻璃隔断的施工

工艺流程：定位→将隔断的位置标记在墙上，并确定固定位置→安装铝合金框架→安装玻璃→门扇及锁定位安装→检查隔断牢固度、打胶收口。

施工要点：

（1）确定隔断位置的同时测量尺寸，制定施工图纸，并把尺寸标记在相应的墙上。

（2）安装铝合金框架时，要注意横向和纵向的垂直度，并确保稳固牢固；玻璃安装要使用专业工具，做到轻拿、轻放，并确保玻璃的平整度和稳固性。

（3）门扇定位安装时，要确保门扇的垂直度，做到开、关顺畅；锁要安装牢固，开关自如。

（4）检查隔断是否有晃动，并加固；铝合金框与墙面缝隙过大时需要打发泡填满并打胶收口，如缝隙正常就直接打胶收口。

质量要求：

（1）隔断安装要牢固，门、锁开关灵活，门扇间隙均匀。

（2）玻璃胶均嵌饱满，表面平整、均匀。

（3）隔断外观表面洁净，无划痕，碰伤和污染。

- 2.8 电气安装部分

基本情况：电气主要包括强电和弱电两部分，强电主要有楼内低压配电系统、照明、电力及空调配电、防雷接地，所有回路出线均采用阻燃型电缆,由于单层面积较大，在平面上设电气竖井，电缆在水平方向上沿桥架贴梁敷设，垂直方向上在竖井内沿桥架敷设，桥梁中间加隔板，供向一级负荷的两个回路电缆须分别敷设在隔板两侧，照明采用干线式配电，在两个竖井内各设一根母线，照明电源由母线插接箱引出照明支线采用阻燃电线穿钢管暗敷，正常室内照明以高效荧光灯为主、走廊等公用场所照明主要要采用节然灯，设计中只含一般照明设计，弱电主要主要对电视、电话及计算机网络只考虑布线通道。

（1）在现浇砼内配管时将管子敷设在二层筋网的中间，楼层预埋只有在土建已将底层筋网垫高并校正后方可将所预埋的管子、箱盒绑扎点焊固定。

（2）吊顶内明敷管路尽量做到横竖有方，分线合与灯具等电气元件尽量相近。根据管路走向确定支架位置，距离均匀，管卡与终端、转弯中点、电器具或箱合的间距为150-500mm，中间间距见表引至设备的电管管口位置应靠近设备电气,接线盒且不得影响水管、设备的安装，并列敷设的电管管口应排列整齐。

（3）电管敷设后将管口加以妥善封堵和保护，各类明配管路不准绑扎在其它管道上。导线从接线盒引至电气器具必须穿金属软管保护，接线盒须用盖板进行封闭。

（4）保护管敷设前，检查外壁有无扁折、裂缝，并将管口对正光亮处检查管内是否有杂物堵塞和毛刺。

（5）下料宜采用切割机切割或手锯，锯切口必须锉平，管内口应用园锯加工保证光滑无毛刺。金属桥架安装：

（6）测定金属桥架走向，与其他工种会图，让过水、风等管路。

（7）采用膨胀螺栓法固定支架，水平支架间距为2m，垂直安装间距为1.5m，进出箱合、转弯、变形缝处、三通等500mm内设置支架。

（8）金属桥架在拼装组合过程中出现长度不凑数而需切割调整时，严禁使用气割，应用锯割下料。

（9）桥架的接地方式根据桥架的表面处理不同而异，镀锌桥架直接利用连接片螺栓加弹簧垫圈；表面喷塑的桥架连接片螺栓间用不小于10mm2多股软铜线进行跨接，用作跨接的螺栓与桥架接触面间的油漆必须刮除。

（10）连接应使用配套供应的连接板和园头镀锌螺栓。

（11）金属桥架接地干线沿金属桥架外侧边安装，直线段每1.5m固定一次，转弯处增设固定点。接地干线与金属桥架配套螺丝和弹簧垫片压接。

电缆敷设

（1）电缆敷设前应检查电缆的型号、规格、电压等级是否符合设计要求，并用1000V兆欧表进行绝缘测试并进行外观检查，合格后方可使用。

（2）电缆的下料必须考虑在端头留有足量的接线长度。整根电缆一般不得有中间接头。

（3）电缆敷设后应在电缆起讫点，拐弯等处挂牌标注清楚电缆的型号、规格、用途、编号等情况，以利检修。

（4）电缆终端头制作采用干包式，先剥切电缆护套，长度约为250-300mm，在剖切口根部用黑色塑料绝缘胶带包绕数层缠紧，套进聚氯乙烯分支手套，叉口处用绝缘带封口，然后用液压钳压接铜线鼻子，最后从线鼻子下口至手套叉口分别包绕二层塑料绝缘色带作线芯绝缘，相色带的颜色必须与电源相别一致。

管内穿线

（1）清扫管内的灰尘、泥水，保持管路畅通。

（2）检查及补齐管口的护口，对损坏的给予更换。

（3）同一系统同一用途的导线采用线色一致，并按以下规定选用：A 相——黄色，B 相——绿色，C相——红色，O相——浅兰色，PE——黄绿色，风机盘管开关控制线的线色规定为：高——黄色，中——白色，低——兰色，另一根为黄绿色。

（4）电线在箱（盒）内留有适当的余量，导线在管内无接头，导线应连接牢固，包扎密实，绝缘良好。

（5）电线在接线合内采用尼龙压接线帽法，压接帽大小适合，压接牢靠。

（6）所在线路应进行绝缘摇测，导线的绝缘电阻应不小于0.5Ω，如果在电气器具全部已安装后测量，测量前须先将电气器具全部关闭。

配电箱（柜）安装

（1）根据图纸要求，复核设计图，定购配电箱、柜。

（2）复核基础或予留孔洞的位置、标高，如有偏差进行修整。

（3）将配电箱、电话箱等外壳与箱内元件拆开（由于内芯在墙面装修完毕后才能安装，应妥善保管），将箱壳嵌入安装墙内，接连接管路后稳固，将配电箱与墙空隙填实。

（4）采用膨胀螺栓法挂装明装配电箱，管路与箱体跨接采用 BV4mm2 多股铜芯线连接。

（5）制作配电柜基础槽钢并进行防腐处理。调整基础水平度，安装固定基础槽钢。将配电柜安装在基础槽钢上，并固定。

（6）配电箱、配电柜等在安装完毕后，进行绝缘摇测并作好记录。

照明器具安装

（1）检查灯具及各种探头型号、数量及质量情况，核对装修图、现场及安装施工图。确定装修与安装的配合点。

（2）核对灯具重量，对吊顶及嵌入式安装且重量大于3Kg的灯具用膨胀螺栓固定支架；重量小于3Kg的灯具直接安装于主龙骨下或上。

（3）嵌入式灯具安装应密切配合吊顶装修同步施工，灯具的外形尺寸应精确掌握，吊顶施工前应将灯具的位置准确定位，配合做好龙骨预留洞的设置，筒灯安装时吊顶上的开孔应由装修人员使用专用开孔工具进行。

（4）灯具的引线采用阻燃型金属软管保护，长度不超过一米。

（5）清理开关合，将合内灰尘及杂物清理干净。盒子过深时加套合并与原合点焊后刷漆。开关、插座安装时用配套螺丝，严禁用自攻螺丝。安装后测量高度并进行微调。

接地

施工过程中用电安全接地及设备保护接地均需满足相关规范要求。

- 2.9 通风与空调工程

一般要求

（1）通风与空调工程由具有相应资质等级的施工单位进行。

（2）通风与空调工程施工图纸深化设计及施工时，还必须具有相应的设计资质，并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。

（3）通风与空调工程的施工，应对每一个分项施工工序作为工序交接检验点，并形成相应的质量记录。

（4）通风与空调工程的施工应按规定的程序进行，并与土建及其他专业工种互相配合；与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后，应由业主单位、设计单位及施工单位共同会检。

（5）通风与空调工程中的隐蔽工程，在隐蔽前必须经业主单位验收及认可签证。

（6）通风与空调工程竣工的系统调试，施工单位应编制调试方案，报送业主单位审核批准，施工单位应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。

（7）通风与空调工程交工前，应进行系统生产负荷的综合效能试验的测定与调整。

材料要求

（1）材料的采购、运输、保管、使用、质量检验和验收应符合设计和相应国家、行业标准，且符合业主单位的工程管理制度要求。

（2）防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计的规定。

（3）复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级，且对人体无害的材料。

（4）防爆风阀的制作材料必须符合设计规定，不得自行替换。

（5）防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

（6）在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

（7）风管和管道的绝热，应采用不燃或难燃材料，其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。

（8）防腐涂料和油漆，必须是在有效保质期限内的合格产品。

（9）新增的风口相关设备的品牌、材质、安装方式等均与大楼原有空调风口一致。

施工要求

风管系统的制作和安装

（1）风管系统安装后，必须进行严密性检验，合格后方能交付下道工序。

（2）在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管。

（3）风管内严禁其他管线穿越，室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

（4）输送空气温度高于80℃的风管，应按设计规定采取防护措施。

通风与空调设备安装

（1）通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安全设施。

（2）静电空气过滤器、电加热器的金属外壳接地必须良好。

（3）空调制冷系统安装时，燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置，其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接，且接合良好。

空调制冷系统、水系统与设备安装

（1）燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置，其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接，且接合良好。

（2）空调制冷系统燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。燃气管道的吹扫和压力试验应为压缩空气或氮气，严禁用水。

（3）管道与设备的连接，应在设备安装完毕后进行，与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接，与其连接的管道应设置独立支架。

（4）风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接，宜采用弹性接管或软接管。

（5）空调水系统管道与附件安装时，管道穿过地下室或地下构筑物外墙时，应采取防水措施，并应符合设计要求。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。

防腐与绝热

（1）风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。

（2）空调工程的制冷系统管道，包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工，应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。

（3）输送介质温度低于周围空气露点温度的管道，当采用非闭孔性绝热材料时，隔汽层(防潮层)必须完整，且封闭良好。

（4）绝热材料层应密实，无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整，当采用卷材或板材时，允许偏差为5mm。

（5）风管绝热层采用粘结方法固定时粘结剂的性能应符合使用温度和环境卫生的要求，并与绝热材料相匹配，粘结材料宜均匀地涂在风管、部件或设备的外表面上，绝热材料与风管、部件及设备表面应紧密贴合，无空隙。

（6）风管绝热层采用保温钉连接固定时保温钉与风管、部件及设备表面的连接，可采用粘接或焊接，结合应牢固，不得脱落；焊接后应保持风管的平整，并不应影响镀锌钢板的防腐性能。

系统调试

（1）系统调试所使用的测试仪器和仪表，性能应稳定可靠，其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求，并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

（2）防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压)，必须符合设计与消防的规定。

（3）空调室内噪声应符合设计规定要求。

- 2.10 设计变更流程

（1）施工单位收到业主单位提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的 2 天内书面通知业主单位。若业主单位确认需要作出修改或补充时，应在接件后 2 天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给施工单位。

（2）业主单位发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工7天前及时签发设计变更单。

（3）若因施工情况紧急，业主单位无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸或设计变更单，可以临时发出工程联系单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸或者设计变更单。

- 2.11 其他

- 7S管理要求

投标人的装饰装修方案应充分考虑以“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约”为内容的7S管理工作。

- 除上述技术要求外，其余按招标图纸及国家相关规范性文件标准执行。

- 3.室内环境污染控制及材料要求

3.1 工程中所选用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定以及符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料，并应按设计要求对使用的材料进行防火、防腐和防虫处理。本工程采用的无机非金属装修材料必须为A类；人造木板及饰面人造木板，必须为E1级标准；木质材料，严禁采用沥青、煤油类防腐、防潮处理剂。

3.2 工程中所采用的无机非金属建筑材料和装修材料，必须有符合规范有关规定的放射性指标检测报告。限量标准：

（1）无机非金属建筑材料（砂、石、水泥等）的放射性限量：内照射指数IRa限量＜1.0；外照射指数Ir限量＜1.0；

（2）无机非金属装修材料（石材、卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等）的放射性限量：内照射指数IRa 限量＜1.0；外照射指数Ir限量＜1.3；

（3）设计中采用的天然花岗石石材饰面材料，使用总面积大于200平方米时，需进行放射性指标的复验，并符合规范的规定。

（4）挥发性有机化合物（VOCs）释放含量：玻璃胶的 VOCs 含量低于 10%；甲醛释放量限量＜ 0.1mg/L 以下，符合国家相关环保标准。

3.3 工程中使用的人造木板及饰面板，必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告，并符合规范要求限量的规定。

3.4 工程中采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛含量检测报告；溶剂型涂料必须有同批次产品的挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯+二甲苯、游离甲苯二异氰酸脂(TDI)含量检测报告，并符合规范要求限量的规定，并符合规范要求限量的规定。

3.5 对建筑材料和装修材料的检测项目不全或对检测结果有疑问时，必须要求将材料送有资格的检测机构进行检验，检验合格后方可使用的规定。

3.6 在工程装修时应严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂。

- 装修材料品牌

| 部件名称 | 拟参考品牌规格（或相当于） |
| --- | --- |
| 地胶板 | 必和必拓（圣玛丽系列）、阿姆斯壮（雅凯龙系列）、英国欧莱宝（新英吉利系列） |
| 地板 | 圣象、大自然、欧派 |
| 基层材料 | 圣戈班 、泰山石膏、龙牌 |
| 五金类 | 海福乐、汇泰龙、雅洁、海蒂诗 |
| 办公指纹锁 | 三星、德施曼、凯迪仕 |
| 插座、面板(86)类 | 罗格朗、西门子、松下 |
| 强电配电箱电气元件类 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 风机、盘管 | 约克、特灵、麦克维尔、顿汉·布什 |
| 灯具类基础照明 | 欧普、雷士、TCL |
| 玻璃类 | 南玻、浙玻、台玻 |
| 型材 | 凤铝、伟业、晶科 |
| 涂料类（含腻子粉） | 多乐士（净味）、立邦（净味）、嘉宝莉（净味） |
| 强电线 | 永通、中策、熊猫 |
| 弱电线 | 迅普、秋叶原 、一舟 |
| 电线管 | 武陵源、萧通、天一 |

注：部分产品（开关面板、玻璃隔断、地胶板、轻钢龙骨型材）需提供样品，进行现场摆样评审并封存。

- 5.安全文明施工措施

- 5.1 安全管理措施

- 所有施工人员必须经过三级安全教育且考试合格后、所有作业人员必须经过体检合格，经开工许可后方可进入施工现场；施工人员应正确佩戴安全帽、安全带等个人劳动防护用品；所有施工人员应严格遵守浙能集团各项安全管理规章制度，服从业主、大楼物业的现场指导和监督。

- 施工区域应设置围栏或拉设红白安全带，进行隔离，定点开设通道，无关人员严禁入内或通过。楼梯口、预留洞口、管道井间应设置安全防护围栏，切实做好安全防护措施。

- 必须编制脚手架、临时用电等专项方案，如有交叉作业必须签订交叉互保安全协议。

- 所有施工人员在施工前必须接受过安全技术交底，并在安全技术交底单上签字。特种施工人员资质、施工机械资质施工前完成报审。所有施工人员须购买团体意外险或人身伤害险，并提供投保证明文件。

- 施工人员进入现场必须正确佩带安全帽，上高空必须正确佩戴安全带，必要时使用速差器，严禁酒后施工。施工中各工种应相互密切配合，施工人员应相互关照，对危险点相互提醒。

- 由于本次装饰装修属于改造项目，不得破坏大楼正常使用的线路、管道及设备等，若根据图纸要求需要接入或改造原有设备设施的，应提前联系大楼物业管理部门，经物业同意并现场确认，在业主单位、大楼管理单位指导下方可进行施工。

- 现场施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》，安装施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行，并符合大楼物业以及供电部门的有关规定；施工用电应明确管理机构并由专业电工负责运行及维护；严禁非电工拆、装施工用电设施。

- 用电线路及电气设备的绝缘必须良好，布线应整齐，设备的裸露带电部分应有防护措施；电源线路不得接近热源或直接绑挂在金属构件上，不得架设在脚手架上；配电箱必须装设漏电保护器，做到一机一闸一保。

- 5.2 文明施工措施

- 施工现场在醒目位置设置文明施工标牌，内容涉及施工组织机构人员的姓名及联系方式，落实单位、落实责任，施工区域设置相应安全防护围栏。

- 施工所用机械、设备完好、标识清楚、清洁、安全、操作规程齐全；操作人员持证上岗，并熟悉机构性能和工作条件。

- 施工现场设备材料堆放整齐、布置合理；施工结束时应及时清场，做到工完、料尽、场地清。

- 工程项目的工序安排应合理，衔接紧密，使各工序配合得当，符合总工期要求，做到匀衡施工。

- 施工中，施工图纸、施工措施、安装纪录、验收材料等各类资料和技术资料应整理齐全、归档准确、查阅方便、保管妥善。

- 施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场，现场严禁随意大小便。

- 5.3 成品保护措施

- 施工人员要认真遵守现场的成品保护制度，贯彻谁安装谁负责保管的原则。

- 设备开箱后，要逐件清点，对于易丢易损部件，要设专人负责入库妥善保管。

- 对于贵重易损的零部件尽量在最后进行安装。必须提前安装的要采取妥善保管的保护措施，以防丢失损坏。

- 所有利旧设备、设施及材料需加装保护措施、定点放置。

- 5.4 消防安全管理

- 项目经理为施工现场消防安全第一责任人，全面负责施工现场的消防安全工作，应成立消防安全领导小组，制定消防安全责任制度、应急预案，定期组织消防安全检查（原则上每天开展1次，确认无安全隐患后方可下班离场），协调解决消防安全问题。

- 装修作业期间，严禁无关人员进入施工现场，严禁携带易燃易爆物品进入施工现场，现场严禁吸烟。

- 做好火灾防范措施，焊接、切割作业场所或区域内不得存有易燃、可燃物品等，在离开现场前，必须进行检查，确认无火种留下；装修作业区域必须备有必要的消防器材。

- 所有施工人员在进入施工现场前，必须接受全面的消防安全教育，包括消防法律法规、消防安全基本知识、施工现场火灾特点及预防措施、消防器材的使用方法。经考核合格后方可进入现场作业。

- 对电工、焊工、油漆工等特殊工种，要进行专门的消防安全培训，使其了解作业过程中的火灾危险性、掌握相应的防火、灭火措施及应急处置方法。特种工作人员必须持证上岗，并严格遵守操作规程。

- 施工材料应分类存放，易燃、可燃材料应远离火源、热源，并保持通风良好。对易燃、可燃材料的使用应严格控制，随用随领，剩余材料应及时清理回收。

- 5.5 应急救援措施

（1）火灾事故应急救援：当发生火灾事故时，立即拨打 “119” 报警电话，并组织人员使用灭火器、消火栓等灭火器材进行灭火。疏散现场人员，按照预定的疏散路线有序撤离，避免拥挤和踩踏事故发生。如有人员受伤，及时进行现场急救，并拨打 “120” 急救电话送医院治疗。

（2）触电事故应急救援：当发生触电事故时，立即切断电源，若无法及时切断电源，使用绝缘物体将触电者与电源分离。对触电者进行现场急救，如进行心肺复苏术等，同时拨打 “120” 急救电话送医院治疗。

（3）高处坠落事故应急救援：当发生高处坠落事故时，迅速将受伤人员转移至安全地带，对受伤部位进行简单包扎止血。若怀疑有骨折等严重伤势，避免随意搬动伤者，等待专业医疗人员进行处理。拨打 “120” 急救电话送医院治疗。

- （4）装修单位应做好应急演练并留档备查，演练方式可以是实战或桌面演练，演练内容包括火灾事故、触电事故、高处坠落事故等。通过应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高应急救援队伍的实战能力和协同配合能力，使施工人员熟悉应急救援程序和方法，增强自我保护意识和应急处置能力。

- 6.验收及验收标准

- 6.1 施工验收及标准

每楼层施工完成后，施工单位应提前24小时告知业主单位检查与验收，并按双方预约的时间参加验收。

施工单位应提前24小时提出隐蔽工程和中间工程的检查与验收，并按双方预约的时间参加验收。隐蔽工程验收包含：水、电、天棚轻钢龙骨，大理石龙骨。（包括但不限于以上内容），以天棚轻钢龙骨验收标准为例，其余本规范书未具体描述的隐蔽工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

天棚轻钢龙骨验收标准：

- 龙骨配件材料的品种、规格、性能符合设计要求，龙骨应为镀锌件；

- 龙骨与基体结构连接牢固，并应平整、垂直、结构牢固；

- 凡悬挂承重件的必须增加横向次龙骨；

- 吊杆距主龙骨端部不得超过300mm。

- 6.2 材料验收及标准

本工程以施工图纸材料要求为质量评定验收标准；按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料，并提供产品合格证明。在材料设备到货 24 小时前通知业主单位代表验收。对与设计、规范和样品要求不符的产品禁止使用，由施工单位按业主单位要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延；业主单位代表未能按时到场验收，以后发现材料不符合规范、设计和样品要求，施工单位仍应拆除、修复及重新采购，并承担发生的费用。由此延误的工期相应顺延。

- 6.3甲醛检测验收及标准

- 在完成所有室内装修工程后，施工单位需委托由业主单位认可的第三方检测机构进行室内甲醛含量检测。该第三方检测机构应具备相关领域的合法资质，并能提供准确、权威的检测报告；

- 甲醛检测结果应符合国家/地方相关环保标准及双方约定的健康居住/工作标准。若检测结果超标，施工单位需立即采取措施进行整改，并承担因此产生的所有费用，包括但不限于再次检测费、整改费用及可能导致的延误赔偿等；

- 所有室内装修材料应符合国家/地方关于甲醛释放量的相关标准，施工单位应提供材料甲醛释放量的合格证明或检测报告。

- 6.4 其他专项验收：

- 须完成业主单位委托的消防、空气等检测。

- 7.考核

7.1 工艺：未按照技术规范书、招标图纸、设计变更及相关规范要求标准施工的考核5000元/次；未办理隐蔽工程验收程序直接进行下一步工序的考核10000元/次，擅自破坏原承重结构，考核10000元/次，并立即恢复原样，视情形严重将终止合同。

7.2 材料：材料验收时未按照招标图纸及设计变更内同提供规格或品牌不相符的考核5000元/次；将未验收合格的材料用于本工程的发现一处考核10000元/次，视情形严重将终止合同。

7.3 安全：应严格遵守浙能集团、浙能创业大厦安全相关管理要求和规定，如违反上文所述5安全文明施工措施条款的，每项考核5000元/次。

7.4 安全绩效管理

7.4.1 本项目实行安全绩效管理，安全绩效管理是在7.3规定的考核和合同考核的基础上，提取外包项目合同金额的3%作为安全绩效金。

7.4.2 安全绩效考核：若安全绩效得分≥85分，全额支付安全绩效金；安全绩效得分＜85分，每低1分考核结算金额的0.2%，最高不能超过结算金额的3%。

7.4.3 安全绩效金根据安全绩效得分情况按实计算。安全绩效得分计算方法详见《浙能科环办公室装修项目安全绩效管理办法（暂行）》。（附件1） （如有修改，按最新版本执行）

- 8. 工期

8.1 本工程分阶段施工，第一阶段施工楼层为10楼、11楼、3楼部分区域，工期为60日历天；第二阶段施工楼层为7楼区域，工期为60日历天，具体开工日期以合同为准。

8.2 施工单位在施工组织中应按照业主单位批准的施工时间节点安排，确保按时完工，如因施工单位原因导致完工日拖期，则按合同有关条款承担违约责任；如合同中无具体规定，每拖延一天（不足一天的按一天算），按合同总价的0.5%支付拖期违约金。

- 家具拆装、搬运

9.1 家具拆装数量及搬运地点：

- 暂估家具数量为1500余件，其中办公桌及其配套长柜、抽屉柜63件，文件柜（四门柜/六门柜）70件，文件柜（两门柜）160件，四门矮柜58件，茶水柜25件，三人沙发51件，单人沙发34件，员工位及配套三抽屉、卷帘门柜169件，空气净化器26件，冰箱26件，铁皮柜30个，保险箱9个，电视机3台，视频柜（含设备）1组，展示柜1个，床及床垫4组，资料文件及椅子若干。

- 三分之二的家具利旧，部分7楼同楼层搬运、拆装；涉及二次搬运；部分6楼至7楼搬运、拆装。

- 三分之一家具报废，从6楼,7楼搬离至3楼。

9.2 注意事项

- 利旧家具须做好成品保护措施，拆除家具时正确使用工具，切勿暴力拆除，损坏家具。

- 拆下螺丝和其他小零件时，务必妥善保存，以免遗失。安装家具时注意家具的稳定和牢固，避免倾斜或倒塌。

- 安装员工位包含电线连接。

- 家具拆除时佩戴适当的保护手套，以免受伤。

- 家具数量为暂估数量，具体数量会根据实际情况进行调整。拆装服务的价格将采取一口价的方式。该价格包含了所有必要的拆装工作及相关费用，不再因实际工作量的增减而调整。

- 10. 投标人需在投标文件中提供的专项方案

10.1 施工工艺方案专题说明。

10.2 成品保护专项方案。

10.3 施工机具配置及劳动力计划。

10.4 施工进度计划及保障措施。

10.5 提供施工质量保证措施专题说明。

- 考核条款

11.1本标段质量保证期为工程通过竣工验收后一年。

11.2投标人保证所供施工工程/材料的质量是优良的、全新的和可靠的。符合工艺、安全运行和长期使用的要求，并符合本技术协议等的规定。如存在质量问题或材料材质、环保等级不符合技术协议要求，每发现一处投标人应向招标人支付合同总价价格的2%的违约金。此外投标人方应进行重新整改直至符合图纸及技术协议的各项要求。

11.3 如合同项下工程在质量保证期内发现属投标人责任的十分严重的缺陷（如质量问题或材料材质、环保等级不符合技术协议要求等）则其保证期将自该缺陷修正后开始计算一年。质保期内发现的缺陷而提出的索赔要求在质保期后30日内仍然保持有效。

11.4 投标人接到招标人索赔函后，应立即修理和／或无偿换货，并负担由此产生的到安装现场的风险和运费。如投标人对索赔有异议，应在接到招标人索赔函后2日内提出商议，双方应另行协商。如果投标人在上述期间内没有答复，索赔将被认为接受。投标人修理和／或替换设备/材料时间应在收到招标人索赔函后尽快开始且不能超出双方所同意的期限。

11.5如属非招标人原因或招标人没有要求推迟施工进度而投标人未能按本合同规定的施工进度时(不可抗力除外)，完工时间按合同工程同通过竣工验收计算，招标人有权按合同向投标人收取迟交违约金(每延迟一天，投标人需赔偿合同总价1%的违约金)：

投标人支付施工进度延迟违约金，并不解除投标人按照合同继续履行的义务。对有重大影响的施工进度延迟时，还应向招标人赔偿因此而遭受的整个工程延误损失，与此同时，招标人有权终止部分或全部合同。

- 12. 其他

12.1 质保期内出现的质量问题，如接到业主单位通知8小时内不给予处理考核500元，如造成装修返工现象，对所花费费用应由施工单位全额承担。

12.2 每2周出一份工程简报，写明工作完成情况、计划、配现场照片。

12.3 其他说明

- 施工单位应负责做好与部分（二）、部分（三）相关现场施工的协调，并配合业主方自购主材、家具等的施工安装，确保整体工程进度有序推进。

- 装修垃圾由投标人自行清运。

- 考虑到大楼日常办公期间，大楼其他业主中午休息以及偶尔有重要会议等事件发生，无法连续施工的实际情况，预算编制时要充分考虑投入的施工措施费及施工过程中的人工降耗。

- 遵守办理相关现场施工手续。施工结束后施工区域内按投标人要求进行卫生打扫。

- 投标人应配合大楼物业公司的管理，投标报价时应充分考虑相关费用，中标后应及时与物业对接，缴纳施工押金及装修物业管理费，并自行与物业公司结算。

- 本技术规范与技术协议及合同等文件内容不一致之处，以业主单位解释为准。

- 未尽事宜，双方协商解决。

附件1：《浙能科环办公室装修项目安全绩效管理办法（暂行）》

附件2： 浙能科环搬迁项目办公区域室内装饰装修施工工程量清单