浙能嘉兴1号海上风电场

航标维护服务项目

技术规范书

浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司

二〇二五年二月

浙能嘉兴1号海上风电场

航标维护服务项目技术规范书

编制：

审核：

审定：

批准：

浙能嘉兴1号海上风电场

航标维护服务项目技术规范书

一、总则

1.1本技术规范书适用于浙能嘉兴1号海上风电场航标维护服务项目的技术和有关方面的要求，其中包括灯桩、AIS航标、遥测遥控系统等及其附属设备设施的巡检、清理、保养、修复等要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规范书相关的航标维护的规范与标准以及工艺质量优良的优质服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3本技术规范书经双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.4本规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

# 二、项目概况

浙能嘉兴1号海上风电场位于杭州湾平湖海域，东西平均长约9km，南北宽2～17km，海域面积约48km2，风场中心点离岸约20km，场区内海底地形变化较小，水深在8～12m之间。本工程安装74台风机，其中72台4.0MW风机，1台6.2MW风机，1台7.0MW风机，装机容量301.2MW。风电机组采用三列平行排列的布置方式，风机基础采用高桩高承台和单桩结构形式。电气系统分两部分布置，海上布置220kV升压站，陆上布置计量站。220kV海上升压站将35kV电压升压至220kV，经220kV海底电缆将电能输送至陆上登陆点后，就近接入电网。

图1 浙能嘉兴1号海上风电场工程位置

# 二、航标维护范围及内容

浙能嘉兴1号海上风电场共设置灯桩8个，分别安置在1号、11号、22号、32号、53号、74号、64号、54号风机外平台上，灯桩按顺序分别命名为嘉兴风电1号~8号灯桩，另外设置AIS航标4个，分别安置在1号灯桩、4号灯桩、6号灯桩和8号灯桩上，航标按顺序分别命名为嘉兴风电1号、4号、6号和8号AIS航标，主要作用是标示风电场位置，提醒过往船舶避让。

2.1航标布置情况及技术参数

浙能嘉兴1号海上风电场航标具体站点布设如下表所示：

### 航标布置图

### 表2-1 航标位置及坐标示意表

| 名称 | 设置地点 | 方向 （角度） | 距离风机平 台中心点（m) | CGCS2000 大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉兴风电 1号灯桩 | 1号风机平台 | 东北 | 5 | 30:30:27.7N 121:29:55.6E |
| 嘉兴风电 2号灯桩 | 11号风机平台 | 正东 | 5 | 30:28:19.7N 121:29:53.7E |
| 嘉兴风电 3号灯桩 | 22号风机平台 | 正东 | 5 | 30:25:59.0N 121:29:51.5E |
| 嘉兴风电 4号灯桩 | 32号风机平台 | 东南 | 5 | 30:23:38.2N 121:29:49.3E |
| 嘉兴风电 5号灯桩 | 53号风机平台 | 正南 | 5 | 30:24:46.1N 121:28:31.6E |
| 嘉兴风电 6号灯桩 | 74号风机平台 | 西南 | 5 | 30:26:31.5N 121:27:15.1E |
| 嘉兴风电 7号灯桩 | 64号风机平台 | 正西 | 5 | 30:28:42.8N 121:27:17.0E |
| 嘉兴风电 8号灯桩 | 54号风机平台 | 西北 | 5 | 30:30:54.7N 121:27:19.1E |
| 嘉兴风电 1号AIS航标 | 附设在1号灯柱上 |  |  | 30:30:27.7N 121:29:55.6E |
| 嘉兴风电 4号AIS航标 | 附设在4号灯柱上 |  |  | 30:23:38.2N 121:29:49.3E |
| 嘉兴风电 6号AIS航标 | 附设在6号灯柱上 |  |  | 30:26:31.5N 121:27:15.1E |
| 嘉兴风电 8号AIS航标 | 附设在8号灯柱上 |  |  | 30:30:54.7N 121:27:19.1E |

### 表2-2 灯桩技术参数

| ### 技术参数名称 | ### 技术参数内容 |
| --- | --- |
| ### 生产厂家 | ### 吴江市琳达航标制造有限公司 |
| ### 标志类型 | ### 水中构筑物标志 |
| ### 桩身高度 | ### 3米（灯桩顶部高程16米） |
| ### 桩身构造 | ### 玻璃钢结构（HZ3M-B6型）（含：不锈钢外爬梯） |
| ### 灯质 | ### 灯桩灯质为莫（C）黄12秒 |
| ### 灯器 | ### LED型冷光源灯器（生产厂家1：温州莱特豪斯电子科技有限公司；型号：SHD-1GY/Y4）（生产厂家2：廊坊市指南针航海设备有限公司；型号：HH-130BD-4） |
| ### 射程 | ### 灯桩射程为5海里 |
| ### 顶标 | ### “X”型黄色顶标 |
| ### 标身 | ### 桩身通体刷黄色荧光漆，桩体中间涂水中构筑物空心黑色三角形标志 |
| ### 能源 | ### 太阳能电池120W（型号TDB 125*125/2-36-P40W），6只2V500AH 免维护蓄电池。（电源配制综合考虑 AIS 航标装置耗电量） |
| ### 闪光模式 | ### 1、4、6、8 号4座SPS灯桩同步闪光， ### 2、3、5、7 号4座IPS灯桩同步闪光 |

表2-3 AIS航标设备参数

| ### 技术参数名称 | ### 技术参数内容 |
| --- | --- |
| ### 生产厂家 | ### 成都市伟丰电子科技有限公司 |
| ### 型号 | ### ACT3-AN01 |
| ### MMSI | ### 994121562、994121563、994121564、994121565 |
| ### 发射模式 | ### 指配模式 |
| ### 播发间隔 | ### 3分钟 |

（航标设备设施其它情况，以现场实际为准）

灯桩结构立面图

2.2航标维护工作内容（包括但不限于）：

1）负责编制航标维护工作方案，经招标人审核同意后，按工作方案要求进行航标的巡检和维护工作；

2）负责对航标巡检和维护资料进行建档；

3）负责航标设备维修所需备件的及时采购、调配工作，确保维护响应时效符合本规范书要求；

4）协助做好海事等相关部门组织的航标检查检测工作；

5）协助招标人方做好其他与航标相关的工作内容。

# 三、航标维护要求

3.1遵循的规范标准

投标人应严格执行本文件所列法规、标准、规范、规程，若招标人提出的法规、标准、规范、规程等与本文件所列不一致时，应按较高法规、标准、规范、规程要求执行。

如果某项标准或协议在本文件中未作规定，或投标人采用其它标准或协议，则投标人应详细说明其采用的标准或协议，并向招标人提供其采用标准或协议的中文版本。只有当其采用的标准或协议是国际公认的、惯用的，且不低于本文件的要求时，投标人采用的标准或协议才能被招标人认可。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1）中华人民共和国航标条例(1995年12月3日，国务院第187号令)

2）中国海区水上助航标志（GB4696-2016）

3）中国海区水上助航标志形状显示规定（GB/T16161-1996）

4）中国海区水中建构筑物 助航标志规定GB 17380-2020

5）航标灯光信号颜色（GB 12708-2020）

6）沿海航标维护质量管理体系导则（JT/T729-2008）

7）航标灯光强测量和灯光射程计算（JT7007-08）

8）沿海航标维护质量要求及评定方法（JT/T 1363-2020）

9）沿海导助航工程维护技术规程（JTS/T 320-5-2020）

10）海区航标固定建（构）筑物维护（JT/T 731-2008）

11）海区航标维护管理规则（海航保〔2019〕485号）

12）东海海区航标维护管理实施细则（东海航导〔2020〕66号）

13）东海航海保障中心航标遥测遥控系统运行管理办法（试行）（东海航保〔2013〕523 号）

3.2服务期限：2025年6月1日—2027年5月31日。

3.3航标维护要求

3.3.1巡查及维护要求

1）应编制好航标维护工作方案，并按工作方案有计划进行航标巡查维护工作。

2）航标巡查，主要内容包括航标的外观标识是否完好、牢固，构件是否齐全；航标灯发光是否正常，灯光视距是否足够和灯光颜色是否鲜明等；航标供电系统是否正常、有效，线路是否存在老化现象；AIS航标播放信息是否正常，时间间隔是否符合要求。

3）在航标巡检过程中，应及时清理灰尘、沾黏物等，去除障碍物，发现线缆及设备有松动的要及时紧固。同时应作好记录，发现问题应及时上报招标人，必要时应附上照片或简图。

4）如发现航标失常或设备设施遭到破坏时，应及时上报招标人，并及时出航进行修复，修复时间按《东海海区航标维护管理实施细则》规定标准执行。因天气原因不能按时进行修复的，应做好记录，待天气允许时应立即进行修复。

5）若遇到特殊情况，如台风、大暴雨、大浪潮、强地震以及结构出现异常或损坏等情况，应立即对航标进行一次全面检查，及时修复损坏的设备。

3.3.2航标维护周期要求

1）航标的日常巡检周期为1次/月，航标保养1次/年。

2）航标灯、蓄电池、太阳能电池板等航标设备每季度进行一次全面清洁保养；航标灯、蓄电池每季度进行一次质量检测，太阳能电池每半年进行一次质量检测，并做好记录，达不到技术性能指标的，应及时修理或更换。

3）除天气原因导致无法到达现场外，航标出现故障时，应在48小时内完成故障排除，恢复助航效能。

4）当风场内出现台风天气，待解除封航后，必须立即对航标进行一次全面检查，及时修复损坏的设备设施，清除障碍物。

3.3.3航标维护质量要求

在航标日常维护中，质量需满足交通部颁布航标灯应“标位准确、灯质正常、结构良好、涂色鲜明”、AIS航标应“信号准确、频率稳定、功率正常、工作连续”的目标，应符合《东海海区航标维护管理实施细则》中（附件1：航标维护质量要求）的具体要求，同时还要符合航标的发光正常率不低于99.0%、维护正常率不低于99.5%的要求。

3.3.4航标维护成果报告

要求每月编制月度航标维护报告，内容包括巡查情况、航标遥控遥测系统监测情况，清理维修、更换设备情况，巡检、维护过程的影像资料以及故障部件更换清单等，并每月及时将维护报告上报给招标人。

3.4其它要求

1）投标人应对航标巡检资料保密，不得将航标巡检资料提供给其他单位和个人，否则应对由此造成的后果承担责任。

2）航标设备设施及配件的采购、更换、维修及保养由投标人承担，其费用包含在航标维护服务总报价内。

3）投标人需承担在维护工作正常情况下发生的航标被撞、失踪、移位及其他意外损失费（如用船费、航标器材费等）。承担因投标人工作船靠泊不当对招标人风机及承台造成的损失。

4）投标人如需登风机承台对灯柱、AIS航标等设备进行维护时，应提前3天上报招标人，待招标人许可后方能登风机进行航标维护工作。

5）投标人应自行配置好为完成航标维护工作所需的船舶、维护工器具以及工作人员，并且应为出海维护作业的船舶、人员办理好相关的手续及证书，保证符合海事等主管部门出海、维护作业相关的要求。

6）航标维护作业活动应在满足船舶与人员作业安全的环境要求下开展，并以天气预报和航标作业船船长现场实际判断等综合评估是否满足要求；维护作业时，工作人员应按规定做好安全防护工作，正确穿佩安全帽、救生衣等个人防护用品。

7）航标维修或更换后的废弃物（如旧电池、油污等）投标人应带回岸妥善处理，不应在海上或风机上随意丢弃。

四、航标维护考核要求

投标人应按审批的航标维护方案进行日常维护工作，及时上报航标维护成果报告，招标人对报告予以确认。如投标人未按本规范书3.3项的相关要求完成维护任务或完成的工作内容不符合国家相关技术标准的，投标人应立即整改，投标人如不整改或整改不到位的，投标人应赔偿招标人的实际损失。