## 首页
|  | 项目名称 PROJECT | 伊犁新天2023~2024年度设计咨询外委服务项目 |  |  | 设计项目 SECTION |  | 泡沫站 |  | 版次 REV. |  |  | 0
|  | 文件编号 DOC. NO | F800.166.E41.00-2 |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 详细工程设计 |  | 第 | 1 | 页 OF 共 | 2 | 页
电 缆 表 册
CABLE LIST
0 | [8 empty] | 2024.11.22
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  |  | 编制 PREP | 校核 CHECK |  | 审核 APPR |  | 日期 DATE
本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。 This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

## 电缆表
E41—C34
赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd. |  |  | 工程名称PROJECT | 伊犁新天2023~2024年度设计咨询外委服务项目 | [13 empty] | 电缆表册 CABLELIST | [10 empty] | 编制PREP |  |  | F800.166.E41.00-2 |  |  |  |  | 版次 REV 0
|  |  | 设计项目SECTION | 泡沫站 | [24 empty] | 校核CHECK
|  |  | 设计阶段STAGE | 详细工程设计 | [24 empty] | 审核APPR
序号 NO. | 电缆编号 CABLENO. | 使用单位名称 DESCRIPTION |  | 电缆型号规格 CABLETYPE | [11 empty] | 装置内长度 （m） | 装置外长度 （m） | 总长度 （m） | 起点 FROM | [9 empty] | 终点 TO | 保护管CONDUIT |  | 用电设备 容量 （kW） | 备注 REMARKS
[30 empty] | 管径 DIAMETER | 长度 （m）
| 电力电缆 |  |  |  | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  |  |  | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | [5 empty] | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电
1 | 166-AP-P1 | 动力配电箱166AP |  | NH-YJY-0.6/1KV-5X10 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  |  | 169区域变电所 | [9 empty] | 动力配电箱166AP | DN40 |  |  | 电缆长度见厂区供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电
2 | 166-AP-P2 | 动力配电箱166AP |  | NH-YJY-0.6/1KV-5X10 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  |  | 169区域变电所 | [9 empty] | 动力配电箱166AP | DN40 |  |  | 电缆长度见厂区供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电
3 | KT16601-P | 电动阀门控制箱 |  | NH-YJY-1-5x4 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | 10 |  | 10 | 动力配电箱166AP | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 电动阀门控制箱 | DN25 | 9
4 | KT16601-DCS1 | 电动阀门控制箱 |  | NH-DJYPVP-0.5-3X2X1.5 | [11 empty] | 5 |  | 5 | 火警模块(开阀信号) | [9 empty] | 电动阀门控制箱 | DN25 | 5
5 | KT16601-DCS2 | 火警模块（阀开状态） |  | NH-DJYPVP-0.5-3X2X1.5 | [11 empty] | 5 |  | 5 | 电动阀门成套控制器 | [9 empty] | 火警模块（阀开状态） | DN25 | 5
6 | 166AL-P | 166AL照明配电箱 |  | NH-YJY-1-5x6 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | 5 |  | 5 | 动力配电箱166AP | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 166AL-P | DN32 | 5
7 | 166-FAL-P | 消防应急照明166-FAL进线电源 |  | NH-YJY-1-3x4 | [11 empty] | 10 |  | 10 | 动力配电箱166AP | [9 empty] | 消防应急照明166-FAL进线电源 | DN25 | 10 | 0.05/220 | 电缆长度见厂区供电 (消防负荷就地双电源切换）
8 | 166-F01-P | 轴流风机F01断路器箱 |  | ZRA-YJY-1-4X4 | [11 empty] | 5 |  |  | 169区域变电所 | [9 empty] | 轴流风机F01断路器箱 | DN25 | 15 |  | 电缆长度见厂区供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电
9 | 166-F01-P1 | 轴流风机F01 |  | ZRA-YJY-1-4X4 | [11 empty] | 20 |  | 20 | 轴流风机F01断路器箱 | [9 empty] | 轴流风机F01 | DN25 | 5