## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：北区消防水站电信 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 火灾报警部分
1.2 | 气体探测部分
1.3 | 电视监控
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防水站电信 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
火灾报警部分
1 | 030502003003 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：火警接线箱 2.要求：内含接线端子排30端,4进(1"2个，3/4"2个）,4出（3/4"4个） 3.物资：乙供 |  | 个 | 1
2 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称：短路隔离器 2.规格型号：二总线,含信号和电源 3.物资：乙供 |  | 个 | 1
3 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称：编码型感烟探测器 2.规格型号：编码型，二总线 3.物资：乙供 |  | 个 | 10
4 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：编码型手动报警按钮 2.规格型号：编码型，二总线,带电话插孔 3.物资：乙供 |  | 个 | 5
5 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称：编码型声光报警器 2.规格型号：编码型，二总线 3.物资：乙供 |  | 个 | 5
6 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称：编码型感温探测器 2.规格型号：编码型，二总线 3.物资：乙供 |  | 个 | 2
7 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称：消防电话分机 2.规格型号：壁挂式，总线制,含模块、底座 3.物资：乙供 |  | 部 | 1
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：火警信号线 2.规格型号：ZN-RVS-2x1.5 3.物资：乙供 |  | m | 650
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：火警电源线 2.规格型号：ZN-YJV-0.6/1kV-2x2.5 3.物资：乙供 |  | m | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防水站电信 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称：直启线 2.规格型号：ZN-KVJYP22-6x1.5 3.物资：乙供 |  | m | 10
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：消防电话线 2.规格型号：ZN-RVVSP-2x1.5 3.物资：乙供 |  | m | 10
12 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 3.物资：乙供 |  | m | 210
13 | 03B019 | 三防挠性管 | 1.名称：三防挠性管 2.规格型号：700xG3/4 G3/4"(F)/G3/4"(M) 3.物资：乙供 |  | 根 | 30
14 | 03B020 | 三防挠性管 | 1.名称：三防挠性管 2.规格型号：700xG1 G1"(F)/G1"(M) 3.物资：乙供 |  | 根 | 2
15 | 030905001002 | 自动报警系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
气体探测部分
1 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称：气体探测器 2.规格型号：检测柴油气Exd IICT6 Gb 3.物资：乙供 |  | 个 | 2
2 | 030502003004 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：气体探测防爆接线箱 2.要求：JXd24/8(箱内带接地汇流条)见气体探测器接线箱接线图Exd IICT6 Gb 3.物资：乙供 |  | 个 | 1
3 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称：区域型声光报警器 2.规格型号：声响强度≥110dBExd IICT6 Gb 3.物资：乙供 |  | 个 | 2
4 | 03B021 | 防爆密封接头挠性管 | 1.名称：防爆密封接头挠性管 2.规格型号：BNG-1000xG2" G2"(F)/G2"(M)Exd |  | 根 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防水站电信 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
IICT6 Gb 3.物资：乙供
5 | 03B022 | 防爆密封接头挠性管 | 1.名称：防爆密封接头挠性管 2.规格型号：BNG-700xG3/4"，G3/4"(F)/G3/4"(M)Exd IICT6 Gb 3.物资：乙供 |  | 根 | 4
6 | 03B023 | 防爆密封接头挠性管 | 1.名称：防爆密封接头挠性管 2.规格型号：BNG-700xG3/4"，G3/4"(F)/3/4"NPT(M)Exd IICT6 Gb 3.物资：乙供 |  | 根 | 4
7 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称：气体探测电缆 2.规格型号：ZN-DJYPVP-1x3x1.5 3.物资：乙供 |  | m | 74
8 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称：区域声光报警电缆 2.规格型号：ZN-KVVP-4x1.5 3.物资：乙供 |  | m | 88
9 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称：气体探测电缆 2.规格型号：ZN-DJYPVP-8x3x1.5 3.物资：乙供 |  | m | 120
10 | 030408002009 | 控制电缆 | 1.名称：区域声光报警电缆 2.规格型号：ZN-KVVP-24x1.5 3.物资：乙供 |  | m | 120
11 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 3.物资：乙供 |  | m | 154
12 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN50 3.物资：乙供 |  | m | 20
13 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：220V设备接地电缆 2.规格型号：BVR-1x6（黄绿相间线） |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防水站电信 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.物资：乙供
14 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称：24V设备接地电缆 2.规格型号：BVR-1x2.5（黄绿相间线） 3.物资：乙供 |  | m | 50
分部小计
电视监控
1 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称：防尘一体化摄像机 2.参数及要求：IP型，400万像素，具体型号与原厂区一致 3.物资：乙供 |  | 台 | 4
2 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称：防尘一体化摄像机 2.参数及要求：IP型，400万像素，带防腐罩，具体型号与原厂区一致 3.物资：乙供 |  | 台 | 1
3 | 030502003005 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：摄像机接线箱 2.要求：内含三合一浪涌保护器1套，光纤收发器1套，稳压器1套，尾纤1套，光纤跳线1套，光纤熔接盒1套 3.物资：乙供 |  | 个 | 5
4 | 030502003006 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：电视监控光纤分线箱 2.要求：详见设计图纸 3.物资：乙供 |  | 个 | 1
5 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：电视监控电源分配箱 2.配置：详见设计图纸及技术规范要求 3.物资：乙供 |  | 台 | 1
6 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称：电视光缆 2.规格型号：GYTA-2B1 3.物资：乙供 |  | m | 200
7 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称：电视光缆 2.规格型号：24芯铠装 |  | m | 600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防水站电信 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.物资：乙供
8 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV-3x2.5 3.敷设方式：综合 4.物资：乙供 |  | m | 200
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头 2.规格型号：0.4kV 10mm2以下 3.物资：乙供 |  | 个 | 10
10 | 030502014002 | 光纤连接 | 1.名称：光纤熔接 2.物资：乙供 |  | 芯 | 58
11 | 03B024 | 挠性管 | 1.名称：密封接头挠性管 2.规格型号：700xG3/4 G3/4"(F)/G3/4"(M) 3.物资：乙供 |  | 根 | 10
12 | 03B025 | 挠性管 | 1.名称：密封接头挠性管 2.规格型号：700xG1 G1"(F)/G1"(M) 3.物资：乙供 |  | 根 | 10
13 | 03B026 | 挠性管 | 1.名称：挠性管 2.规格型号：1000xG1-1/2"，G1-1/2"(F)/G1-1/2"(M) 3.物资：乙供 |  | 根 | 5
14 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 3.物资：乙供 |  | m | 200
15 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN25 3.物资：乙供 |  | m | 200
16 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN40 3.物资：乙供 |  | m | 100
17 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 | 1
18 | 03B027 | 消防电接入措施费 | 1.名称：消防电系统接入措施费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防水站电信 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防水站电信 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001007 | 安全文明施工
2 | 031302001008 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
3 | 031302001009 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002003 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004003 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005003 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006003 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009003 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008003 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010007 | 检验试验费
11 | X031302010008 | 其中：自检试验费
12 | X031302010009 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991003001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防水站电信 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北区消防水站电信 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：北区消防水站电信 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：北区消防水站电信 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：北区消防水站电信 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：北区消防水站电信 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：北区消防水站电信 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：北区消防水站电信 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：北区消防水站电信 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：北区消防水站电信 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：北区消防水站电信 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：北区消防水站电信 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22