## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：北区消防泵站 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 消防泵房低区消防泵管道
1.2 | P25102排烟管道
1.3 | 消防泵房高区消防泵管道
1.4 | 室内消火栓系统
1.5 | 泵房排水系统
1.6 | 水池消防取水管道系统
1.7 | 水池生产水管道系统
1.8 | 水池排水系统
1.9 | 界区生产水补水系统
1.10 | 界区生活污水系统
1.11 | 低区消防泵仪表接管
1.12 | 高区消防泵仪表接管
1.13 | 设备
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：北区消防泵站 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  | 第 2 页 共 2 页
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
消防泵房低区消防泵管道
1 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN600 (D630×9) PN10 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 160
2 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN450(D480×9) PN16 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 30
3 | 030801001008 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN400(D426×9) PN16 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 90
4 | 030801001009 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN200(D219×6) GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 10
5 | 030801001010 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN100(D108×4) GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 70
6 | 030801001011 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN65(D76×4) PN16 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供
7 | 030804001013 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN400 PN16 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：甲供 |  | 个 | 4
8 | 030804001014 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN400 PN16 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：甲供 |  | 个 | 3
9 | 030805001001 | 中压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制45°弯头DN400 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：甲供 |  | 个 | 3
10 | 030805001002 | 中压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN200 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：甲供 |  | 个 | 2
11 | 030804001015 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN200 PN16 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：甲供 |  | 个 | 2
12 | 030804001016 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN100 PN16 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接方式：焊接 4.物资：甲供
13 | 030804001017 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN100 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：甲供 |  | 个 | 2
14 | 030805001003 | 中压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN65 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：甲供 |  | 个 | 6
15 | 030805001004 | 中压碳钢管件 | 1.名称：等径三通 2.规格型号：钢制等径三通DN400 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 1
16 | 030804001018 | 低压碳钢管件 | 1.名称：等径三通 2.规格型号：钢制等径三通DN400 PN16 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 1
17 | 030804001019 | 低压碳钢管件 | 1.名称：等径三通 2.规格型号：钢制等径三通DN100 PN16 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 1
18 | 030804001020 | 低压碳钢管件 | 1.名称：等径三通 2.规格型号：钢制等径三通DN100 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
19 | 030805001005 | 中压碳钢管件 | 1.名称：等径三通 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：钢制等径三通DN65 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供
20 | 030804001021 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径三通 2.规格型号：钢制异径三通DN600x450 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
21 | 030804001022 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径三通 2.规格型号：钢制异径三通DN400x200 PN16 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 1
22 | 030805001006 | 中压碳钢管件 | 1.名称：异径三通 2.规格型号：钢制异径三通DN400x200 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 1
23 | 030804001023 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制偏心异径管 2.规格型号：钢制偏心异径管DN450x400 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
24 | 030804001024 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制偏心异径管 2.规格型号：钢制偏心异径管DN400x300 PN16 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
25 | 030804001025 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制偏心异径管 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：钢制偏心异径管DN100x80 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供
26 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1.名称：带启闭刻度暗杆闸阀 2.规格型号：DN600 PN10 Z45H-16C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 4
27 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | 1.名称：双法兰传力接头 2.规格型号：DN450 PN10 VSSJAFC 组合 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
28 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 1.名称：双法兰传力接头 2.规格型号：DN400 PN16 VSSJAFC 组合 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
29 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | 1.名称：多功能水泵控制阀 2.规格型号：DN400 PN16 组合 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
30 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 1.名称：带启闭刻度暗杆闸阀 2.规格型号：DN400 PN16 Z45H-16C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | 1.名称：持压泄压阀 2.规格型号：DN200 PN16 DS107HX-16C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 1
32 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN200 PN16 Z41H-16C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 1
33 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN100 PN16 Z41H-16C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 1
34 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN100 PN10 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 3
35 | 030807003019 | 低压法兰阀门 | 1.名称：双法兰传力接头 2.规格型号：DN100 PN10 VSSJAFC 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
36 | 030808003001 | 中压法兰阀门 | 1.名称：带启闭刻度暗杆闸阀 2.规格型号：DN400 PN25 Z45H-25C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 1
3 | 030808003002 | 中压法兰阀 | 1.名称：明杆闸阀 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 |  | 门 | 2.规格型号：DN200 PN25 Z41H-25C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供
38 | 030810002013 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN600 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 8
39 | 030810002014 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN450 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 12
40 | 030810002015 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN400 PN16 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 22
41 | 030810002016 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN200 PN16 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 4
42 | 030810002017 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN100 PN16 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 3
43 | 030810002018 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN100 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 |  | 片 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供
44 | 030811002001 | 中压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN400 PN25 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 2
45 | 030811002002 | 中压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN200 PN25 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 2
46 | 030811002003 | 中压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN65 PN25 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 5
47 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.名称：B型柔性防水套管 2.规格型号：DN450 |  | 台 | 2
48 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.名称：B型柔性防水套管 2.规格型号：DN400 |  | 台 | 4
49 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.名称：B型柔性防水套管 2.规格型号：DN100 |  | 台 | 2
50 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称：明露钢管除锈刷油 2.要求：除锈后刷环氧富锌底漆一道，环氧云铁中间漆一道，氯化橡胶面漆两道防腐 |  | m2 | 374.67
51 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.名称：管道防腐蚀 2.要求：除锈后，采用橡塑型环氧煤沥青冷缠带防腐（简称RPC冷缠带）。RPC冷缠带总厚度需大于或等于0.8mm |  | m2 | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
52 | 03B009 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=3400 B=2200 详见图集05S502/89带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 座 | 3
53 | 03B010 | 管道标识色环及挂牌 | 1.名称：本项目管道标识色环及挂牌 2.要求：根据设计及业主要求标识相应管道 |  | 项 | 1
分部小计
P25102排烟管道
1 | 030801001012 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN200(D219×6) GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | m | 20
2 | 030804001026 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN200 PN16 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：甲供 |  | 个 | 1
3 | 030804001027 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制45°弯头DN200 PN16 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：甲供 |  | 个 | 3
分部小计
消防泵房高区消防泵管道
1 | 030801001013 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN350(D377×9) PN10 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 030802001001 | 中压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN300(D325×8) PN25 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 130
3 | 030802001002 | 中压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN200(D219×8) PN25 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 10
4 | 030801001014 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN80(D89×4) PN10 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 10
5 | 030802001003 | 中压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN65(D76×4) PN25 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 50
6 | 030805001007 | 中压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN300 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 4
7 | 030805001008 | 中压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN200 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030805001009 | 中压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN65 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 14
9 | 030805001010 | 中压碳钢管件 | 1.名称：等径三通 2.规格型号：钢制等径三通DN300 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 5
10 | 030805001011 | 中压碳钢管件 | 1.名称：等径三通 2.规格型号：钢制等径三通DN65 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 4
11 | 030804001028 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径三通 2.规格型号：钢制异径三通DN600x350 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 3
12 | 030805001012 | 中压碳钢管件 | 1.名称：异径三通 2.规格型号：钢制异径三通DN300x200 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 3
13 | 030804001029 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径三通 2.规格型号：钢制异径三通DN100x80 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 3
14 | 030805001013 | 中压碳钢管件 | 1.名称：同心异径管 2.规格型号：钢制同心异径管DN400x300 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供
15 | 030805001014 | 中压碳钢管件 | 1.名称：同心异径管 2.规格型号：钢制同心异径管DN300x250 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
16 | 030804001030 | 低压碳钢管件 | 1.名称：偏心异径管 2.规格型号：钢制偏心异径管DN350x200 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
17 | 030805001015 | 中压碳钢管件 | 1.名称：同心异径管 2.规格型号：钢制同心异径管DN300x125 PN25 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
18 | 030807003020 | 低压法兰阀门 | 1.名称：双法兰传力接头 2.规格型号：DN350 PN10 VSSJAFC 组合 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
19 | 030807003021 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN80 PN10 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
20 | 030807003022 | 低压法兰阀门 | 1.名称：双法兰传力接头 2.规格型号：DN80 PN10 VSSJAFC 组合 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供
21 | 030808003003 | 中压法兰阀门 | 1.名称：双法兰传力接头 2.规格型号：DN300 PN25 VSSJAFC 组合 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
22 | 030808003004 | 中压法兰阀门 | 1.名称：多功能水泵控制阀 2.规格型号：DN300 PN25 组合 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
23 | 030808003005 | 中压法兰阀门 | 1.名称：带启闭刻度暗杆闸阀 2.规格型号：DN300 PN25 Z45H-25C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
24 | 030808003006 | 中压法兰阀门 | 1.名称：持压泄压阀 2.规格型号：DN200 PN25 DS107HX-25C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 1
25 | 030808003007 | 中压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN200 PN25 Z41H-25C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
26 | 030808003008 | 中压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN65 PN25 Z41H-25C 铸钢 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供
27 | 030810002019 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN350 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 12
28 | 030810002020 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN80 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 10
29 | 030811002004 | 中压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN300 PN25 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 20
30 | 030811002005 | 中压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN200 PN25 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 6
31 | 030811002006 | 中压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN65 PN25 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 8
32 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.名称：B型柔性防水套管 2.规格型号：DN350 |  | 台 | 2
33 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1.名称：B型柔性防水套管 2.规格型号：DN300 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.名称：明露钢管除锈刷油 2.要求：除锈后刷环氧富锌底漆一道，环氧云铁中间漆一道，氯化橡胶面漆两道防腐 |  | m2 | 149.78
35 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | 1.名称：管道防腐蚀 2.要求：除锈后，采用橡塑型环氧煤沥青冷缠带防腐（简称RPC冷缠带）。RPC冷缠带总厚度需大于或等于0.8mm |  | m2 | 40
36 | 03B011 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=1300 B=1300 详见图集05S502/89带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 座 | 1
分部小计
室内消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称：消火栓钢管(含管件） 2.规格型号：内外热浸镀锌无缝钢管 DN65(D76x4) GB/T8163-2018 20/Zn 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：乙供 |  | m | 50
2 | 030807003023 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN65 PN16 Z41H-16C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓，两侧配沟槽法兰短管 4.垫片:氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 3
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 PN16 CARX-16 |  | 个 | 1
4 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：DN25 PN16 J11H-16C
5 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓箱 2.规格型号：SG24A65-P甲型单栓室内消火栓箱HxLxB=800x650x240 3.含：SNW65-Ⅲ减压稳压消火栓1个，φ19直流-水雾两用水枪1支，衬胶水带 L=25m1条 |  | 套 | 3
6 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：试验消火栓用压力表 2.规格型号：/ |  | 台 | 1
7 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.名称：明露钢管除锈刷油 2.要求：除锈后刷环氧富锌底漆一道，环氧云铁中间漆一道，氯化橡胶面漆两道防腐 |  | m2 | 11.93
分部小计
泵房排水系统
1 | 031001002001 | 钢管 | 1.名称：无缝钢管(含管件） 2.规格型号：DN65 (D76×4) GB/T8163-2018 20# 3.物资：甲供 |  | m | 20
2 | 031001002002 | 钢管 | 1.名称：无缝钢管(含管件） 2.规格型号：DN100 (D108×4) GB/T8163-2018 20# 3.物资：乙供 |  | m | 8
3 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN65 PN10 Z41H-10C 铸钢 3.含：配套法兰 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
4 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：止回阀 2.规格型号：DN65 PN10 HQ41X-10C 铸钢 3.含：配套法兰 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030817008006 | 套管制作安装 | 1.名称：B型柔性防水套管 2.规格型号：DN100 |  | 台 | 1
6 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.名称：明露钢管除锈刷油 2.要求：除锈后刷环氧富锌底漆一道，环氧云铁中间漆一道，氯化橡胶面漆两道防腐 |  | m2 | 7.49
分部小计
水池消防取水管道系统
1 | 030801001015 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN150(D159×6) GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 30
2 | 030804001031 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN150 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：甲供 |  | 个 | 8
3 | 030807003024 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN150 PN10 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
4 | 030810002021 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN150 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：甲供 |  | 片 | 4
5 | 030817008007 | 套管制作安装 | 1.名称：A型柔性防水套管 2.规格型号：DN150 |  | 台 | 2
6 | 03B012 | 钢筋混凝土矩形阀 | 1.名称：钢筋混凝土矩 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 门井 | 形阀门井 2.规格型号：A=1300 B=1300 详见图集05S502/89带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称：室外调压防撞型地上式消火栓 2.规格型号：13S201/21、23 SSFT150/65-1.0 组合 3.含：室外调压防撞型地上式消火栓1个，法兰接管L=1000mm1根，泄水装置（含泄水阀）自带泄水口，排空装置需位于冻土深度以下（冻土深度1.2m） |  | 套 | 2
8 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.名称：明露钢管除锈刷油 2.要求：除锈后刷环氧富锌底漆一道，环氧云铁中间漆一道，氯化橡胶面漆两道防腐 |  | m2 | 4.98
9 | 031202002003 | 管道防腐蚀 | 1.名称：管道防腐蚀 2.要求：除锈后，采用橡塑型环氧煤沥青冷缠带防腐（简称RPC冷缠带）。RPC冷缠带总厚度需大于或等于0.8mm |  | m2 | 10
分部小计
水池生产水管道系统
1 | 030801001016 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN150(D159×6) GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 30
2 | 030804001032 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN150 PN10 GB/T12459-2017 CF415 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：甲供
3 | 030807003025 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN150 PN10 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资： |  | 个 | 2
4 | 030810002022 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN150 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：甲供 |  | 片 | 4
5 | 030817008008 | 套管制作安装 | 1.名称：A型柔性防水套管 2.规格型号：DN150 |  | 台 | 2
6 | 03B013 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=1300 B=1300 详见图集05S502/89带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 座 | 2
7 | 031201001007 | 管道刷油 | 1.名称：明露钢管除锈刷油 2.要求：除锈后刷环氧富锌底漆一道，环氧云铁中间漆一道，氯化橡胶面漆两道防腐 |  | m2 | 4.98
8 | 031202002004 | 管道防腐蚀 | 1.名称：管道防腐蚀 2.要求：除锈后，采用橡塑型环氧煤沥青冷缠带防腐（简称RPC冷缠带）。RPC冷缠带总厚度需大于或等于0.8mm |  | m2 | 10
分部小计
水池排水系统
1 | 030801001017 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN300(D325×8) PN25 |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供
2 | 030801001018 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN200(D219×6) PN25 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 70
3 | 030804001033 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN200 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：甲供 |  | 个 | 5
4 | 030807003026 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN200 PN10 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 2
5 | 030810002023 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN200 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 2
6 | 030804001034 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制溢流喇叭管 2.规格型号：DN300/200 02S403/70，71 Q235B 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
7 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.名称：管道支架 2.规格型号：镀锌型钢 |  | kg | 200
8 | 030817008009 | 套管制作安装 | 1.名称：A型柔性防水套管 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：DN200
9 | 03B014 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=1300 B=1300 详见图集05S502/89带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 座 | 2
10 | 03B015 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=1800 B=2000 详见图集05S502/89带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 座 | 2
11 | 03B016 | 钢筋混凝土圆形雨水检查井 | 1.名称：钢筋混凝土圆形雨水检查井 2.规格型号：Φ=1000 详见图集20S515/29 带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 座 | 2
12 | 031201001008 | 管道刷油 | 1.名称：明露钢管除锈刷油 2.要求：除锈后刷环氧富锌底漆一道，环氧云铁中间漆一道，氯化橡胶面漆两道防腐 |  | m2 | 68.3
13 | 031202002005 | 管道防腐蚀 | 1.名称：管道防腐蚀 2.要求：除锈后，采用橡塑型环氧煤沥青冷缠带防腐（简称RPC冷缠带）。RPC冷缠带总厚度需大于或等于0.8mm |  | m2 | 20
14 | 03B017 | 铜丝网 | 1.名称：铜丝网 2.规格型号：20目 |  | 套 | 2
分部小计
界区生产水补水系统
1 | 030801001019 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管（伴热保温） 2.规格型号：DN400(D426×9) PN10 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 |  | m | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供
2 | 030801001020 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管（埋地） 2.规格型号：DN400(D426×9) PN10 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 300
3 | 030801001021 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN200(D219×6) PN10 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 30
4 | 030801001022 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN150(D159×6) PN10 GB/T8163-2018 20# 3.连接方式：焊接 4.压力试验及冲洗：详见技术规范要求 5.物资：甲供 |  | m | 200
5 | 030804001035 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN400 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 12
6 | 030804001036 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制45°弯头DN400 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
7 | 030804001037 | 低压碳钢管件 | 1.名称：弯头 2.规格型号：钢制90°弯头DN150 PN10 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供
8 | 030804001038 | 低压碳钢管件 | 1.名称：等径三通 2.规格型号：钢制等径三通DN400 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
9 | 030804001039 | 低压碳钢管件 | 1.名称：等径三通 2.规格型号：钢制等径三通DN200 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
10 | 030804001040 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径三通 2.规格型号：钢制异径三通DN600x400 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 2
11 | 030804001041 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径管 2.规格型号：钢制异径管DN200x150 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 3
12 | 030807003027 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN400 PN10 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 3
13 | 030810002024 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN400 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) |  | 片 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.物资：乙供
14 | 031201001009 | 管道刷油 | 1.名称：明露钢管除锈刷油 2.要求：除锈后刷环氧富锌底漆一道，环氧云铁中间漆一道，氯化橡胶面漆两道防腐 |  | m2 | 789.3
15 | 031202002006 | 管道防腐蚀 | 1.名称：管道防腐蚀 2.要求：除锈后，采用橡塑型环氧煤沥青冷缠带防腐（简称RPC冷缠带）。RPC冷缠带总厚度需大于或等于0.8mm |  | m2 | 404.12
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖填沟槽土方 2.深度：1.5m 3.土质：综合 4.外运：投标人自行考虑 |  | m3 | 600
17 | 03B018 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=1400 B=1800 详见图集05S502/89带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 座 | 1
分部小计
界区生活污水系统
1 | 031001002003 | 钢管 | 1.名称：无缝钢管(含管件） 2.规格型号：DN100 (D108×4) GB/T8163-2018 20# 3.物资：乙供 |  | m | 78
2 | 031201001010 | 管道刷油 | 1.名称：明露钢管除锈刷油 2.要求：除锈后刷环氧富锌底漆一道，环氧云铁中间漆一道，氯化橡胶面漆两道防腐 |  | m2 | 26.45
分部小计
低区消防泵仪表接管
1 | 030807003028 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：DN50 PN10 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供
2 | 030807003029 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN50 PN16 Z41H-16C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 5
3 | 030808003009 | 中压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN50 PN25 Z41H-25C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 1
4 | 030810002025 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN400 PN16 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 4
5 | 030810002026 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN50 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 10
6 | 030810002027 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN50 PN16 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 10
7 | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN50 PN16 HG/T20592-2009（B） 316 |  | 片 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供
8 | 030811002007 | 中压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN50 PN25 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 4
9 | 030804001042 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径三通 2.规格型号：钢制异径三通DN100x50 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 3
10 | 030609001001 | 钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN50(D57×3.5) GB/T8163-2018 20# 3.物资：乙供 |  | m | 5
11 | 030609001002 | 钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN15(D18×3.5) GB/T8163-2018 20# 3.物资：乙供 |  | m | 2
分部小计
高区消防泵仪表接管
1 | 030811002008 | 中压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN250 PN25 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 4
2 | 030807003030 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN50 PN10 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 5
3 | 030810002028 | 低压碳钢焊接法 | 1.名称：板式平焊法兰 |  | 片 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 兰 | 2.规格型号：DN50 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供
4 | 030804001043 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径三通 2.规格型号：钢制异径三通DN80x50 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 3.连接方式：焊接 4.物资：乙供 |  | 个 | 3
5 | 030808003010 | 中压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN50 PN25 Z41H-25C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 6
6 | 030808003011 | 中压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN15 PN25 Z41H-25C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 4.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 5.物资：乙供 |  | 个 | 1
7 | 030811002009 | 中压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN50 PN25 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 12
8 | 030811002010 | 中压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN15 PN25 HG/T20592-2009（B） 20 3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供 |  | 片 | 2
9 | 030811004001 | 中压不锈钢法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN15 PN25 HG/T20592-2009（B） 316 |  | 片 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.垫片：氯丁橡胶垫片(RF型) 4.物资：乙供
10 | 030609001003 | 钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN50(D57×3.5) GB/T8163-2018 20# 3.物资：乙供 |  | m | 5
11 | 030609001004 | 钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN15(D18×3.5) GB/T8163-2018 20# 3.物资： |  | m | 2
分部小计
设备
1 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称：消防电泵(离心泵） 2.规格型号：XBD12.0/320G-GYS 组合 3.参数：Q=1080m3/h，H=120m，转速1480r/min 4.电机型号参数：YJKK-450-4 配套电机N=630kW，转速1480r/min，U=10000V，IP55，绝缘等级 F 配套地脚螺栓、泵进、出口配对法兰及紧固件 5.其他：配套地脚螺栓、泵进、出口配对法兰及紧固件 6.调试：电机检查接线 7.物资：甲供 |  | 台 | 1
2 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.名称：消防柴泵（离心泵） 2.规格型号：XBC12.0/320G-GYS 3.参数：Q=1080m3/h，H=120m，转速1480r/min 4.柴油机型号参数： |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
WX287TAB68 配套柴油机 N=750kW，转速1500r/min 配套油箱 5.其他：配套地脚螺栓、泵进、出口配对法兰及紧固件 6.调试：电机检查接线 7.物资：甲供
3 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：配套控制柜 2.规格型号：/ 3.物资：甲供 |  | 台 | 1
4 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.名称：低区消防稳压泵 2.规格型号：XBD13.5/10G-G 3.参数：配套泵型Q=36m3/h，H=130m，转速2900r/min 4.电机型号参数：配套电机N=22kW，转速2900r/min，U=380V，IP55，绝缘等级 F 5.其他：配套地脚螺栓、泵进、出口配对法兰及紧固件 6.调试：电机检查接线 7.物资：甲供 |  | 台 | 2
5 | 031006004002 | 气压罐 | 1.名称：配套稳压罐 2.规格型号：调节容积：V=800L，PN25 3.物资：甲供 |  | 台 | 1
6 | 030109001007 | 离心式泵 | 1.名称：消防电泵(离心泵） 2.规格型号： 组合 3.参数：Q=135L/s，H=180m 4.电机型号参数：配套电机N=560kW，U=10000V，IP55，绝缘等级 F 配套地脚螺栓、泵进、出口配对法兰及紧固件 5.其他：配套地脚螺栓、泵进、出口配对法兰及紧固件 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.调试：电机检查接线 7.物资：甲供
7 | 030109001008 | 离心式泵 | 1.名称：消防柴泵（离心泵） 2.规格型号：/ 3.参数：Q=135L/s，H=180m 4.柴油机型号参数： 配套柴油机 配套油箱 5.其他：配套地脚螺栓、泵进、出口配对法兰及紧固件 6.调试：电机检查接线 7.物资：甲供 |  | 台 | 1
8 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：配套控制柜 2.规格型号：/ 3.物资：甲供 |  | 台 | 1
9 | 030109001009 | 离心式泵 | 1.名称：低区消防稳压泵 2.规格型号：/ 3.参数：配套泵型Q=4 L/s，H=190m 4.电机型号参数：配套电机 IP55，绝缘等级 F 5.其他：配套地脚螺栓、泵进、出口配对法兰及紧固件 6.调试：电机检查接线 7.物资：甲供 |  | 台 | 2
10 | 031006004003 | 气压罐 | 1.名称：配套稳压罐 2.规格型号：调节容积：V=800L，PN40 3.物资：甲供 |  | 台 | 1
11 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称：潜水泵 2.规格型号：50WQ15-15-1.5 3.参数：Q=10m3/h，H=15m 4.电机型号参数：配套电机N=1.5kW，转速2850r/min，U=380V，IP68，绝缘等级 F 配套水泵出口配对法兰、液位浮球开关 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.调试：电机检查接线 6.物资：甲供
12 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：配套控制柜 2.规格型号：/ 3.物资：甲供 |  | 台 | 1
13 | 030104003001 | 梁式起重机 | 1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LD-A 3.参数：额定起重量10t，跨度Lk=7.5m，起升高度12m 4.行走电机型号参数：ZDY21-4 配套运行电动机 N=2×0.8kW，n=1380r/min，U=380V 5.葫芦型号参数：CD110-12D 组合 配套电动葫芦 额定起重量10t 起升高度12m 6.主升电机型号参数：ZD141-4 电动葫芦配套主起升电机 N=13kW，转速=1400r/min，U=380V 7.调试；电机检查接线，主升电机荷载试验 8.物资：甲供 |  | 台 | 1
14 | 030807004001 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称：电动明杆楔式闸阀 2.规格型号：DN450 PN10 Z941H-10C 3.配套：配套执行机构及控制箱，控制箱可远传阀门开关及故障信号 4.物资：甲供 |  | 个 | 2
15 | 030807004002 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称：电动明杆楔式闸阀 2.规格型号：DN400 PN16 Z941H-16C 3.配套：配套执行机构及控制箱，控制箱可远传阀门开关及故障信号 4.物资：甲供 |  | 个 | 2
16 | 030807004003 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称：电动明杆楔式闸阀 2.规格型号：DN350 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
PN16 Z941H-10C 3.配套：配套执行机构及控制箱，控制箱可远传阀门开关及故障信号 4.物资：甲供
17 | 030808004001 | 中压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称：电动明杆楔式闸阀 2.规格型号：DN300 PN25 Z941H-25C 3.配套：配套执行机构及控制箱，控制箱可远传阀门开关及故障信号 4.物资：甲供 |  | 个 | 2
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991002001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北区消防泵站 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：北区消防泵站 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：北区消防泵站 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：北区消防泵站 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：北区消防泵站 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：北区消防泵站 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：北区消防泵站 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：北区消防泵站 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：北区消防泵站 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：北区消防泵站 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22