## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.基础大开挖，挖土深度2.8m； 2.土壤类别、余土外运至工程管理部门指定地点，运距2km内（外运另计）。 |  | m3 | 1386.32
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.基础回填采用松散材料回填，回填工程应均匀对称进行，并分层夯实，并应防止损伤防水层，地面以下基坑深度范围内压实系数不小于0.94，回填夯实后干容重应符合有关规范要求。 |  | m3 | 872.7
3 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.余土外运至工程管理部门指定地点，运距2km内。 |  | m3 | 382.72
4 | 010201001003 | 换填垫层 | 1.地基处理采用3:7灰土换填，换填厚度为1m，每边宽出基础边缘2m，压实系数不小于0.97，换填后的地基承载力特征值不小于150KPa，要求分层夯实，每层厚度不大于300mm，且分层做压实密度试验，合格后方可进行下道工序。 |  | m3 | 455.12
5 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.0.00m以下墙体采用MU15烧结普通砖，M10水泥砂浆砌筑。 |  | m3 | 22.27
6 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.砖柱：M7.5水泥砂浆砌筑MU15烧结实心砖。 |  | m3 | 1.85
7 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.0.00m以上墙体外墙采用A5加气砼砌块，M7.5专用砂浆砌筑。 |  | m3 | 73.68
8 | 010501001003 | 垫层 | 1.现浇C20商品砼垫层。 |  | m3 | 5.75
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇C35商品砼独立基础，内掺水泥重量10%的UEA抗裂防水剂（可等量代替水泥使用）。 |  | m3 | 10.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 010501006003 | 设备基础 | 1.现浇C30商品砼电缆沟内素砼基础。 |  | m3 | 5.42
11 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.现浇框架柱C35商品砼，内掺水泥重量10%的UEA水泥膨胀剂（可等量代替水泥使用）。 |  | m3 | 1.78
12 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.现浇框架柱C35商品砼。 |  | m3 | 17.01
13 | 010502002002 | 构造柱 | 1.现浇C35商品砼构造柱，内掺水泥重量10%的UEA水泥膨胀剂（可等量代替水泥使用）。 |  | m3 | 2.23
14 | 010502002003 | 构造柱 | 1.现浇C30商品砼构造柱。 |  | m3 | 9.89
15 | 010503001001 | 基础梁 | 1.基础梁C35商品砼，内掺水泥重量10%的UEA水泥膨胀剂（可等量代替水泥使用）。 |  | m3 | 19.54
16 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.现浇C35商品砼框架梁。 |  | m3 | 19.04
17 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.现浇C35（P8）商品砼矩形梁。 |  | m3 | 2.1
18 | 010503004002 | 圈梁 | 1.现浇C35商品砼圈梁。 |  | m3 | 0.49
19 | 010503004003 | 圈梁 | 1.现浇C30商品砼圈梁。 |  | m3 | 10.68
20 | 010503005002 | 过梁 | 1.现浇C30商品砼雨篷梁。 |  | m3 | 1.09
21 | 010505001003 | 有梁板 | 1.现浇C35商品砼有梁板。 |  | m3 | 35.96
22 | 010505002003 | 无梁板 | 1.现浇无梁板C35商品砼。 |  | m3 | 0.5
23 | 010505006002 | 栏板 | 1.现浇C35商品砼栏板。 |  | m3 | 4.1
24 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇C30商品砼雨篷。 |  | m3 | 1.21
25 | 010507001004 | 散水、坡道 | 散水选用23J909第1-19页散2节点，散水每10米留缝一道，宽15mm，沥青胶泥嵌缝，具体做法：1.60厚C20细石砼面层，撒1:1水泥砂子 |  | m2 | 92.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
压实赶光；2.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100；4.压实填土，压实系数≥0.93，向外坡3%-5%。
26 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | A-A电缆沟内径1650*1000，C35（P8）砼沟底、壁150厚；100厚C20素砼垫层；含模板、挖填土方、沟内壁表面抹20厚1:2.5水泥砂浆。 |  | m | 8.1
27 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | B-B电缆沟内径800*1000，C35（P8）砼沟底、壁150厚；100厚C20素砼垫层；含模板、挖填土方、沟内壁表面抹20厚1:2.5水泥砂浆。 |  | m | 15.4
28 | 010507003003 | 电缆沟、地沟 | C-C电缆沟内径2350*1000，C35（P8）砼沟底、壁150厚；100厚C20素砼垫层；含模板、挖填土方、沟内壁表面抹20厚1:2.5水泥砂浆。 |  | m | 11.1
29 | 010507003004 | 电缆沟、地沟 | 电缆沟内径1000*1000，C35（P8）砼沟底、壁150厚；100厚C20素砼垫层；含模板、挖填土方、沟内壁表面抹20厚1:2.5水泥砂浆。 |  | m | 3
30 | 010507004002 | 台阶 | 台阶选用23J909第1-6页台3节点，具体做法：1.40厚C20细石砼，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，台阶向外坡1%；2.80厚C20砼；3.150厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100；4.压实填土，压实系数≥0.93。 |  | m2 | 22.05
31 | 010510003002 | 过梁 | 1.预制C25商品砼过梁。 |  | m3 | 0.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.砖砌体拉结筋。 |  | t | 0.551
33 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ8。 |  | t | 2.325
34 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ10。 |  | t | 0.196
35 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ10。 |  | t | 0.011
36 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ12。 |  | t | 3.922
37 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ14。 |  | t | 0.505
38 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ18。 |  | t | 0.28
39 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ20。 |  | t | 1.703
40 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ22。 |  | t | 2.039
41 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ25。 |  | t | 7.653
42 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.箍筋。 |  | t | 0.564
43 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ8；2.箍筋。 |  | t | 3.397
44 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ10；2.箍筋。 |  | t | 0.273
45 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ12；2.箍筋。 |  | t | 0.558
46 | 010515002002 | 预制构件钢筋 | 1.预制构件钢筋综合。 |  | t | 0.277
47 | 010516003005 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接，直径φ20。 |  | 个 | 34
48 | 010516003006 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接，直径φ22。 |  | 个 | 32
49 | 010516003007 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接，直径φ25。 |  | 个 | 200
50 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作、安装；2.表面应除锈，除锈等级为St3级，预埋件外露部分除锈后，应 |  | t | 0.838
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
涂高氯化聚乙烯涂料二道，厚60um，高氯化聚乙烯涂料三道，厚100um。
51 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.钢盖板制作、安装，材质需符合设计要求；2.表面应除锈，除锈等级为St3级，预埋件外露部分除锈后，应涂高氯化聚乙烯涂料二道，厚60um，高氯化聚乙烯涂料三道，厚100um。 |  | t | 1.387
52 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.防火门，FM-1计4樘，标准图号12J609，型号GFM-1524（乙），洞宽1500，洞高2400；2.五金配件齐全。 |  | m2 | 14.4
53 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.防火门，FM-2计1樘，标准图号12J609，型号GFM-1024（乙），洞宽1000，洞高2400；2.五金配件齐全。 |  | m2 | 2.4
54 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.60系列塑钢平开窗，C-2计5樘，标准图号16J604，型号1515WPC，洞宽1500，洞高1500，门窗玻璃均采用中空玻璃，中空玻璃厚度为6mm+9A+6mm；2.五金配件齐全。 |  | m2 | 11.25
55 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.屋面防水：3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材，刷基层处理剂一道，含翻边，按单层面积计算。 |  | m2 | 340.8
56 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 1.雨篷顶4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材。 |  | m2 | 14.78
57 | 010902003004 | 屋面刚性层 | 1.砼雨篷顶1:2水泥砂浆（加防水剂）找坡，最薄处20厚。 |  | m2 | 9.36
58 | 010902006002 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.雨篷处安装泄水管，具体做法详图集。 |  | 根 | 10
59 | 010902003005 | 屋面刚性层 | 屋面刚性层：1.20厚1:3水泥砂浆抹平压光 |  | m2 | 292.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1*1分格，密封胶嵌缝；2.聚乙烯膜隔离层一道；3.20厚C20细石砼找平层；4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层；5.最薄处30厚LC5.0轻集料砼2%找坡。
60 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.墙身水平防潮层用1:2水泥砂浆掺5%防水剂。 |  | m2 | 20.48
61 | 010902008003 | 屋面变形缝 | 1.栏板、挑檐伸缩缝，缝宽20，用聚苯板填缝，内外防水油膏封闭；具体做法详钢筋混凝土女儿墙、挂板等构件伸缩缝做法。 |  | m | 3.6
62 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.雨水管采用UPVC管，管径100，含雨水斗。 |  | m | 30.6
63 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 屋面保温：1.60厚阻燃型挤塑聚苯板保温层（密度不小于35kg/m3）;2.屋顶与外墙交接处、屋顶开口部位四周的保温层，采用宽度500mm的酚醛板隔离带，厚度随屋面保温层。 |  | m2 | 292.5
64 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 外墙面保温：1.50厚阻燃型挤塑聚苯板（密度不小于35kg/m3）；2.4mm厚抗裂砂浆压入一层耐碱网格布。 |  | m2 | 401.04
65 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 柴发室、配电室地面，23J909地A13/3-14，具体做法：1.15厚1:2.5水泥彩色石子地面，表面磨光打蜡；2.20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）结合层，干后卧分格条，分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝，水泥浆八字角卧牢，每米4眼；3.界面剂一道；4.80厚C20砼垫层；4. |  | m2 | 166.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
压实填土，压实系数不小于90%。
66 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 油箱间2地面，23J909参地N1/3-115，具体做法：1.50厚C25防油渗细石砼，随打随抹光，表面涂密封固化剂；2.界面剂一道；3.80厚C20砼垫层；4.压实填土，压实系数不小于90%。 |  | m2 | 4.64
67 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线 | 柴发室、配电室踢脚板高150，23J909踢1C/4-4，具体做法：1.8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆抹光)；2.12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道；3.界面剂一道；5.加气砼砌块墙面。 |  | m2 | 6.43
68 | 011105001004 | 水泥砂浆踢脚线 | 油箱间2踢脚板高150，23J909踢1D/4-4，具体做法：1.10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆抹光)；2.8-10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道；3.界面剂一道；5.加气砼砌块墙面。 |  | m2 | 1.35
69 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 外墙面：1.15厚1:3水泥砂浆找平。 |  | m2 | 401.04
70 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.砖柱表面抹20厚1:2.5水泥砂浆。 |  | m2 | 25.68
71 | 01B002 | 不同材料墙体交接处采用250宽玻纤网挂贴 |  |  | m2 | 104.12
72 | 011002002003 | 防腐砂浆面层 | 1.独立基础、基础梁防腐采用聚合物水泥砂浆刷两遍。 |  | m2 | 188.35
73 | 011002002004 | 防腐砂浆面层 | 1.与土壤接触的砖墙表面用1:2水泥砂浆抹面找平，再涂刷聚合物水泥砂浆，厚度≥5mm。 |  | m2 | 195.96
74 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 内墙面，23J909内 |  | m2 | 676.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4D/7-7,具体做法：1.2遍乳胶漆；2.3厚耐水腻子分遍找平；3.8厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平；4.界面剂一道；5.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。
75 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 顶棚大白浆，23J909棚4/8-6，具体做法：1.大白浆；2.2-3厚面层耐水腻子刮平；3.5-8厚DPM10砂浆（1:0.5:3水泥石灰膏砂浆）抹平；4.界面剂一道；5.现浇钢筋砼梁板；6.大白浆改2遍乳胶漆。 |  | m2 | 347.3
76 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙面、栏板、雨篷外侧刷高级丙烯酸外墙涂料二遍；2.基层耐水腻子刮平。 |  | m2 | 417.83
77 | 01B003 | 配电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 |  |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
1 | 011702001006 | 基础 | 1.现浇砼垫层模板。 |  | m2 | 21.22
2 | 011702001007 | 基础 | 1.现浇砼独立基础模板。 |  | m2 | 46.03
3 | 011702001008 | 基础 | 1.现浇电缆沟内素砼基础模板。 |  | m2 | 14.36
4 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.现浇砼矩形柱模板；2.柱高3.6m内。 |  | m2 | 14.24
5 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.现浇砼矩形柱模板；2.柱高7.56m内。 |  | m2 | 136.08
6 | 011702003002 | 构造柱 | 1.现浇砼构造柱模板。 |  | m2 | 96.9
7 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇砼基础梁模板。 |  | m2 | 130.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.现浇砼框架梁模板，高度7.5m。 |  | m2 | 132.29
9 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.现浇砼矩形梁模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 24.03
10 | 011702008002 | 圈梁 | 1.现浇砼圈梁模板。 |  | m2 | 89.38
11 | 011702009003 | 过梁 | 1.现浇砼雨篷梁模板。 |  | m2 | 10.72
12 | 011702009004 | 过梁 | 1.预制砼过梁模板。 |  | m2 | 10.38
13 | 011702014003 | 有梁板 | 1.现浇砼有梁板模板，高度7.5m。 |  | m2 | 298.19
14 | 011702015003 | 无梁板 | 1.现浇砼无梁板模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 5.02
15 | 011702021002 | 栏板 | 1.现浇砼栏板模板。 |  | m2 | 82.08
16 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇砼雨篷模板。 |  | m2 | 10.57
17 | 011702029003 | 散水 | 1.现浇砼散水模板。 |  | m2 | 3.69
18 | 011702027002 | 台阶 | 1.现浇砼台阶模板。 |  | m2 | 22.05
19 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.房屋综合脚手架，檐高7.8m。 |  | m2 | 264.12
20 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架搭设，高度7.38m。 |  | m2 | 244.8
21 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.垂直运输，檐高7.8m。 |  | m2 | 264.12
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001009 | 安全文明施工
2 | 011707001010 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
3 | 011707001011 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
4 | 011707001012 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002003 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004003 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
7 | 011707005003 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007003 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
9 | X011707008003 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X011707010007 | 检验试验费
11 | X011707010008 | 其中：自检试验费
12 | X011707010009 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
13 | X011707011003 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991003001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：配电房及柴发室-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22