浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程

网络监控系统（NCS）设备招标文件

技术规范书

目    录

附件1技术规范	1

附件2供货范围	66

附件3技术资料和交付进度	73

附件4交货进度	77

附件5设备监造、检查和性能验收试验	78

附件6技术服务和联络	85

附件7分包与外购	88

附件8 运行维护手册编写格式	89

附件9 大（部）件情况	91

附件10  技术差异表	92

附件11  附图	93

附件12 性能考核	94

附件13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	95

# 附件1技术规范

1.总则

1.1 一般规定

1.1.1本技术规范书适用于浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程的网络计算机监控系统（NCS）提出的技术规范、要求和供货范围。其中包括计算机监控系统（含测控屏、AGC屏、网络柜、数据处理及远动通信设备，操作员站及工程师站等设备、事故总信号系统）、微机五防系统、电度表屏、时间同步系统的功能、技术要求、硬件参考配置、软件要求、设计联络会、人员培训、试验以及所有必需的其他事项。投标人应仔细阅读本技术规范书内的全部条款，投标人提供的所有设备应满足本技术规范书所规定的要求。

1.1.2招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.1.3投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

1.1.4投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.1.5投标人在满足本规范书所规定的功能和性能要求下可另行提供建议性的先进、实用、经济合理的计算机监控系统供招标人选择。建议方案应附完整的供货清单和系统配置图、分项报价表及设备特性指标(包括I/O测控单元的精度测量报告)等，并随投标文件同时提交，且注明“建议方案”字样。

1.1.6投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.1.7在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.1.8规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

*1.1.9投标人应提供投标设备的型式试验报告；提供投标产品中的I/O测控设备、远动通信装置、AGC装置和时钟同步装置必须经过中国电科院或国网电科院或开普实验室检测，并提供合格的检测报告。

1.1.10投标人所提供的远动通信工作站必须为无硬盘、无风扇、使用寿命大于20年以上的工业级装置型产品。

1.1.11设备及软件操作系统的采用涉及到知识产权的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关知识产权的一切责任。

1.1.12投标人所提供的所有软件应为正版软件且应有软件使用许可证。招标人应享有设备原供应商对最终用户提供的各种优惠服务，包括今后软件升级、硬件扩充及备品备件补充等。在投产后五年内提供无偿的软件升级服务。

1.1.13投标人应对所供设备进行编码，按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行，满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

1.1.14投标人所提供的设备及所有元器件均应通过中国强制认证（China Compulsory Certification，简称3C认证）并提供3C认证证书。

1.1.15如果本技术规范书的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术规范书的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由招标人决定最终采用哪种描述。

1.1.16根据西北电网对于750KV系统自动化配置的要求，投标人应确保所提供的产品还应满足西北电网对于750KV系统自动化的专门技术要求和设计组屏规范，如：西电调字〔2023〕50号《国网西北分部调度控制中心直调厂站自动化设备接入规范》、西电调字〔2023〕49号《西北电网新（改、扩）建工程自动化专业设计审查要点（试行）》等。

1.1.17网络监控系统通信规约采用IEC 61850标准或IEC 103标准。

1.1.18 投标人应使用国家制定部门检测认证的安全加固的操作系统和数据库，禁止选用经国家相关管理部分检测认定并通报存在漏洞和风险的系统和设备。

1.1.19投标人所投产品（测控装置）须满足Q/GDW10427-2017《变电站测控装置技术规范》要求。

1．2环境条件

1.2.1气象资料

民勤属温带大陆性极干旱气候区，具有明显的蒙新沙漠气候特征。常年干燥、降水少，蒸发大，冬冷夏热，昼夜温差悬殊，日照长，风沙多。

根据民勤气象站多年实测资料统计，求得累年基本气象要素值见下表。

| 要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温： | ℃ | 8.3 |  |
| 最热月平均气温 | ℃ | 23.2 | 7月 |
| 最冷月平均气温 | ℃ | -8.6 | 1月 |
| 极端最高气温： | ℃ | 41.7 | 2010.7.30 |
| 极端最低气温： | ℃ | -29.5 | 2008.2.1 |
| 多年平均气压 | hPa | 863.9 |  |
| 多年平均相对湿度 | % | 45 |  |
| 最小相对湿度 |  | 0 |  |
| 多年平均降水量 | mm | 113.0 |  |
| 一日最大降水量 | mm | 48 | 1994.6.14 |
| 多年平均蒸发量 | mm | 2623.0 |  |
| 多年平均风速 | m/s | 2.7 |  |
| 多年最大积雪深度 | cm | 14 | 2010.10.24 |
| 多年平均大风日数 | d | 25.0 |  |
| 多年平均沙暴日数 | d | 27.4 |  |
| 多年平均雷暴日数 |  | 9.6 |  |
| 多年平均降水日数 | d | 38.6 |  |
| 多年平均雾日数 | d | 1.8 |  |

根据民勤气象站历年的观测资料， 采用极值Ⅰ型法统计计算， 求得五十年一遇 10m 高 10min 平均最大风速为 28.9m/s，相应风压为 0.52kN/m2 ；百年一遇 10m 高 10min 平均最大风速为 30.9m/s，相应风压为 0.6kN/m2，考虑到红沙岗地处荒漠地带， 风速一般比县城大， 结合周围地区风压和《建筑结构荷载规范》中的全国基本风压分布图综合分析后认为，厂址五十年一遇10m高10min 平均最大风速应29.7m/s，相应风压为 0.55kN/m2 ；百年一遇 10m 高 10min 平均最大风速为 32.2m/s，相应风压为 0.65kN/m2。

1.2.2 使用条件

海拔高度：         ___1500___m

最高气温：         ___41.7___℃

最低气温：         ___ -29.5___℃

最大日温差:        ____32.2___K

最热月平均温度：  ____23.2____℃

最高年平均温度：  ____25__ __℃

耐地震能力按7度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）

地面水平加速度：    __0.1__g

地面垂直加速度：    __0.2__g

风速：  2.7m/s（重现期为50年）

重现期为30年的最大瞬间风速：  50 m/s

年平均最高相对湿度：           45 %(25℃下)

日照强度：                     __0.1__ W/cm2

污秽等级：                      e级

1．3 工程条件

本工程新建2台1000MW级机组，根据系统接入方案，本期工程以750kV一级电压接入系统，两回750kV出线至金武换流站，两回出线均加装线路并联电抗器。主接线采用一倍半断路器接线。发电机出口不装设断路器。

本期建设的2×1000MW机组均以发电机－变压器组单元接线接入厂内750kV配电装置。本期工程共2个完整串，#1（2）机组进线分别与750kV至金武换流站#1（2）出线组成完整串。750kV配电装置采用户外敞开式布置。750kV配电装置布置位置已预留新能源接入条件，暂按一个间隔预留。

启/备电源考虑从330kV红沙岗变电站引接一路110kV电源。本期厂内设110kV配电装置及一台110kV起备变，110kV配电装置采用线变串形式，按屋外敞开式布置型式考虑。

- 发电机、变压器容量：	发电机 1000MW

变压器 1150MVA

- 系统电压：			   主变高压侧: 800 kV

发电机侧:  27 kV

- 变压器接线组别：		Yn,d11

- 励磁方式：			    静态励磁

- 发电机出口开关（GCB）：无

- 高压厂变电压：		高压侧:27kV

低压侧:10.5kV

- 高压厂变接线组别：	Dyn1yn1

- 高压厂变容量：		98/55-55MVA

- 高压厂变接地方式：	低压侧经小电阻接地

- 高压起备变电压：高压侧：115 kV

低压侧：10.5 kV

- 高压起备变接线组别：	  YN,yn0-yn0+d（带平衡绕组）

- 高压起备变容量：		  98/55-55MVA

- 高压起备变接地方式：中性点经刀闸接地或经避雷器与放电间隙并联接地方式，低压侧经电阻柜低电阻接地

- 最大短路电流：	750kV侧：      45.03kA

110kV侧：      30.01kA

发电机出口侧：  129.38kA

高压厂变高压侧：257.52kA

高压厂变低压侧A：47.83 kA

高压厂变低压侧B：47.83 kA

高压备变低压侧A：47.43 kA

高压备变低压侧B：47.43 kA

设备安装形式：室内

2．标准

2.1  合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

2.2  除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

2.3  投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新标准）：

所有合同设备包括投标人从他处获得的设备或附件都必须满足以下标准，且不限于下述标准。除本规范书中规定的特别标准外，所有合同设备包括投标人从他处获得的设备或附件，都必须满足最新版本的IEC标准或ANSI以及中国国家标准和规范，包括附录，所选用标准不得低于中国标准，包括在投标时已生效的任何修改和补充，以及国际单位制。投标人也可提请采用满足其他标准的设备，供招标人确认。

下述标准和规范仅规定了最低要求，只要投标人认为有必要且经招标人认可，即可超越这些标准，采用更好、更经济的设计和材料，以便投标人的设备持续稳定地运行。

GB/T50549	   电厂标识系统编码标准

GB/T 4208	   外壳防护等级（IP代码）

GB/T 2423	   电工电子产品环境试验

GB/T 2887	   电子计算机场地通用规范

GB/T 9813	   微型数字电子计算机通用技术条件

GB/T50063	   电力装置的电测量仪表装置设计规范

GB/T 13729	   远动终端通用技术条件

GB/T 13730	   地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

GB/T 15153     远动设备及系统 第2部分：工作条件

GB/T 17463     远动设备及系统 第4部分：性能要求

DL/T 630       交流采样远动终端技术条件

DL/T 5136      火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T 5226      火力发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规定

DL 476	      电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T 630   	  交流采样远动终端技术条件

DL/T 634.5104  远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议集的IEC 60870-5-101网络访问（IEC 60870-5-104）

DL/T 720	     电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

DL/T 890.301	  能量管理系统应用程序接口（EMS-API）第301部分：公用信息模型（CIM）基础（IEC 61970-301）

DL/T 5003	   电力系统调度自动化设计技术规程

ANSI/IEEE C37.111   	电力系统暂态数据交换通用格式

IEC61000-4-2	   静电放电抗扰度

IEC61000-4-3	   辐射电磁场抗扰度

IEC61000-4-4	   快速瞬变电脉冲抗扰度

IEC61000-4-5	   冲击（浪涌）抗扰度

IEC61000-4-6	   电磁场感应的传导骚扰的抗扰度

IEC61000-4-8	   工频磁场的抗扰度

IEC61000-4-9	   脉冲磁场的抗扰度

IEC61000-4-10	阻尼振荡磁场的抗扰度

IEC61000-4-11	 电压暂降、电压短时中断和电压变化的抗扰度

IEC61000-4-12	 振荡波的抗扰度

IEC61000-2-5	   电磁场环境分类

IEC687          0.2S有功电能表技术标准

DL/T 614       多功能电能表

DL/T 645-2007  多功能电能表通信协议

GB/T 17215.301-2024 电测量设备（交流）特殊要求 第1部分：多功能电能表

GB/T 17215.321-2021 电测量设备（交流）特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级）

GB/T 17215.323-2021 电测量设备（交流）特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级）

IEC801        工业过程测量和控制设备的电磁兼容

IEC870-1	    远动设备及系统  总则  一般原理和指导性规范

IEC870-2	    远动设备及系统  工作条件  环境条件和电源

IEC870-3	    远动设备及系统  接口  电气特性

IEC870-4	    远动设备及系统  性能要求

IEC870-5	    远动设备及系统  传输规约

IEC870-5-101	 远动设备及系统  传输规约  基本远动任务配套标准

IEC870-5-103	 远动设备及系统  传输规约  保护通信配套标准

IEC870-5-104	 远动设备及系统  传输规约（网络）  基本远动任务配套标准

GB/T 11287	 电气继电器  第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验  第1篇：振动试验（正弦）

GB/T 14537	 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T 13926	工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

GB/T 17626	电磁兼容  试验和测量技术抗扰度试验

DL/T 1100	电力系统的时间同步系统  第1部分：技术规范

IEEE 1588	网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准

GA1800.2-2.21	电力系统治安反恐要求

国家电网设备（2018）979号   国家电网公司十八项电网重大反事故措施

国安能源【2015】36号电力监控系统安全防护总体方案

国家发展和改革委员会令2024年第27号电力监控系统安全防护规定

国能发安全〔2023〕22号 防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）

国家能源局【2022】电力二次系统安全管理若干规定

西电调字【2023】50号 国家电网有限公司西北分部调度控制中心关于印发《国网西北分部调度控制中心直调厂站自动化设备接入规范》的通知

西电调字【2023】49号 国家电网有限公司西北分部调度控制中心关于印发《西北电网新（改、扩）建工程自动化专业设计审查要点（试行）》的通知

Q/GDW 10427-2017《变电站测控装置技术规范》

DL/T 1512-2016《变电站测控装置技术规范》

2.4 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

2.5当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应按高标准执行。

2.6所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

2.7合同签订1个月之内，按本规范要求，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

3．设备规范

3.1 总则

投标人所提供的升压站计算机监控系统的所有设备应是全新的、标准的、完整的、技术上是先进的，性能上是成熟的。投标人所提供的设备的使用年限不小于30年。

3.2 工作范围

3.2.1投标人的工作范围

投标人按本规范书规定的工作范围提供一套网络计算机监控系统及配套设备（含测控屏、AGC屏、网络柜、数据处理及远动通信设备，操作员站及工程师站等设备、事故总信号系统、微机五防系统、电度表屏、时间同步系统）。投标人的工作范围将包括下列内容，但不仅限于此内容：

- 整套计算机监控系统及配套设备（含测控屏、AGC屏、网络柜、数据处理及远动通信设备，操作员站及工程师站等设备、事故总信号系统、微机五防系统、电度表屏、时间同步系统）（包括光缆熔接及其附件）的设计、制造、工厂试验、包装、运输、到现场的安装指导、现场验收、调试的技术服务。

- 负责计算机监控系统的参数设计、数据库和画面生成。编制符合招标人要求的调度端远动信息表、与其他系统的信息表以及NCS系统的KKS编码。

- 提供所有的设计、制造、安装及维护方面的说明书。

- 提供型式试验和常规试验数据，以便确认供货设备能否满足所有的性能指标要求。

- 提供图纸、制造和质量保证过程的一览表及招标书规定的其它资料。

- 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，投标人有责任接受招标人的选择。

- 提供与远方三级调度端的通信接口、SIS系统、自动电压控制系统（AVC）、及“继电保护及故障信息管理子站”等的接口，并负责同其他设备和厂商的协调工作，并有责任保证接口通畅，功能完善。与调度的通信规约应通过网、省调的测试，并出具相应证明。

- 承担与招标人设计、施工及用户单位的配合指导和负责整个供货设备的系统联调。

- 对招标人人员的培训、保证期内的快速维修服务及质保期后三年免费维保。

- 提供合同设备间的光缆、连接线或电缆及与其它系统之间的通信接口电缆（详见3.2.3）如采用尾纤直接连接，则需提供对尾纤进行保护的套管。

3.2.2  招标人的工作范围

- 所有的屏柜基础、地脚螺栓和灌浆。

- 所有现场接线和电缆敷设。

- 4~20mA输入量的变送器。

- 提供设备的直流和交流电源（详见条款3.3.4）。

- 操作员工作站的设备桌。

- 计算机监控系统I/O清单。

- 与单元机组接口的AGC I/O清单。

- 与单元机组接口的AVC I/O清单。

3.2.3  接口工作

- 计算机监控系统与招标人的下列设备有硬接线接口：

- 线路保护、断路器保护和母线保护（信号）

- 线路控制（750kV断路器）

- 单元机组主变750kV断路器控制

- 高压起备变110kV断路器控制

- 单元机组DCS（AGC调节与DCS采用4~20mA模拟量接口、开关量接口）

- 计算机监控系统与招标人的下列系统之间有通讯接口：

- 保护信息管理子站（投标人供接口电缆）

- 电能量计量系统（投标人供接口电缆）

- 网控直流系统（投标人供接口电缆）

- 全厂信息管理系统SIS（投标人供接口电缆）

- 数据网接入设备（投标人供接口电缆）

- 远方调度

- 通信电源监视（采用4`20mA模拟量接口、开关量接口）

- SF6气体泄漏在线监测和报警装置（投标人供接口电缆）

- AVC接口

投标人应负责和协调与上所述的各设备间的接口，本侧的硬件接口设备或部件由投标人提供。

- 招标人不对计算机监控系统设专用的接地网，其接地接于电厂主接地网，主接地网的接地电阻不大于0.5欧。投标人所供设备安装在无屏蔽的机房内。投标人提供的计算机设备应有防止雷击和防止过电压的保护措施。

3.2.4设备布置

在网控继电器小室布置的设备有：

- I/O测控单元屏

- 信息管理机屏

- 远动通信装置屏

- 网络设备柜

- 网关工作站屏

- 关口电度表屏

- 线路电度表屏

- 主时钟屏

在工程师室布置的设备有：

- 工程师站

- 主机工作站

- 网络打印机（彩色）

在机组集控室布置的设备有：

- 操作员工作站

- 网络打印机

在1号机继电器室布置的设备有：

- 1号机AGC I/O测控单元屏

- 1号机组电度表屏

- 扩展时钟屏

在2号机继电器室布置的设备有：

- 2号机AGC I/O测控单元屏

- 2号机组电度表屏

- 扩展时钟屏

网控继电器小室至集控室的距离约为400米；集控室至1号机继电器室的距离约为_100米，集控室至2号机继电器室的距离约为_200_米；网控继电器室至1号机组继电器室的距离约350米；网控继电器室至2号机组继电器室的距离约300米。

3.3 技术要求

3.3.1  输入信号额定值

额定频率：		50Hz

CT二次额定电流：		1A或 5A

PT二次额定电压：		100V(线电压)、 100/(相电压)

采用变送器输入时，变送器的额定输出：4～20mA DC

3.3.2装置的温度特性

室内温度-5℃～+40℃；最大变化率10℃/h；相对湿度5%～95%；最大绝对湿度28g/m3，装置应能满足规范书所规定的精度。室内温度在-10℃～+50℃时，装置应能正常工作，并满足测量精度的要求；室内温度在-15℃～+55℃时，装置应能正常工作、不误动。

    - 抗干扰

过电压、一次回路操作、升压站故障和二次回路操作或在其它强电磁场干扰作用下，装置包括测量元件、逻辑控制元件，均不应误动作且满足技术指标要求。装置不应要求其交、直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。所有I/O测控单元和远动通信装置应至少满足下列抗扰度试验等级要求：（下述标准和规范仅规定了最低要求，只要投标人认为有必要且经招标人认可，即可超越这些标准，采用更好、更经济的设计和材料，以使投标人设备能持续稳定可靠地运行。）

- 高频干扰试验：共模电压2.5kV，串模电压1kV，频率10.1MHZ，衰减振荡波400次/S；

- 耐冲击电压试验：5kV，1.2/50s冲击波，三个正脉冲和三个负脉冲5s；

- 静态干扰：2kV，50ns，冲击时间为15ms/5kHZ；

- 电磁场：10V/m；

- 静电：15kV；

- 无线电干扰：离设备1.2米，干扰源输出频率470MHz以内，输出功率50W，设备应保持持续运行。

7）对静电放电			   符合GB/T17626-4-2		4级

8）对辐射、无线电频率	符合GB/T17626-4-3	    3级（网络要求5级）

9）对快速瞬变电脉冲		   符合GB/T17626-4-4		4级

10）对浪涌					   符合GB/T17626-4-5		4级

11）对传导干扰、射频场感应	符合GB/T17626-4-6	4级

12）对电源频率磁场			符合GB/T17626-4-8		4级

13）对脉冲磁场				符合GB/T17626-4-9		5级

14）对衰减振荡磁场			符合GB/T17626-4-10	 5级

15）对振荡波			       符合GB/T17626-4-12	 2级（信号端口）

3.3.4电源

计算机监控系统的工作电源由招标人提供如下:

交流不停电电源:（单元机组电气继电器室）

- 额定电压:  220V +5%～-5%  (可两路分别来自于两段UPS母线)

- 频率:      50Hz +0.1～-0.1Hz

直流:（网控继电器室和单元机组电气继电器室）

- 额定电压: 110V+10%～-15%  (可两路分别来自于两段直流母线)

一般交流:（网控继电器室）

- 额定电压:  220V +10%～-15%  (可两路分别来自于两段交流母线)

- 频率:      50Hz +0.5 ～ -0.5Hz

3．4系统配置

    - 概要

计算机监控系统的结构应基于分散、分布式网络结构。系统应是开放的，硬件设备应可以在不影响系统其余部分正常运行的情况下，采用简单方式进行替换，升级和扩充，而不需对软件作任何修改，并满足工程扩建的需要。

本章节所述的技术要求为计算机监控系统的基本要求，投标人应提供在此基础上更为成熟、先进、可靠和完善的系统配置。

计算机监控系统包括两部分：站级控制层和间隔级控制层，网络结构为开放式分层，分布式结构。站级控制层为升压站所有设备监视、测量、控制、管理的中心，通过光缆与间隔级控制层相连。在站控层及网络失效的情况下，间隔级控制层应仍能独立完成监控及远动通信功能。所有的信息数据均存放在主机的数据库中，通过权限设置任一台计算机都可将采集来的实时数据进行分析运算，分类和处理，并可进行功能组态，软件设置及网络管理。

《升压站网络监控(NCS)系统图》参见附图。

3.4.2站级控制层

站级控制层包括2台主计算机、2台操作员工作站、1台工程师工作站、1台网关工作站、2台远动通信装置、1台信息管理机(实现站控层与线路保护管理机、系统保护信息管理子站、电能量计费、直流系统等间的通信) 、网络打印机、网络设备等。

3.4.3间隔级控制层

3.4.3.1间隔层的I/O测控装置品牌采用北京四方、国电南自、南瑞继保、上海惠安或相当于。

3.4.3.2按电气单元组屏的间隔级控制层由测控部件组成，装置应具有交流采样、遥调、遥控、防误闭锁、同期检测、手动操作和液晶显示等功能，并集中布置在网控继电器室内。

- I/O测控单元按每个750kV断路器配置1个、每回出线配置1个，边断路器2个I/O测控单元组成1面I/O测控单元屏，中断路器每1个I/O测控单元组成1面I/O测控单元屏，共计六面I/O测控单元屏；每个110kV断路器配置1个、每回出线配置1个，110kV断路器为2个I/O测控单元组成1面I/O测控单元屏。I/O测控单元的部件应可带电插拔，检修某一断路器电气单元的I/O测控部件，不影响相邻电气单元I/O测控部件的正常运行。在间隔级控制层与站级控制层网络失效的情况下I/O测控单元应维持正常运行。

- 750kV母线设备、其它公用设备组成二面I/O测控单元屏，采用交流、直流采样。

- 每台机组的AGC组成一面I/O测控单元屏（按每台机组1面布置在每个单元机组继电器室），采用交流、直流采样。AGC的遥调控制输出在本间隔内完成。

- 750kV母线电压切换装置组屏在750kV 中断路器I/O测控单元屏中。

3.4.4计算机监控系统的通信

间隔级控制层与站级控制层之间的通信直接通过双网通讯相连实现。站级控制层和间隔层的各设备之间通过以太网交换机进行通信，以太网采用冗余双网结构，网络上所有设备都配置独立双网卡，连接在冗余的网络交换机上。远动通信装置所需信息直接来自间隔层设备，站控层计算机故障时不影响远动通信装置的通信功能。站控层设备网络通讯介质采用屏蔽五类双绞线，继电小室内间隔层设备网络通讯介质采用屏蔽五类双绞线，间隔层与站控层间通过光纤百兆以太网通讯接口相连，其中室外部分采用铠装光缆。

站控层和间隔层网络交换机必须采用无风扇知名品牌工业级以太网交换机，并经国家工信部入网测试认证，以太网交换机采用华为、华三、东土或“相当于”品牌工业级交换机。每个以太网交换机至少提供24个端口，光口及电口数量满足工程实际需要，并至少留有20%的备用（不足1个按1个计），同时必须有两个镜像口。如果交换机需要级联，须采用千兆级联。继电器小室的以太网交换机采用与机组集控室内的以太网交换机同系列产品。以太网速率：≥100MBps。

3.4.5切换

在正常情况下，2台主计算机互为热备用，软硬件的冗余结构将确保数据可靠，程序安全，且不影响系统的实时性。当其中一台主机发生故障时，备用机无扰切换投入运行，不发生任何数据丢失。2台远动通信装置独立工作，能同时与调度端系统进行通信。

3.4.6与其他设备的通讯接口

通过网关工作站与SIS等其它系统进行通讯,通过站内信息管理机（装置型，无风扇无硬盘设备）与线路保护管理机等通信,接口范围见3.2.3，关于站内计算机监控系统与其它设备和系统的接口，投标人应负责接入工作。

3.4.6.1系统继电保护装置的动作信号除了用硬接线送I/O装置外，还通过继电保护及故障信息管理子站通信接入站内监控系统。通讯规约采用IEC60870－5－103。监控系统可对保护装置进行监测，但不能对保护装置进行定值修改、投/退等控制。

3.4.6.2站内信息管理机还提供串行接口，分别与升压站辅助设备（如直流系统等）的供货商协调通讯接口问题，一般采用RS485串行口。投标人主动与这些辅助设备供货商进行接口协调，并完成NCS侧软硬件。

3.4.6.3配置的软件与系统的硬件资源相适应，除系统软件、应用软件外，还配置在线故障诊断软件，数据库考虑具有在线修改运行参数、在线修改屏幕显示画面等功能。软件设计遵循模块化和兼容的原则。软件技术规范、字型等都符合相应的中国国家标准。

3.4.6.5投标人提供的设备和系统须满足公安部《信息系统安全等级保护基本要求》规定的第三级等级系统对安全保护技术措施的要求。

3.4.7远动设备功能描述：

- 远动通信装置：双主机工作模式。品牌采用北京四方、国电南自、南瑞继保、上海惠安或相当于。

- 采用104规约分别接入省调接入网、网调接入网或地调接入网，每台远动通信装置至少提供4个独立的数据网通信接口。逻辑地址的绑定须满足至少16个调度端的访问。

- 采用标准通讯规约实现AGC控制功能。

3.4.8电源配置

- I/O测控屏采用两路110V DC供电方式，要求两路电源具有手动切换功能。每个I/O测控单元需配置独立的电源装置，任一电源装置退出运行时应不影响其它I/O测控单元的运行。各装置应具有直流快速小开关，与装置安装在同一面柜上。应对监测屏上整个直流电压回路进行监视，当在该直流回路中任何一处发生断线或短路时，相关设备不应误动，同时应发告警信号至监控系统，并能指明哪个回路发生故障。直流电源电压在80%～115%额定值范围内变化或直流电源纹波系数5%时，装置应正确工作。装置电源小开关与信号电源小开关应独立配置。直流空气开关采用ABB、施耐德、西门子或“相当于”的B特性直流空气开关。

- 拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况(如短路、断线、接地等)时装置不应误动作。

- 各装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电，在直流电源恢复(包括缓慢恢复)至额定电压的80%时，装置的直流变换电源应能可靠自起动。

- 站级控制层设备采用两路交流不停电电源供电，当任一电源中断时不影响该设备的正常运行。当交流电源电压在85% ～110%额定值范围内，谐波分量不大于5%，频率在47.5～52.5Hz之间变化时，设备应能正常工作。

3.4.9 系统安全

投标人提供的产品和服务应保证未设置恶意程序、不存在已知安全缺陷和漏洞，并在产品和服务的全生命周期内负责；当产品和服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，立即采取补救措施，并及时告知招标人；当存在重大漏洞隐患时，及时向国家能源局及其派出机构报告。

3.5   系统功能

3.5.1实时数据采集

- 通过I/O测控单元实时采集来自升压站和单元机组的运行工况，主要设备包括：

- 750kV两回主变进线间隔

- 750kV两回换流站出线间隔

- 2台750kV高压并联电抗器

- 750kV母线设备

- 110kV起备变间隔

- 全站断路器、隔离开关及接地闸刀

- 全站CT和PT

- 110V直流和220V交流配电系统

- 网控UPS系统

- 同步时钟对时系统等

- I/O测控单元对所采集的交流输入量进行数字滤波、有效性检查，工程值转换、故障判断、刻度计算等加工，从而产生出可供应用的电流、电压、双向有功功率、双向无功功率、频率、功率因数等各种实时数据，并将这些实时数据传送至主计算机的数据库内进行存储。

3.5.2数据处理功能

- 状态量处理

- 状态量包括开关量、设备运行状态等信息。

- 系统应具有判断状态量是否变位，并在状态量变位时启动事故报警或预告报警处理。

- 系统应具有事件顺序记录功能,其分辨率<2ms。

- 模拟量处理

- 每个模拟量在存入数据库之前，应将数据转换为工程量。

- 每个模拟量可以设置多个限值，分别对应告警状态、紧急状态或其他状态指示要求，模拟量越限和返回时都应启动事故报警或预告报警处理功能。

- 计算功能

- 系统应向操作人员提供方便的实时计算功能。

- 应具有加、减、乘、除、积分、求平均值、求最大最小值和逻辑判断，以及 进行功率总加、电量分时累计等计算功能。

- 供计算的值可以是采集量、人工输入量或前次计算量，这些计算从数据库取变量数据，并把计算结果返送数据库。

- 计算结果应可以处理和显示，并可以对计算结果进行合理性检查。

- 应可以由用户用人机交互方式或编程方式定义一些特殊公式，并按用户要求的周期进行计算。

- 系统应能够按设定的时间间隔存储、显示电度量累计值，所有电度量数据至少能够按日统计峰、谷、平电量存储1年。

- 历史数据处理与统计功能

- 对实时数据库中的每一个检测点，都可以由用户事先定义并按设定的周期，以秒、分、时、日、月、年等时间间隔转存入历史数据库。

- 应能利用历史数据库生成各种日、月、年报表、趋势曲线和用户自定义的各种不同时间间隔的累计、最大、最小、平均值等统计表。

- 对于状态量变位、事件、越限等信息，应按时间顺序分类保存在历史事件库中，保存时间可由用户自定义为几个月、几年等。

- 历史数据应能够在线存储1 年，所有的历史数据应能够转存到光盘等大容量存储设备上作为长期存档。

- 设备正常/异常及断路器分合闸次数均应有存储记录。

3.5.3画面显示

1)计算机监控系统通过操作员工作站实现画面显示功能，具有电网拓扑识别功能，实现带电设备的颜色标识。所有静态和动态画面应存储在画面数据库内。

2) 应符合国产安全操作系统相关标准，窗口的颜色、大小、生成、撤除、移动、缩放、选择可以由操作人员设置和修改。

- 图形管理系统应具有动态棒型图、动态曲线、历史曲线制作功能。屏幕显示用中文，打印制表均用中文。

- 应具有编辑图形制作功能，使用户能够在主计算机或任一台操作员工作站上均能方便直观的完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并且对画面的生成和修改应能够为其他工作站共享使用。

- 图形画面包括主接线图、母线电压和其他测量值的趋势图、曲线图、棒图、系统工况图等，图中的画面名称、设备名称、告警提示信息等应用中文显示。

- 应具有表格显示、生成、编辑等功能。表格包括事件/告警顺序记录表、事故追忆表、电量表、各种限值表、运行计划表、操作记录表、系统配置表、系统运行状况统计表、历史记录表和运行参数表等。

- 用户可以根据需要能够灵活的生成新的表格，在表格中可以定义实时数据、计算数据、模拟显示并打印输出。

- 画面显示的形式

- 报告显示

报告显示内容包括报警、事故和常规运行数据。具体项目和内容待设计联络会上最后确定。报告内容有状态变化、控制操作、测量值、测量值越限、计算机监控系统设备异常等。显示信息应按其发生的先后时序进行，显示条文的内容应包括监测时间、设备名称、状态变化内容、实时数据等。

- 图形显示

图形显示分为过程图形、趋势图形和表格等。图形由图形元素、对象标号、特性参数、文字和便笺等组成。

- 电气主接线图

以移屏和分幅显示方式显示升压站电气主接线图或局部接线图，并可按不同的详细程度多层显示。内容包括出线、母线及其有关的断路器、隔离闸刀、接地开关和发变组等监测对象的实时状态和有关的实时参数值，例如有功、无功、电流、电压、频率等，并指明潮流方向。

- 保护设备配置图。图中能表示出各套保护设备的投切情况、整定值等。

- 直流系统/UPS状态图、显示实时运行数据

- 报警显示，具有模拟光字牌分类告警画面和确认功能

- 定时报表。站内运行的实时信息按运行需要的时间间隔记录并按报表格式显示。

- 日报表。按升压站要求的日报表格式显示全天运行的实时数据的统计值，并能查询2年内的日报表。

- 月报表。以全月750kV进线及出线的负荷数据记录及断路器操作记录构成月报表。月报表在月末形成，并能查询3年内的月报表。

- 趋势曲线

对指定测量值，可按特定的周期采集数据，并予以保留。保留范围为30天，并可按运行人员选择的显示间隔和区间显示趋势曲线。同时，画面上还应给出该测量值允许变化的最大、最小范围。每幅图可按运行人员的要求显示某四个测量值的当前趋势曲线。

- 操作票

可显示编制好的操作票。根据运行人员的要求进行检索。

- 统计结果的显示计算机监控系统硬件配置图及运行工况图。用图形方式

显示出计算机监控系统设备的配置的连接。应用不同颜色表示出设备状态的变化，如打印机处于脱机或联机，通信通道处于故障或正常等。

- 显示画面的调用

运行人员在操作员工作站上通过控制键盘，鼠标实现对监视画面的调用。调用方式力求简单，最好手动操作一次完成，最多不超过三次。

10）上位机的画面显示中，每个信号能根据实际状态显示其相关品质位，如非法位、替换位、无效位等相关标志位。

3.5.4记录和打印功能

- 打印输出

配置二台网络打印机。一台打印机专门设置为事件打印机，用于实时打印事件、报警信号。一台打印机用于召唤或定时打印，进行各种常规打印，打印图形画面等。

- 事件顺序记录

事件顺序记录的内容为快速发生的设备状态变化记录，时间分辨率应不大于2毫秒，并按要求的报告形式通过事件打印机打印输出及在LCD上显示。

- 状态变化记录

状态变化记录包括事故状态变化记录，响应状态变化记录和计算机监控系统异常状态记录。当状态发生变化时，应立即通过事件打印机打印出变化时间和变化信息。

- 数据记录

将测量值按随机、定时、日报、月报等不同形式打印输出。

- 事故追忆记录

事故追忆记录用于分析在事故前后的一段时间里，重要实时参数在特定时刻的变化情况，并存入事故追忆表中，按用户要求打印输出，便于事故分析。事故追忆表的容量应至少能记录事故前1分钟至事故后2分钟全站的模拟量。事故追忆表可以自动或手动产生，可以根据不同的触发条件选择必要的模拟量进行记录，并且当数个触发点同时发生时不影响数据记录的可靠性，系统应该能够同时存放5个事故追忆表。

3.5.5报警处理

报警处理分两种方式，一种是事故报警，另一种是预告报警。前者包括非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号，后者包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量或温度量越限、计算机监控系统的软、硬件的状态异常等。

- 事故报警

- 事故状态方式时，应立即发出音响报警(报警音量可调)，操作员工作站的LCD 画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。

- 事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调。报警一旦确认，声音、闪光即停止，报警条文由红色变为黄色。报警条件消失后，报警条文颜色消失，声音、闪光停止，报警信息保存。

- 第一次事故报警发生阶段，若发生第二次报警，应同样处理，不覆盖第一次。

- 事故报警可在任何时间进行手动试验，试验信息不予传送、记录。

- 事故报警应可按照等级存储和查询。

- 事故报警处理可以在主计算机上予以定义或退出。

- 事故报警应有自动推画面功能。

- 预告报警

预告报警发生时，其处理方式与上述事故报警处理相同(音响和提示信息颜色应区别于事故报警)。部分预告信号应具有延时触发功能，延时时间：0.0～10.0s 可调。

对每一测量值(包括计算量值)，可由用户设置四种规定的运行限值(低低限、低限、高限、高高限)，分别可以定义作为预告报警和事故报警。四个限值均设有越/复限死区，以避免实测值处于限值附近频繁报警。

3.5.6管理功能

管理功能主要指操作票和一些设备工况报告及设备档案的编制和调用。

- 操作票的编制

- 能通过在计算机显示屏上的一次接线图上进行模拟操作后自动生成操作票，也可以交互式编辑生成。

- 操作票的内容包括标题，编号，时间等一般信息和操作执行条文。

- 操作执行条文由命令，设备名，操作信息等构成。它可由运行人员通过键盘输入的交互方式进行编辑，修改，删减、更新。并能存储、检索、显示、打印。

- 设备工况报告编制

运行人员以键盘输入的交互方式编辑各设备的运行、测试、接地、锁定等工况报告。对这些报告可以进行修改、检索、显示、打印。

- 设备档案的管理

对各种设备的资料、参数、运行历史，可用文件方式予以保存，并能由用户修改、检索、显示、打印。

3.5.7  操作预演功能

- 应具有操作指导功能，操作人员应能够交互的进行操作，在操作前，根据不同的操作对象，计算机监控系统应可打印出操作票。当操作不正确时，应显示出错提示信息。

- 状态显示功能，操作人员可以通过该功能了解系统的总体状态，查阅画面和报表并发送打印命令。

- 操作权限

计算机监控系统的操作权限分为观察、控制、工程处理和系统管理。

- 具有观察权限的操作员只允许观察当前的运行状态。

- 控制权限操作人员允许进行控制操作等。

- 工程处理权限操作人员除了用户管理之外，有权观察和操作。

- 系统管理权限操作人员，包括用户管理内所有权利都允许的。

对设备的操作，除操作窗口外，应有确认窗口，只有当二者输入都正确时，该次操作才能生效。

- 标牌功能

计算机可以为监测对象加上反映其特征或内容的标牌，用于系统的画面显示和操作控制中，并参与联闭锁功能。

- 数据输入功能

操作人员可以在线输入数据，修改报表和编辑画面及参数数据。

3.5.8  控制功能

控制功能分为三种：调度中心远方控制，电厂运行人员操作控制（站级控制层），后备手动控制（间隔级控制层）。间隔级控制层操作优于站级控制层操作，站级控制层操作优于调度中心远方操作。同一时间内，被控设备只接收一个操作命令。

此外，750kV 、110kV断路器就地控制柜上的操作为检修操作，当断路器和隔离开关操作时应有就地操作信号发至计算机监控系统，750kV 、110kV断路器就地柜上操作时的防误操作闭锁逻辑由断路器供货厂家负责提供。

750kV 、110kV断路器送至I/O测控单元的位置状态量为单相状态量。

为了防止误操作，在任何一种控制方式下都采用分步操作，即选择、校核、执行，每步操作有时间限制，并在站级控制层设置操作员口令和监护员口令及设备代码。

- 调度中心远方控制

调度中心应能直接通过计算机监控系统的远动通信装置对升压站750kV 、110kV断路器进行远方遥控分、合闸。计算机监控系统应能通过简单的操作来选择对升压站750kV 、110kV断路器的控制是由调度中心遥控还是由电厂运行人员操作控制。

调度中心应能直接通过计算机监控系统的远动通信装置对发电机进行AGC调节控制（发AGC调节控制命令至DCS对发电机有功进行调节）。

- 计算机监控系统站级控制层操作控制

操作控制指运行人员在单元控制室操作员工作站上调出操作相关的设备图后，通过操作键盘或鼠标，就可对需要控制的电气设备发出操作指令，实现对设备运行状态的变位控制。计算机监控系统应提供必要的操作步骤和足够的监督功能，以确保操作的合法性、合理性、安全性和正确性。纳入控制的设备有：

- 升压站750kV 、110kV断路器的分、合闸

- 750kV 、110kV隔离开关的分、合闸

- 750kV 、110kV接地闸刀分、合闸

操作控制的执行结果应反馈到相关设备图上。其执行情况也应产生正常(或异常)执行报告。执行报告在操作员工作站上予以显示并打印输出。

- 计算机监控系统间隔级控制层控制

当计算机监控系统站级控制层停运或故障时，间隔级控制层应能独立于站级控制层控制。站级控制层和间隔级控制层的控制不得同时进行，应在软件作相应的闭锁配置，并应设有远方/就地切换开关以禁止间隔级控制层的操作，只有在站级控制层故障或紧急情况下将远方/就地切换开关切至“就地”位置时才能操作。后备手动控制装置与I/O测控单元组成一面屏。

对升压站设备的控制操作在功能和设计上是安全可靠的，在操作前及操作的整个过程中都必须保证所有开关位置的精确监测，且所有监测信息是实时、有效的。如在操作前及操作过程中发生任何干扰，如开关故障、数据传送通道故障等情况下，必须对控制调节设备进行闭锁。在任何操作方式下，保证下一步操作的实现只有在上一步操作完全完成以后才能进行。计算机操作与手动控制不得同时进行。设置手动/计算机操作切换开关。

对于750kV 、110kV断路器，I/O测控单元提供用于断路器分、合闸的控制命令输出接点应保持有足够长时间，维持可靠执行命令，提供足够多的接点数量，以满足断路器分相合闸，分闸（包括双跳圈）的回路的要求。应提供两付特殊接点用于线路保护：其中一付接点当I/O测控单元发出合闸命令时闭合并保持到I/O测控单元再发出跳闸命令后自动返回，另一付接点则当I/O测控单元发出分闸命令时闭合并保持至I/O测控单元再发出合闸命令后自动返回。I/O测控单元提供的命令输出应经过中间继电器进行隔离，此中间继电器应具有足够的接点容量。输出回路应有控制回路完整性监视功能，发生故障时可发预告报警。即使非人为或非保护动作所引起的偷跳也能发报警信号。

所有断路器遥控分闸驱动继电器有出口动作接点信号返回I/O单元。

所有断路器，隔离开关，接地闸刀的操作具有反校的功能。

3.5.9同期检测及操作

计算机监控系统应有单相同期功能（取AN相电压），应具有“检同期”、“ 检无压”和“同频合环”三个功能，断路器任一侧无电压时可选择“检无压”并由操作员确认后实现断路器合闸操作；当“检同期”和“同频合环”合闸不成功时，应显示原因。在站级控制层和间隔级I/O测控单元应具有软件实现对同期检测监督的功能，该软件对运行人员的操作步骤进行监测、判断和分析，以确定该操作是否合法、安全。若发生不合法操作，应对该操作进行闭锁、并告警和打印信息。应提供选择同期断路器、取消选择同期断路器命令，用以选择升压站内的同期点。同期检测功能包含在每一个间隔单元中，每条母线的电压以及进出线路电压都被固定接入到间隔单元。所选用同期用电压与测量用电压进行比较，以防止因断线而导致判断无电压合闸的情况。整个检测期间，当同期断路器两侧的电压，相位角与频率的差值保持在整定范围之内时，同期检测功能就处于允许合闸状态；或当判断属于单侧无电压时，也处于允许合闸状态。当其主站遥控命令下达时，I/O单元同时进行同期，闭锁条件、远方就地控制状态等条件来判定。若条件成立，则执行相应的控制操作方式，若条件不满足，闭锁出口，并提供所缺条件提示。I/O柜能根据电气接线状态，自动选择同期检测的对象。同一时间仅允许选择一个断路器作为同期点，并可随时将选择复归。

所有的750kV 、110kV断路器都必须经过同期检测后才能合闸。

同期功能检测应在间隔级控制层内完成。

为了便于操作人员的监视，在LCD屏幕上必须设有同期表的软画面。

主要技术条件如下：

- 断路器合闸时间(毫秒)整定范围为20～999毫秒

- 合闸的允许频差(赫)整定范围为0.05～0.5赫

- 合闸时的允许电压差(Ve%)整定范围为1%～30%

- 允许功角(度)整定范围为0～50

3.5.10  断路器和隔离开关防误操作闭锁

操作闭锁的实现原则为：在计算机监控系统内的任何一种操作都应有防误操作闭锁，防误操作闭锁应在间隔级控制层内实现。在站级控制层和间隔级I/O测控单元应具有软件实现电气防误操作监督的功能，该软件对运行人员的操作步骤进行监测、判断和分析，以确定该操作是否合法、安全。若发生不合法操作，应对该操作进行闭锁、并告警和打印信息。主要的闭锁条件如下,但不限于此：

- 750kV 、110kV隔离开关，如果相应的接地开关合上，则不能操作，反之也一样；

- 如果相应的断路器合上，则隔离开关和接地开关都不能操作。

- 任何750kV 、110kV母线侧隔离开关，当其该母线侧的接地开关合上，则不能操作，反之也一样。

如750kV 、110kV线路有电压，则线路接地开关不能合上，判别可采用二种方法：

a.采用模拟量（电压）作为闭锁条件；

b.采用检无压继电器接点闭锁。具体的闭锁条件由投标人在第一次设计联络会上提出,并由投标人和招标人共同确定。

3.5.11接口继电器的配置

接口继电器用于断路器控制中750kV 、110kV 就地控制柜、计算机监控系统之间的硬接线接口。

3.5.12时钟同步

主计算机各工作站及I/O测控单元接受北斗标准授时信号，保证与时钟同步系统同步。计算机监控系统的设备与同步时钟系统标准时钟间的误差小于1ms，当时钟失去同步时，应自动告警并记录事件。优先采用IRIG-B（DC，485）对时；主机、远动通信装置原则采用SNTP网络对时。

3.5.13与线路保护、系统信息保护管理子站、电能量计费系统、直流系统的数字接口。

线路保护其动作信号除了用硬接线送I/O测控单元外，其软报文信息经保护信息管理子站上送至监控系统站控层。

招标人提供的系统信息保护管理子站、电能量计费系统、 直流系统的串行接口均接入信息管理机，将系统信息保护管理子站、电量数据和直流系统参数传入站内计算机监控系统。

投标人应提供与该信息管理机连接的接口的硬件设备和电缆。投标人在投标书中应列出所提供的设备能适配的各种通信规约，如果通信规约不能适配则投标人需进行相关的规约开发。

3.5.14远动通信装置的功能要求

- 应采用专用装置，配置两台同时在线工作的远动通信装置与站级控制层的以太网相连，采集间隔层I/O单元的数据。

- 经远动通信装置，与远方的调度中心EMS系统通信，采用IEC870-5-104和IEC870-5-101国际标准通信规约分别与西北网调和甘肃省调的EMS通信。

- 为简化设备配置，提高可靠性，两台远动通信装置可同时完成与调度中心的网络通信功能。

- 能正确接收、处理、执行一个调度中心的遥控、遥调命令。

- 能就地或远方(通过拔号MODEM)进行数据库查询、软件组态、参数修改等维护。

- 远动通信装置应采用模块化、无硬盘及无风扇结构工的业级专用控制机，且有高可靠性、高抗干扰和稳定性的特点，电磁兼容应满足标书要求。

- 远动通信装置由两路110V直流电源供电。

- 需要向与远方调度中心交换的实时信息有：

- 遥测量

- 发电厂发电总有功功率、总无功功率

- 全部线路的有功功率、无功功率

—机组有功功率、无功功率、机端电压

—  各母线电压及频率、各段AVC电压目标返回值

- 机组运行上限，下限，容量上限，下限

- 电厂AGC设定值（AO）

- 机组最大持续变化率（MW/MIN）

- 脱硝装置的效率

- 遥信量

- 遥测量

- 脱硫装置的效率

- 遥信量

- 遥测量

- 机组机炉协调状态信号

- 机组AGC投入/退出信号

- 机组AGC上限越限告警信号

- 机组AGC下限越限告警信号

- 机组AGC请求保持信号

- 机组的一次调频投入/退出信号

- 机组的AGC可投信号

- 750kV 、110kV断路器位置信号

- 750kV 、110kV隔离开关位置信号

- 发变组、母线、线路继电器保护动作信号(包括重合闸动作)

- 750kV 、110kV断路器重合闸、失灵保护动作信号、遥控、遥调

- AVC子站远方/就地信号

- 同步时钟系统故障信号

- 同步时钟系统天脉冲信号

- 断路器遥控

- 全厂有功下发的设定值（通过与SIS接口进行）

- 各机组AGC设定值（通过与DCS接口进行）

可在软件上设定和闭锁控制地点。

对于以上各种信息，用户可自行定义需要的数据集。

3.5.15维护功能

维护功能指升压站负责管理计算机监控系统的工程师通过主计算机对系统进行的诊断、管理、维护、扩充等工作。

- 功能维护

自动控制功能的启动停止，对各种应用功能运行状态的监测。各种报表的生成和显示画面的在线编辑。

- 远方登录服务

允许远方维护中心工程师授权登录，进行远程故障诊断分析、维护服务。

- 系统的可维护性

系统的硬件，软件设备应便于维护，各部件都应具有自检和联机诊断校对能力。应为工程师提供完善的监测维护手段，包括在线的和离线的，以便准确、快速进行故障定位。一般性故障应能由工程师在现场自行处理，应充分考虑在中国所具有技术支持条件，保证即使发生严重故障也能及时排除。

软件应有备份，便于工程师安装启动。应用程序应易于扩充，数据库应为用户程序留有接口，便于用户自行编制的程序加入系统中运行。

- 系统的容错能力

软、硬件设备应具有良好的容错能力。当各种软、硬件功能与数据采集处理系统的通讯出错时不引起系统的任何功能丧失或影响系统的正常运行。

5）系统应遵循开放的原则，应选用国际上标准化的、通用化的、成熟的和先进的计算机产品，同时系统应符合中国华东电网的实际情况，使系统具有良好的兼容性和可扩充性。

3.5.16监控系统的自诊断和自恢复

- 计算机监控系统的两台操作员工作站可并行运行。它们都能独立执行各项功能，但运行人员不能同时进行操作。一台机的障碍不应影响另一台机。一台操作员退出运行时，另一台机仍能执行全部监控功能。

- 系统应具有自监测的功能，应提供相应的软件给操作人员对计算机网络的安全与稳定进行在线监控。

- 系统应能够在线诊断系统硬件、软件及网络的运行情况，一旦发生异常或故障应立即发出告警信号并在LCD上提供相关信息。

- 应具有用于软件、硬件和电源监测的自诊断系统，系统在软件死锁、硬件出错或电源掉电时，能够自动保护实时数据库。在故障排除后，能够重新启动并自动恢复正常的运行。

- 某个设备的换修和故障以及主备设备切换，应不会影响其他设备的正常运行。

- 各套装置的主要电路、装置异常及交直流消失等有经常监视及自诊断功能，装置本身也有LED信号指示。

3.5.17需具备机组一次调频在线测试功能，能实现相关顺序控制流程。

AGC和一次调频在线测试指令通过机组的同一台测控装置下发给DCS。每台机组设置1面机组AGC测控屏，每面屏内含2台测控装置，其中1台采集装置，1台控制。AGC装置品牌采用北京四方、国电南自、南瑞继保、上海惠安或相当于。

3.5.18 NCS需具备事故总信号功能

3.5.18.1  事故总信号的实现模式

分布合成模式：在测控装置或保护测控装置根据逻辑合成间隔事故信号，分间隔送至远动装置，且远动装置将分间隔事故信号合成全厂事故总信号。

3.5.18.2  技术要求

- 应具备形成间隔事故信号和全厂事故总信号的功能。

- 事故总信号产生后，可自动复归，复归时间可设定，原则上设置为15秒。间隔事故信号需手动复归。最终复归方式在设计联络会确定。

- 间隔事故信号合成方式应优先选择操作箱开关合后位置继电器（KKJ）串入跳闸位置继电器（TWJ）合成；不具备KKJ时，可采用软件方式合成。

- 检修期间和正常停机时，涉及间隔若有事故信号，不应上送。

- 重合闸成功应上送事故总信号。

- 间隔事故信号应具备人工置位功能。

- 导致跳开关的事故信号，须添加到事故总信号中。

- 事故信号时标应以开关分闸上升沿或者开关合闸下降沿时标为准。

- 支持100个以上间隔事故信号的合成。

- 对于3/2接线方式，每串按3个间隔上送事故信号，即中开关1个间隔，边开关2个间隔。

- 为提高数据可靠性，采用独立合成模式的应按照双主配置。

3.5.18.3  事故信号合成逻辑

3.5.18.3.1 间隔事故信号合成逻辑

3.5.18.3.1.1   KKJ+TWJ合成方式

采用操作箱开关的合后位置继电器（KKJ）和跳闸位置继电器（TWJ）串入方式实现间隔事故信号。采用KKJ变位信号上升沿触发间隔事故信号，15秒后自动复归，如图2所示。

图2：KKJ+TWJ合成方式逻辑图

3.5.18.3.1.2   软件合成方式

对不具备KKJ+TWJ方式实现间隔事故信号的电厂，可采用软件合成方式。具体可按如下方式实现：

3.5.18.3.1.2.1  保护动作信号＋开关位置信号

由以下信号合成：
1） 保护动作信号：线路保护跳闸信号、母差保护跳闸信号、失灵保护跳闸信号、主变非电量保护跳闸信号、主变电气量保护跳闸信号、起备变非电量保护跳闸信号、起备变电气量保护跳闸信号等。

2） 开关位置信号。

3.5.18.3.1.2.2  软件模拟KKJ+TWJ合成方式

软件接收开关分位信号，结合遥控和检修信号，判断开关跳闸时间和开关遥控时间之差大于正常遥控时间，即刻上报间隔事故信号，并延时15秒复归。

3.5.18.3.2非事故情况下的处理方式

检修期间，应对检修间隔的事故信号进行屏蔽。屏蔽信号可采用新增硬接点开入方式实现，或采用开关两侧闸刀分位信号。

正常停机时，应对与机组相关的间隔事故信号进行屏蔽。屏蔽信号可采用新增硬接点开入方式实现，如采用紧急停机按钮1和紧急停机按钮2、手动MFT按钮等信号

3.5.18.3.3  全厂事故总信号合成逻辑

应由间隔事故信号上升沿触发，延时15秒自动复归，参数可设定，如图3所示。

图3：全厂事故总信号合成逻辑图

3.5.18.4  上送调度主站信息

1） 间隔事故信号：包括发电机、主变、线路等开关间隔事故信号。

2） 设备保护动作综合信号：包括变压器、线路、母线、机组等保护动作综合信号。

3） 全厂事故总信号：由各间隔事故信号通过“或”逻辑计算合成。

3.5.19网络监控系统后台需具备Agent程序，支持网络安全监测装置的接入，全站主机探针程序应通过中国电力科学研究院检测。

3.5.20 微机五防

投标人应提供一套五防工作站，负责750kV和110kV电压等级的电气设备的五防闭锁功能和操作演示功能。完成配电装置五防闭锁模拟操作、运行操作培训和五防操作票的生成等功能，五防应与监控系统共享数据。按照国家电网《防止电气误操作安全管理规定》中的要求，投标人所提供的微机防误装置的机械挂锁应采用防锈和防腐材料制作。远方操作中使用的微机防误装置电编码锁必须具有远方遥控开锁和就地电脑钥匙开锁的双重属性。采用蓝牙或者无线网络技术，分别由冗余的主站、基站或者冗余的无线网络控制器、无线路由器和无线电脑钥匙组成，同时应配置钥匙管理机及至少3把电脑钥匙，系统配置及成套锁具应满足工程需要提供而不发生价格问题。五防工作站选择长园共创、珠海优特、南瑞继保或相当于产品。

微机五防系统要求配置通讯适配器来实现模拟操作、操作票传输、五防闭锁等功能；要求采用数据库结构，需可自行绘制与修改主接线图，可定义与修改五防闭锁关系程序；同时系统必须具有语音、文字提示功能，提供从模拟预演到现场倒闸操作全程的语音、文字提示，并能以专业五防术语提示错误操作类型。

系统还需配置操作票专家系统以便打印、显示、存储、删除操作票和操作权限分级管；同时需要能够通过与监控系统通讯接口，实现与现场一次设备实时在线自动对位和对监控操作的软件闭锁功能。还应具有以下功能：

1）设备对位

系统可通过电脑图形模拟系统的模拟元件直观地反映设备的工作状态，通过记忆对位的方式或通过与监控通讯，接收监控系统发来的实遥信的方式显示各元件的状态与实际设备运行状态的一致。

2）五防模拟操作及仿真培训

模拟操作时，防误主机实时监控模拟过程，对正确的操作予以通过，对错误的操作应实施闭锁并以智能语音发出报警，同时以汉字形式给出报警提示，指示运行人员复归并选择正确的操作。

3）存储和发送操作票

模拟预演结束后，系统可将正确的操作内容（一次或二次操作票）自动存储并传输到电脑钥匙中，电脑钥匙接收操作票以后，可依照电脑钥匙中的操作步骤到现场进行倒闸操作。

4）汇报对位功能

倒闸操作完毕，电脑钥匙插回传送座，通过记忆方式将现场设备状态反馈给防误主机，实现图形系统设备状态与现场一致。系统应支持提前终止操作时的汇报对位，确保系统与现场设备状态的对位。

5）系统维护功能

有权限的用户能够对系统数据进行维护，在防误主机辅助工具软件配合下对系统图形进行维护，实现闭锁编码测试、锁具开锁测试、设备编码采集等功能，可以根据使用情况对系统进行参数配置。

6）“黑匣子”功能

系统应可自动记忆电脑钥匙汇报的近3个月倒闸操作任务的实际操作（含未遂误操作）情况，所有资料采用固化式记忆，失电情况下不改变、不丢失，只能阅读和打印，提供事故分析的依据。

7）语音提示功能

系统在模拟预演及倒闸操作的全过程，图形模拟系统及电脑钥匙均能以清晰明确的语音给出操作提示，指导运行人员正确使用系统和操作设备。

8）多任务并行操作功能

系统应支持多任务并行操作，允许多个操作班组同时进行倒闸操作。

9）通讯接口功能

系统应支持与任何监控系统接口，实现对监控后台操作或远方调度操作等操作方式下对一次设备的强制闭锁；五防系统应实现与监控系统遥信量的互传；五防系统与监控系统接口应不影响各自运行的独立性。能够与现场6kV开关柜一键顺控功能通讯。

闭锁方式如下：

根据各一次设备操作机械不同，选用相应闭锁方案及锁具，满足强制闭锁的要求。

厂内由监控远动操作的设备通过与监控系统通信采用软闭锁来实现；就地操作时通过直流电气锁进行闭锁。

电动刀闸（含地刀）采用交直流电气锁闭锁其操作回路或利用机械编码锁闭锁其控制箱门。

手动操作刀闸（含地刀）采用机械编码锁闭锁。

各类锁具的安装或选型现场的实际情况为准。

编码锁叶片锁芯安全等级需达到C级防盗开启标准，并提供公安部出具的C级防盗叶片锁芯的检测报告。

微机防误闭锁系统应包含五防系统、地线管理、钥匙管理机系统功能，分别配置各套管理系统，并进行统一集成。设备范围需涵盖750kV 、110kV设备等的五防管理，并有适当扩容预留。

硬件主要包括：通讯适配器、电脑钥匙、各种锁具及相关附件、五防工作站、打印机。

软件主要包括：图形操作票专家系统软件、多任务并行操作系统软件、监控系统接口软件、操作管理系统软件（黑匣子）。

3.5.21 断路器操作箱

7台操作箱放在7面断路器测控柜内，操作箱需具备以下功能：

- 具有分合闸回路监视功能

- 具有直流控制电源监视功能。

- 具有手跳手合回路

- 具有低气压闭锁重合闸回路

- 其它相关操作箱功能

3.6  系统硬件配置

3.6.1计算机监控系统应是具有标准化设计、灵活可靠的计算机网络体系，功能分散、结构合理、开放性好的成熟产品。它所采用的主要部件，如运行人员操作站、打印机、计算机网络等都为在国际计算机市场上占有一定比例的产品，以便符合计算机产业的发展方向和适应电力工业应用环境，具有较好的技术支持。投标人保证提供在硬件设备冻结时合同价格下性能最好的硬件设备。

3.6.2站级控制层硬件设备

- 主机工作站（采用国产安全操作系统）

国产安全操作系统需要通过公安监测，有销售许可证。

主计算机的存储和数据处理能力应满足本升压站的远景要求。

- 数量：2套，组1面屏，包含鼠标、键盘、显示器一体切换装置

每套至少包括：

- 类别：工业级服务器，机架式

- 品牌：浪潮、曙光、联想或相当于品牌。

- CPU：字长64位，大于2.53GHz

- 内存：大于或等于16GB

- 硬盘：≥500GB（RAID1模式下），支持热插拔

- 可读写光驱：×1:

- 串口×3，并口×1

- 以太网接口：≥2个（满足工程需要）

- 以太网接口速率：10/100/1000M自适应以太网卡

- 对时接口×1

- 显示器： 工业级分体型TFT-LCD显示器，17英寸，1600×1200,两台服务器共享

- 其它：工业级键盘、有线鼠标及其共享器等

- 机柜，电源及配线×1

- 操作员工作站

- 数量：2套

每套至少包括：

- 类别：工业级工作站，塔式

- 操作员工作站：浪潮、曙光、联想或相当于品牌。

- CPU：≥64位

- 处理速度：≥2.53GHz四核

- 内存：≥4GB DDR3

- 硬盘：≥500GB

- 可读写光驱：×1

- 与报警音响接口×1

- 串口×3，并口×1

- 以太网接口：≥2个（满足工程需要）

- 以太网接口速率：10/100/1000M自适应以太网卡

- 对时接口1个

- 接口：USB2.0，PS/2，串口，并口，显示器接口等

- 显示器：为液晶显示屏，屏幕尺寸为不少于22英寸，点距0.27mm，亮度大于350cd/m2，对比度500：1，响应时间6ms，16.7x106种色彩。分辨率为1680x1050@85Hz；信号电缆应采用D-sub、DVI-D。其它：工业级键盘、有线鼠标、电源延长线等

- 工程师工作站

- 数量：1套

至少包括：

  - 类别：工业级工作站

  - 工程师工作站：浪潮、曙光、联想或相当于品牌。

  - CPU：≥64位

  - 处理速度：≥2.53GHz四核

  - 内存：≥4GB DDR3

  - 硬盘：≥500GB

  - 可读写光驱：×1

  - 与报警音响接口×1

  - 串口×3，并口×1

  - 以太网接口：≥2个（满足工程需要）

  - 以太网接口速率：10/100/1000M自适应以太网卡

  - 对时接口1个

  - 接口：USB2.0，PS/2，串口，并口，显示器接口等

  - 显示器：为液晶显示屏，屏幕尺寸为不少于22英寸，点距0.27mm，亮度大于350cd/m2，对比度500：1，响应时间6ms，16.7x106种色彩。分辨率为1680x1050@85Hz；信号电缆应采用D-sub、DVI-D。

  - 其它：工业级键盘、有线鼠标等

- 远动通信装置（装置型，无风扇无硬盘）

- 数量：2套

机柜，电源及配线1套

远动通信装置（两路独立电源进入装置）至少包括：

- CPU：32位，主频>600MHz

- 内存：256MB

- 以太网接口4

- 以太网接口速率：10～100Mbps

- 通讯串口：9个(网调2个；省调2个；FAXMODEM1个；诊断、组

态口2个，备用口2个）；

- 对时接口1个

- 机柜，电源及配线1套

- 网关工作站

- 数量：1套

至少包括：

- 类别：工业级工作站，塔式

- 网关工作站：浪潮、曙光、联想或相当于品牌。

- CPU：≥64位

- 处理速度：≥3.0GHz双核

- 内存：≥4GB DDR3

- 硬盘：≥250GB

- LCD：17工业级TFT-LCD显示器×1，分辨率：≥1280x1024

- 可读写光驱：×1

- 串口≥6，并口≥1

- 以太网接口：≥2个（满足工程需要）

- 以太网接口速率：10/100/1000M自适应以太网卡

- 其它：工业级键盘、有线鼠标等

- 机柜，电源及配线1套

- 信息管理机

- 数量：1套（装置型，无风扇无硬盘）

至少包括：

- 串口≥16

- 以太网接口：≥4个（满足工程需要）

- 以太网接口速率：10/100/1000M自适应以太网卡

- 机柜，电源及配线1套

- 网络设备及网络光缆

- 以太网网络交换机：工业级，支持snmp V2及以上协议，可堆叠，两路直流电源供电，双电源模块配置，数量满足工程实际需要。

- 端口数量：24个/台，光口/电口数量满足工程实际需要并预留20%端口数量，具有两个镜像口。

- 通信速率：10～100Mbps，级联口采用千兆级联

- 相关的电源设备

- 网络光缆： 4芯单模铠装光缆，长度满足工程要求。

- 网络（汉字）打印机

- 激光打印机：1台，可同时使用A3、A4幅面，配有相应纸盒。

- 音响报警

由操作员工作站驱动音响报警，并能闪光，事故报警音响和异常报警音响应为二种声音，音量可调。

- I/O测控单元

I/O测控单元采用标准化的，模块化的，多处理器控制的智能自动化装置。至少
包括下列部件，下列部件可以是部分或全部的组合单元。

- 数字信号输入部件，用于状态量、告警量、脉冲量的输入，可以由软件灵活组态，可实现逻辑编程。

- 交流信号测量部件，交流采样周期和算法能满足精度和同期要求，应至少满足谐波分量13次，10％幅度时的测量精度和周期要求。

- 直流信号测量部件，用于经变送器测量。（变送器由招标人提供）

- 控制输出部件。

- 具有远方/就地控制的切换功能及对断路器的一对一操作控制功能。

- 断路器合闸同期检测闭锁部件（包括相关继电器等）。

- 具有软件实现电气防误操作闭锁功能。

- 具有AGC、控制功能

- 具有一次调频在线测试功能

- 各电气单元的I/O测控屏的正面应有液晶显示屏，以显示一次接线图和实时显示I、U、P、Q、f等重要的测量计算，并实时显示所监控断路器的状态。通过LED指示所有的报警信号。

- I/O通讯接口部件。双以太网卡接入交换设备。

- CT和PT二次回路开路检查。

- I/O测控单元应是模块化的、标准化的、容易维护更换的、允许带电插拔的，任何一个模块故障检修时，应不影响其它模块的正常工作。

- 所有I/O测控单元的部件在输入输出回路上都必须具有电气隔离措施。电气特性应满足IEC 688－2的有关标准。

- 投标人应提供I/O测控单元的测量精度报告。

3.7  系统软件配置

3.7.1操作系统软件

提供最新版本的完整的操作系统，它应包括操作系统生成包、编译系统、诊断系统和各种软件维护、开发工具。

- 操作系统应具有良好的实时性、多任务性。

- 操作系统应能防止数据文件丢失或破坏。

- 操作系统应有系统生成的方法，使之适应硬件和实时数据库的变化。

- 操作系统应能支持虚拟存贮的能力。

- 操作系统应能支持用户开发的程序装入实时系统运行，实现其开发的功能。

- 操作系统能有效地管理各种外部设备。

- 编译可采用C、JAVA等高级语言和汇编语言，投标人应提供所采用的语言的编译系统及实时数据库，历史数据库、画面管理程序、进程管理程序等的接口，便于用户根据生产的需要，开发若干实用功能加入运行，而不影响整个系统正常运行。

3.7.2支持软件

- 应提供用于系统诊断、管理、维护、扩充及远方登录等服务的软件工具。

- 数据库及数据库管理系统

- 数据库的规模应能满足3.5条款中所列的所有功能所需的全部数据，并适合所需的各种数据类型，数据库的各种性能指标应能满足系统功能和性能指标的要求。数据库应有良好的实时性、可靠性、可扩充性和适应性，便于数据规模的不断扩充和数据间形成的结构不断更新，适应新应用程序的不断加入和旧应用程序的修改。数据库管理程序的调用方式应全部提供给招标人。

- 数据库管理系统必须满足以下要求：

- 实时性：在访问数据库、在线生成、在线修改数据库和并发操作时，都应满足实时性的要求，不影响实时系统进行。对数据库的访问时间必须小于0.5ms。在并发操作下也应满足实时功能的要求。

- 灵活性：应提供多种访问数据库的方式，其中至少有一种是直接、间接的访问方式。

- 可维护性：应提供数据库维护工具，以便用户总线监视和修改数据库内的各种数据。

- 可恢复性：数据库在计算机监控系统事故消失后，能迅速恢复到事故前的状态。

- 并发操作：数据库中的数据应是共享的，可以对数据库进行并发操作，多个用户同时访问数据库时，不应影响数据库中数据的完整性和正确性。

- 在任一工作站上对数据库中数据的修改，数据库管理系统应自动对所有工作站中的相关数据同时修改，以保证数据的一致性。

- 具有建立多种数据集的能力，如训练用、测试用、计算用等。

- 提供安全的计算系统数据库生成功能，其生成方式应简便。数据库的结构应充分考虑分布式控制的特点，各个间隔级就地控制单元应具有独立执行本地控制所需的各种数据，以便在站级控制层停运下，间隔级控制层不受影响。

- 数据库系统应具有故障恢复机制，在计算机系统故障和误操作时，保护数据库数据，提供告警信息并自动恢复。

- 投标人应提供数据库应用软件的开发工具，包括高级语言对数据库的读写格式和开发工具包，以便于用户进行数据库功能扩充。

- 人机接口软件

所有人机接口画面均采用中文，用户可在画面上定义数据库和各种动态数据和各种动态字符，各工作站可独立完成画面的在线编辑、修改及调用。在任一工作站上对画面的生成和修改应能传送给其它工作站。

- 特殊字符和图符生成程序。

此程序用于生成升压站监控所需的字符(如断路器、隔离开关)和图符(如变压器等)。字符状态应是动态的、与升压站实际状态相符，字符色彩应可由用户任意选择。

- 画面生成和修改程序

此程序应提供作图工具，能在线地、方便直观地在屏幕上生成和修改画面，并直接在画面上定义动态点，在任何一个工作站画面的生成修改，可送往其它各工作站。

- 打印报表的生成和修改

能在线地、方便直观地在屏幕上生成和修改打印报表，并直接定义动态点和动态字，报表宽度应可为打印机的最大宽度。在报表中应显示中文，所使用的汉字库和汉字生成系统应满足以下条件：在支持软件级提供中国国家标准二级汉字库，并且包括0-9区码图形字符，应支持相应的用于屏幕显示的24x24汉字字模库。同时，应提供汉字生成工具，以便用户根据需要生成显示用的字模和打印用的字模。

- 网络系统

网络系统应采用成熟可靠软件，它管理各个工作站和就地控制单元相互之间的数据通信，保证它们的有效传送、不丢失。它支持双总线网络、自动监测网络总线和各个接点的工作状态，自动选择、协调各接点的工作和网络通信。通信协议建议采用TCP/IP。

3.7.3应用软件

应用软件的结构应具有灵活性，对各种功能采用模块式连接，当某一种功能运行不正常时，不应影响其它功能的运行。

3.8监控系统主要性能指标

3.8.1测量值指标

- 交流采样测量值误差 +0.2%  (I,U)   +0.5%(P,Q)

- 模数转换分辨率 16bit+1位符号位

- A/D转换器精度0.2％

- 电网频率测量误差 0.01Hz

- 功率因数：4位十进制有效数字

- 模拟量越死区传送整定最小值大于或等于0.1%（额定值），并逐点可调

3.8.2系统实时响应指标

- 控制命令从生成到输出的时间  1s

- 画面实时数据更新周期模拟量3s

- 画面实时数据更新周期开关量2s

- 主机数据库刷新周期： 1s

- 画面整幅调用响应时间：实时画面 1s  其他画面2s

- 画面实时数据刷新周期：1～10s，可调

- 模拟量越死区传送时间（至站控层）2s

- 状态量变位传送时间（至站控层）1s

- 遥测信息响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口） 3s

- 遥信变位响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口） 2s

- 遥控接受到远方调度中心控制命令至发到I/O卡件输出时间  1s

- SOE分辨率2ms（站控层）；1ms（间隔层测控装置）

- 打印报表输出周期：按需整定

- 双机切换到系统功能恢复正常时间10s

3.8.3事故追忆

- 事故前：1分钟，每帧间隔按全系统实时数据扫描周期

- 事故后：2分钟，每帧间隔按全系统实时数据扫描周期

- 追忆量：400个

3.8.4实时数据库容量

- 模拟量：3000点

- 开关量：5000点

- 遥控： 500点

- 虚拟量： 2000点

3.8.5历史数据库存储容量

- 历史曲线采样间隔：1～60S，可调

- 历史趋势曲线，日报，月报，年报存储时间2年

- 历史趋势曲线300条

3.8.6可靠性指标

- 系统可用率99.98%

- 遥控动作成功率 ＝ 100％

- 事故时遥信年正确动作率  99.8％

- 系统平均无故障时间MTBF20000小时

- 间隔控制层设备平均无故障时间MTBF40000小时(其中I/O模板平均故障间隔时间MTBF50000小时)

- 数据的完整性：出错的概率 10-14

- 系统的可维护MRT6小时

3.8.7监控系统时间与同步时钟系统标准时间的误差 1 ms

3.8.8 CPU负荷率

主机、各工作站和I/O测控单元等的CPU负荷率，在正常状态下应小于30%，在事故情况下应小于50%。

远动通信装置的CPU负荷率，在正常状态下应小于20%，在事故情况下应小于30%。

3.8.9网络的负荷率

网络的负荷率在正常状态下应小于20%,在事故状态下应小于30%（包括站控层网络和间隔层网络）。

3.8.10 I/O测控单元的性能指标

- 交流工频电量测量的输入要求

- 输入方式

交流电流输入：1A或5A

交流电压输入：100V(线电压)，100/ V(相电压)

频率：  50Hz

- 电流、电压测量误差：0.2%

有功功率、无功功率：0.5%

频率误差：         0.01Hz

- 越复限及刷新，死区值设定，死区范围0.2～0.5％可调。

- 交流采样计算的刷新周期1s

- 交流采样速率 >32bit/Hz

- 计算方式：快速傅立叶变换(FFT)，计算电流电压的有效值和各次谐波分量。

- 交流工频电量测量部件，交流采样周期和算法必须满足精度和同期要求，应至少满足谐波分量13次，20％幅度时的测量精度和周期要求。

- 输入回路：具有电气隔离电路，PT回路要经过快速小开关保护；CT端子具有短路压板并可串接测量仪器。

- 允许过量输入：

连续过量：1.2倍额定电流   24h

短期过量：2倍额定电流， 10s

20倍额定电流， 1s

- 谐波分量：3次～13次，20%幅度

- 软件及硬件滤波，不影响分辨时间和精度。

- 交流采样采用三相四线制(三元件法)

- 电气特性符合IEC688-2标准

- 功耗: 直流回路25W

交流电压回路0.5VA

交流电流回路0.8VA

- 非电气量直流输入测量

- 模拟量输入：4～20mA

- A/D转换器精度：0.2% ， 分辨率：12位

- 线性截距公式的编码转换功能

- 软件及硬件滤波，不影响分辨时间和精度。

- 死区值的设定：0.5%

- 开关量输入

- 输入方式

继电器空接点(常开或常闭)包括BCD码输入；

允许电压：110V DC,由I/O 测控单元提供；电源短路或断线时，应有就地报警并向主站发送报警信号。

要求光电隔离，隔离电压不小于2000V，软硬件滤波。

- 信号输入的滤波时间常数应保证在接点抖动(反跳或震动)，以及存在外部干扰情  况下不误发讯。

- 所有开关量输入均应有LED状态指示显示。

- SOE分辨率： 2ms

- 开关量输出

- 接点方式：空接点(常开)

触点断开能力：

直流： 在125V直流电压下的长期允许通过电流不小于5A,在125V直流具有电感负荷的直流电路(T<40ms)中的断开容量不小于50W。

交流： 220V AC  5A(连续)。

- 控制输出继电器接点闭合自保持时间：20～100ms(可调)

3.8.13测控单元屏上的显示和操作

- 主接线状态显示：本串电气单元的断路器，隔离开关等的状态信号。

- 数字显示：本串电气单元的各相电流、电压，三相有功、无功等。

- 紧急操作按键/手柄：远方/就地操作选择，一对一断路器操作的分/合选择，执行操作。

3.9  I/O测控单元信息量统计表

| 测点类型 | 交流量 | 开关量 | 脉冲量 | 直流量 | 直流量 | 开关量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输入 | 输入 | 输入 | 输入 | 输出 | 输出 |  |
|  | AI | DI | PI | AI | AO | DO |  |
| 750kV边断路器（2台主变） | 15*2 | 120*2 |  |  |  | 25*2 | 主变边断路器测控柜内设2台测控装置 |
| 750kV中断路器（3台） | 10*3 | 90*3 |  |  |  | 20*3 |  |
| 750kV边断路器（2回出线+高压抗电） | 15*4 | 120*4 |  |  |  | 25*4 | 线路边断路器测控柜内设2台测控装置 |
| 750kV母设及公用测控（共2个） | 3*2 | 120*2 |  | 16*2 |  | 10*2 |  |
| 110kV断路器（1台起备变） | 10 | 60 |  |  |  | 20 | 起备变110kV断路器测控柜内设2台测控装置 |
| 机组测控（共2个，采集） | 10*2 | 96*2 |  | 18*2 |  |  |  |
| AGC测控（共2个，控制） |  |  |  | 8*2 | 5*2 | 8*2 |  |

断路器控制输出量应每点经重动继电器输出3个开关量.

隔离开关的控制输出其中部分为电平量输出，部分为脉冲输出，在设计联络会确定。

I/O点数量为暂定，最终数量将根据工程实际需要在设计联络会确定。

3.10  升压站输出模拟量及计算量表

| 序号 | 电气单元名称 | 输出交流量 | 要求计算模拟量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 750kV线路 | A、B、C相电流 UAB ,UBC ,UCA 电压 | A、B、C相电流，A相电压，有功、无功功率，功率因数，双向有功 |
| 2 | 主变750kV侧 | A、B、C相电流 UAB ,UBC ,UCA 电压 | A、B、C相电流，A相电压，有功、无功功率，功率因数，双向有功 |
| 3 | 750kV断路器 | A相电流 | A相电流 |
| 4 | 750kV母线 | UA | A相电压，母线频率 |
| 5 | 高压起备变110kV侧 | A、B、C相电流 UAB ,UBC ,UCA 电压 | A、B、C相电流，有功功率 |

注：1、表中各量仅为各电气单元二次侧输出量，各电气单元需配置足够的输入交流量，以满足各电气单元计算模拟量要求。

2、各750kV断路器和110kV断路器所在电气单元I/O单元应满足同期功能要求。

3.11 通讯接口分类表

| 通过网关工作站 | SIS |
| --- | --- |
| 通过远动通信装置 | 西北网调 |
|  | 甘肃省调 |
|  | 地调 |
|  | AVC装置 |
|  | 数据网接入设备 |
| 专用信息管理机 | 线路保护信息管理子站 |
|  | 电能量计量系统 |
|  | A组110V直流系统 |
|  | B组110V直流系统 |
|  | A组-48V直流系统 |
|  | B组-48V直流系统 |
|  | A组UPS系统 |
|  | B组UPS系统 |
|  | 750、110kV SF6气体泄漏在线监测和报警装置 |

3.12电度表屏

3.12.1 基本要求

(1)电能表应具备双网口， 与ERTU组双网。电能表应具有校时功能，并提供工具支持现场手动校时。电度表选用高精度全电子多功能电能表。关口表与采集器需满足国网甘肃省电力公司现货交易要求。投标人负责提供各电度表屏与电能量采集终端组网通讯所需的通讯光缆、光纤接线盒、同轴电缆、尾缆、网线等附件。多功能电度表品牌选用红相、仪斯卡、埃尔斯特或相当于。

(2)电能表类型为三相四线装置、六线接线多功能电能表；

(3)电能表精度为有功0.2s级，无功1.0级；

(4)输入电压：PT二次电压3*57.7/100V，50Hz；输入电流：CT二次额定电流1A/5A。

(5)支持IEC61107电表规约。

(6)具有测量双方向有功和四象限无功电能量功能；

(7)具有2组独立负荷曲线，每组负荷曲线至少可设置20通道，积分周期1至30分钟可设置。负荷曲线容量不小于4M。

(8)至少可设置4个费率寄存器，10个时段。

(9)电量冻结周期不少于15个。

(10)电能表可编程，以便对应不同一次侧电流、电压参数。

(11)通信接口模块化设计，使通信系统和测量系统完全独立，可方便通信系统升级。具有2个以太网口2个RS485接口（4个独立通信口）和4路脉冲输出方式；

(12)具有失电、失压记录功能；

(13)具有当地窗口显示功能，显示位数不少于8位。

(14)电能表由三相电压供电时，若只有任一相电压，关口电能表的数据处理和通信部分能正常工作，内部三相电压完全失压后，能立即切换到外接辅助电源。辅助工作电源：50至230V交流或直流。

(15)电能表可通过软件设置供电电源优先级，可选择PT电源优先还是辅助电源优先。

(16)电能表应能自动对数据保存，掉电后数据不丢失。

(17)实时电流、电压、频率、功率因数、相角测量，实现电能质量监测

(18)电能表应具备铅封，以防止非法修改参数。

(19)电能表应具有不同费率时段记录最大需量的功能，积分周期可以选择5、10、15、30、60分钟，具有连续保存12个月每月最大需量的功能。

(20)事件记录不能用软件清除

(21)电能表具有基波、谐波电能量分别计量功能。能分别显示总的和分时段的基波、谐波电能量，并可手动或自动冻结，自动冻结的周期及时刻可设置，可保存至少15个冻结值。基波、谐波电能量可分别存为负荷曲线供采集器采集。存储周期可设置。LED脉冲输出可用于全波、基波、谐波的精度检测。

(22) 通信交换机要求见下表

| 管理接口 | 任一业务接口或RS232口 |
| --- | --- |
| 固定业务接口 | 2光口+16(电口) 1000/100/10M自适应 |
| Console口 | 1*(RS232 RJ45) |
| 网络协议 | 支持IGMP Snooping、TFTP、HTTP、Telnet等 |
| 交换机高级功能 | 支持基于IP、MAC的端口安全；支持基于VLAN的管理限制；支持SNMP日志记录；支持管理地址冲突检测、地址重学习检测、信号触点、设备状 态指示、双工不匹配检测、冷启自检、切换转储；支持环网保护，自愈保护时间≤20ms ；支持SNMP网管，RSTP STP生成树协议，支持网络风暴抑制功能， 支持环网协议，支持VLAN，支持端口镜像功能。支持瞬间环网冗 余保护，瞬间自愈时间小于20ms； 无风扇，宽温、宽压设计； 支持端口聚合（Trunking）功能，允许在网络节点之间建立多链 路冗余通道； 掉电报警(IPA)功能；支持基于端口和Tag的VLAN划分、支持QinQ 协议；密码保护：管理操作都必须通过用户名和密码验证；SNMP v3报文加密：通过对数据进行鉴别和加密，确保数据从合法数据源发 出以及机密性和不被篡改；支持基于SNMP，Web、Telnet和Console等多种方式的管理，支持开放的OPC 接口； 支持静态路由，BGP OSFP三层路由； 采用优质防雷器件，防雷击，可抗感应高压，防浪涌等。 |

3.12.2 电度表屏组屏方案

2面机组电度表屏，每面含发电机1只、厂变1只、励磁变1只，共3只电度表。每面预留6只三相四线装置六线接线电度表接线及接线盒。1面关口电度表屏内含主变高压侧4只（由投标人提供）、起备变2只（由国网供电公司提供），并预留3只三相四线装置六线接线电度表接线及接线盒。1面线路电度表屏内金武换流站750kV 高抗一、出线一、高抗二、出线二各1只电度表，共4只电度表，并预留5只三相四线装置六线接线电度表接线及接线盒。电度表屏尺寸800X600X2260。因现阶段本项目关口点未审定，电度表组屏方式为暂定，以施工图阶段为准。投标人需提供由法定授权计量检定机构出具的检定报告及检定合格证。

3.13 时间同步系统

本工程全厂设计一套全厂时钟对时系统，含1套网控主时钟，布置在网控继电器室，2套机组时钟分屏，布置在机组继电器室，用于两台机组的对时系统。

扩展系统：2套

联接方式：主时钟与扩展柜采用光纤，其它采用485/232五类屏蔽线方式。

设备安装形式：无屏蔽、无防静电措施的房间内

3.13.1 工作范围

投标人的工作范围包括时钟接收装置及对时系统，并进行现场安装、设备启动和投运现场验收等技术服务。

3.13.2 投标人的职责

投标人的职责将包括下列内容，但不仅仅限于此内容。

提供一套符合本技术规范书要求的时间同步对时系统。

主动与需要对时接口的设备厂商联系，获取与其他设备之间连接的接口要求，并负责连通，并整理统计接口清单。

提供系统结构配置图和对时信号接线图。

提供系统内以及全厂所有需对时设备的连接光缆（采用铠装光缆）、电缆、特殊电缆，预制电缆，对时信号双侧接口设备盒元器件、连接附件、电源插座等。并负责开列相关的清册。

负责与所有需对时设备的相关接线、调试等。

负责参加举行的设计联络会。

负责提供工厂验收试验（FAT）和现场验收试验（SAT）的大纲，并经招标人确认。

负责工厂验收试验（FAT）。

参加并指导现场验收试验（SAT）。

负责供货范围内设备的投运、试验验收、试运行和保修期内的故障排除。

负责供货范围内所有设备的包装运输。

提供供货范围内所有设备的技术文件、参考资料、图纸和手册。

提供调试时需要的专用工具和试验仪器仪表。

3.13.3时钟同步系统功能

时钟同步系统的主要功能就是为全厂用时设备提供统一的时间基准，如计算机监控系统、保护装置、故障录波器、DCS系统及各PLC系统等。

750kV网络继电器室每台主时钟授时终端采用单授时源“双北斗”模式，且仅用北斗，不能接收和处理GPS等其他卫星导航系统信号。

1、2号机电气继电器室分别各安装一面时钟扩展柜，各扩展柜与主时钟相连，接收主时钟发送的基准时间。1、2号机电气继电器室至750kV继电器室距离约为400米。

3.13.4 全站同步时间同步系统技术参数和性能要求

全站同步时间同步系统设备选用中元华电、北京四方、南瑞继保或相当于品牌产品。

3.13.4.1 应遵循的主要现行标准

除非另作特别规定，所有合同设备，包括投标人从他处获得的全部设备或附件，都必须满足最新版本的IEC标准和国际单位制。但投标人也可以提请同意采用技术上等效满足原产国国家标准的设备和材料，供招标人确认。标准和规范仅规定了最低要求，只要投标人认为有必要且经招标人认可，即可超越这些标准，采用更好、更经济的设计和材料，使投标人的设备持续稳定地运行。

除上述标准以外，投标人还应符合招标人国家、地方和行业的有关规定和相关的标准。

投标人提供的设备和服务应满足招标人国家和行业标准。

如标准、规范与本规范书的技术规范有明显的冲突，则投标人应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知招标人，并经招标人确认后，才能进行设备制造。

3. 13.4.2技术要求总则

（1）配置的时间同步系统标准时间同步系统主要用于满足电厂内需要标准时间的计算机监控系统、保护装置（暂按IEC61850规约）、故障录波器及DCS系统、SIS系统、全厂辅网系统、远动系统、保护信息子站、电能采集系统等的时间同步接口，投标人还应考虑预留对时接口。因许多设备暂未招标，故以下接口形式及接口数量均为预估，最终因以招标后的实际接口形式和数量为准，现场发生变化时不引起商务变化：使电厂内各设备具有统一的时间基准。

（2）同步时钟系统需满足《电力系统治安反恐防范要求第2部分：火力发电企业》（GA1800.2-2021）关于卫星信号防干扰的要求（6.13条），相关功能应具备检测报告。同步时钟系统本身应通过中国电科院“四统一、四规范”检测。

（3）共配置两台主时钟，每台主时钟应能接受北斗星授时信号。正常情况下，主时钟的时间信号以北斗授时信号为准；当某一台主时钟发生故障时，该主时钟能自动切换到另一备用时钟。时钟同步系统由主时钟单元和从时钟（扩展）单元组成，主时钟单元配两台时钟，一主一备，互为冗余，且具备自动切换功能，两台主时钟均可接收北斗时钟源输入。主从单元之间的时标信号连接采用双光纤连接，确保从时钟单元时间基准信号的稳定性。主时钟单元和从时钟（扩展）单元均支持内部守时模块，并可通过网络化管理软件进行参数配置和功能管理。

（4）时间保持单元的切换：

主时钟内部应具备时间保持单元，当接收到外部时间基准信号时，主时钟被外部基准信号同步；当接收不到外部时间基准信号时，保持一定的走时准确度，使输出的时间同步信号仍能保证一定的准确度。

标准时间同步钟本体的时间保持单元的时钟准确度应优于7×10-8 （1分钟4.2μs）。

扩展装置的内部应具备时间保持单元，当接收到外部时间基准信号时，被外部基准信号同步；当接收不到外部时间基准信号时，保持一定的走时准确度，使输出的时间同步信号仍能保证一定的准确度。

扩展装置的时间保持单元的时钟准确度应优于7×10-8（1分钟4.2μs）。

当外部时间基准信号从消失到恢复时，主时钟应自动切换到正常状态工作，切换时间应小于0.5s。切换时主时钟输出的时间同步信号不得出错：时间报文不得有错码，脉冲码不得多发或少发。

当外部时间基准信号从消失到恢复时，扩展装置应自动切换到正常状态工作，切换时间应小于0.5s。切换时主时钟输出的时间同步信号不得出错：时间报文不得有错码，脉冲码不得多发或少发。

（5）应具有时间信号扩展功能，以满足用户不同要求方便地扩展时间信号的输出数量。

（6）输出的时间信号应满足秒(1PPS)、分(1PPM)、时(1PPH)、天(1PPD)、IRIG-B（DC）时码、IRIG-B（AC）时码以及串行口等方式。

（7）应具有工作状态指示和告警信号输出功能。

①工作状态指示

主时钟面板上应有下列工作状态指示：

电源正常指示。

外部时间基准信号锁定（接收外部时间基准信号正常），指示用于同步的外部时间基准信号是时间同步卫星信号还是IRIG-B（DC）时码。

1PPS时间信号输出。

扩展装置的面板上应有下列工作状态指示：

电源正常指示。

所接收的外部时间基准信号是否正常。指示所锁定的外部时间基准信号通道。

1PPS时间信号输出。

②告警输出

主时钟应有下列告警信号输出：

电源中断。

外部时间基准信号消失，应有2路告警输出，分别针对时间同步卫星信号消失和IRIG-B（DC）时码消失。

设备自检出错。

扩展装置应有下列告警输出：

电源中断。

外部时间基准信号消失,应有2路告警输出，分别针对IRIG-B(DC)输入1信号消失和IRIG-B（DC）输入2信号消失。

设备自检出错。

告警信号的电接口类型为继电器空接点（工作电压为250V）。

（8）应有时间显示功能，显示年、月、日、时、分、秒。

（9）采用两路直流电源或两路UPS电源供电，电源能可靠切换,任何一路电源消失，主时钟及信号扩展装置仍保持正常工作。

（10）可靠性：

①防震：

主时钟和扩展设备的结构和包装应保证正常运输中受震后仍能正常工作。

②平均无故障间隔时间（MTBF）：在正常使用条件下应不小于50000h。正常使用条件下无须维护。

（11）可维修性

采用更换损坏部件维修的办法，主时钟和扩展装置的平均维修时间（MTTR）不大于30min。

（12）安全性

主时钟和扩展装置的各种输入、输出接口均应相互在电气上隔离，以减少电磁干扰对时间信号与各被同步设备的影响。

主时钟和扩展装置的各种输入、输出接口发生短暂（持续时间≤5min）短路或接地时，不应给设备带来永久性损伤。

时间同步系统装置要求考虑防雷设计，根据现场情况厂家应该考虑时间同步系统外接防雷装置。

（13）技术参数要求

①接收频率：1575.42MHz。

②接收灵敏度：捕获〈-130dBm，跟踪〈-130dBm

③同时跟踪：正常状态下可同时跟踪8~12颗同步系统卫星；

装置冷起动时不小于4颗卫星；

装置热起动时不小于1颗卫星。

④捕获时间：装置冷起动时小于20min，装置热起动时小于2min。

⑤内部的时钟准确度优于7*10-8。

⑥尺寸为标准的N*U工业机箱。

⑦电源:

交流输入电压：220V±20；频率50Hz±1Hz。

直流输入电压：110V±20

⑧功耗：〈15W。

⑨天线馈线长度≥60米。

⑩时间同步系统装置增加天脉冲对时信号，以用于对所有测控装置的对时，并在750kV升压站计算机监控系统后台显示对时记录。

（14）全厂需对时的计算机监控系统有（暂定）：

1）信息系统，全厂共1套，经SNMP（暂定）协议进行时间同步。

2）DCS系统，主机布置在主厂房DCS电子设备间，直接与电气主时钟完成时间同步:需要一路IRIG-B(DC)对时信号，另外预留一路IRIG-B(DC)对时信号。

数字仪表墙：需要1路IRIG-B(DC)对时信号，预留一路NTP接口信号。

3）网络计算机监控系统，全厂共1套。主机2路IRIG-B(DC)对时信号；站控层系统测控装置10路IRIG-B(DC)对时信号；站控层机组测控装置4路IRIG-B(DC)对时信号。

4）机组直流系统，每机组3套，全厂共6套。6路IRIG-B(DC)对时信号；

5）机组UPS系统，每机组2套，全厂共4套。4路IRIG-B(DC)对时信号；

6）机组快切装置，每机组2套，全厂共4套。4路IRIG-B(DC)对时信号；

7）公用快切装置，全厂共1套。1路IRIG-B(DC)对时信号；

8）机组同期装置，每机组1套，全厂共2套。2路IRIG-B(DC)对时信号；

9）汽轮机控制系统DEH：1路IRIG-B(DC)对时信号。

10）保护装置对时预估如下：

a）发变组保护装置，每机组2套电量保护和1套非电量保护，全厂共2台机组。对每1套保护需独立提供对时信号。布置分别在#1、#2电气继电器室；

b）起备变保护装置，全厂共2套电量保护和1套非电量保护，对每1套保护需独立提供对时信号。布置在#1电气继电器室；

c）发变组故障录波装置，每机组1套，全厂共2台机组，对每1套装置需独立提供对时信号。分别布置在#1、#2电气继电器室；

d）110kV线路保护装置屏，1面屏，对每面屏保护需独立提供对时信号，布置在网络继电器室；

e）750kV线路（一）（二）保护装置屏，4面屏，对每面屏保护需独立提供对时信号，布置在网络继电器室；

f）750kV断路器保护屏，6面屏，对每个屏保护装置需独立提供对时信号，布置在网络继电器室；

g）750kV母线保护屏，4面屏，对每面屏保护需独立提供对时信号，布置在网络继电器室；

H） 750kV故障录波装置和行波测距装置，全厂共1套，布置在网络继电器室；

i）保护及故障录波信息子站主机，全厂共1套。布置在网络继电器室；

j）电能量采集屏，全厂共1套，布置在网络继电器室；

k）远动装置，全厂共2套，布置在网络继电器室；

l）二次系统安全防护屏，全厂共2套，布置在网络继电器室；

m）数据网接入设备，全厂共2套，布置在网络继电器室；

n）关口点计量表屏，全厂共1套，布置在网络继电器室；

o）网络监控系统间隔层测控屏，全厂共9面，布置在机组电气继电器室和网络继电器室；

p）网络直流系统，全厂共2套，布置在网络继电器室；

q）事故总测控装置屏：全厂1套

r）对功角监测装置的对时要求，如下：

aa）锁星正常情况下，对时信号精度应优于±1us；锁星异常情况下，时钟系统应能继续维持对时信号输出，时间准确度应优于0.92μs /min（55μs /h）。

bb）使用IRIG-B(DC)对时码，统一对时系统的IRIG-B定义必须与标准<<IEEE-C37.118标准>>定义严格保持一致。

cc）对时接口统一采用光纤接口，多模，820nm，ST接口。

dd）根据现场要求，需要时钟同步厂家装置提供8口光输出。

3.14 机柜的技术要求

3.14.1机柜及所有安装在柜内的成套设备或单个组件，应保证有足够的机械强度以及在指定环境条件下满足本技术规范对电气性能的要求，柜上设备应采用嵌入式或插件式安装和背后接线。投标人应对内部接线的正确性全面负责，并对所供应设备的特性和功能全面负责。

3.14.2机柜应符合IP42的要求。柜板材为镀锌钢板，厚度不小于2.0mm；柜内交、直流，强、弱电，正、负极电源与普通端子要分开最少要隔开一个空端子。

3.14.3为方便招标人使用和维护设备，应利用标准化元件和组件。

3.14.4机柜应前后开门，前门上应有玻璃窗，可监视内部的设备，门在开闭时，不应造成监控装置误动作。后门采用双开门。门板材料为镀锌钢板，厚度不小于1.5mm。

3.14.5整块柜应有足够强度，运输过程应有加固，并应提供监控柜说明书，保证在起吊、运输、存放和安装时的安全，柜底部应有安装孔。

3.14.6机柜及其中设备应能适用于地震地区。

3.14.7机柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

3.14.8机柜内应有适当的照明灯，电源电压是交流220V，并配置检修多用分接电源插座。

3.14.9每块屏柜应装有 2 根截面不小于 100mm2 的铜接地母线。一根接地母线不安装绝缘子，与屏直接相连接，用于一次接地，保护装置的外壳接地接于此母排。另一根安装绝缘子，通过绝缘子固定在屏柜上，用于外部二次电缆的屏蔽层接地，接地母线应配齐相应的螺栓、螺帽。监控柜应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。所有柜上的接地线与接地母线的连接至少用两个螺丝。

3.14.10机柜应能上下进出电缆。

3.14.11电压和电流互感器的中性点仅在引入柜内的端子排上接地，且每组次级中性点只能有一个接地点。

3.14.12柜内I/O测控单元的输入、输出均接至端子排。柜内设备的安排及端子排的布置，应保证各套装置的独立性，在一套装置检修时不影响其他任何一套装置的正常运行。

3.14.13柜中内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的交联聚乙烯绝缘铜线，一般控制导线应不小于1.5mm2，PT及断路器跳闸及合闸等控制回路的控制导线不应小于2.5mm2，CT回路的控制导线不应小于4mm2。

3.14.14导线应无损伤，导线的端头应采用压紧型联接件。投标人应提供走线槽，以便于固定电缆及端子排的接线。接到端子排上的导线应该有标志条和标志套管标明。

3.14.15端子排应保证足够的绝缘水平，端子排应该分段，端子排应至少有10%备用端子，且可在必要时再增加，外部接入的一根电缆中所有导线应接于靠近的端子上。端子排离门应有一段距离，端子排底部距地面高度应60cm。采用凤凰端子。

所有二次端子选用凤凰阻燃压接型端子，额定值为1000V、10A。电流回路应采用专用的URTK/S型端子，PT二次电压回路应采用专用的URTK/S-BEN10型端子。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。CT和PT的二次回路应提供标准的试验端子并具有隔离板，便于断开或短接装置的输入与输出回路。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应至少留有20%的备用端子。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。

每个端子上一般只能接一根导线。断路器的跳闸及合闸回路以及正、负直流电源不能接在相邻的端子上。

所有端子的额定值为10A，1000V；电流端子应允许接10mm2的电缆导线。普通控制信号端子允许接4 mm2的电缆导线，柜内电源所接端子允许接6 mm2的电缆导线。

端子排前应保留足够空间，便于电缆连接。

3.14.16CT或PT输入线应通过电流、电压试验部件接入监控装置，并采用便于电流回路测试的端子，以便对装置进行隔离和试验，对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除其出口回路。

3.14.17直流电源应采用双极直流型快速小开关，并具有合适的断流能力和指示器。

3.14.18机柜的内部和外部必须清洁，应清除内部所有杂物及内外一切污迹。

3.14.19机柜的所有表面应该清洗过，刷一层底漆和二道罩漆，投标人应保证柜内外油漆过的表面在运输、储藏和正常运行时的防腐蚀性能。

3.14.20机柜及其上的装置(包括继电器、控制开关、控制回路的熔丝、开关及其他独立设备)都应有标签框，以便于清楚的识别，外壳可移动的设备，在设备本体上也要有同样的识别标记。

3.14.21对于那些必须按制造厂的规定才能运行更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

3.14.22柜的外形尺寸：2260×800×600(高×宽×深)。柜内设备不应影响柜的前后门的正常开关。屏柜色标浅灰RAL 7035。

- 投标人提供的系统和硬件设备技术参数

系统指标应至少包括下列各项：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 投标人提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交流采样测量值误差 |  | +0.2%(I,U)，+0.5%(P,Q) |  | 测量值指标 |
|  | 模数转换分辨率 | 符号位 | 16bit+1位 |  | 测量值指标 |
|  | 电网频率测量误差 | Hz | 0.01 |  | 测量值指标 |
|  | 交流采样速率 | bit/Hz | >32 |  | 测量值指标 |
|  | 控制命令从生成到输出的时间 | s | 1 |  | 系统实时响应指标 |
|  | 画面实时数据更新周期模拟量 | s | 3 |  | 系统实时响应指标 |
|  | 画面实时数据更新周期开关量 | s | 2 |  | 系统实时响应指标 |
|  | 主机数据库刷新周期： | s | 1 |  | 系统实时响应指标 |
|  | 画面整幅调用响应时间：实时画面 | s | 1 |  | 系统实时响应指标 |
|  | 画面整幅调用响应时间：其他画面 | s | 2 |  | 系统实时响应指标 |
|  | 画面实时数据刷新周期 | s | 1～10，可调 |  | 系统实时响应指标 |
|  | 遥测信息响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口） | s | 3 |  | 系统实时响应指标 |
|  | 遥信变换响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口） | s | 2 |  | 系统实时响应指标 |
|  | 遥控接受到远方调度中心AGC命令至发到I/O卡件输出时间 | s | 1 |  | 系统实时响应指标 |
|  | SOE分辨率 | ms | 2（站控层）； 1（间隔层测控装置） |  | 系统实时响应指标 |
|  | 事故前：1分钟 |  | 每帧间隔按全系统实时数据扫描周期 |  | 事故追忆 |
|  | 事故后：2分钟 |  | 每帧间隔按全系统实时数据扫描周期 |  | 事故追忆 |
|  | 追忆量 | 个 | 400 |  | 事故追忆 |
|  | 模拟量 | 点 | 3000 |  | 实时数据库容量 |
|  | 开关量 | 点 | 5000 |  | 实时数据库容量 |
|  | 遥控 | 点 | 500 |  | 实时数据库容量 |
|  | 虚拟量 | 点 | 2000 |  | 实时数据库容量 |
|  | 历史曲线采样间隔 | S | 1～60，可调 |  | 历史数据库存储容量 |
|  | 历史趋势曲线，日报，月报，年报存储时间 | 年 | 2 |  | 历史数据库存储容量 |
|  | 历史趋势曲线 | 条 | 300 |  | 历史数据库存储容量 |
|  | 系统可用率 | % | 99.98 |  | 可靠性指标 |
|  | 遥控操作正确率 | ％ | 100 |  | 可靠性指标 |
|  | 事故时遥信年正确动作率 | ％ | 99.8 |  | 可靠性指标 |
|  | 系统平均无故障时间MTBF | 小时 | 20000 |  | 可靠性指标 |
|  | 间隔控制层设备平均无故障时间MTBF | 小时 | 40000 |  | 可靠性指标 |
|  | 监控系统时间与同步时钟系统标准时间的误差 | ms | 1 |  |  |
|  | 主机的CPU负荷率 | % | ＜30 |  | 正常运行CPU负荷率 |
|  | 远动通信装置的CPU负荷率 | % | ＜20 |  | 正常运行CPU负荷率 |
|  | MGC PC机的CPU负荷率 | % | ＜30 |  | 正常运行CPU负荷率 |
|  | 网关 PC机的CPU负荷率 | % | ＜30 |  | 正常运行CPU负荷率 |
|  | 操作员站CPU负荷率 | % | ＜30 |  | 正常运行CPU负荷率 |
|  | 工程师站CPU负荷率 | % | ＜30 |  | 正常运行CPU负荷率 |
|  | 主机的CPU负荷率 | % | ＜50 |  | 事故运行CPU负荷率 |
|  | 远动通信装置的CPU负荷率 | % | ＜30 |  | 事故运行CPU负荷率 |
|  | MGC PC机的CPU负荷率 | % | ＜50 |  | 事故运行CPU负荷率 |
|  | 网关 PC机的CPU负荷率 | % | ＜50 |  | 事故运行CPU负荷率 |
|  | 操作员站CPU负荷率 | % | ＜50 |  | 事故运行CPU负荷率 |
|  | 工程师站CPU负荷率 | % | ＜50 |  | 事故运行CPU负荷率 |
|  | 网络的负荷率 | % | 正常＜20，事故＜30 |  |  |
|  | 电流测量误差 | % | 0.2 |  | I/O测控单元的性能指标 |
|  | 电压测量误差 | % | 0.2 |  | I/O测控单元的性能指标 |
|  | 有功功率测量误差 | % | 0.5 |  | I/O测控单元的性能指标 |
|  | 无功功率测量误差 | % | 0.5 |  | I/O测控单元的性能指标 |
|  | 频率误差 | Hz | 0.01 |  | I/O测控单元的性能指标 |
|  | 交流采样计算的刷新周期 | s | 1s |  | I/O测控单元的性能指标 |
|  | 生产厂家 |  | 浪潮、曙光、联想或相当于品牌 |  | 主机 |
|  | CPU类型 |  | 字长64位 |  | 主机 |
|  | CPU主频 | GHz | 大于2.53 |  | 主机 |
|  | RAM容量 | GB | ≥16 |  | 主机 |
|  | 硬盘容量 | GB | ≥500 |  | 主机 |
|  | 操作系统 |  | 国产安全操作系统 |  | 主机 |
|  | LCD尺寸 |  |  |  | 主机 |
|  | LCD生产厂家 |  |  |  | 主机 |
|  | LCD分辨率 |  | 不低于1680x1050@85Hz |  | 主机 |
|  | LCD刷新频率 | ms | 6 |  | 主机 |
|  | 生产厂家 |  | 浪潮、曙光、联想或相当于品牌 |  | 操作员站 |
|  | CPU类型 |  | ≥64位 |  | 操作员站 |
|  | CPU主频 | GHz | ≥2.53四核 |  | 操作员站 |
|  | RAM容量 | GB | ≥4 DDR3 |  | 操作员站 |
|  | 硬盘容量 | GB | ≥500 |  | 操作员站 |
|  | 操作系统 |  | 国产安全操作系统 |  | 操作员站 |
|  | LCD尺寸 |  |  |  | 操作员站 |
|  | LCD生产厂家 |  |  |  | 操作员站 |
|  | LCD分辨率 |  | 不低于1680x1050@85Hz |  | 操作员站 |
|  | LCD刷新频率 | ms | 6 |  | 操作员站 |
|  | 生产厂家 |  | 浪潮、曙光、联想或相当于品牌 |  | 工程师站 |
|  | CPU类型 |  | ≥64位 |  | 工程师站 |
|  | CPU主频 | GHz | ≥2.53四核 |  | 工程师站 |
|  | RAM容量 | GB | ≥4 DDR3 |  | 工程师站 |
|  | 硬盘容量 | GB | ≥500 |  | 工程师站 |
|  | 操作系统 |  | 国产安全操作系统 |  | 工程师站 |
|  | LCD尺寸 |  |  |  | 工程师站 |
|  | LCD生产厂家 |  |  |  | 工程师站 |
|  | LCD分辨率 |  | 不低于1680x1050@85Hz |  | 工程师站 |
|  | LCD刷新频率 | ms | 6 |  | 工程师站 |
|  | 生产厂家 |  |  |  | 远动通信装置 |
|  | CPU类型 | 位 | 32 |  | 远动通信装置 |
|  | CPU频率 | MHz | 主频>600 |  | 远动通信装置 |
|  | 存储容量： |  |  |  | 远动通信装置 |
|  | RAM容量 | GB | ≥4，DDR3 |  | 远动通信装置 |

5   质量保证

5.1  投标人应提供产品合格证，对于订购的新产品除满足本技术规范书外，投标人还应提供产品的鉴定证书及产品合格证。进口元器件及材料提供原产地证明、报关单。

5.2  投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标人的外购件在内）均应符合技术规范书的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

5.3  投标人应遵守本技术规范书中各条款和工作项目的ISO9001GB/T1900质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

5.4 在正常的使用工作环境下，整体产品使用寿命为不小于30年。

5.5  投标人所供设备质保期应为本工程两台机组均通过168小时试运行后1年。在整个质保期内，非人为因素造成的设备损坏，应由投标人及时免费更换，并且根据因此而造成的经济损失大小承担一定的经济责任。

6	清洁、油漆、铭牌、包装、装卸、运输与储存

6.1	在合同设备任何部分交付运输前，投标人应按照规定和本附件所述的要求，对所要交付的该部分合同设备进行包装，该包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。设备包装时应有防护措施，以便在运输保管中起防腐作用。

6.2	投标人应保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标人要在设备的设计结构上予以解决。

6.3	投标人提供的电气设备必须严格包装，包装应能保证合同设备在现场的保管与维护，包括在合理时间内有效的防潮、抗氧化、耐海水、耐海风侵蚀的措施。对于可以进行露天堆放的合同设备，应能保证在合理时间内的露天堆放不会对合同设备造成损害。包装费包括在设备总价内。

6.4	如果国家有关包装的标准或规范、本附件所述的包装技术规范及合同设备承运人的包装要求之间不一致，则投标人应按照前述各项规范或要求中的最高要求对合同设备进行包装。

6.5	投标人应提交合同设备的包装技术规范及标准，包括但不限于包装示意图、包装材料材质与规格等，由招标人进行审查确认。资料文件中还应包括对合同设备包装过程中将采取的防潮、防锈、防腐蚀、抗震及充氮等措施的详细描述及承诺。

6.6	电控设备的包装与保管措施应满足露天堆放一个月的要求，其他设备的包装与保管措施应满足露天堆放六个月的要求。

6.7  产品包装、运输、储存应符合本合同的有关标准中有关条款规定。

6.8  铭牌用耐腐蚀材料制成，并应符合有关标准的要求。

6.9  外表油漆采用佐顿、阿克苏、式玛、天津关西品牌的油漆。

# 附件2供货范围

1 一般要求

1.1投标人需提供满足技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，包括计算机监控系统（含测控屏、AGC屏、网络柜、数据处理及远动通信设备，操作员站及工程师站等设备、事故总信号系统、微机五防系统、电度表屏、时间同步系统）设计、组态和现场调试。并达到本规范书所要求的性能指标。

1.2 本规范书规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

1.3 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足。

1.4 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供随机备品备件和3年运行所需的备品备件，并在投标书中给出具体清单。

1.6提供所供设备的进口件清单。

1.7 对规范书中未明确，但设备的选型不同可能引起价格大幅变动的，应在投标书的显要部分予以说明。

2  供货范围

2.1 供货范围

投标人应确保供货范围完整，以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。

下述供货范围为一套计算机监控系统（含测控屏、AGC屏、网络柜、数据处理及远动通信设备，操作员站及工程师站等设备、事故总信号系统、微机五防系统、电度表屏、时间同步系统）。投标人提供的电力网络计算机监控系统装置应包括以下供货范围（除有特别注明外），详见网络监控系统（NCS）供货范围表（不仅限于此），本表简化和空白的项目，由投标人在投标书中补充和细化。

2.2  备品备件

投标人应向招标人提供安装、调试、运行和维护所需的最低限度备品备件，按网络监控系统（NCS）供货范围表格式要求提供详细的备品备件清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

2.2.1 投标人应保证备品备件长期稳定供货。

2.2.2当投标人决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标人，以便招标人增加这些设备的备品备件。投标人还应提供一份本次供货范围内的完整的一套备品(包括各种型号的采样板、电源板、继电器至少为各一套)、备件及消耗材料清单，该清单应分项列出单价和总价，以供招标人参考。

2.2.3 投标人应对所供计算机监控系统（含测控屏、AGC屏、网络柜、数据处理及远动通信设备，操作员站及工程师站等设备、事故总信号系统、微机五防系统、电度表屏、时间同步系统）进行在线联调、现场可利用率测试以及三年运行和维护所必需的备品备件提出建议和报价。

2.2.4投标人提供备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等。

2.2.5 所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前都应进行测试，以保证在计算机监控系统中正常运行。

2.2.6 性能验收完成之前损坏的模件或设备由投标人无偿提供，且不计入备品备件。

2.2.7 投标人应按每种I/O模块10%的量来备备品备件。

2.3专用工具：

投标人应向招标人提供必要的专用工具，按网络监控系统（NCS）供货范围表格式要求提供详细的专用工具清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

除专用工具外，投标人还应向招标人提供一份推荐的维修测试及调试人员必备的标准工具的清单。

2.4进口材料及进口件清单

投标人根据投标部件情况列出进口材料及进口件清单

网络监控系统（NCS）供货范围表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本体 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1 | 主计算机 | （要求两路电源进主机，任何一路电源中断不影响该主机的正常运行），配置满足招标文件要求 | 套 | 2 |  |  | 组屏安装， 2套组1面屏 |
| 1_2 | 操作员工作站 | 配音响装置，配置满足招标文件要求 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1_3 | 远动通信装置 | 配置满足招标文件要求 | 套 | 2 |  |  | 组屏安装， 2套组1面屏 |
| 1_4 | 工程师工作站 | 配置满足招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1_5 | 微机五防工作站 | 配置满足招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1_6 | 操作台及座椅 | 2工位 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1_7 | 网关工作站 | （要求两路电源进主机，任何一路电源中断不影响该主机的正常运行），配置满足招标文件要求 | 套 | 1 |  |  | 组屏安装， 组1面屏 |
| 1_8 | 信息管理机 | 配置满足招标文件要求 | 套 | 1 |  |  | 组屏安装， 组1面屏 |
| 1_9 | A3激光打印机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 1_10 | 宽行针式打印机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1_11 | 光纤网络设备、光缆及附件 | 至少包括： 以太网网络交换机：工业级，支持snmp V2及以上协议，可堆叠，双路直流供电；端口数量：24个/台，光口/电口数量满足工程实际需要；具有2个镜像口；通信速率：10～100Mbps自适应 网络光缆：4芯单模铠装光缆，长度满足工程要求。 | 套 | 1 |  |  | 长度参考3.2.4设备布置，数量满足工程需要 |
| 1_12 | I/O屏 | 配置满足招标文件要求 | 面 | _9__ |  |  | 用于升压站I/O点数量见条款3.9 |
| 1_13 | I/O屏 | 配置满足招标文件要求 | 面 | _2__ |  |  | 用于AGC与DCS接口及一次调频在线测试，I/O点数量见条款3.9 |
| 1_14 | 750 kV母线电压切换/并列装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1_15 | 系统软件（包括操作系统软件，网络管理软件，计算机通讯软件，支持软件，编辑软件，数据库软件，MMI软件，诊断软件等），应用软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1_16 | 接口软件（包括NCS与所有和它有通讯接口的接口软件） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1_17 | NCS电缆（包括预制电缆，特殊电缆，通讯电缆，光缆以及相关附件等） |  | 套 | 1 |  |  | 长度参考3.2.4设备布置，数量满足工程需要，工作内容包括光缆的熔接 |
| 1_18 | 一次调频在线测试功能及逻辑组态 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1_19 | 其它 |  |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 2 | 事故总信号系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2_1 | 事故总信号计算装置 | 嵌入式服务器，具备事故总逻辑运算功能，并能将计算结果上送远动RTU装置 | 台 | 2 |  |  | 双网双主 |
| 2_2 | 事故总信号计算软件 | 间隔事故信号计算软件，全厂事故总信号逻辑计算软件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2_3 | 辅助设备 | 网线、跳纤等，应满足现场组屏需要 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2_4 | 与远动服务器、测控装置的通信接口 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2_5 | 系统集成服务 | 编制方案、组织西北网调和省调审查 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2_6 | 柜体及附件 |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电度表屏 |  |  |  |  |  |  |
| 3_1 | #1机组电度表屏 | 2260*800*600 | 面 | 1 |  |  |  |
| (1) | 电度表 | 见电度表要求 | 台 | 3 |  |  | 双网口 |
| (2) | 交换机 | 100M网口8个，光口口8个，工业级，无风扇，使用电力工业权威机构检测合格的国产工业交换机 具备双电源模块，支持SNMP V2及以上协议 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3_2 | #2机组电度表屏 | 2260*800*600 | 面 | 1 |  |  |  |
| (1) | 电度表 | 见电度表要求 | 台 | 3 |  |  | 双网口 |
| (2) | 交换机 | 100M网口8个，光口口8个，工业级，无风扇，使用电力工业权威机构检测合格的国产工业交换机 具备双电源模块，支持SNMP V2及以上协议 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3_3 | 关口电度表屏 | 2260*800*600 | 面 | 1 |  |  |  |
| （1） | 电度表 | 见电度表要求 | 台 | 4 |  |  | 双网口 |
| 3_4 | 线路电度表屏 | 2260*800*600 | 面 | 1 |  |  |  |
| （1） | 电度表 | 见电度表要求 | 台 | 4 |  |  | 双网口 |
| 3_5 | 尾纤及空开机柜附件等 | 含电度表与电能量采集终端通讯所需的通讯光缆、光纤接线盒、同轴电缆、尾缆、网线等附件。 | 套 | 1 |  |  | 长度参考3.2.4设备布置，数量满足工程需要，工作内容包括光缆的熔接 |
| 4 | 时钟同步系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4_1 | 主时钟屏 | 柜体尺寸：2260*800*600mm | 面 | 1 |  |  |  |
| (1) | 主时钟 |  | 台 | 2 |  |  | 满足自主可控“四统一、 四规范”要求，双北斗信号、高精 度守时、双电源，对时接口按需 |
| (2) | 卫星信号防干扰装置 |  | 台 | 2 |  |  | 2 路卫星信号输入/输 出；满足 GA1800-2021 电力系统治 安反恐防范要求，已通过国网电科 院相关检测。含在天线和安装附件 内 |
| （3） | 专用防雷器 |  | 个 | 2 |  |  | 北斗天线配套 |
| （4） | 天线和安装附件 |  | 套 | 4 |  |  | 北斗卫星信号接收，含安装支架。 |
| （5） | 扩展时钟 |  | 台 | 2 |  |  | 满足自主可控“四统一、 四规范”要求，双北斗信号、高精 度守时、双电源，对时接口按需 |
| 4_2 | 扩展时钟屏 | 柜体尺寸：2260*800*600mm | 面 | 2 |  |  |  |
| （1） | 扩展时钟 |  | 台 | 2 |  |  | 满足自主可控“四统一、 四规范”要求，双北斗信号、高精 度守时、双电源，对时接口按需 |
| 4_3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 整套对时系统所需的电缆光缆及附件 |  | 套 | 1 |  |  | 长度参考3.2.4设备布置，满足工程需求。工作内容包括光缆的熔接 |
| 5 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 5_1 | 测控装置电源模块 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 5_2 | 测控装置DI模块 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 5_3 | 测控装置DO模块 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 5_4 | 测控装置AI模块 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 5_5 | 测控装置AO模块 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 5_6 | 网络交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5_7 | 测控装置CPU板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 5_8 | 事故总装置电源模块 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 5_9 | 电能量采集装置电源模块 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 三年随机备品备件（不计入总价） |  |  |  |  |  |  |
| 6_1 | 投标人填写 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 7_1 | 携带式维护终端及通讯数据连接线 |  | 台 | 1 |  |  | 包括维护软件包 |
| 7_2 | 电度表对时工具 |  | 套 | 1 |  |  | 工具选用杭州涵秀电子、成都登禄电力、海盐普源电力或相当于品牌 |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运保费 |  |  |  |  |  |  |

# 附件3技术资料和交付进度

1. 一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在合同签订后15天内，向招标人提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，业主方7套），另加2套电子文档（设计院和业主方各1套）。

1.8 合同签订后六个月投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标人12套），电子文件每台机组5套（设计院2套，招标人3套）。

1.9设备安装调试完毕后，投标人应提供6套（设计院1套，招标人5套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册18 套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备的KKS编码。

2. 资料提交的基本要求

2.1投标人随投标文件应提供的资料

投标人应在投标文件中提供与本规范书有关的设备特性指标、设计、制造的图纸、文件和说明(包括功能等)手册，其中包括标准部件、各种逻辑回路、继电器、选择开关、信号灯等的技术资料以备招标人查核，资料中还应包括各种设备的额定值数据、接点数量及其数据、各元件性能、功率消耗(包括交流及直流回路，正常及动作情况)和使用说明等，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。投标人应在报价书中提供偏差文件，逐条提出是否满足本规范书的各条款，还应提供控制逻辑和控制回路供确认。

应提供下列足以证明设备性能的技术数据和所需的技术资料，但不限于下列资料。

- 报价者应提供已设计和供货过的升压站计算机监控系统的供货业绩。

- 计算机监控系统的配置图。

- 监控屏和接口屏屏面布置图。

- 计算机监控系统设备布置图，表示计算机监控系统各设备的布置，说明各主要尺寸，并在进口件清单中汇总。

- 与用户设备的接口说明，所满足的通讯规约。

- 间隔级控制层和站级控制层之间的通讯方案。

- 所供设备对环境、电源、接地和其他的要求。

- 系统的防干扰措施。

- 所供设备适用的全部标准。

- 在正常情况下，设备的使用期限。

- 报价书中应按“供货清单”分项列明外购的设备和软件，并说明其维修服务的保障能力。

2.2 供确认和参考的图纸和资料

在合同生效后4周内，投标人应提供下列供确认和参考的资料和图纸(10套)，但不限于下列图纸：

- 各套装置的方框原理图及其说明，各套装置及其元件的原理接线及动作原理的说明。

- 设备内部接线及其说明。

- 计算机监控系统所有设备各硬件的功能说明书。

- 计算机监控系统及各种软件的原程序清单及说明书等。

- 屏柜基础安装图（包括预埋件）。

- 计算机监控系统配置图。

- 监控屏和接口屏屏面布置图及图例符号说明。

- 设备连接的端子排图包括与用户设备接口的端子排。

- 辅助继电器和选择开关使用导则。

- 计算机监控系统所有设备清单，包括设备型号、技术参数、性能数据及参数。

- 计算机监控系统及各种软件的流程图。

- 根据用户要求提供与线路保护管理机和电能量计量系统的通讯接口和规约、与调度控制中心远动通信的规约，投标人应提供接口配置和规约开发的技术规范。

- 计算机监控系统控制原理图，包括防误操作逻辑图和同期原理图等。

- 投标人认为必须提供的其它图纸和说明。

招标人对图纸的确认并不能解除投标人对图纸的完整性与准确性应负的责任，产品应符合合同规范书的规定。

2.3 最终图纸

投标人提供的文件和资料应能满足招标人进行系统维护和进一步开发的需要。投标人应提供最终图的AutoCAD图形文件软盘，以及这些图形文件在PC机上打开所需的其它相关软件或文件，提供的所有图形文件均应能被Auto CAD 14.0 for Windows版本支持且能拷贝。

投标人在最后一次设计联络会议结束后三周内，应提供下列供设计的最终图纸：

- 计算机监控系统各个部件的内部接线图和图例符号说明，其中应包括原理接线图及各印刷板元件接线图等。

- 监控屏和接口屏屏面布置图。

- 设备组装成屏后的内部接线图，包括屏内的端子排图及电缆编号。

- 已填上柜号和端子号的I/0清单。

- 控制开关、按钮、继电器等设备的接点图及说明。

- 屏的地脚螺丝安装图。

- 软件及软件使用的详细说明书。

- 投标人认为安装、调试、运行和维护所必须的其它图纸和说明书。

2.4 其它资料和说明书（20套）

- 投标人应提供给招标人装置投产前试验用的详细说明和技术要求，还应提供有关的重要设备和特殊试验仪器的使用说明书，投标人还应提供现有装置进行正常试验及运行维护、故障诊断的详细说明。

- 投标人应提供各装置进行工厂试验室试验和动态模拟试验的详细试验报告。

- 专用工具和试验设备的说明。

2.5说明手册

说明手册应包括所有设备的装配、运行、检验、维护、零件清单、推荐的部件以及型号等方面的说明。说明手册还应包括软件总体说明、各软件设计说明等。

- 系统总体描述

- 系统的技术参数

- 运行手册

- 维修手册

- 装配、安装、布置说明

- 合同中全部设备之间的连接说明及合同设备与招标人设备系统之间的连接说明。

- 软件的总体说明。

- 全部软件功能的详细说明，以及软件的结构说明及流程图。同时，还应以磁介质或光盘方式提供两套全部软件。

- 完整而又经确认的程序员指南手册。

- 其他有关说明手册。

附件4交货进度

设备交货进度应按满足工程安装进度的要求，招标人要求的交货时间:

交货进度表(包括设备、备品备件、进口件及专用工具)

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 甘肃省武威市民勤县红砂岗镇能源化工工业集中区浙能路1号 | 2025年8月10日前 |
| 2 | 备品备件 |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |

注：1）本交货时间为暂定计划，投标人承诺满足工程进度的要求。

2）如交货进度有变动，招标人提前3个月通知，投标人不产生额外费用。

# 附件5设备监造、检查和性能验收试验

1概述

1.1本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人的设备符合技术规范的规定。

1.2投标人应在合同签订10日内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验和性能验收试验标准。有关标准应符合技术的规定。

2工厂检验

2.1  招标人有权派遣其检验人员到投标人及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验。招标人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标人。

2.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,招标人可以拒收,投标人应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标人不承担上述的费用。

2.3招标人对货物运到招标人所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过检验并已通过作为理由而受到限制。招标人人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除投标人按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后招标人对其进行的检验。

2.4投标人应在开始进行工厂试验前15天,通知招标人其日程安排。根据这个日程安排,招标人将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知投标人。然后招标人将派出技术人员前往投标人和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,招标人代表有权发表意见,投标人应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

2.5若招标人不派代表参加上述试验,投标人应在接到招标人关于不派员到投标人和(或)其分包商工厂的通知后,或招标人未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

3  质量保证和试验

3.1 质量保证

3.1.1投标人提供的产品除应满足本规范书外，还应在提供该产品的鉴定证书。

3.1.2投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标人的外购件在内）均应符合本规范书的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

3.1.3附属及配套设备必须满足本规范书的有关规定及相关国家标准和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

3.1.4投标人应有遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9001质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

3.2 试验条件

3.2.1除另有规定外，各项试验均应在规定的试验的标准大气条件下进行。

3.2.2被试验装置和测试仪表必须良好接地，并考虑周围环境电磁干扰对测试结果的影响。

3.3  结构和外观检查

3.4  主要功能及技术要求试验

3.4.1工厂试验：应包括装置试验、组屏后的屏柜试验、系统功能试验至系统指标试验，应包括以下试验项目，且不仅限于以下试验项目：

- I／O单元的性能试验(包括信号输入检查、命令输出检查和模拟量测量精度测试等)。

- 屏柜试验(包括耐压试验、绝缘电阻测量、屏内接线检查等)。

- 系统功能试验(包括标书描述的各项功能检查)。

- 电气联锁试验(投标人应模拟电厂一次主接线来验证电气联锁逻辑己按招标人要求实现)。

- 冗余设备切换试验。

- 系统CPU和网络负荷率试验。

- 时钟同步系统对时精度试验。

- 事件顺序记录分辨率试验。

- 与各级调度通信模拟试验。

- 与保护通信模拟试验。

- 根据实情经双方协商认为需进行的试验。

3.4.2在工厂试验期间，投标人应根据标书的技术要求，完成工厂试验报告。试验报告应包括以下项目，且不仅限于以下试验项目：

- 设备的编号、数量和出厂序号。

- 试验日期和试验地点。

- 试验条件(包括环境温度、湿度、试验电源等)。

- 试验方法和试验仪器仪表(对于精度试验，应标明所使用的测试设备的精度)。

- 试验依据的标准。如为厂家标准，应提交标准文本供招标人确认，是否满足标书要求。

- 试验结果，包括试验数据，试验点，打印数据和示波器图形等。

- 试验者和审批者的签名。

3.4.3工厂验收试验：

3.4.3.1  投标人应向招标人提交计算机监控系统详细的工厂验收试验大纲，该大纲至少应包括：试验日期、试验接线、试验项目、试验方法，以及测量仪器和仪表等。

3.4.3.2  投标人应确认提供的系统满足标书要求。

3.4.3.3 投标人应按本规范书3.4.1和3.4.2条款的要求，向招标人提供工厂试验报告，有关设备的型式试验报告，同时提供设备和软件的使用和测试说明书。

3.4.3.4  在工厂验收试验期间，投标人应向招标人参加试验的工作人员提供检查、测试和记录设备。

3.4.3.5  招标人参加工厂验收试验的工作人员将不签署任何有关系统性能的说明书，招标人参加工厂验收试验并不意味着解除投标人保证系统质量的保证，也不能代替设备到现场的的检查和测试。

3.4.3.6  工厂验收试验在工厂试验的基础上进行，主要根据标书要进行系统的功能和性能试验，以便确认：

(1) 系统各功能满足标书要求。

(2) 系统各项指标满足标书要求。

(3) 所有的硬件和软件缺陷已发现并改正。

(4) 各项切换功能满足标书要求。

(5) 系统中各计算机的CPU和网络的负荷率满足标书要求。

(6) 所有自诊断功能有效。

(7) 与各级调度的接口已实现。

(8) 与保护的接口已实现。

(9) 与智能电度表的接口已实现。

(10) 系统的稳定性满足标书要求。

3.4.3.7  工厂验收试验应包括系统性能试验、功能试验和稳定试验。

3.4.3.8  工厂验收试验应该按电气接线的最终规模进行，应该模拟预期的最大系统负荷。投标人应完成测试必要的电缆和光缆的联结，测试分三个部分，第一部分为工厂试验项目的抽测，第二部分为系统试验，第三部分为系统稳定性试验。

3.4.3.9  第一部分工厂试验项目的抽测项目由招标人参加验收人员在验收现场确定，若测试结果与工厂试验报告有较大出入，且投标人无法给招标人合理解释，招标人有权要求投标人重新进行有关测试，由此造成的工厂验收时间延长的责任和费用应由投标人承担。

3.4.3.10第二部分系统试验主要包括以下试验项目，且不仅限于以下试验项目：

- 系统的人工启动和自启动试验。

- 网络通信测试。

- 数据采集系统测试和精度测试。

- CRT画面完备性检查，响应时间和刷新周期测试。

- 告警系统测试(包括系统自诊断异常告警)。

- 系统自诊断测试。

- 与各级调度的模拟接口试验。

- 与保护的接口试验。

- 与智能电度表的接口试验。

- CPU和网络的负荷率测试。

若系统的性能指标不满足标书要求，投标人应承诺在交货前改进，并在现场试验时验证，若仍不能满足要求，将按标书有关条款赔偿。

3.4.3.11第三部分系统稳定性试验在系统试验后进行，系统连续正常运行72小时视为合格，在此期间，应遵循以下原则：

- 稳定试验运行期间，未经招标人同意，投标人对外围设备不应有任何调整。

- 没有招标人的事先同意，不能修改程序或进行系统维护。

- 有故障的设备将用备件代替，故障单元运行时间应该被扣除。

- 除非招标人进行切换试验，试验期间不应有切换发生。

- 如果由于设备故障停止试验，该试验视为无效，试验应重新开始。

- 在试验过程的任何阶段，招标人可在系统上进行正常操作。

- 若在稳定性试验期间，系统发生未经招标人认可的运行中断，则试验将重新开始，由此造成的工厂验收时间延长的责任和费用应由投标人承担。

3.4.3.12完成所有工厂验收试验后，经招标人参加工厂验收试验人员认可后，设备可以装运至现场。

3.4.4现场验收试验：

3.4.4.1现场验收试验的时间和条件由招标人根据现场安装和调试的进度确定。招标人有责任指导和配合投标人完成现场安装和调试的各项工作，投标人应负责培训招标人技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

3.4.4.2现场调试应做到：状态量动作到每一个点，模拟量校对到每一个值，控制量操作到每一个设各。对正确的操作及可能出现的误操作应一一验证，使操作控制的正确率为100%。

现场验收试验在正常运行条件下进行，但不排除异常状态的模拟。

3.4.4.3现场验收试验主要目的是检验系统与电厂内一次系统及其它设备的配合，系统的各项功能是否实现，系统的性能指标是否达到。试验主要包括以下试验项目且不仅限于以下试验项目：

- I/O单元的性能试验（包括与实际系统配合进行信号输入检查、命令输出检查和模拟量测量精度测试等）。

- 电气联锁试验（对照电厂一次主接线来验证电气联锁逻辑已按招标人要求实现）。

- 冗余设备切换试验。

- 系统CPU和网络的负荷率测试。

- 时钟同步系统对时精度试验。

- 事件顺序记录分辨率试验。

- 与各级调度通信联调试验。

- 与现场保护及厂内智能装置通信联调试验。

- 数据采集系统测试和精度测试。

- CRT画面完备性检查，响应时间和刷新周期测试。

- 告警系统测试(包括系统自诊断异常告警，与所内其它设备配合进行)。

- 系统自诊断测试。

3.4.4.4现场验收结束后，在电厂一次系统投运后，进行72小时的稳定性试验，试验要求同工厂验收试验。

3.4.4.572小时稳定性试验结束后，标志现场验收试验结束，双方格签字确认试验结果。

3.4.4.6在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标人应免费给予更换。

3.4.4.7现场验收试验结束后，投标人的现场技术人员应负责完整备份系统软件，并提供给招标人。

3.5  绝缘试验

按GB7261－87和方法，第20章规定，分别进行绝缘电阻测量介质强度及冲击电压试验。

3.6  低温试验

按GB7261－87第12章的规定和方法进行。

3.7  高温试验

按GB7261－87第13章的规定和方法进行.

3.8  湿热试验

按GB/T2423.9-89或GB7261－87第21章的规定和方法进行。

3.9  电气干扰试验

3.9.1按GB/T14598.13－1998的规定和方法，对装置进行脉冲群干扰试验。

3.9.2按GB/T14598.14－1998的规定和方法，对装置进行静电放电试验。

3.9.3按GB/T14598.9－1995的规定和方法，对装置进行辐射电磁场干扰试验。

3.9.4按GB/T14598.10－1996的规定和方法，对装置进行快速瞬变干扰试验。

3.10  连续通电试验

3.10.1装置在完成调试后应进行连续通电试验。

3.10.2连续通电试验的被试装置只施加直流电源，必要时可施加其他激励量进行功能检测；

3.10.3连续通电试验时间不少于100h或72h。

3.10.4在连续通电试验过程中，装置应工作正常，信号指示正确，不应有元器件损坏或其他异常情况出现。

3.11  过负荷能力试验

按GB7261－87第23章的规定和方法进行。

3.12  电源影响试验

按GB7261－87第15章的规定和方法进行。

3.13  出厂检验

每台装置出厂前必须由制造厂的检验部门进行出厂检验，出厂检验在试验的标准大气条件下进行。检验项目如下：

结构与外观；

主要功能及技术性能；

绝缘电阻；

介质强度；

连续通电。

# 附件6技术服务和联络

1  投标人现场技术服务

1.1  投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表（按2台机组开列）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2  投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

1.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.2.4身体健康，适应现场工作的条件。

投标人要向招标人提供服务人员情况表(见下表格式）。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 |  | 专业 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
|  | （现场服务业绩） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：每人一表）

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

安装、调试重要工序表（投标人细化）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。1.3.4  投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。

1.4  招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2  培训

2.1   为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（投标人细化）

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3   培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.4   投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通、通信方便。

现场、工厂，培训费用包含在合同总价中，如因工程实际的需要，招标人需培训人数和次数的增加均不影响合同总价。

3  设计联络

设计联络会原则上安排二次，第一次会务组织及会务费用由投标人负责，第二次会务组织及会务费用招标人负责，如因与调度方接口联调需要而增加联络会次数,但每次联络会差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | 投标人所在地 |  |
| 2 | 1 |  |  | 招标人所在地 |  |

附件7分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质情况（包括与本设备的配套业绩）。

分包情况表

注：下表中的序号和内容应与附件2的一致

| 序号 | 设备组件 | 厂家名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件8 运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

浙能武威 2×1000 MW调峰火电机组工程

网络计算机监控系统（NCS）

运 行 维 护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：网络计算机监控系统（NCS）设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

- 设备联锁和保护功能说明。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致

# 附件10  技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附件11  附图

附图1：电气主接线原则性接线图

附图2：升压站网络监控(NCS)系统图

附图3：机组电度表屏屏面布置图

附图4：机组电度表屏设备表

附图5：发电机、厂变、励磁变电度表单元图

附图6：关口电度表屏屏面布置图

附图7：关口电度表屏设备表

附图8：关口电度表屏单元图

附图9：线路电度表屏屏面布置图

附图10：线路电度表屏设备表

附图11：线路电度表屏单元图

# 附件12 性能考核

1、主机（服务器、工作站）稳定性：发生死机，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付10万元/台次的违约金。

2、网络/总线中断：发生全中断，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付5万元/次的违约金。

3、测量精度：测量精度不符合要求，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付0.05万元/台次的违约金。

4、动作正确性：发生拒动、误动，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付5万元/次的违约金。

附件13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。