浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程

电能量采集终端设备招标文件

技术规范书

目    录

附件1技术规范	1

附件2供货范围	23

附件3技术资料和交付进度	27

附件4交货进度	30

附件5设备监造、检查和性能验收试验	31

附件6技术服务和联络	35

附件7分包与外购	39

附件8 运行维护手册编写格式	40

附件9 大（部）件情况	42

附件10  技术差异表	43

附件11  附图	44

附件12 性能考核条款	45

附件13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	46

附件1 技术规范

1 总则

1.1  本技术规范书适用于浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程的电能量采集装置，以及本次工程设备的设计、供货、安装、接线、调试。它提出了电能量采集系统设备及相关配件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货现场技术服务。投标人应在不增加费用的前提下提供本标书未提及但为设备运行所必需的材料或元件。投标人投标时，应按项目分别详细说明技术方案并分别列出全部技术数据。

1.2  本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应提供符合国家和电力行业相关标准的优质产品，所附的业绩报告内容应包括设备型号、电压等级、投运年限和安装地点等详细信息。

1.3  投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本技术规范书的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

1.4  投标人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本技术规范书的“差异表”中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。投标人如有优于本技术规范书基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.5  投标人应执行本技术规范书所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.6  在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.7  设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本技术规范书的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

1.8规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

1.9投标人提供的电能量采集装置应在国家或电力工业检验检测机构通过型式试验和EMC试验，并提供相应的报告，同时与主站通信支持102规约。.

1.10投标人应对所供设备进行编码，按照GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行，满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

1.11 采购含有木质包装材料的货物要严格按照程序查验《植物检疫证书》。

1.12投标人在中标后的实施过程中应遵守网络安全方面的法律、法规和规程。

1.13设备及软件操作系统的采用涉及到知识产权的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关知识产权的一切责任。

1.14投标人所提供的所有软件应为正版软件且应有软件使用许可证。招标人应享有设备原供应商对最终用户提供的各种优惠服务，包括今后软件升级、硬件扩充及备品备件补充等。在投产后五年内提供无偿的软件升级服务。

1.15投标人所提供的设备及所有元器件中，凡属国家质量监督检验检疫总局及中国国家认证认可监督管理委员会联合颁布的2001年第33号公告《第一批实施强制性产品认证的产品目录》内规定的产品，均应通过中国强制认证（China Compulsory Certification，简称3C认证）并提供3C认证证书。

1.16投标人在中标后应提供合理可行、安全可靠的系统实施方案，并组织相关调度部门人员进行方案的审查。

1.17本技术规范书所列的供货范围不仅包括硬件设备，还包括软件及服务内容范围，如投标人中标后自身无法完成服务内容而需第三方人员配合，则相关费用由投标人负责，并包含在本次设备报价之中。

1.18投标人应至少提供3年系统免费保修期，保修范围为投标人提供的所有设备，其中系统软件和硬件均从现场验收（简称SAT）合格后开始计算。

1.19投标人中标后，在实施过程中，如涉及到研发等必须到现场进行调试，严禁任何形式的远程调试。

2 标准和规范

2.1 合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备。所有设备和附件都应符合相应的标准、规范或法规的最新版本的要求，除非另有特别外，投标期内有效的任何修正和补充都应包括在内。

2.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

2.3 投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新有效标准）：

表1　引用标准和规范

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2423.1 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法 |
| GB/T 2423.10 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦） |
| GB/T 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 13729 | 远动终端设备 |
| GB/T 14429 | 远动设备及系统术语 |
| GB/T 15153.1 | 远动设备及系统 工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 |
| GB/T 15153.2 | 远动设备及系统 工作条件 第2篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素） |
| GB/T 16435.1 | 远动设备及系统 接口（电气特性） |
| GB/T 17463.1 | 远动设备及系统 性能要求 |
| GB/T 17626 | 电磁兼容 试验和测量技术 |
| DL/T 634.11 | 远动设备及系统总则 基本原则 |
| DL/T 448 | 电能计量装置技术管理规程 |
| DL/T 645 | 多功能电能表通信规约 |
| DL/T 719 (idt IEC 60870-5-102) | 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第102篇：电力系统电能累计量传输配套标准 |
| DL/T698.32 | 厂站采集终端技术规范 |
| DL/T 5137 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| Q/GDW 376.1 | 主站与采集终端通信协议 |
| 西电调字【2023】50号 | 国家电网有限公司西北分部调度控制中心关于印发《国网西北分部调度控制中心直调厂站自动化设备接入规范》的通知 |
| 西北调控〔2023〕274号 | 国家电网有限公司西北分部关于印发《750千伏基建（技改）工程继电保护和安全自动装置设计审查要点（2023 版）》的通知 |

这些规范和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

2.4 如果投标人选用本标书上规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析，仅在投标人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标人处获得书面认可后才能使用。提供审查的标准应为中文版本。

2.5  当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应将矛盾情况提交招标人，以便在开始生产前制定解决方案。

2.6  所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

2.7  合同签订后1个月，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，招标人确认。

2.8  投标人所供设备除满足以上及相关的标准外还应满足有关的安全、消防、环境保护等标准。

3 工程概况

3.1厂址条件：

浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程位于甘肃省武威市境内。

武威市地处甘肃省中部，河西走廊东端，北纬36°29′—39°27′，东经101°49′—104°16′之间，南北长326km，东西宽204km，总面积3.23×104km2，是沿丝绸之路自东而西进入河西走廊和新疆的东大门，东接兰州，南靠西宁，北邻银川和内蒙古，西通新疆，地处亚欧大陆桥的咽喉位置，处于兰州、银川、西宁城市经济圈的中心位置和西陇海兰新经济带的中间地带。

武威市东南距兰州市约276km，西北距金昌约74km。属黄土、青藏、蒙新三大高原的交汇地带，东靠白银市、兰州市，南部隔祁连山与青海省为邻，西与张掖市、金昌市接壤，北与内蒙古相连。

本项目所在地民勤县红沙岗能源化工工业集中区，是武威市重点打造的产业集聚平台，区域内风能、光能以及矿产资源分布广、储量大，是全县工业资源最为丰富的地区，重点发展能源与材料产业、绿色精细化工产业、农畜产品精深加工三大产业，集能源利用、绿色食品、装备制造、商贸物流等于一体的创新型工业园区。

红沙岗厂址位于甘肃省武威市民勤县红沙岗镇红沙岗矿区一矿西南侧，二矿的东北侧。东侧为金阿铁路，北临民西公路，西南距红沙岗镇约9km。

厂址地形平坦，呈北高南低之势，海拔在1433～1427m之间，自然坡度约为0.6%。可供利用场地东西长约1.2km，南北宽约1.0km，可利用面积约120hm2，满足2×1000MW机组厂区及施工区的用地要求。

3.2气象特征与环境条件

3.2.1气象特征

民勤属温带大陆性极干旱气候区，具有明显的蒙新沙漠气候特征。常年干燥、降水少，蒸发大，冬冷夏热，昼夜温差悬殊，日照长，风沙多。

根据民勤气象站多年实测资料统计，求得累年基本气象要素值见下表。

| 要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温： | ℃ | 8.3 |  |
| 最热月平均气温 | ℃ | 23.2 | 7月 |
| 最冷月平均气温 | ℃ | -8.6 | 1月 |
| 极端最高气温： | ℃ | 41.7 | 2010.7.30 |
| 极端最低气温： | ℃ | -29.5 | 2008.2.1 |
| 多年平均气压 | hPa | 863.9 |  |
| 多年平均相对湿度 | % | 45 |  |
| 最小相对湿度 |  | 0 |  |
| 多年平均降水量 | mm | 113.0 |  |
| 一日最大降水量 | mm | 48 | 1994.6.14 |
| 多年平均蒸发量 | mm | 2623.0 |  |
| 多年平均风速 | m/s | 2.7 |  |
| 多年最大积雪深度 | cm | 14 | 2010.10.24 |
| 多年平均大风日数 | d | 25.0 |  |
| 多年平均沙暴日数 | d | 27.4 |  |
| 多年平均雷暴日数 |  | 9.6 |  |
| 多年平均降水日数 | d | 38.6 |  |
| 多年平均雾日数 | d | 1.8 |  |

根据民勤气象站历年的观测资料， 采用极值Ⅰ型法统计计算， 求得五十年一遇 10m 高 10min 平均最大风速为 28.9m/s，相应风压为 0.52kN/m2 ；百年一遇 10m 高 10min 平均最大风速为 30.9m/s，相应风压为 0.6kN/m2，考虑到红沙岗地处荒漠地带， 风速一般比县城大， 结合周围地区风压和《建筑结构荷载规范》中的全国基本风压分布图综合分析后认为，厂址五十年一遇10m高10min 平均最大风速应29.7m/s，相应风压为 0.55kN/m2 ；百年一遇 10m 高 10min 平均最大风速为 32.2m/s，相应风压为 0.65kN/m2。

3.2.2正常使用条件

海拔高度：         ___1500___m

最高气温：         ___41.7___℃

最低气温：         ___ -29.5___℃

最大日温差:        ____32.2___K

最热月平均温度：  ____23.2____℃

最高年平均温度：  ____25__ __℃

耐地震能力按7度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）

地面水平加速度：    __0.1__g

地面垂直加速度：    __0.2__g

3.3总体要求

3.3.1保证浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程厂站端电能量数据采集上送的稳定可靠性，满足现货交易市场需求，配置2台电能量采集装置组成双主冗余系统工作模式，同时完成电能量数据的采集，并经双机切换板自动切换通道后上送主站，从而提高整体电能量采集系统安全可靠性。

3.3.2为满足电厂厂用电统计的需求，本工程设置1套厂用电电能量采集系统和1套自动抄表系统，采集厂内10kV和重要380V厂用电量实时数据，实现厂用电电量数据的自动采集、统计、厂用电率计算及报表功能。

3.3.3本工程每台机组设A、B段母线。10kV工作A、B段母线分别接在高压厂用工作变压器的两个低压分裂绕组上。每台机组10kV工作段预计有4回10kV进线，60回10kV馈线（最终数量以施工图设计为准）。机组10kV工作段布置在主厂房内。

3.3.4本工程单独设置2个厂内10kV公用段，每段分别由主厂房10kV母线段供电，10kV公用段预计有2回10kV进线，36回10kV馈线（最终数量以施工图设计为准）。

厂内10kV公用段设置在脱硫综合楼。

3.3.5本工程380V低压厂用电采用动力中心（PC）和电动机控制中心（MCC）两级供电方式，预计380V PC中MCC电源馈线有77回（最终数量以施工图设计为准）。

主厂房区域，每台机组设置两段380V汽机PC段布置在汽机配电室，两段380V锅炉PC段布置在锅炉配电室，两段380V保安PC段布置在保安配电室；两台机组设置两段380V公用PC段布置在公用配电室；每台机组各设置一段380V照明检修PC段，布置在汽机配电室。

辅助厂房区域，每台机在除尘配电间设置两段电除尘PC段；在化验楼设置两段380V化水PC段；在综合泵房设置两段水工PC段；在循泵房设置两段循泵PC段；在脱硫综合楼设置两段380V输煤PC段；在T2转运站设置两段380V T2输煤变PC段；在生产行政办公楼设置两段380V厂前区PC段。

3.3.6 本工程各厂用电预估距离如下（实际距离以施工图为准）：

主厂房区域：

1号机10kV电气配电间~集控室：250米；1号锅炉配电室~集控室：150米；

1号汽机配电室~集控室：200米；1号锅炉配电室~集控室：150米；

2号汽机配电室~集控室：300米；2号锅炉配电室~集控室：250米；

380V公用配电室~集控室：50米；

辅助厂房区域：

1号机除尘配电间~集控楼：280米；2号机除尘配电间~集控楼：330米；

脱硫综合楼~集控楼：400米；化验楼~集控楼：380米；综合泵房~集控楼：420米;循泵房~集控楼：260米；T2转运站~集控楼：760米；生产行政办公楼~集控楼：450米。

请投标人充分考虑电能表分布位置，提供满足厂内电能量采集的配置方案，并提供满足工程通讯需求的相关线缆及附件。

3.4工作范围

3.4.1投标人负责联系调度对技术方案进行审查；负责电能量采集系统的调度联调、并确保数据的接入；负责与调度主站的调试工作，包含电度量数据的核对、AGENT探针信息的接入；负责联系调度对电能量采集系统的验收。

3.4.2本工程包括2台电能量采集装置双主冗余系统、1套电能量计量计费系统、1套厂用电电能量采集系统、1套自动抄表系统及相关配件的设计、供货、安装、接线、调试。中标方应负责所提供的电量采集装置应能完全满足与原电能表的通信，并负责通信协议与规约的调试工作，编制符合招标人要求的电量信息表。

3.4.3投标人应提供本招标设备的接线、系统调试及对侧主站调试等服务。

3.4.4投标人负责与PI后台管理系统正常通信，并确保数据的接入，配合网络安全监测装置的接入工作。

3.4.5 投标人在投标时提供电能量采集系统、电能量计量计费系统和自动抄表系统结构图。

4设备规范

  - 工作电源

    - 工作电源。

采集装置应支持交、直流双电源供电。交、直流电源应具有输入过压、过流保护，直流反极性输入保护等措施。

    - 额定值及允许偏差。

交流电源：AC 220V±20%频率为50Hz，频率误差为±5%。

直流电源：DC 110V±20%直流电源电压纹波不大于5%。

    - 功率功耗。正常工作时，整机功耗≤30W（最大配置）。

  - 绝缘性能要求

    - 绝缘电阻。采集装置各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻要求如表2所示。

表2　绝　缘　电　阻

| 额定绝缘电压 （V） | 绝缘电阻（MΩ） |  | 测试电压 （V） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正常条件 | 湿热条件 |  |
| U≤60 | ≥10 | ≥2 | 250 |
| 60＜U≤250 | ≥10 | ≥2 | 500 |
| U＞250 | ≥10 | ≥2 | 1000 |

注  与二次设备及外部回路直接连接的接口回路采用U＞250V的要求。

    - 绝缘强度。采集装置电源回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间，应耐受如表3中规定的50Hz的交流电压，历时1min的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流应不大于5mA。

表3　试  验  电  压

| 额定绝缘电压（V） | 试验电压有效值（V） | 额定绝缘电压（V） | 试验电压有效值（V） |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 500 | 125＜U≤250 | 1500 |
| 60＜U≤125 | 1000 | 250＜U≤400 | 2000 |

    - 冲击电压。采集装置电源回路、输出回路各自对地和无电气联系的各回路之间，应耐受如表4中规定的冲击电压峰值，正负极性各5次。试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。

表4　冲击电压峰值

| 额定绝缘电压（V） | 试验电压有效值（V） | 额定绝缘电压（V） | 试验电压有效值（V） |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 2000 | 125＜U≤250 | 5000 |
| 60＜U≤125 | 5000 | 250＜U≤400 | 6000 |

  - 连续通电稳定性试验

    - 设备在正常大气条件下工作，电源电压为额定值；

    - 连续通电72h，这期间每8h抽测一次电能量采集准确度，试验结果应符合要求。

  - 电磁兼容性要求

    - 电压暂降和短时中断。在电源电压突降及短时中断时，采集装置不应发生死机、错误输出或损坏，电源电压恢复后存储数据无变化，工作正常。

    - 工频磁场抗扰度。采集装置应能抗御频率为50Hz、磁场强度为400A/m 的工频磁场影响而不发生错误输出，并能正常工作。

    - 辐射电磁场抗扰度。采集装置应能承受工作频带以外如表5 所示强度的射频辐射电磁场的骚扰不发生错误输出和损坏，并能正常工作。

表5　电快速瞬变脉冲群、浪涌、磁场试验的主要参数

| 试 验 项 目 | 等 级 | 试 验 值 | 试 验 回 路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电快速瞬变脉冲群 | 2 | 2.0kV（耦合） | 通信线 |
|  | 3 | 1.0kV | 状态信号输入、控制输出回路 （≤60V） |
|  | 4 | 2.0kV | 交流电量输入、控制输出回路（＞60V） |
|  | 4 | 4.0kV | 电源回路 |
| 浪涌 | 2 | 1.0kV（共模） | 状态信号输入、控制输出回路、（≤60V） |
|  | 3 | 2.0kV（共模） | 控制输出回路（＞60V） |
|  | 4 | 4.0kV（共模） 10V/m 400A/m | 电源回路 |
| 射频辐射电磁场 | 4 | 10V/m | 整机 |
| 工频磁场抗扰度 抗扰度 |  | 400A/m | 整机 |

    - 静电放电抗扰度。采集装置在正常工作条件下，应能承受加在其外壳和人员操作部分上的8kV直接静电放电以及邻近设备的间接静电放电而不发生错误输出和损坏。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度。采集装置应能承受如表5所示强度的传导性电快速瞬变脉冲群的骚扰而不发生错误输出和损坏，并能正常工作。

    - 浪涌抗扰度。采集装置应能承受如表5所示强度的浪涌的骚扰而不发生错误输出后和损坏，并能正常工作。

  - 性能指标

    - 通信模块采用模块化结构。

    - 断电后采集装置中保存的电量数据、配置参数不能丢失。

    - 应具备与主站、电能表对时和时钟设置功能。

    - 平均无故障时间（MTBF）≥1×105h，使用寿命≥10年。

    - 采集装置应具备防雷性能要求。

  - 技术参数和性能要求

    - 总的技术要求

      - 本节中所提的要求，适用于每一套装置或每一面柜及其间配合的要求。同时，每一装置或每一面柜还应分别满足其具体要求。

      - 装置之间，柜与其它设备之间，应采用光电耦合或继电器接点进行连接，不应有电的直接联系。

      - 柜中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

      - 各装置应具有直流快速小开关，与装置安装在同一柜上。各装置应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动，同时应有输出接点以起动告警信号。

每个独立的直流回路应有监视整个直流回路电压消失的告警信号继电器。

    - 配置技术参数

      - 要求至少采用主流32位RISC微处理器或32位DSP处理器加稳定可靠的实时嵌入式LINUX等操作系统软件平台设计方案，以保证数据转发、通信、数据管理等复杂功能要求。

      - 通信接口要求：

        - 与主站通信接口：至少具备6路独立高速以太网。具备与SIS系统等第三方系统进行数据通信，各通讯口必须在网络数据传输安全下允许与主站通信。

        - MODEM应与主站端相兼容。

        - 与电能表通信接口：至少具备6路RS232接口、12路RS485。采集装置每个RS485串口最多可接入16只电表（按5分钟积分周期，IEC61107规约考虑），最大处理能力应满足接入256只电能表的要求。配置满足升压站电能采集和厂用电电能采集所需的接口数量和处理能力。

        - 具备1路独立的RJ45网络当地维护接口，该通讯接口不计算在7路独立高速以太网口内。

        - 具备1路北斗对时接口和全站统一的SNTP时钟系统对时接口。时钟重新设置后，原来保存的电量数据、配置参数不能丢失。

        - RS-232、RS-485、MODEM和电源等采用多级防雷保护措施。

      - 电源配置要求：具有2路可无缝切换的交直流供电电源。

      - 通信速率要求：Ethernet网络接口不小于100Mbps，光纤接口不小于100Mbps，内置嵌入式Modem不小于56kbps， RS232：300～38400bps可选。

      - 接入容量要求：三相多功能电能表接入容量不小于256只，在512个电度量/5min时，存储时间不少于180天，存储容量不小于2GB，容量可扩充。

    - 功能要求

      - 数据采集处理功能。采集装置能按设定的采集周期采集电能表数据，最小采集周期1min，并根据主站的需要向主站传送，采集数据项见表6。

表6　采集装置采集数据项表

| 序号 | 数 据 项 | 必备 | 选配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实时数据 |  |  |
| 1 | 当前正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M） | √ |  |
| 2 | 当前反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M） | √ |  |
| 3 | 当前总有功功率、无功功率、功率因数 | √ |  |
| 4 | 当前A、B、C三相有功功率、无功功率、功率因数 |  | √ |
| 5 | 当前A、B、C三相电压、电流 | √ |  |
| 6 | 总断相次数、A/B/C三相断相次数及其累计时间 |  | √ |
| 7 | 电能表日历时钟 | √ |  |
| 8 | 电表运行状态字 |  | √ |
| 9 | 最近一次编程时间、最近一次最大需量清零时间 |  | √ |
| 二 | 冻结数据 |  |  |
| 1 | 本月正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | √ |  |
| 2 | 本月反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | √ |  |
| 3 | 上月正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M） | √ |  |
| 4 | 上月反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M） | √ |  |
| 5 | 上月正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | √ |  |
| 6 | 上月反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | √ |  |
| 7 | 上上月正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M） |  | √ |
| 8 | 上上月反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M） |  | √ |
| 9 | 上上月正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） |  | √ |
| 10 | 上上月反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） |  | √ |

      - 存储功能。内置可移动式数据库存储介质，能对采集数据进行分类存储，如实时数据、日数据、月数据、曲线数据等，曲线数据冻结密度可设置为1min～24h。至少能够记录每块电表100条异常告警事件。

可以根据不同类型数据选取存储空间，至少保存最近180天的日数据以及最近12个月的月数据，存储容量不低于2GB，数据的存储的容量可以方便的配置和扩展，具备双路存储功能，停电或出现故障时，可以从移动式数据库存储介质中读出数据，可以很容易地进行拷贝。

      - 对时功能。

- 具有时钟显示，该时钟可人工设置；

- 支持北斗对时、网络时钟服务器对时、IRIG-B码对时等多种本地对时方式，并可以实现手动选择优先级。

- 采用IRIG-B码对时，对时误差优于±1µs。网络时钟服务器对时，对时误差优于±1ms。当时钟差大于一定值（可窗口设置）时，自动退出对时并报警。

- 接受并执行主站对时命令，并能屏蔽非授权主站的对时命令，只响应授权主站的对时命令，主站对时误差＜1s。

- 能够对电能表对时。采集装置具有每块电能表对时开关参数。

      - 通信功能。

- 与主站通信应支持包括但不限于：IEC 60870-5-102、DL/T 719、Q/GDW 376.1、IEC61850等规约，且需满足国家电网西北分部及国网甘肃省调通信规约要求，能以多种方式（网络方式、拨号方式、专线方式等）与多个主站的通信，具备安全保护措施。

- 具有电表规约库，对表计通信应支持包括但不限于：DL/T 645-2007、DL/T 645-1997、ION、ABB ALPHA、IEC61107、IEC62056（DLMS）、IEC61850、EDMI等多种电能表规约，具有对不同电能表规约的转换能力，并支持多种规约多种电能表共线，即在同一个用于抄表的485接口上，可以接入上述不同规约、不同型号、不同速率、不同校验方式和数据长度的电能表，投标人应详细描述实现方法。

- 支持基于IEC61850数字化规约的通讯能力。能通过IEC61850规约与电表、后台监控等设备进行数据采集和传送。

- 支持双主或主备等多种组网模式。双主模式运行时，两台电能量采集器应具备数据同步功能，使两台电能量采集器内的数据保持一致。

      - 对RS232、RS485和维护口等接口具有状态工况指示功能。对交直流接入、装置运行状况有状态工况指示功能。

      - 具有人机界面对话功能。界面液晶需采用彩色液晶屏，大小不得小于6.5英寸、640×480点阵。键盘操作不得少于8个按键。可通过人机界面对装置的所有网络通讯口的IP地址进行修改，可对电表的参数进行配置，读取装置的所有配置和采集数据信息。

      - 可通过便携式计算机或主站远程设置采集装置参数和抄表参数，但应设置相应的保护措施（如口令等）以防非法设置、修改。参数修改后，新的电能量等数据按照修改后的参数要求存储数据，历史数据则保持不变。

      - 线路停电后，所有测量数据不应丢失，且保存时间在10年以上。

      - 采集装置支持远程断点升级。升级过程应不影响采集装置的正常采集、通信工作，不丢失数据；应有可靠措施。保证在升级过程中如果通信中断，采集装置不受影响，仍能正常工作。

      - 自检功能。具有软、硬件看门狗功能。具有硬件自诊断功能。如软件或者硬件出现故障可自恢复。

      - 投标人所供设备应满足电力监控系统安全防护的相关要求。

      - 电能量采集装置具有数据补采功能，即当采集装置和电表的通信故障恢复后，采集装置自动将通信中断期间的电能表负荷曲线数据补采到采集装置，以便将中断期间的电能量数据上传到主站采集系统。补采顺序按最新冻结周期向中断时的冻结周期方向补采，以便调度主站系统可以采集到最新的电量数据。

      - 具备网口直接采集电能表数据功能。采集器应安装网络安全监测接口软件Agent，以便满足调度对网络安全监测的要求。

      - 双冗余功能技术要求

1)双主冗余系统中的两台电能量采集装置均独立运行，分别采集电能表的数据。

2)双机切换板需具备自动切换功能，当前电能量采集装置故障后，能自动将通道切换到另一台电能量采集装置。

3)若双机切换板失电，能仍保持当前通迅通道正常通迅。

4）双机切换装置可支持至少8路RS485口或网口的切换。

      - 电能量远方终端应具备接入网安监测装置功能，满足国家电网调〔2017〕1084号通知要求：网络安全监测装置应实现对监测范围内主机设备、网络设备、通用及专用安防设备的安全信息采集。ERTU能提供网络安全监测装置需求信息，通讯接口及协议满足网络安全监测装置的要求。负责自身系统网络安全监测代理程序(Agent)的开发和部署，配合网络安全监测装置厂商进行功能性测试，保证安全信息可靠上送。

4.7电能量数据采集装置技术要求

4.7.1 功能

- 要求采集装置采集和处理的电能量数据准确、安全可靠，并有存储、远传等功能。

- 电能量采集装置具有数据补采功能，即当采集装置和电表的通信故障恢复后，采集装置自动将通信中断期间的电能表负荷曲线数据补采到采集装置，以便将中断期间的电能量数据上传到主站计费系统。补采顺序按最新冻结周期向中断时的冻结周期方向补采，以便调度主站系统可以采集到最新的电量数据。

- 采集装置每个RS485串口最多可接入16只电表（按5分钟积分周期，IEC61107规约考虑），最大处理能力应满足接入256只电能表的要求。配置满足升压站电能采集和厂用电电能采集所需的接口数量和处理能力。

- 采集装置应能根据用户设定的至少三种积分周期分别存储电能量数据，积分周期可调，电能表处理器的电能量积分周期最小能达1分钟,在积分周期为1分钟时，能保证32块表连续存储7天以上，电能量数据能转贮到其它存贮介质上。

- 采集装置参数可在线修改，并保证参数修改的唯一性；参数修改应有可靠的记录，并长期保存。

- 采集装置必须是专用的电能量采集处理器，采用模块化结构。每个模块应设有保护机制，用户不能随意变动。

- 采集装置应能与多功能电能表接口，多功能电能表接入可用RS-485串行输入方式。采集装置与主站通信至少具有IEC 60870-5-102规约、DL/T719-2000规约，与表计通信至少具有IEC61107、DL/T645-2007、STOM规约。

- 具有同时与三个及以上主站通信的功能，可分别至网调、省调和电厂当地电能量小主站系统。

- 具有至少四路网络接口，接数据网络设备。

- 具有至少12路RS485接口。

- 采集装置应具有内部时钟，该时钟可人工设置，在与主站建立通信连接后能接收主站的对时命令，跟踪主站的时钟。

- 采集装置具有自检功能，发生故障或事件（失电后，恢复供电等）可向省调、网调主站系统和电厂当地电能量计费系统提供告警信息。

- 具备网口直接采集电能表数据功能。

- 采集器应安装网络安全监测接口软件Agent，以便满足调度对网络安全监测的要求。

4.7.2 采集装置主要技术要求

- 采集装置必须是专用的电能量采集、处理、远传设备。

- 数据传送应采用可靠的保护措施，保证在传送过程中不丢失和发生错误数据。

- 采集数据与电能表一致，数据采集周期1min—60min可调。

- 采集装置平均故障间隔时间（MTBF）≥45000h，使用寿命≥10年。

- 电能量采集装置具有交流220V、直流110V双路互为热备供电的功能，交流、直流供电能可靠地自动切换。当外部电源都失去后，具有失电保护功能，应能保证所存的数据不丢。

4.8  屏柜技术特性

4.8.1 屏柜技术要求

4.8.1.1屏柜包括所有安装在上面的成套设备或单个组件，皆应保证有足够的结构强度以及在指定环境条件下满足规范对电气性能的要求，投标人应对内部接线的正确性全面负责，并对所供应设备的特性和功能全面负责。

4.8.1.2  屏柜在结构上应符合IP42的要求。屏柜色标浅灰RAL 7035。柜外形尺寸800×600×2200mm（宽×深×高），外加60mm屏眉。柜板材为镀锌钢板，厚度不小于2.0mm；门板材料为镀锌钢板，厚度不小于1.5mm。

4.8.1.3  为方便招标人使用和维护设备，应利用标准化元件和组件。

4.8.1.4  屏柜应前后有门，前门上应有玻璃窗，可监视内部的掉牌信号，门在开闭时，不应造成保护误动作，门轴在右侧（面对屏柜）。屏柜的门及通风口应能保证足够的流通气体，以满足屏柜的散热需要。后门为双开门，门的开摆角度至少105º，屏上的每把锁应配备2把钥匙。

4.8.1.5  整块柜应有足够强度。运输过程应有加固。并应提供屏柜说明书，保证在起吊、运输、存放和安装时的安全。屏柜底部应有安装孔。

4.8.1.6  屏柜及其中设备应能适用于地震地区。

4.8.1.7  所有柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

4.8.1.8  电压和电流互感器的中性点均在就地端子箱直接接地。交流电压的输入回路应装设带辅助接点的自动空气开关。

4.8.1.9  屏柜内设备的安排及端子排的布置，应保证各套装置的独立性，在一套装置检修时不影响其他任何一套装置系统的正常运行。对于那些必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和标件，应有特殊的符号标出。

4.8.1.10  屏柜由光滑的钢板制作，边角焊接，底部平整。

4.8.1.11  屏柜的屏面设计和屏上设备布置应合理，以便于接线和安装设备，并在前面和背板上有清晰标记。屏上的远景设备其屏上开孔应用盖板覆盖，内部接线预留。

4.8.1.12  屏柜内的相序排列应是当面对屏前，从左到右是A、B、C。

4.8.2  配线要求

4.8.2.1  配线应布线清晰、安装牢固，便于核查。

4.8.2.2  所有的回路应尽可能沿垂直和水平方向的最短距离布线，不允许采用斜方向布线。布线的走向不能影响试验和安装屏上设备。屏内布线应捆扎以免混乱。

4.8.2.3  所有回路的布线应独立，在各自分开的电缆上应表明其工作电压和种类。

4.8.2.4  按钮接通的配线方式只能用于告警和控制回路，配线的方案需经过招标人的认可。

4.8.2.4  配线的焊接绕接只能用于内部电子设备，应全部符合IEC 352标准。

4.8.4.5  通信回路、变送器回路、调制解调器输出回路等应采用特定的屏蔽接线，其屏蔽层应接地。

4.8.2.7  柜中内部接线应采用耐热、耐潮和阻（不延）燃的交联聚乙烯绝缘铜线，一般控制导线应不小于1.5平方毫米，CT、VT回路的控制导线不应小于4平方毫米。

4.8.2.8  导线应无损伤，导线的端头应采用压紧型联接件。投标人应提供走线槽，以便于固定电缆及端子排的接线。

4.8.2.9  对于运输的散部件，应预留配线连接至接线板，以便装配时将预留配线与设备连接。

4.8.3  控制开关

4.8.3.1  控制开关为旋转式，手动柄在前方，机械接点在背面，每个控制开关应具有足够的接点数量以满足功能和控制系统的要求。

4.8.3.2  所有的控制开关应能适用于交流220V或直流110V，而且其操作容量应能满足至少10000次在额定电流下的操作次数，所有的控制开关在通流20A下不应产生30ºC的温升。在交流220V或直流110V控制回路中，其额定感应负载不能大于2A。

4.8.4  屏柜附件

4.8.4.1  端子排

a、 端子排的设置应方便进出线，并便于观察和维护。交流电流、交流电压、直流回路的输入端子应分种类独立设置，并有保护措施。

b、 端子排与设备之间应有绝缘材料将之分开。交流回路采用电流试验型端子，其余采用可断开型端子。采用Phoenix凤凰端子。

c、 端子排前应保留足够空间，便于电缆连接。

d、 外部接入的一根电缆中所有导线应接于靠近的端子上。

e、 每个端子上只能接一根导线。直流电源的正负极也不能接在相邻的端子上。直流正负电源应留有连接型备用端子。

f、所有端子要求参照浙电会纪字【2016】201号文件，采用额定值为1000V，10A，压接型端子。装置电源端子采用UK6N，其余端子采用凤凰刀闸型端子。电流端子应允许用户接4平方毫米电缆导线。

g、 端子排应至少有10%备用端子，且可在必要时增加。

h、 端子排应保证足够的绝缘水平，端子排应该分段。

i、 端子采用螺丝在两侧固定，金属部分不能在端子暴露出端子背部。

j、 每个端子的编号与接线应符合招标人要求，并与原理图和接线图相对应。

4.8.4.2  标签框

每块屏及其上的装置（包括继电器、控制开关、控制回路的熔丝、开关及其他独立设备）都应有标签框，以便于清楚的识别，外壳可移动的设备，在设备本体上也要有同样的识别标记。

4.8.4.3  接地母线

每块柜应装有2根截面不小于100mm2的铜接地母线。一根接地母线不安装绝缘子，与屏柜直接相连接，用于一次接地，装置的外壳接地接于此母排。另一根安装绝缘子，通过绝缘子固定在屏柜上，用于外部二次电缆的屏蔽层接地，接地母线应配齐相应的螺栓、螺帽。

4.8.4.4  屏内照明

每面屏的顶部安装有用于屏内照明灯的控制开关，控制开关为15A、交流220V，安装在屏内方便操作的位置上。屏内照明灯为220V、50Hz，安装在屏内方便接线和通道的位置上。

5试验

  - 试验要求

    - 投标人提供的设备试验标准应符合IEC及国标、行标的有关规范，并提供型式试验、出厂检验及现场试验三种类型的检验报告。

    - 投标人提供的每一种型式的产品都应提供型式试验报告和报告结论证明。

    - 投标人提供的每一套设备出厂之前都应按规范要求、国家和行业标准以及工厂规定的调试大纲进行出厂检查、性能试验，试验报告应随产品提供。当需做动态模拟试验时，模拟系统的接线和参数由投标人与招标人在试验前协商确定，按实际系统参数进行动模试验。

    - 投标人应在工厂验收试验之前30天，向招标人提交电能量采集装置详细的工厂验收及联调试验大纲，并通知相关的联调设备供货商，该大纲至少应该包括：试验日期，试验接线，试验项目，试验方法，以及测量仪器仪表等。该大纲需经招标人确认方可执行。

  - 性能试验

    - 为保证工程进度，确保系统满足标书的性能指标要求，招标人将保留参加投标人的工厂试验的权利，投标人应予配合。

    - 工厂试验应包括装置系统功能试验及系统指标试验，应包括以下试验项目，且不仅限于以下试验项目：

1）	性能试验（包括信号输入检查、命令输出检查等）。设备上应可以方便地观察到测量结果。

2）	系统功能试验（包括标书描述的各项功能检查）。

3）	时钟同步系统对时精度试验。

4）	与多个电能量主站系统的各种通信方式模拟试验。

5）	与多个电能表的抄表试验。

6）	根据实际系统经双方协商认为需进行的试验。

    - 在工厂试验期间，投标人应根据标书的技术要求，完成工厂试验报告。试验报告应包括但不限于以下项目：

1）	设备的编号、数量和出厂序号。

2）	试验日期和试验地点。

3）	试验条件（包括环境温度、湿度、试验电源等）。

4）	试验方法和试验仪器仪表（对于精度试验，应标明所使用的测试设备的精度）。

5）	试验依据的标准，如为厂家标准，应提交标准文本供招标人确认，是否满足标书要求。

6）	试验结果，包括试验数据，试验点，打印数据和示波器图形等。

7）	试验者和审批者的签名。

    - 投标人完成工厂试验后，应及时通知招标人，以便安排工厂验收试验。

    - 投标人应按本规范书要求，向招标人提供工厂试验报告，有关设备的型式试验报告，同时提供设备和软件的使用和测试说明书。

    - 在工厂验收试验期间，投标人应向招标人参加试验的工作人员提供检查、测试和记录设备。

    - 招标人参加工厂验收试验并不意味着解除投标人保证系统质量的责任，也不能代替设备到现场后的检查和测试。

    - 工厂验收试验在工厂试验的基础上进行，主要根据标书要求进行系统的功能和性能试验，以便确认：系统各项功能满足标书要求；系统各项指标满足标书要求；所有的硬件和软件缺陷已发现并改正；各项切换功能满足标书要求；系统的稳定性满足标书要求等。

    - 工厂验收试验应包括系统性能试验、功能试验和稳定性试验。

    - 工厂验收试验应该按电气接线的最终规模进行，应该模拟预期的最大系统负荷。测试分三部分，第一部分为工厂试验项目的抽测，第二部分为系统试验，第三部分为系统稳定性试验。

    - 第一部分工厂试验项目的抽测项目由招标人参加验收人员在验收现场确定，若测试结果与工厂试验报告有较大出入，且投标人无法给出合理的解释，招标人有权要求投标人重新进行有关试验，由此造成的工厂验收时间延长的责任和费用应由投标人承担。

    - 第二部分系统试验主要包括但不限于以下试验项目：

1）	采集装置的起动、重新起动、系统初始化、故障和通信等试验。

2）	网络通信测试。

3）	数据采集系统测试。

4）	告警系统测试（包括系统自诊断异常告警）。

5）	时钟对时准确度试验。

6）	与电能量主站端的通信模拟接口试验。

7）	与电能表及其他智能设备等的通信模拟接口试验。

若系统的性能指标不满足标书要求，投标人应承诺在交货前改进，并在现场试验时验证，若仍不能满足要求，将按合同的相关条款进行赔偿。

    - 第三部分系统稳定性试验在系统试验后进行，系统在全负载全功能下进行72h的连续运行，并应遵循下列原则：

1）	稳定试验运行期间，未经招标人同意，投标人对外围设备不应有任何调整。

2）	无招标人的事先同意，不能修改程序或进行系统维护。

3）	有故障的设备将用备件代替，故障单元运行时间应该被扣除。

4）	除非招标人进行切换试验，试验期间不应有切换发生。

5）	如果由于设备故障停止试验，该试验视为无效，试验应重新进行。

6）	在试验过程的任何阶段，招标人有权在系统上进行模拟和正常操作。

7）	若在稳定性试验期间，系统发生未经招标人认可的运行中断，则试验将重新进行，由此造成的工厂验收时间延长的责任和费用应由投标人承担。

    - 完成所有工厂验收试验后，经招标人参加工厂验收人员的认可后，设备可以装运至现场。

  - 现场试验

    - 现场验收试验的时间和条件由招标人根据现场安装和调试的进度确定。投标人有责任指导和配合招标人完成现场安装和调试的各项工作，并应负责培训招标人技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

    - 现场验收试验有在正常运行条件下进行，也有对事故条件的模拟。

    - 现场验收试验主要目的是检验采集装置与省调、网调电能量采集主站系统及PI系统数据采集的配合，试验项目主要包括但不限于下列项目：

1）	性能试验（包括信号输入检查、命令输出检查等）。设备上应可以方便地观察到测量结果。

2）	系统功能试验（包括标书描述的各项功能检查）。

3）	时钟同步系统对时精度试验。

4）	与电能量主站系统的各种通信方式模拟试验。

5）	与多个电能表的抄表试验。

6）	告警系统测试（包括系统自诊断异常告警，与站内其他设备配合进行）。

7）	系统自诊断测试。

3.3.4　在试验和调试期间所有损坏的供货范围内的设备，投标人应免费予以更换。对所有备品备件应加投入运行，有故障的备品备件由投标人负责免费更换。

附件2 供货范围

1  一般要求

1.1  本附件规定了合同设备的供货范围，投标人应保证提供的装置设备及附件为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本卷的要求。

1.2  投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规范书列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

1.3  投标人应提供所有安装和调试所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4  投标人应提供随机备品备件，并在投标书中给出具体清单。

1.5  提供所供设备中的主要部件件清单及其它需要的清单。任何进口设备在交货时均应提供原产地证明、进口报关等文件。

1.6  对于本规范书及图纸要求的设备、元器件，附件的数量、参数及功能必须满足要求，未列出的部分或数量不足、参数及功能不能满足要求的，投标人必须无条件免费提供或更换。

2. 供货范围

投标人应确保供货范围完整，以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。

2.1  设备范围

本工程所需的保护装置数量见下表，投标人应列出详细清单：（不限于此）

表1　货物需求及供货范围一览表

| # 序号 | # 名称 | # 规格型号 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 一、电能量采集装置屏 |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 电能量采集装置 | # 6网口、双电源冗余供电、2G存储容量 | # 台 | # 2 |  |
| # 2 | 交换机 | 两层交换机，双电源模块，工业级无风扇16电8光 | 台 | 2 |  |
| # 3 | 双主冗余数据同步软件 |  | 套 | 1 |  |
| # 4 | # 双机切换板 |  | # 块 | # 1 |  |
| # 5 | # 双机切换软件 |  | # 套 | # 1 |  |
| # 6 | # 屏柜 |  | # 面 | # 1 |  |
| # 7 | # 屏柜电源 | # 屏柜电源（220VAC、110VDC双路输入，24VDC输出） | # 套 | # 1 |  |
| # 8 | # 组屏附件及配线 | # 含端子、空开、配线 | # 套 | # 1 |  |
| # 9 | # 屏间通迅电缆 | # 屏蔽双绞线 | # 米 | # 按需 |  |
| # 10 | # 电能量采集装置网络安全监测接口软件 | # 电能量采集装置网络安全监测接口软件Agent | # 套 | # 2 |  |
| # 11 | # 与NCS接口调试 | # 电量信息在NCS展示 | # 套 | # 1 |  |
| # 12 | # 现场安装、调试和验收 |  | # 次 | # 1 | # 以调试完成为1次 |
| # 13 | 与调度主站的调试工作 | 包含电度量数据的核对 | # 次 | # 1 | 以调试完成为1次 |
| # 二 | # 厂用电电能采集系统 |  | # 套 | # 1 |  |
| # 1 | # 厂用电电能采集主站 |  | # 套 | # 1 |  |
| # 2 | 厂用电采集终端系统 |  | 套 | 2 |  |
| # 3 | 电能量采集装置网络安全监测接口软件 | 电能量采集装置网络安全监测接口软件Agent | 套 | 3 |  |
| # 4 | 与DCS接口调试 | 电量信息在DCS展示 | 套 | 1 |  |
| # 5 | 屏柜、组屏附件及通讯电缆等 | 满足工程需求 | 套 | 1 |  |
| # 6 | 系统调试 | 与电能表数据调试 | 次 | 1 | # 以调试完成为1次 |
| # 三 | 自动抄表系统 |  | 套 | 1 |  |
| # 1 | 自动抄表系统 | 含抄表系统、网络安全监测接口等 | 套 | 1 |  |
| # 2 | 自动抄表系统网络安全监测接口软件 | 自动抄表系统网络安全监测接口软件 Agent | 套 | 1 |  |
| # 3 | 屏柜、组屏附件及通讯电缆等 | 满足工程需求 | 套 | 1 |  |
| # 4 | 系统调试 |  | 次 | 1 | # 以调试完成为1次 |
| # 四 | 电能量计量计费系统 |  | 套 | 1 |  |

2.2 备品备件

2.2.1  备品备件

投标人应向招标人提供安装、调试、运行和维护所需的最低限度备品备件，按表2和表3格式要求提供详细的备品备件清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

表2               安装调试用备品备件，包括消耗性材料

（此次合同设备，不仅限于此，投标人填写，计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

表3                      三年生产运行用备品备件

（此次合同设备，不仅限于此，投标人填写，不计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3专用工具：

投标人应向招标人提供必要的专用工具，按表4格式要求提供详细的专用工具清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

表4                          专用工具

（此次合同设备，不仅限于此，投标人填写，计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 服务范围

本供货范围包括本次电能量采集装置双主冗余系统电能量采集装置设备及相关配件的设计、供货、安装、接线、调试。

附件3 技术资料和交付进度

1  资料提供总则

1.1投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3投标人资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4投标人提供的技术资料分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。投标人须满足以上各阶段的具体要求。

1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标人应在合同签订后15天内，向招标人提供满足设计院初步设计需要的资料共10套，另加2套电子文档。

1.8投标人应在合同签订后1个月内，向招标人提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组8套纸质文件，电子文件每台机组2套。

1.9设备安装调试完毕后，投标人应按机组分别提供8套完整的设备竣工图，另加2套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册每台机组8套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供*套。

1.11投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

2. 资料提交的基本要求

2.1  电子文件提供要求

2.1.1 投标人所提供的电子文件必须以光盘形式提供，与纸质文件内容相一致。

2.1.2 投标人所提供的光盘数据不得加密、压缩，无计算机病毒。若出现光盘损坏、文件无法打开等情况，投标人应重新提供。

2.1.3 光盘背面特制的书写面上必须有明显的、不易被擦除的标识，包括合同号、光盘ID号、资料清单号、提供日期、投标人标记及责任人的手写签名等，其中光盘ID号应同时作为光盘卷标刻录到光盘上，光盘ID号可与资料清单号一致。

2.1.4 投标人所提供的电子文件格式应为Word、Excel和AutoCAD格式（或在本规范书中明确的其他格式）。投标人提供的竣工资料的所有文件还应同时提供PDF或TIF格式的副本。

2.1.5 所提供电子文件所用语种为简体中文，中文汉字内码以GB2312为标准。AutoCAD文件应同时提供使用的字库文件。

2.1.6 电子文件用图号来命名，一个图号的图纸对应一个电子文件。

2.1.7 同一套技术资料的电子文件必须存放在同一张光盘内，一张光盘内可存放多套技术资料。在每张光盘根目录还应提供如下目录和文件：

说明文件Readme.txt/doc：用于说明该光盘的整体信息；

辅读信息文件Assist.txt/doc：用于说明该光盘内各种格式电子文件的环境信息；

著录文件QD.xls；电子文件清单，用于表明电子文件数据信息，包括序号、电子文件名、格式、合同号、资料清单号、图号、图纸名称、幅面、张数、版次、日期、备注等；

子目录DATA：用于存放Word、Excel、AutoCAD格式（或在本规范书中明确的其他格式）的正式文件；

子目录DATAB：用于存放PDF和TIF格式的文件副本（仅指竣工资料）；

子目录OTHERS：用于存放相关字库、符号库、数据字典、外部参考等保证文件准确还原的环境文件及其它说明文件等。

2.2  需要配合工程初步设计进度提供资料与图纸

2.3  需要配合工程施工图设计进度提供资料与图纸

2.4  根据工程进展中的其它方面的需要，配合提供资料与图纸

3  资料提交的基本内容

3.1  投标人在投标阶段向招标人提供一般性资料如：鉴定证书、报价书、典型说明书、屏面布置图、系统原理图、保护配置图和主要技术参数等。

3.2  在合同签定30天内，投标人向招标人提供下列技术文件以供确认。

    - 柜面布置图、柜体重量、安装要求

    - 电源回路图

    - 背板接线图及端子排图

    - 技术说明书，内含额定电气参数、使用条件、插件分配图、外部输入输出原理接线图等。

    - 使用说明书，内有装置操作使用方法、参数整定方法、现场试验、投运步骤等。

投标人在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。招标人有权要求投标人对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，而招标人不需承担额外费用。

在收到招标人最终认可图纸前，投标人所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由投标人单独承担。

生产的成品应符合合同的技术规范。招标人对图纸的确认并不能解除投标人对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

在第一次设计联络会后30天内，投标人应提供全部正式图纸的最终图和所有图纸的CAD光盘（AUTOCAD14）及其相关的支撑软件。

3.3  设备供货时提供下列资料:

设备的开箱资料，除了3.2所述图纸还应包括安装、运行、维护、修理说明书，部件清单资料，工厂试验报告，产品合格证，产品原产地证明等。

附件4 交货进度

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 甘肃省武威市民勤县红砂岗镇能源化工工业集中区浙能路1号 | 2025年8月10日前 |
| 2 | 备品备件 |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期；（交货地点为现场工地）

2、设备到达现场，投标人派人到现场办理交接。

3、本交货时间为暂定计划，具体交货时间根据工程进度要求调整。

附件5 设备监造、检查和性能验收试验

1 概述

1.1  本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  投标人应在相关合同生效后1个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2工厂检验

2.1  招标人有权派遣其检验人员到投标人及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验。招标人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标人。

2.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,招标人可以拒收,投标人应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标人不承担上述的费用。

2.3招标人对货物运到招标人所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过检验并已通过作为理由而受到限制。招标人人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除投标人按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后招标人对其进行的检验。

2.4投标人应在开始进行工厂试验前15天,通知招标人其日程安排。根据这个日程安排,招标人将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知投标人。然后招标人将派出技术人员前往投标人和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,招标人代表有权发表意见,投标人应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

4.8若招标人不派代表参加上述试验,投标人应在接到招标人关于不派员到投标人和(或)其分包商工厂的通知后,或招标人未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

3  质量保证和试验

3.1 质量保证

3.1.1投标人提供的产品除应满足本规范书外，还应在提供该产品的鉴定证书。

3.1.2投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标人的外购件在内）均应符合本规范书的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

3.1.3附属及配套设备必须满足本规范书的有关规定及相关国家标准和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

3.2 试验条件

3.2.1除另有规定外，各项试验均应在规定的试验的标准大气条件下进行。

3.2.2被试验装置和测试仪表必须良好接地，并考虑周围环境电磁干扰对测试结果的影响。

3.3  结构和外观检查

3.4安装、部署及试运行

3.4.1投标人应在应用系统开发完毕完成后，提出完整的试运行计划，包括实施方案、测试数据、关键用户、参与人员等。投标人必须与招标人确定上线试运行工作计划。

3.4.2投标人应和招标人的项目组成员一起，对试运行的结果进行详细记录，修正相应的硬件和软件缺陷。试运行通过后，双方项目经理签收完整的试运行报告，交给投标人。系统试运行切换到正式运行环境，完成功能验收。

3.5现场试验及验收

3.5.1现场试验：应包括装置试验、组屏后的屏柜试验、系统功能试验至系统指标试验，应包括以下试验项目，且不仅限于以下试验项目：

(1) 屏柜试验(包括耐压试验、绝缘电阻测量、屏内接线检查等)。

(2) 系统功能试验(包括标书描述的各项功能检查)。

(3) 系统各功能满足标书要求。

(4) 系统各项指标满足标书要求。

(5) 所有的硬件和软件缺陷已发现并改正。

(6) 各项切换功能满足标书要求。

(7) 所有自诊断功能有效。

(8) 系统的稳定性满足标书要求。

(9) 根据实情经双方协商认为需进行的试验。

3.5.2投标人应根据标书的技术要求，完成试验报告。试验报告应包括以下项目，且不仅限于以下试验项目：

(1)设备的编号、数量和出厂序号。

(2)试验日期和试验地点。

(3)试验条件(包括环境温度、湿度、试验电源等)。

(4)试验方法和试验仪器仪表(对于精度试验，应标明所使用的测试设备的精度)。

(5)试验依据的标准。如为厂家标准，应提交标准文本供招标人确认，是否满足标书要求。

(6)试验结果。

(7)试验者和审批者的签名。

3.5.3现场验收试验的时间和条件由招标人根据现场安装和调试的进度确定。招标人有责任指导和配合投标人完成现场安装和调试的各项工作，投标人应负责培训招标人专业人员，以掌握应用软件系统知识为培训目标。现场验收试验主要目的是检验系统的各项功能是否实现，系统的性能指标是否达到。

3.5.3.1验收试验应该按最终规模进行，应该模拟预期的最大系统负荷。投标人应完成测试必要的电缆和光缆的联结，测试分三个部分，第一部分为现场试验项目的抽测，第二部分为系统试验，第三部分为系统稳定性试验。

3.5.3.2第一部分现场试验项目的抽测项目由招标人参加验收人员在验收现场确定，若测试结果与工厂试验报告有较大出入，且投标人无法给招标人合理解释，招标人有权要求投标人重新进行有关测试，由此造成的工厂验收时间延长的责任和费用应由投标人承担。

3.5.3.3第二部分系统试验主要包括以下试验项目，且不仅限于以下试验项目：

(1)系统的人工启动和自启动试验。

(2)网络通信测试。

(3)告警系统测试(包括系统自诊断异常告警)。

(4)系统自诊断测试。

若系统的性能指标不满足标书要求，投标人应承诺在交货前改进，并在现场试验时验证，若仍不能满足要求，将按标书有关条款赔偿。

3.5.3.4第三部分系统稳定性试验在系统试验后进行，系统连续正常运行72小时视为合格，在此期间，应遵循以下原则：

(1)稳定试验运行期间，未经招标人同意，投标人对外围设备不应有任何调整。

(2)没有招标人的事先同意，不能修改程序或进行系统维护。

(3)有故障的设备将用备件代替，故障单元运行时间应该被扣除。

(4)如果由于设备故障停止试验，该试验视为无效，试验应重新开始。

(5)在试验过程的任何阶段，招标人可在系统上进行正常操作。

(6)若在稳定性试验期间，系统发生未经招标人认可的运行中断，则试验将重新开始，由此造成的验收时间延长的责任和费用应由投标人承担。

3.5.3.5 72小时稳定性试验结束后，标志现场验收试验结束，双方签字确认试验结果。

3.5.3.6在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标人应免费给予更换。

3.5.3.7现场验收试验结束后，投标人的现场技术人员应负责完整备份系统软件，并提供招标人。

附件6 技术服务和联络

1  投标人现场技术服务

1.1  投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要求追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1.2  投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近改造的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

投标人要向招标人提供服务人员情况表(见下表格式）。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
|  | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （按资质4条逐条评价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价 |  |  |  |  | 单位 (盖章) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

（注： 每人一表）

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1  投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

安装、调试重要工序表（投标人细化）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3  投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5  投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。

1.3.6 投标人派到现场服务的工程师在完成服务前应写出现场服务总结报告，其中应包括调试中出现的缺陷处理记录及分析，报告应经招标人审核。

1.4 招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标人便。

2  培训

2.1为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（投标人细化）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划天数 | 人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

2.2 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.3 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通、通信方便。

现场、工厂培训费用包含在合同总价中，如因工程实际的需要，招标人需培训人数和次数的增加均不影响合同总价。

3  设计联络

3.1 投标人在中标后1周内提供ERTU系统双冗余方案，并组织审查讨论，审查通过后方可以进行组织生产和实施。

3.2设计联络会原则上组织二次，在招标人指定的所在地；参加人员由省调、网调及招标人相关人员；相关费用由中标人负责。

3.3 中标人所供设备如安装在招标人所提供的屏柜内，中标人需免费到现场进行配接线工作。

4  项目管理

合同签订后，投标人应指定一项目经理，负责协调投标人在工程全过程的各项工作。如系统设计、工程进度、制造确认、编程和技术服务、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运等工作。

5售后服务

5.1  24小时内人员到现场；

5.2  优惠提供备品备件服务；

5.3  按反措要求，具有修改软件和硬件的义务。

5.4  具有派人参加及产品返厂进行事故分析的义务。

附件7 分包与外购

1、投标人应根据技术要求在下列表格中填写外购情况表。

外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

附件8 运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程

电能量采集装置设备

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长*宽*高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长*宽*高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11 附图

附件12 性能考核条款

1、主机（采集装置、工作站、交换机）稳定性：发生死机，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付0.5万元/台次的违约金。

2、网络/总线中断：发生全中断，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付0.5万元/次的违约金。

3、测量精度与响应时间：测量精度与响应时间不符合要求，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付0.05万元/测点的违约金。

4、实施过程中如因投标人设备、调试不当等原因导致被调度通报考核的，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付1万元/次的违约金。

5、投标人安装调试过程中要求派人到现场进行调试，如无法满足，考核投标人1万元/次。

# 附件13投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料