# 浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程

# 烟气子站设备招标文件

# 技术规范书

目    录

附件1技术规范	1

附件2供货范围	23

附件3技术资料和交付进度	28

附件4交货进度	30

附件5设备监造、检查和性能验收试验	32

附件6技术服务和联络	37

附件7分包与外购	41

附件8 运行维护手册	42

附件9 大（部）件情况	44

附件10  技术差异表	45

附件11  附图	46

附件12 性能考核	47

附件13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	48

附件1技术规范

1.1 总则

1.1.1 本招标文件适用于浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程烟气子站装置及其附属设备、专用工具、备品备件、图纸资料等（简称“标的物”）的设计标准、技术规格、供货范围、交货进度、安装、检验、技术服务等方面的要求。它提出了烟气子站装置的功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求，以及供货现场技术服务。投标人投标时，应按项目分别详细说明技术方案并分别列出全部技术数据。

1.1.2 投标人必须对投标设备或系统的性能保证值提供有关技术支持材料（包括但不限于国家认可有资质的单位出具的产品型式试验报告或鉴定报告或项目的性能验收试验报告等）。

1.1.3 本招标文件提出招标方的最低限度的技术要求（简称技术门槛值），并未规定所有的技术要求和适用的标准。投标方须实质性地响应本技术规范书的技术规定和要求，提供功能齐全的、成套供货的优质产品及其相应的技术服务。同时必须满足国家关于产品质量、安全、工业卫生、劳动保护、环保、消防等强制性标准的要求。

若投标人提出的技术标准与本招标文件(技术部份)所列标准不一致时，执行较高标准。

投标人对投标过程中技术澄清所作的承诺与投标文件一样具有同等约束力。

在签订合同之后，招标方保留因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产之前，投标方须在设计上予以修改，但价格不作调整。

1.1.4 投标方所报的烟气子站及附属设备，应是已设计、制造和供货的同类设备，且使用条件应与本工程相类似或更严格。或是与外方合资或合作生产的产品，且国外合资方或合作方有同类产品的成熟业绩和商业运行经验。如发现有失实情况，招标方有权拒绝该投标。

1.1.5 投标方对成套供货范围内的烟气子站装置（含附属系统及设备、附件等）负有全责，包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应具备与分包工作相适应的国家强制性要求的资质(若有)，应事先征得招标方的认可。对于投标方配套的控制装置、仪表设备，应能并负责与招标方的其他保护、保信子站、故障录波器等系统协调配合，直至接口完备。

1.1.6 投标产品应选用长春华信、山东赛宝众惠、上海惠安或相当于品牌。

1.1.7 招标文件(技术部份)对设备及其人身安全的保护的要求是一般性的，投标人必须对投标设备，提供所有必要的安全防护措施并对设备的安全运行和人身安全负全责。

1.1.8 投标方提供的所有的技术资料、表格、图纸和所有的设备全部采用国家法定计量单位。书写语言为中文。

1.1.9 本工程采用KKS标识系统。投标方提供的技术资料（包括图纸）和设备标识必须有KKS三级编码。标识原则、方法和内容在设计联络会上讨论确定。

本招标设备及系统采用KKS编码标识，其编码原则，由招标人在合同执行中提供，具体编码工作由投标人实施。本工程采用统一的电厂标识系统。投标人在提供的技术资料（包括图纸）和设备标识必须有电厂标识系统编码（编码的范围为供货范围内所有的建构筑物、设备、阀门、控制设备及仪表等）。编码范围和深度须符合中华人民共和国国家标准《电厂标识系统编码标准》（GB/T50549-2010）和《国家能源集团电厂标识系统编码（KKS）应用细则（修订）》（2020年1月13日发布版）的规定。具体标识要求由设计院提出，投标人满足要求。为配合智慧火电工程全寿命周期建设管理，需要投标人完善以下工作：

投标人应按上述原则进行电厂标识系统编码，并提供系统内所有建构筑物、设备、阀门、仪表等的电厂标识系统编码清册。

编码深度要求至设备本体组装图级别的所有元部件，并满足全厂工程管理一体化平台要求，按照批次实施。标识的原则、方法和内容将在第一次设计联络会上讨论确定。

1.1.10 投标人要严格按照本招标文件的格式、排序及序号编写投标文件，不用序号可注为不适用，但不能删除。投标人应详细填写技术数据表，不得随意不填数据或更改次序，表格中的项目不得删除；若投标人的设备没有表格所列项目，则可注明不适用，增加的项目，也应注明。

投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.1.11 若投标人有技术支持方，投标人必须书面说明技术支持方及技术支持方的支持范围。

1.1.12 应满足当地电网公司对网源协调的技术要求。

1.1.13 投标人需按照调网安[2018]10号文：国调中心关于印发《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》等三个文件的通知的要求完成AGENT探针程序（经中国电力科学研究院认证）的安装并配合II型网络安全监测装置厂家完成二次安全防护调试。

1.1.14如果本技术规范的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术规范的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由招标人决定最终采用哪种描述。

1.1.15投标方提供的投标产品应在国家或电力工业检验检测机构通过型式试验、动模试验并提供相应的报告。

1.1.16 投标人应提供其设计或供货范围内的设备等的性能试验测点的设计。

1.1.17 本工程招投标双方共同完成科技创新成果与专利申报，共同拥有成果和专利。设备采用的专利及引进技术等涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利及知识产权等的一切责任。

1.1.18投标人供货范围内的设备必须零缺陷出厂，并提供相应的保证措施说明。

1.1.19投标方应编制专门的工艺、感观设计文件，经招标方审查后进行制造，在监造和验收过程中，凡是不符合要求的进行返修或返工，经招标方验收合格后方可交货。

1.1.20招标人对电气，防腐涂层，设备铭牌等通用技术要求进行了约定，详见附件1.技术规范书通用附录。请投标人按照要求执行，费用含在总价中。如果与技术规范中相关技术要求相冲突，按照高者执行。

1.1.21投标方所提供的任何进口设备在交货时提供原产地证明、生产国商会证明、生产国到中国的海运单据、海关报关单等证明文件。

1.1.22投标方所设计、制造、提供的设备必须满足国家能源局《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的要求，如有违反，投标方承担全部责任。

1.1.23投标人对所供设备进行深度调峰、灵活性调整的适应能力专题说明，至少包含设备深度调峰至20%、30%BMCR时的性能说明及曲线、设备运行参数、效率、设备深度调峰至20%的适应性、与其他系统的配合友好程度、先进技术等。

1.1.24 本技术规范书未尽事宜，双方协商确定。

### 1.2 工程概况

1.2.1本工程的地理位置做简要概况描述

浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程位于武威市民勤县红沙岗工业园，电厂规划容量2×1000MW，本期建设规模2×1000MW高效超超临界燃煤空冷发电机组，同步建设脱硫、脱硝装置。本工程建成后将成为河西地区主力调峰电源之一，为“十四五”规划建设的腾格里沙漠河西新能源基地直流外送电至甘肃提供重要的电源和调峰保障。

本厂址位于民勤红沙岗镇境内，在民勤县西北约56km，西南距红沙岗镇约10km。厂址处于戈壁荒漠，地势由北向南倾斜，坡度约11‰，自然标高约1425～1432.6m。厂址北侧约5km处有低山，有山洪沟正对厂址，山洪出山后分成多股，从厂址北侧、西侧流入厂址，厂址内有明显的数条冲沟，厂址北侧和西侧受洪水影响。

1.2.2 对装置设计以及布置做简述

根据国家发改委、环境保护部《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行管理办法》（发改价格2014【536号】）和国家电网公司《国家电网公司关于加强火电机组烟气排放监测功能平台建设的指导意见》（国家电网调2014【824】号）的要求，省级电网企业应搭建辖区内发电企业的烟气排放监测功能平台，协同省级环境保护主管部门实时监测发电企业的环保设施运行情况，各统调发电厂应开展烟气排放信息接入省调主站。

### 1.3 设计使用条件

海拔高度：         ___1500___m

最高气温：         ___41.7___℃

最低气温：         ___ -29.5___℃

最大日温差:        ____32.2___K

最热月平均温度：  ____23.2____℃

最高年平均温度：  ____25__ __℃

耐地震能力按7度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）

地面水平加速度：    __0.1__g

地面垂直加速度：    __0.2__g

风速：  2.7m/s（重现期为50年）

重现期为30年的最大瞬间风速：  50 m/s

年平均最高相对湿度：           45 %(25℃下)

日照强度：                     __0.1__ W/cm2

污秽等级：                      e级

### 1.4 技术要求

1.4.1  总的技术要求

1.4.1.1  运行环境

（1）海拔高度：≤1500m

（2）环境温度：最高温度：45℃、最低温度：-10℃、最大日温差：25℃

（3）相对湿度（环境温度为20℃时）：日平均相对湿度：≤95％；月平均相对湿度：≤90％

（4）抗震等级：水平加速度：0.2 g、垂直加速度：0.1 g

1.4.1.2  供电电源

应采用交流不间断电源和直流电源进行供电，保证装置工作可靠性。

（1）交流电源。（a）额定电压：单相220 V，允许偏差-20%~+15%；（b）频率：50Hz，允许偏差±0.5 Hz；（c）波形：正弦，波形畸变不大于5％

（2）直流电源。（a）额定电压：110 V 或220 V，允许偏差-20%~+10%。（b）纹波系数：不大于5％

1.4.1.3  接地条件。机柜及电缆屏蔽层的接地线均应与发电厂的主接地网可靠连接。

1.4.1.4 抗干扰。（1）在雷击过电压、一次回路操作、开关站故障、二次回路操作及其他强干扰作用下，装置不应发生误动作。（2）装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应符合GB/T14285-2006 附录B 的要求。

1.4.1.5  绝缘性能。（1）绝缘电阻符合DL 478-92中4.6.4条和GB 13729-92中3.6条的规定。（2）绝缘强度符合DL 478-92中4.6.3 条和GB 13729-92中3.7条的规定。（3）冲击电压符合DL 478-92中4.6.5条和DL/T 630-1997中4.10条的规定。

1.4.1.6  机械性能。（1）工作条件：能承受严酷等级为I 级的振动响应、冲击响应试验。（2）运输条件：能承受严酷等级为I 级的振动耐久、冲击耐久及碰撞试验。

1.4.1.7  可维修性。（1）机柜中的插件应有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。（2）机柜上应提供标准的试验端子，以便用户对设备进行精度校核等试验。

1.4.2烟气排放信息子站总体架构

烟气子站部署在电厂安全Ⅱ区，采用独立子站方式，从电厂的烟气排放连续监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、厂级监控信息系统（SIS）获取脱硫、脱硝、除尘、热负荷和实时煤耗等信息。烟气子站应配置主备两台数据采集接口机，一台当地监视主机。数据采集接口机完成烟气监测数据的自动采集、数据缓存、自动上传，并能进行远程数据传输和执行控制命令；当地监视主机具有图形监视、数据统计、数据存储、手工录入等功能。烟气子站两台数据采集接口机分别接入调度数据网第一、第二平面，将采集信息送至省调安全II区的烟气排放监测主站平台（预留接入网调接口条件），通信规约采用DL/T 634.5.104-2009，数据补召采用IEC60870-5-102。对于电厂信息的采集，部分关键环保信息必须采用硬接线（新增部分）方式从CEMS中获取，并通过烟气测控装置进行A/D转换后送至烟气子站，其他环保信息则通过TCP/IP、UDP/IP 方式从DCS 和SIS 系统中获取。如果DCS、SIS 采用Windows操作系统，应利用当地监视主机完成操作系统接口转换，方便烟气子站接入数据。

烟气排放信息子站总体架构见下图所示。

1.4.3  烟气子站功能要求

1.4.3.1 烟气子站功能规范

（1）系统架构要求。烟气子站满足数据采集和远程控制的要求，具有开放性和可扩展性，可灵活地组态、扩充和修改，能扩展接入各类系统和设备。子站分为基础数据层、平台支撑层、专业应用层三层架构。（a）基础数据层：由基础网络、服务器、应用中间件、数据软件和数据库组成。（b）平台支撑层：完成各数据管理、数据服务和应用集成功能。（c）专业应用层：包括数据查询统计、集中展示、指标分析、报表管理、管理配置等应用。

（2）数据采集功能。第一是可通过TCP/IP、UDP/IP 方式从SIS和DCS等电厂当地系统中获取数据，以及通过硬接线从CEMS 中获取关键环保信息，满足信息实时性和真实性要求。第二是可以从省级价格和环保部门得到火电机组环保设施运行情况统计数据。厂内的主要数据包含：（a）数据采集能够从电厂SIS系统中的实时数据库获取实时数据，实时数据库采集接口需能够同时采集且不限于来自以下实时数据库的数据，包含有PI实时数据库、eDNA实时数据库、iH实时数据库、PHD实时数据库、Agilor实时数据库、Golden实时数据库、SmartReal实时数据库、iNova实时数据库、新华实时数据库。（b）数据采集能够从电厂DCS系统中获取实时数据，DCS 采集接口需同时满足以下接口：OPC SERVER、OPC CLIENT、MODBUS/TCP、ODBC。（c）为保证信息实时性和真实性，以硬接线方式从CEMS 系统中获取数据，从测控装置中将电信号转换为网络信号。（d）数据采集需符合HJT212-2005 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准。（e）支持全数据和变化数据上送主站两种方式。（f）通信报文可监视，可追溯。（g）为保证数据传输连续性、可靠性，不同的接口模块在应用程序中以单独的服务形式运行。

（3）数据缓存功能。数据采集接口机需具备数据缓存功能，应能无损缓存10天的采集数据。

（4）数据存储功能。（a）可存储采集的数据点并形成历史数据库，可提供给灵活的历史查询。（b）数据存储周期可用户自定义，支持秒级时间分辨率。（c）具有压缩存储功能，用户可以设置存储数据的压缩比率。（d）具有对超过数据回溯周期的数据具有自动删除或者提示转储的功能。（e）对历史数据的访问提供具有二次开发能力的SDK API 。（f）历史数据自动备份。（g）可存储实时数据断面，并可按照用户需求提供具有二次开发能力的SDK API。（h）当地监视主机历史数据存储两年以上。

（5）数据传输支持多种通信协议。（a）支持DL/T 634.5.104-2009 标准规约。（b）支持IEC60870-5-102 标准规约。

（6）主备冗余功能。当主机故障时应能快速自动切换到备机运行，实现无缝切换。

（7）支持调度数据网双平面的接入。

（8）数据追补功能。（a）支持主站自动/手动召唤上送进行数据追补。（b）追补数据上送时应自带时标。（c）数据追补时不应影响实时通信。（d）数据追补采用IEC60870-5-102 规约。

（9）运行监视功能。能方便地监视烟气子站的运行工况、与其他系统的通信状态，能对一些关键状态进行监视，包括脱硫、脱硝及除尘系统设备运行状态，脱硫、脱硝及除尘运行参数，机组重要热负荷数据以及煤耗（气耗）数据等。

（10）对各状态量和模拟量进行自检判误分析，出现错误时发出异常信号。

（11）测点变动通知功能。当子站采集的测点信息发生变动时，如测点删除、测点合并、测点修改等，应能主动告警。

（12）数据分析和报警功能。（a）应能实时监测机组脱硫、脱硝和除尘设施的运行参数，并能通过人机界面形象直观地显示；（b）应能统计火电机组污染物排放浓度小时均值及超限值时段；（c）应能统计、计算、分析各电厂、机组脱硫、脱硝和除尘设施的投运情况，并形成统计分析报表；（d）应能建立脱硫、脱硝和除尘设施运行数据的日志管理，记录脱硫、脱硝和除尘设施运行和维护、旁路挡板门启停时间、运行事故及处理等情况；（e）当数据异常低于限值时，应提供报警。

（13）火电机组排放超标时段电量统计分析。火电机组排放超标时段电量统计分析是指分别利用相关统计信息（从省级价格和环保部门得到火电机组环保设施运行情况统计结果或从火电机组烟气脱硫、脱硝及除尘监测平台得到的排放超标时段统计结果），从电能量计量系统得到发电企业实际上网电量，即火电机组污染物排放浓度小时均值超限时段所对应的小时上网电量及日电量。

（14）火电机组供热监测。电机组供热监测主要实现对热电联产机组实时运行热负荷有关数据的采集和实时监测，对热电联产机组的运行情况进行精确量化。核心功能是根据机组供热热负荷，依据汽轮机工况图，锅炉稳燃负荷、锅炉最大负荷等资料，来实时确定机组最大、最小可调出力。

（15）报表统计功能。（a）应能提供机组污染物排放超标时段的日、周、月的统计报表；（b）应能提供机组污染物排放超标时段对应电量的日、周、月的统计报表；（c）应能提供机组环保设施运行情况的统计报表；（d）应能提供特殊时间段（环保设施因故障停运等）的排放超标时段和电量统计报表；（e）应能提供火电机组供热监测所需热电比、最大可调出力等相关报表。

（16）界面要求。应能提供：（a）机组组态图；（b）排放监测图；（c）汽水循环图；（d）热电负荷曲线图；（e）各类监视运行参数及历史曲线图；（f）各类统计、考核历史数据曲线图；（g）各类运行、考核和结算统计报表。

1.4.3.2烟气子站性能指标

（1）接入规模。（a）接入机组数≥20台。（b）每台机组接入模拟量点数≥500。（c）每台机组接入开关量数≥100。

（2）响应时间要求。（a）首次打开：页面打开响应时间为3秒以内。（b）更新处理时间：功能操作提交更新的时间为3秒以内。（c）查询处理时间：条件查询响应时间在3秒以内。（d）统计处理时间：统计响应时间在3秒以内。（e）在10个并发用户操作下，非复杂计算、非统计性的操作响应时间≤8秒，复杂的处理过程的操作响应时间≤30秒。（f）画面刷新时间≤5s（g）实时数据刷新时间≤2s

（3）可靠性要求。（a）烟气子站平均无故障时间（MTBF）：>50,000小时；（b）烟气子站的年可用率≥99.99%

（4）负荷率。（a）任意5分钟内平均CPU 负荷率≤40%（b）正常各主机CPU 平均负荷率≤20%（c）正常时网络平均负荷率≤20%

（5）数据存储。（a）历史数据存储期限≥2年（b）数据缓存时间≥10天

（6）模拟量回路精度：电流、电压：±0.2%。

1.4.3.3安全防护要求

监测平台和电厂侧对应设施应部署在安全Ⅱ区，相关功能、测点信息获取及外部通信要全面满足国家电力监管委员会第5号令《电力二次系统安全防护规定》的要求。安全Ⅰ区的数据必须通过防火墙传送到安全Ⅱ区，安全Ⅱ区的数据必须通过横向隔离装置传送到安全Ⅲ区，安全Ⅲ区的数据必须通过反向隔离装置传送到安全Ⅱ区。

1.4.4典型采集监测信息表

1.4.4.1火电机组脱硫监测数据采集测点基本信息表（湿法脱硫）

| 序号 | 内容 | 单位 | 信息来源 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫旁路挡板信号 | 开关量 | DCS/SIS | 开关量 |  |
| 2 | 脱硫旁路挡板开度 | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 3 | FGD 原烟气二氧化硫浓度（工况） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 4 | FGD 原烟气二氧化硫浓度（折算后） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 5 | FGD 净烟气二氧化硫浓度（工况） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 6 | FGD 净烟气二氧化硫浓度（折算后） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 7 | FGD 原烟气含氧量 | % | CEMS | 模拟量 |  |
| 8 | FGD 净烟气含氧量 | % | CEMS | 模拟量 |  |
| 9 | FGD 原烟气温度 | ℃ | CEMS | 模拟量 |  |
| 10 | FGD 净烟气温度(总烟道) | ℃ | CEMS | 模拟量 |  |
| 11 | FGD 净烟气温度(烟囱) | ℃ | CEMS | 模拟量 |  |
| 12 | FGD 净烟气流量（工况） | m3/h | CEMS | 模拟量 |  |
| 13 | FGD 净烟气流量（干标） | m3/h | CEMS | 模拟量 |  |
| 14 | 增压风机电流 | A | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 15 | 浆液循环泵电流 | A | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 16 | 氧化风机电流 | A | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 17 | 脱硫效率（实时） | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 18 | 脱硫效率（小时均值） | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 19 | FGD 进口CEMS 反吹信号 | 开关量 | CEMS | 开关量 |  |
| 20 | FGD 出口CEMS 反吹信号 | 开关量 | CEMS | 开关量 |  |
| 21 | FGD 进口CEMS 故障信号 | 开关量 | CEMS | 开关量 |  |
| 22 | FGD 出口CEMS 故障信号 | 开关量 | CEMS | 开关量 |  |
| 23 | FGD 净烟气氮氧化合物浓度（工况） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 24 | FGD 净烟气氮氧化合物浓度（折算后） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 25 | FGD 原烟气烟尘浓度（工况） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 26 | FGD 原烟气烟尘浓度（折算后） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 27 | FGD 净烟气烟尘浓度（工况） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 28 | FGD 净烟气烟尘浓度（折算后） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 29 | 增压风机流量（工况） | m3/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 30 | 增压风机流量（干标） | m3/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 31 | FGD 原烟气流量（工况） | m3/h | CEMS | 模拟量 |  |
| 32 | FGD 原烟气流量（干标） | m3/h | CEMS | 模拟量 |  |
| 33 | FGD 净烟气压力 | Pa | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 34 | FGD 净烟气流速 | m/s | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 35 | FGD 原烟气湿度 | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 36 | FGD 净烟气湿度 | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 37 | 脱硫投用率 | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 38 | 吸收塔pH 值 |  | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 39 | 石灰石浆液流量 | m3/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 40 | 增压风机动叶开度 | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 41 | 吸收塔进口烟气温度 | ℃ | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 42 | 增压风机出口压力 | Pa | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 43 | GGH 原烟气压差或MGGH（WGGH） | Pa | DCS/SIS | 模拟量 | 注明GGH或MGGH（WGGH） |
| 44 | 原烟气放热器差压 | Pa | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 45 | GGH 低泄漏风机电流 | A | DCS/SIS | 模拟量 | 可为频率 |
| 46 | GGH 低泄漏风机出口压力 | kPa | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 47 | 石灰石粉耗量 | t | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 48 | 石灰石供浆阀开度 | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 49 | 石灰石浆液密度 | kg/m3 | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 50 | 吸收塔浆液密度 | kg/m3 | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 51 | 吸收塔液位 | m | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 52 | FGD 工艺水流量（瞬时） | m3/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 53 | FGD 工艺水流量（日累计） | m3/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |

1.4.4.2火电机组脱硝监测数据采集测点基本信息表（尿素法脱硝）

| 序号 | 内容 | 单位 | 信息来源 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硝旁路挡板开关信号 | 开关量 | DCS/SIS | 开关量 |  |
| 2 | 脱硝旁路挡板开度 | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 3 | SCR进口NOx浓度（工况） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 4 | SCR进口NOx浓度（折算后） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 5 | SCR出口NOx浓度（工况） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 6 | SCR出口NOx浓度（折算后） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 7 | SCR进口含氧量 | % | CEMS | 模拟量 |  |
| 8 | SCR出口含氧量 | % | CEMS | 模拟量 |  |
| 9 | 供氨流量 | m3/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 10 | 稀释风或脱硝用一次风流量 | m3/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 11 | 稀释风机电流 | A | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 12 | 氨逃逸 | ppm | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 13 | 供氨阀开度 | m3/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 14 | SCR进口烟气CEMS反吹信号 | 开关量 | CEMS | 开关量 |  |
| 15 | SCR出口烟气CEMS反吹信号 | 开关量 | CEMS | 开关量 |  |
| 16 | SCR进口烟气CEMS故障信号 | 开关量 | CEMS | 开关量 |  |
| 17 | SCR出口烟气CEMS故障信号 | 开关量 | CEMS | 开关量 |  |
| 18 | SCR进口烟气压力 | kPa | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 19 | SCR出口烟气压力 | kPa | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 20 | SCR反应器压差 | Pa | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 21 | 脱硝效率（瞬时） | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 22 | 脱硝效率（小时均值） | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 23 | 脱硝投用率（月平均） | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 24 | SCR 进口烟气温度 | ℃ | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 25 | SCR 出口烟气温度 | ℃ | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 26 | 氨耗量 | kg/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 27 | 供氨阀开度 | % | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 28 | 尿素喷枪流量 | m3/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 29 | 尿素喷枪总流量 | m3/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 30 | 尿素液密度 | kg/m3 | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 31 | 尿素耗量 | kg/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 32 | 热解炉电流 | A | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 33 | 热解炉入口热风量A | m3/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 34 | 尿素循环泵电流A | A | DCS/SIS | 模拟量 |  |

1.4.4.3 火电机组除尘测数据采集测点基本信息表（干法电除尘器）

| 序号 | 内容 | 单位 | 信息来源 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干法电除尘器出口烟尘排放浓度 | mg/m3 | CEMS | 开关量 |  |
| 2 | 干法除尘器出口烟气含氧量 | mg/m3 | CEMS | 模拟量 |  |
| 3 | 干法电除尘器一次电压 | kV | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 4 | 干法电除尘器一次电流 | A | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 5 | 干法电除尘器二次电压 | kV | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 6 | 干法电除尘器二次电流 | A | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 7 | 控制方式 |  | DCS/SIS | 模拟量 | 视需要 |
| 8 | 振打方式 |  | DCS/SIS | 模拟量 | 视需要 |
| 9 | 干法电除尘器进口烟温 | ℃ | DCS/SIS | 模拟量 | 可用空预器出口烟温代替 |

1.4.4.4 火电机组机组排口CEMS状态监测点信息表

| 序号 | 内容 | 单位 | 信息来源 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排口CEMS 标定信号 | 开关量 | CEMS | 开关量 | 硬接线 |
| 2 | 排口CEMS 反吹信号 | 开关量 | CEMS | 开关量 | 硬接线 |
| 3 | 排口CEMS 故障信号 | 开关量 | CEMS | 开关量 | 硬接线 |
| 4 | 排口二氧化硫浓度（工况） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 | 硬接线 |
| 5 | 排口二氧化硫浓度（折算后） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 | 硬接线 |
| 6 | 排口氮氧化合物浓度（工况） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 | 硬接线 |
| 7 | 排口氮氧化合物浓度（折算后） | mg/m3 | CEMS | 模拟量 | 硬接线 |
| 8 | 排口烟尘浓度 | mg/m3 | CEMS | 模拟量 | 硬接线 |
| 9 | 排口含氧量 | % | CEMS | 模拟量 | 硬接线 |
| 10 | 排口烟气压力 | Pa | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 11 | 排口烟气温度(总烟道) | ℃ | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 12 | 排口烟气温度(烟囱) | ℃ | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 13 | 排口烟气流速 | m/s | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 14 | 排口烟气流量（工况） | m3/h | CEMS | 模拟量 | 硬接线 |
| 15 | 排口烟气流量（干标） | m3/h | CEMS | 模拟量 | 硬接线 |
| 16 | 排口一氧化碳浓度 | mg/m3 | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 17 | 脱硫旁路挡板信号 | 开关量 | DCS/SIS | 开关量 |  |

1.4.4.5火电机组机组供热信息信息表

| 序号 | 内容 | 单位 | 信息来源 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组供热抽汽流量 | t/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 2 | 机组供热抽汽温度 | ℃ | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 3 | 机组供热抽汽压力 | Mpa | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 4 | 厂界供热抽汽流量 | t/h | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 5 | 厂界供热温度 | ℃ | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 6 | 厂界供热压力 | Mpa | DCS/SIS | 模拟量 |  |

1.4.4.6火电机组机组煤耗信息表

| 序号 | 内容 | 单位 | 信息来源 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组发电煤耗 | g/kWh | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 2 | 机组供电煤耗 | g/kWh | DCS/SIS | 模拟量 |  |
| 3 | 机组厂用电率 | g/kWh | DCS/SIS | 模拟量 |  |

1.4.4.7燃煤电厂节能信息

| 序号 | 测点名称 | 单位 | 采集源 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组主汽流量 | t/h | DCS | 模拟量 |
| 2 | 机组主汽压力 | MPa | DCS | 模拟量 |
| 3 | 机组主汽温度 | ℃ | DCS | 模拟量 |
| 4 | 锅炉最终给水流量 | t/h | DCS | 模拟量 |
| 5 | 锅炉最终给水压力 | MPa | DCS | 模拟量 |
| 6 | 锅炉最终给水温度 | ℃ | DCS | 模拟量 |
| 7 | 凝结水补水压力 | KPa | DCS | 模拟量 |
| 8 | 凝结水补水温度 | ℃ | DCS | 模拟量 |
| 9 | 机组供热排汽流量 | t/h | DCS | 模拟量 |
| 10 | 机组供热排汽压力 | MPa | DCS | 模拟量 |
| 11 | 机组供热排汽温度 | ℃ | DCS | 模拟量 |
| 12 | 机组发电功率 | MW | DCS | 模拟量 |

1.4.5  屏柜要求

1.4.5.1  屏体要求满足《国家电网继电保护屏制造规范》。

1.4.5.2  内部配线的额定电压为 1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小等效截面不小于1.5mm2，但对于TA和TV的等效截面应不小于 2.5mm2。导线应无划痕和损伤。投标方应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。投标方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

1.4.5.3所有端子要求采用额定值为1000V，10A，压接型端子。装置电源端子采用UK6N，其余端子采用凤凰刀闸型端子。电流端子应允许用户接4平方毫米电缆导线。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。TA和TV的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各装置的输入与输出回路；对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除其出口回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少留有 10％的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正、负极不应布置在相邻的端子上，便于外部电缆的连接。屏上跳闸回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且跳闸回路的公共端子应采用多个端子的连接方式，以保证一个端子只允许接入一根电缆芯。屏上电源回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且要求正、负极之间应有端子隔开。

1.4.5.4  屏面上信号灯和复归按钮的安装位置应便于运行监视、操作和维护。

1.4.5.5  屏上的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备），均应有便于识别铭牌或标签框。

1.4.5.6  烟气子站柜所有空气开关应设在门外。

1.4.5.7  柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

1.4.5.8  对于必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

1.4.5.9  保护柜在结构上应符合IP42的要求。屏柜色标RAL7035。柜外形尺寸800×600×2200mm（宽×深×高），外加60mm屏眉。柜板材为镀锌钢板，厚度不小于2.0mm；门板材料为镀锌钢板，厚度不小于1.5mm。

1.4.5.9  每块屏柜应装有 2 根截面不小于 100m2 的铜接地母线。一根接地母线不安装 绝缘子， 与屏直接相连接，用于一次接地，保护装置的外壳接地接于此母排。另一根安装绝缘子，通过绝缘子固定在屏柜上，用于外部二次电缆的屏蔽层接地，接地母线应配齐相应的螺栓、螺帽。

1.4.6铭牌、标示要求

保护装置应备有铭牌，其安装在显而易见的位置（具体由双方确定），并由防气候和防腐材料制作，字样、符号应清晰耐久，铭牌应符合相关国标和IEC 的规范，并提供有关设备的全部必要资料，但至少必须包括（不限于）下列：制造厂的名称、设备型号、设备名称、主要技术参数、出厂检验编码、出厂日期、工程识别号和重量等。

1.4.7  标准和规范

1.4.7.1 所有设备、元器件遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。

1.4.7.2 合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备。所有设备和附件都应符合相应的标准、规范或法规的最新版本的要求，除非另有特别外，投标期内有效的任何修正和补充都应包括在内。

1.4.7.3 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

1.4.7.4 投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

| 标准号 | 标准名称 |  |
| --- | --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |  |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |  |
| GB/T 14598.17 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  |
| GB/T 14598.18 | 浪涌抗扰度试验 |  |
| GB/T 14598.9 | 辐射电磁场骚扰试验 |  |
| GB/T 14598.10 |  | 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.13 |  | 1MHz脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.14 |  | 静电放电试验 |
| GB/T 14598.19 |  | 工频抗扰度试验 |
| DL/T 5136 |  | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| DL/T 667 |  | 远动设备及系统第5部分第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 |
| 国家电网设备〔2018〕979号 |  | 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知 |
| 国安能源【2015】36号 |  | 电力监控系统安全防护总体方案 |
| 国家发展和改革委员会令2024年第27号 |  | 电力监控系统安全防护规定 |
| GB13223 | 火电厂大气污染物排放标准 |  |
| HJ/T75 | 固定污染源烟气排放连续监测技术规范 |  |
| HJ/T76 | 固定污染源烟气排放联系监测系统技术要求及监测方法 |  |
| HJT212-2005 | 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准 |  |
| 国家电网调【2014】 824号 | 国家电网公司关于加强火电机组烟气排放监测功能平台建设的指导意见 |  |
| 发改价格【2015】 536号 | 燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法 |  |
| 国家电网调【2009】1162号 | 智能电网调度技术支持系统建设框架 |  |
| 西电调字【2023】50号 | 国家电网有限公司西北分部调度控制中心关于印发《国网西北分部调度控制中心直调厂站自动化设备接入规范》的通知 |  |

这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

1.4.7.5 如果投标人选用本标书上规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析，仅在投标人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标人处获得书面认可后才能使用。提供审查的标准应为中文版本。

1.4.7.6 当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应将矛盾情况提交招标人，以便在开始生产前制定解决方案。

1.4.7.7 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

1.4.7.8 合同签订后3个月，按本规范2要求，投标人提出合同设备的设计、制造、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人，招标人确认。

1.4.7.9投标人所供设备除满足以上及相关的标准外还应满足有关的安全、消防、环境保护等标准。

### 1.5 质量保证

1.5.1 订购的新型产品除应满足本规范书外，供方还应提供该产品的鉴定证书。

1.5.2 供方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标人的外购件在内)均应符合本规范书的规定。若需方根据运行经验指定供方提供某种外购零部件时应积极配合。

1.5.3 附属及配套设备必须满足本招标书的有关规定的厂标和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

1.5.4 投标人应该用质量控制计划检查各项目和服务，包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定。质量控制系统应符合ISO9001GB/T2000质量保证体系的要求。

1.5.5 质保期为机组168小时后一年。质保期内由于供方设计、材料、或工艺等原因造成的设备缺陷或故障，供方应免费更换或修理设备，所更换或修理设备的零部件质保期再顺延一年。

1.5.6 若有必要，供方应提供国家权威机关颁发的执行GB/T19000.1及GB/T19001~19004标准的认证文件及质量手册。供方应随设备提供从原材料、元器件采购到生产过程的主要质量记录，检验、试验、验收报告等文件。

1.5.7 需方提出，供方应提供元器件样本、安装使用说明及适用标准、规程规范的清单。

1.5.8 设备必须与合同、图纸资料相符，满足现场安装、操作、试运、考核及维护的要求。

1.5.9 开始制造前，投标人应提交制造顺序，介绍要进行的检验和/或试验。招标人代表有权进入制造中检验和/或最终检验和试验。

1.5.10 凡与规定不符之处，都必须记录进行处理。

1.5.11 质量保证/质量控制文件应包括但不限于：

1.5.11.1 鉴别偏差和偏差认可的文件

1.5.11.2 性能试验报告

1.5.11.3 电气试验报告。

1.5.11.4 所有采用的规定和标准要求的其它文件。

1.5.12 设计与供货界限及接口规则（注：不局限以下）

1.5.12.1 保护装置与其附属设备之间的连接设备（如电线、电缆等），由投标人供应，并且保护装置支架和固定件由投标人供应。

1.5.12.2 保护装置与其他涉网保护、故障录波器器和保护信息管理子站连接，投标人负责与其它供货商的联系与协调。

1.5.12.3 投标人负责提供各种状况下保护装置以及附属设备对基础的要求（如载荷、受力点等）。

1.5.12.4 保护装置及附属设备所需要的低压交流电源由招标人提供。

1.5.12.5 保护装置及附属设备基础施工由招标人负责。

1.5.12.6 清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

1.5.13 清洁与油漆

1.5.13.1 组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，并应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。

1.5.13.1 投标人的工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层，以提供在运输、储存及投标文件规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

1.5.13.2 电气设备及材料的金属部件的表面处理及涂层特殊规定外一般应遵守下面的工艺程序

（1）表面处理

（2）底漆（设备内部至少一道，设备外部至少两道）

（3）罩面漆（内表面至少一道，外表面至少两道）

1.5.13.3 供方在投标书中应提供其设备表面处理及涂层的详细说明供需方评价。在授予合同后，供方还应提供详细的涂层材料及工艺程序供需方确认。需方有权对供方的表面处理及涂层提出修改意见，供方应满足需方的意见要求并不增加任何费用。供方应提供现场修整或安装用的涂层原剂的合理用量。

1.5.14 包装、装卸、运输和存储要求

1.5.14.1 设备制造完成并通过试验后及时包装，否则应得到切实的保护，确保不受污损，并确保在运输保管期间（考虑露天放置至少6个月）不被损坏，并防止受潮。

1.5.14.2 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

1.5.14.3 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。投标人在投标时应随投标文件提交合同设备的包装技术规范及标准，包括但不限于包装示意图、包装材料材质与规格等，由招标人进行审查确认。投标文件中还应包括对合同设备包装过程中将采取的防潮、防锈、防腐蚀、抗震及充氮等措施的规范与标准的文件。

1.5.14.4 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

1.5.14.5各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

1.5.14.6 包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

1.5.14.7 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

1.5.14.8 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

1.5.15 组装

1.5.15.1 装箱单

1.5.15.2 产品说明书

1.5.15.3 产品检验合格证书

1.5.15.4 安装指示图

1.5.16 合同设备应尽量在投标人工厂完成组装，以尽可能减少现场的拼装工作量，以提高安装质量与效率。工厂拼装尺寸应以运输工具所能承担的最大尺寸为限。对于易受潮或现场拼装容易导致合同设备损伤或损害的尤其应整体交付至交货点。

1.5.17 投标人在投标文件中应对合同设备的组装情况、需进行现场拼装的合同设备应作出详细说明，以便招标人进行审查。

### 1.6 数据表

招标人应在招标书中提出要求值数据，投标人应在投标书中填写保证值数据，这些技术数据将作为合同文本技术规范的一部分，（投标人补充填写）。

性能保证值

| 序号 | 项目 | 单位 | 投标人提供值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | ........... |  |  |
| 8 | ........... |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

### 1.7 清洁、油漆、包装

1.7.1 在保护装置的装配过程中（制造厂出厂装配、用户现场安装），应按照清洁工艺认真检查、反复清洁，避免污染。

1.7.2 设备出厂前油漆颜色由招标人确认。对于需要衬胶的钢制设备或钢制组件其油漆须遵守现场衬胶设备油漆的有关规定。

1.7.3 电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮和污染。

1.7.4 所有外露部分有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

1.7.5 产品包装、运输、储存须符合标准GB/T 191-2000的规定及国家主管机关的规定，具有长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装须保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标人要在设备的设计结构上予以解决。包装须按设备特点，按要求分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防震的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。投标人应承担由于其包装或其防护措施不当而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任或费用。产品包装前，投标人负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

### 1.8 标记

投标人对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号须标记清楚。

投标人须在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

合同号；

目的站／码头；

供货、收货单位名称；

设备名称、机组号、图号；

箱号／件号；

毛重／净重(公斤)；

体积(长×宽×高，以毫米表示)。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，须在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上须明显地印刷有“轻放”“勿倒置”和“防雨”等字样。对裸装货物须以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物须带有足够的货物支架或包装垫木。每件包装箱内，须附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内须有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另邮寄装箱清单二份。技术条件书中列明的备品备件须按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性发货。备品备件须分别包装并同样注明上述标记，专用工具也须分别包装。各种设备的松散零星部件须采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。栅格式箱子和／或类似的包装，须能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。投标人或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面须采用优良、耐久的保护层，以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

附件2供货范围

### 2.1  一般要求

2.1.1 投标人应提供功能完整的保护装置及相关附属设备，以及对上述设备及材料的设计，制造、检验、包装、运输。

2.1.2 投标人应提供满足安装调试需要的备品备件，做分项报价，并记入合同总价；如果上述备品备件不能满足安装调试需要，投标人按照招标人要求免费提供。

2.1.3 投标人应提供满足质保期需要的备品备件，做分项报价，并记入合同总价；如果上述备品备件不能满足质保期需要，投标人按照招标人要求免费提供

随机备品备件是指在机组通过168小时试运行前安装、调试、运行和维护所必需的备品备件。随机备品备件分为两部分，分别是招标人要求必须供应的随机备品备件，及在此基础上，由投标人补充的随机备品备件。

2.1.4 投标人应填写“招标人要求的随机备品备件表”（附表2A）和“投标人补充的随机备品备件表”（附表2B）。对于机组在168小时试运前安装、调试、运行和维护所必需的随机备品备件，如果投标人未在“投标人补充的随机备品备件表”中提出，由投标人免费提供。

2.1.5 生产备品备件是指机组通过168小时试运后3年（招标人填写期限）生产阶段所用的备品备件。生产备品备件分为两部分，分别是招标人要求生产备品备件，及在此基础上，由投标人推荐的生产备品备件。

2.1.6 投标人应分别填写“招标人要求的生产备品备件表”（见附表2C）和“投标人推荐的生产备品备件表” （见附表2D）。生产备品备件价格有效期为移交生产后5年（招标人填写）。

2.1.7 投标人应根据设备的特点提供满足设备安装、调试及检修需要专用工具，投标人按照本要求进行分项报价，并记入合同总价。

2.1.8 投标人的供货范围包括为项目的建设、试车和运营服务的咨询、质量监督和人员培训。

2.1.9 投标人的供货范围包括合格的现场服务和售后服务。

2.1.10 投标人提供的设计是详细、完整、安全、经济、可行的设计。

2.1.11 投标人负责设备供应，并提供润滑油（如果需要）和为试车所需的其他物料。

2.1.12 投标人供货范围还包括满足工程需要的技术资料的提供。

2.1.13 投标人须按照招标人的要求完成设备KKS标识。

2.1.14 投在执行合同过程中如发现有任何供货范围中未包括且未列入发货清单的漏项和短缺，而且该遗漏和短缺的内容确实是供货范围中必不可少的，并且是满足合同设备的性能保证值要求所必须的，则投标人均应负责按招标人要求时间将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导等补上，且不得要求支付任何费用。标方须提供满足本技术规范书要求的整套设备，并至少按照供货清单的要求供货，对于那些属于满足设备功能要求的设备或部件，即使供货清单没有列出，投标人必须无条件提供。

### 2.2 供货范围

2.2.1 设备规范和数量（投标方要确认此供货范围，不限下表所列，并根据具体设备提供细化清单）（投标人填写）

| 序号 | 项目货物需求 |  |  |  | 投标人（唯一确定）响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 元件名称 | 规格型式，参数 | 单位 | 数量 | 型式规格，参数 | 数量 | 制造商 | 产地 |
| 1 | 主机屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 烟气排放子站主机 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 网络交换机 | 8个百兆以太网口,8个光口 通过国网A类认证的工业交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 采集柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - 采集装置 | - 64路开关量输入 - 32路模拟量输入 | - 套 | - 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | 柜体及附件 | 2260×800×600 | 面 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 光缆及附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 光缆 | 多模4芯 | 米 | 足量 |  |  |  |  |
| 3.2 | 光配架及法兰盘、跳纤 |  | 套 | 足量 |  |  |  |  |
| 3.3 | 光电转换器 |  | 对 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | 软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 采集软件、通信软件、接口软件等 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |

注：以上每面屏投标方对组屏及配置进行详细说明。

投标人负责设备间的电缆及光缆、交换机的供货，并承担其敷设连接、光缆的熔接等所需的费用；承担与厂站其它设备连接需要的配合费用。

2.2.2 备品备件

2.2.2.1 随机备品备件

附表2A 招标人要求的随机备品备件表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/制造商 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2B 投标人补充的随机备品备件表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/制造商 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人负责三年“三包”，终身保修。

2.2.2.2 生产备品备件

附表2C 招标人要求的生产备品备件表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/制造商 | 单价 | 合价 | 供货周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2D 投标人推荐的生产备品备件表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/制造商 | 单价 | 合价 | 供货周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.3专用工具和仪器仪表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调试专用通信连接线 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 配套专用工具 |  | 套 | 1 |  |  |  | 如有 |
| 3 | 调试软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |

（注：价格一项在商务报价中填写）

附件3技术资料和交付进度

### 3.1 一般要求

3.1.1 投标人提供的资料应使用中国国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，所有技术资料均应采用中文。

3.1.2 对于其它没有列入合同技术资料清单，如是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。

3.1.3 投标人资料提交应及时、充分，满足工程进度要求，提供最终版的正式图纸的同时，应提供正式的AUTOCAD(R14)电子文件，正式图纸必须加盖工厂公章和签字。如生产厂提供的资料有变动，需以书面形式通知招标人和设计院，并附修改内容清单及原因。

3.1.4 投标人提供的技术资料一般分为投标阶段、配合设计阶段、交货阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

3.1.5 保护装置生产前，其图纸应由设计、运行、管理单位和综合自动化生产厂家一起在设计联络会上进行确认，并解决保护装置和控制设备的配合接口等事宜。

3.1.6 生产厂方应按照GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》

进行验收，并提供全部的试验报告文件，出厂资料必须齐全、正规。

3.1.7 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

3.1.8 提供的技术资料应注明“浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程专用”等标志。

### 3.2 随投标文件提供的资料

本资料提供一式__12__份纸面文件加___2_份电子版文件。

文件资料包括：（不限于此）

1）鉴定证书

2）报价书

3）典型说明书

4）电气接线图

5）平面布置图、断面图、气隔分布图

### 3.3 配合设计用资料

在技术协议签定七日内，生产厂应向 设计院  提供完整的设计图纸，供  设计院 审查以便准备设计联络会，本资料提供一式__12__份纸面文件加__2__份电子版文件。厂家需提供下列资料：（不限于此，根据需要添加或删减）

原理接线图；

柜面布置图及分层面板布置图；

端子排图或背板接线图及分层背板接线图；

柜的安装图、开孔图、重量；

保护跳闸出口逻辑框图；

操作箱原理接线图

设备材料表

其他设计所需要的资料。

### 3.4 交货时提交的资料

本资料提供一式__12__份纸面文件加__2__份电子版文件。厂家需提供下列装箱技术文件：（不限于此，根据需要添加或删减）

设备和备品管理资料及文件包括设备和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

详细的产品质量文件包括出厂合格证，出厂铭牌，材质，材质检验，焊接、热处理、加工质量，外形尺寸，检验记录、性能检验和试验报告等证件。

安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件。

设计、安装、运行、维护、检修说明书，包括构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

投标方提供备品、配件总清单和易损零件图。

详细的装箱清单。

### 附件4交货进度

### 4.1 一般要求

投标人的交货进度必须满足招标人进度的要求。

4.1.1 交货期：自合同签订起至在2025年8月10日前交货（暂定），技术协议中明确最终时间。

交货地点：招标方施工现场指定地点。

4.1.2交货时间为自合同生效日起至交货（该批货交齐）到电厂现场日止。

4.1.3投标人应根据自身生产计划安排情况，提供务实的最早的交货进度。投标人提出的交货进度将是评标的重要因素之一。

### 4.2 交货进度表

设备交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | - 交货地点 | - 重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 设备本体 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

（注：序号要与供货范围分项清单序号一致）

备品备件交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

（注：序号要与供货范围分项清单序号一致）

专用工具交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

（注：序号要与供货范围分项清单序号一致）

进口件交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5设备监造、检查和性能验收试验

### 5.1 概述

合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合技术规范规定的要求。

投标人须在合同生效后1个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准须符合技术规范的规定。

### 5.2 工厂检查

工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

在设备将要进行工厂检验及试验之前一个月，投标人应书面通知招标人具体的检验及试验的设备和内容，并在设备安装好后，投标人应指导招标人指派的人员完成验收试验。试验所用的全部测试仪器应进行常规校正，结果应由招标人检查。

投标人检查的结果应满足技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。

投标人发生重大质量问题时须将情况及时通知招标人。

每个零部件都应进行生产厂检验测试，以便确定制造工艺和材料是否有缺欠以及设计和装配是否满足合同要求。

工厂检验报告由投标人完成，但结果必须取得招标人的认可。

### 5.3 工厂测试

投标人在制造厂按照国家相关规定的要求对设备进行运转测试。

招标人有权检查产品制造过程和亲自参加设备的工厂检验。

在招标人来厂检验时，投标人应在进行工厂试验前一个月通知其日程安排，招标人在接到通知后10天内通知投标人，然后派出技术人员前往。

若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，招标人代表有权发表意见，投标人应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。若投标人在制造过程中发生可能影响设备质量的事件，都应立即如实通知招标人或招标人监造人员，并提出处理意见，征得招标人同意后才可进行下一步工作。

若招标人不派代表参加上述试验，投标人应在接到通知后可自行组织检验，并将检验结果尽快通知并交付招标人。

在谈判期间，投标人提出详细的检验计划供招标人确认或由招标人提出检验计划。在招标人访问工厂期间投标人应免费向招标人提供各种帮助。

测试报告，投标人须向招标人提供所有测试报告包括型式试验报告。

### 5.4 设备监造

5.4.1监造依据

根据原电力部机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

5.4.2监造原则

投标人必须确保交付产品的质量，招标人及业主有权负责设备的安装监督。投标人有配合招标人监造的义务并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用，且须给招标人监造代表提供工作、生活方便。

投标人必须向招标人提交用于监督的图纸、控制计划、验收、合格证及指导书等，以便招标人授权；招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人须提供方便。

投标人应提供检查和验收计划的各个控制点。对控制点，投标人应提前10天通知招标人。投标人还应制订控制点时间表，以避免拖延通知，或者必要的纠正措施。

应进行制造监督，投标人的文件必须符相关标准规定，包括制造和安装期间用的材料。至少应满足中国的相关规范要求。

监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

为避免重复验收，招标人也可参与检查清单的编制。

投标人须在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表。

5.4.3监造范围

投标方在投标时按下表填写监造的项目。

R 点：投标方应提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W 点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录，即现场见证。

H 点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录，即停工待检。

招标方接到质量见证通知后,应及时派代表到投标方参加现场见证。如果招标方代表不能按期参加，W点自动转为R点，但H点没有招标方书面通知同意转为R点时，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交招标方监造代表1份。

监造内容见下表：（不限于此，根据需要添加或删减）

| 序 号 | 零部件及工序名称 | 监 造 内 容 | 制造厂 |  |  | 工 地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H | R | W | H |
|  | 保护装置 | 进口继电器 | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏体 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 辅助设备 | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 出厂试验 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 安装 |  |  |  |  | √ |  |
|  |  | 调试 |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 送电，168试验 |  |  |  |  |  | √ |
|  | ... | .... |  |  |  |  |  |  |

### 5.5 设备试验

5.5.1 质量保证

5.5.1.1 订购的新产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

5.5.1.2 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

5.5.1.3 投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900   GB/T1900_1_质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

5.5.2 试验条件

5.5.2.1 除另有规定外，各项试验均应在规定的试验的标准大气条件下进行。

5.5.2.2 被试验装置和测试仪表必须良好接地，并考虑周围环境电磁干扰对测试结果的影响。

5.5.3 结构和外观检查

5.5.4 主要功能及技术要求试验

5.5.4.1 基本功能试验

装置中各种原理保护的定值试验；

各种原理保护动作时间特性试验；

各种原理保护动作特性试验；

逻辑回路及其联合动作正确性检查；

微机保护的其它功能及技术要求试验；

硬件系统自检；

硬件系统时钟校核；

通信及信息输出功能试验；

开关量输入输出回路检查；

数据采集系统的精度和线性度范围试验；

5.5.5 绝缘试验

按GB7261方法和规定，分别进行绝缘电阻测量介质强度及冲击电压试验。

5.5.6 低温试验

按GB7261的规定和方法进行。

5.5.7 高温试验

按GB7261的规定和方法进行.

5.5.8 湿热试验

按GB/T2423.9或GB7261的规定和方法进行。

5.5.9 电气干扰试验

5.5.9.1 按GB/T14598.13的规定和方法，对装置进行脉冲群干扰试验。

5.5.9.2 按GB/T14598.14的规定和方法，对装置进行静电放电试验。

5.5.9.3 按GB/T14598.9的规定和方法，对装置进行辐射电磁场干扰试验。

5.5.9.4 按GB/T14598.10的规定和方法，对装置进行快速瞬变干扰试验。

5.5.10 连续通电试验

5.5.10.1 装置在完成调试后应进行连续通电试验。

5.5.10.2 连续通电试验的被试装置只施加直流电源，必要时可施加其他激励量进行功能检测；

5.5.10.3 连续通电试验时间不少于168h。

5.5.10.4 在连续通电试验过程中，装置应工作正常，信号指示正确，不应有元器件损坏或其他异常情况出现。

5.5.11 过负荷能力试验

按GB7261的规定和方法进行。

5.5.12 电源影响试验

按GB7261的规定和方法进行。

5.5.13 出厂检验

每台装置出厂前必须由制造厂的检验部门进行出厂检验，出厂检验在试验的标准大气条件下进行。检验项目如下：

结构与外观；

主要功能及技术性能；

绝缘电阻；

介质强度；

连续通电。

5.5.14 现场试验（按照《继电保护及电网安全自动装置检验条例》）

对于出厂试验，双方代表均须在见证表上履行签字手续。由投标方复印3份，交监造代表1份；对于现场试验，双方代表均须在见证表上履行签字手续。由招标方复印3份，交投标方现场服务代表1份。

附件6 技术服务和联络

1  投标人现场技术服务

1.1  投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要求追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1.2  投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

投标人要向招标人提供服务人员情况表(见下表格式）。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
|  | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （按资质4条逐条评价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价 |  |  |  |  | 单位 (盖章) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年月日 |  |  |  |

（注：每人一表）

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1  投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

安装、调试重要工序表（投标人细化）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3  投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5  投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。

1.3.6 投标人派到现场服务的工程师在完成服务前应写出现场服务总结报告，其中应包括调试中出现的缺陷处理记录及分析，报告应经招标人审核。

1.4 招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标人便。

2  培训

2.1为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（投标人细化）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划天数 | 人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

2.2培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.3 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通、通信方便。

现场、工厂培训费用包含在合同总价中，如因工程实际的需要，招标人需培训人数和次数的增加均不影响合同总价。

3  设计联络

本设备的设计联络会安排二次，两次会务组织及会务费用由投标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | 投标人所在地 |  |
| 2 | 1 |  |  | 招标人所在地 |  |

4  项目管理

合同签订后，投标人应指定一项目经理，负责协调投标人在工程全过程的各项工作。如系统设计、工程进度、制造确认、编程和技术服务、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运等工作。

5  售后服务

5.1  24小时内人员到现场；

5.2  优惠提供备品备件服务；

5.3  按反措要求，具有修改软件和硬件的义务。

5.4具有派人参加及产品返厂进行事故分析的义务。

附件7分包与外购

1、投标人应根据技术要求在下列表格中填写外购情况表。

外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程

烟气排放信息子站设备

运行维护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致

# 附件10  技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11 附图

无

附件12 性能考核条款

1、测量精度：二次测量精度不符合要求，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付0.1万元/测点的违约金。

2、质保期内装置死机或软件无故障退出一次：投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付1万元/次的违约金。

3、输出脉冲不符合标书及规程要求，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付0.5万元/次的违约金。
附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。