# 浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程

# 宽频同步相量测量装置招标文件

# 技术规范书

目  录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	24

附件3 技术资料和交付进度	29

附件4 交货进度	33

附件5 设备监造、检查和性能验收试验	34

附件6 技术服务和联络	39

附件8 运行维护手册编写格式	43

附件9 大（部）件情况	45

附件10 技术差异表	46

附件11 附图	47

附件12 性能考核条款	48

附件13 投标人需要说明的其他内容	49

附件1技术规范

1 总则

1.1 本招标文件适用于浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程宽频同步相量测量装置及其附属设备、专用工具、备品备件、图纸资料等（简称“标的物”）的设计标准、技术规格、供货范围、交货进度、安装、检验、技术服务等方面的要求。它提出了宽频同步相量测量装置的功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求，以及供货现场技术、调试服务。投标人投标时，应按项目分别详细说明技术方案并分别列出全部技术数据。

1.2 投标人必须对投标设备或系统的性能保证值提供有关技术支持材料（包括但不限于国家认可有资质的单位出具的产品型式试验报告或鉴定报告或项目的性能验收试验报告等）。

1.3 本招标文件提出招标人的最低限度的技术要求（简称技术门槛值），并未规定所有的技术要求和适用的标准。投标人须实质性地响应本技术规范的技术规定和要求，提供功能齐全的、成套供货的优质产品及其相应的技术服务。同时必须满足国家关于产品质量、安全、工业卫生、劳动保护、环保、消防等强制性标准的要求。

若投标人提出的技术标准与本招标文件(技术部份)所列标准不一致时，执行较高标准。

投标人对投标过程中技术澄清所作的承诺与投标文件一样具有同等约束力。

在签订合同之后，招标人保留因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产之前，投标人须在设计上予以修改，但价格不作调整。

1.4 投标人所报的宽频同步相量测量装置及附属设备，应是已设计、制造和供货的同类设备，且使用条件应与本工程相类似或更严格。或是与外方合资或合作生产的产品，且国外合资方或合作方有同类产品的成熟业绩和商业运行经验。如发现有失实情况，招标人有权拒绝该投标。

1.5 投标人对成套供货范围内的750kV宽频同步相量测量装置（含附属系统及设备、附件等）负有全责，包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应具备与分包工作相适应的国家强制性要求的资质(若有)，应事先征得招标人的认可。对于投标人配套的控制装置、仪表设备，应能并负责与招标人的其他保护、保信子站、故障录波器等系统协调配合，直至接口完备。

1.6 投标产品应选用北京四方、国电南自、南瑞继保或相当于品牌。

1.7 招标文件(技术部份)对设备及其人身安全的保护的要求是一般性的，投标人必须对投标设备，提供所有必要的安全防护措施并对设备的安全运行和人身安全负全责。

1.8 投标人提供的所有的技术资料、表格、图纸和所有的设备全部采用国家法定计量单位。书写语言为中文。

1.9 本工程采用KKS标识系统。投标人提供的技术资料（包括图纸）和设备标识必须有KKS三级编码。标识原则、方法和内容在设计联络会上讨论确定。

本招标设备及系统采用KKS编码标识，其编码原则，由招标人在合同执行中提供，具体编码工作由投标人实施。本工程采用统一的电厂标识系统。投标人在提供的技术资料（包括图纸）和设备标识必须有电厂标识系统编码（编码的范围为供货范围内所有的建构筑物、设备、阀门、控制设备及仪表等）。编码范围和深度须符合中华人民共和国国家标准《电厂标识系统编码标准》（GB/T50549-2020）和《国家能源集团电厂标识系统编码（KKS）应用细则（修订）》（2020年1月13日发布版）的规定。具体标识要求由设计院提出，投标人满足要求。为配合智慧火电工程全寿命周期建设管理，需要投标人完善以下工作：

投标人应按上述原则进行电厂标识系统编码，并提供系统内所有建构筑物、设备、阀门、仪表等的电厂标识系统编码清册。

编码深度要求至设备本体组装图级别的所有元部件，并满足全厂工程管理一体化平台要求，按照批次实施。标识的原则、方法和内容将在第一次设计联络会上讨论确定。

1.10 投标人要严格按照本招标文件的格式、排序及序号编写投标文件，不用序号可注为不适用，但不能删除。投标人应详细填写技术数据表，不得随意不填数据或更改次序，表格中的项目不得删除；若投标人的设备没有表格所列项目，则可注明不适用，增加的项目，也应注明。

投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.11 若投标人有技术支持方，投标人必须书面说明技术支持方及技术支持方的支持范围。

1.12 应满足当地电网公司对网源协调的技术要求，西北调控〔2022〕156 号《西北电网网源协调管理规定(2022 版)》。

1.13投标人所供的产品近三年未发生影响机组和电网安全运行的事故和事件。

1.14*投标人提供的宽频测量装置应在国家或电力工业检验检测机构通过型式试验、动模试验，并提供相应的报告。

1.15*投标人提供的宽频测量装置应具有中国电科院或国网电科院或开普实验室出具的检测报告。

所投标的装置必须符合国家电网公司颁布的《Q/GDW 12214-2022 电力系统宽频测量装置技术规范》。

以上所有设备均需按照调网安{2018}10号文：国调中心关于印发《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》等三个文件的通知的要求完成AGENT探针程序（经中国电力科学研究院认证）的安装并配合II型网络安全监测装置厂家完成二次安全防护调试。

1.16如果本技术规范的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术规范的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由招标人决定最终采用哪种描述。

1.17 投标人所提供的网络交换机必须采用国产无风扇知名品牌工业级以太网交换机。

1.18 投标人应提供其设计或供货范围内的设备等的性能试验测点的设计。

1.19 本工程招投标双方共同完成科技创新成果与专利申报，共同拥有成果和专利。设备采用的专利及引进技术等涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利及知识产权等的一切责任。

1.20投标人供货范围内的设备必须零缺陷出厂，并提供相应的保证措施说明。

1.21投标人应编制专门的工艺、感观设计文件，经招标人审查后进行制造，在监造和验收过程中，凡是不符合要求的进行返修或返工，经招标人验收合格后方可交货。

1.22招标人对电气，防腐涂层，设备铭牌等通用技术要求进行了约定，详见附件1.技术规范书通用附录。请投标人按照要求执行，费用含在总价中。如果与技术规范中相关技术要求相冲突，按照高者执行。

1.23投标人所提供的任何进口设备在交货时提供原产地证明、生产国商会证明、生产国到中国的海运单据、海关报关单等证明文件。

1.24投标人所设计、制造、提供的设备必须满足国家能源局《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的要求，如有违反，投标人承担全部责任。

1.25投标人对所供设备进行深度调峰、灵活性调整的适应能力专题说明，至少包含设备深度调峰至20%、30%BMCR时的性能说明及曲线、设备运行参数、效率、设备深度调峰至20%的适应性、与其他系统的配合友好程度、先进技术等。

1.26根据西北电网对于750KV系统自动化配置的要求，投标人应确保所提供的产品还应满足西北电网对于750KV系统自动化的专门技术要求和设计组屏规范。

1.27 本技术规范书未尽事宜，双方协商确定。

### 2 工程概况

2.1本工程的地理位置、装机容量做简要概况描述

浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程位于甘肃省武威市境内。

武威市地处甘肃省中部，河西走廊东端，北纬36°29′—39°27′，东经101°49′—104°16′之间，南北长326km，东西宽204km，总面积3.23×104km2，是沿丝绸之路自东而西进入河西走廊和新疆的东大门，东接兰州，南靠西宁，北邻银川和内蒙古，西通新疆，地处亚欧大陆桥的咽喉位置，处于兰州、银川、西宁城市经济圈的中心位置和西陇海兰新经济带的中间地带。

武威市东南距兰州市约276km，西北距金昌约74km。属黄土、青藏、蒙新三大高原的交汇地带，东靠白银市、兰州市，南部隔祁连山与青海省为邻，西与张掖市、金昌市接壤，北与内蒙古相连。

本项目所在地民勤县红沙岗能源化工工业集中区，是武威市重点打造的产业集聚平台，区域内风能、光能以及矿产资源分布广、储量大，是全县工业资源最为丰富的地区，重点发展能源与材料产业、绿色精细化工产业、农畜产品精深加工三大产业，集能源利用、绿色食品、装备制造、商贸物流等于一体的创新型工业园区。

红沙岗厂址位于甘肃省武威市民勤县红沙岗镇红沙岗矿区一矿西南侧，二矿的东北侧。东侧为金阿铁路，北临民西公路，西南距红沙岗镇约9km。

厂址地形平坦，呈北高南低之势，海拔在1433～1427m之间，自然坡度约为0.6%。可供利用场地东西长约1.2km，南北宽约1.0km，可利用面积约120hm2，满足2×1000MW机组厂区及施工区的用地要求。

本工程新建2台1000MW级机组，根据系统接入方案，本期工程以750kV一级电压接入系统，两回750kV出线至金武换流站，两回出线均加装线路并联电抗器。主接线采用一倍半断路器接线。发电机出口不装设断路器。

本期建设的2×1000MW机组均以发电机－变压器组单元接线接入厂内750kV配电装置。本期工程共2个完整串，#1（2）机组进线分别与750kV至金武换流站#1（2）出线组成完整串。750kV配电装置采用户外敞开式布置。750kV配电装置布置位置已预留新能源接入条件，暂按一个间隔预留。

启/备电源从330kV红沙岗变电站引接一路110kV电源。本期厂内设110kV配电装置及一台110kV启/备变，110kV配电装置采用线变串形式，按屋外敞开式布置型式。

2.1.1厂区的岩土工程条件：

厂址区横跨在滩涂区、陆域平原与山地丘陵三类地貌单元上，地形较复杂，地层变化较大。

2.1.2地震烈度：

据甘肃省工程地震研究所关于本工程主厂区的《工程场地地震安全性评价报告》，50年超越概率10%地表水平峰值加速度为0.114g，相应地震基本烈度为VII度。

2.2 对保护装置设计以及布置做简述

本工程配置1套宽频同步相量测量系统，包含1面宽频测量处理屏、1台750kV宽频测量采集屏、2台机组侧宽频测量采集屏。其中宽频测量处理屏内含2台宽频测量单元。

2.3气象条件（不限于此）

民勤属温带大陆性极干旱气候区，具有明显的蒙新沙漠气候特征。常年干燥、降水少，蒸发大，冬冷夏热，昼夜温差悬殊，日照长，风沙多。

根据民勤气象站多年实测资料统计，求得累年基本气象要素值见下表。

| 要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温： | ℃ | 8.3 |  |
| 最热月平均气温 | ℃ | 23.2 | 7月 |
| 最冷月平均气温 | ℃ | -8.6 | 1月 |
| 极端最高气温： | ℃ | 41.7 | 2010.7.30 |
| 极端最低气温： | ℃ | -29.5 | 2008.2.1 |
| 多年平均气压 | hPa | 863.9 |  |
| 多年平均相对湿度 | % | 45 |  |
| 最小相对湿度 |  | 0 |  |
| 多年平均降水量 | mm | 113.0 |  |
| 一日最大降水量 | mm | 48 | 1994.6.14 |
| 多年平均蒸发量 | mm | 2623.0 |  |
| 多年平均风速 | m/s | 2.7 |  |
| 多年最大积雪深度 | cm | 14 | 2010.10.24 |
| 多年平均大风日数 | d | 25.0 |  |
| 多年平均沙暴日数 | d | 27.4 |  |
| 多年平均雷暴日数 |  | 9.6 |  |
| 多年平均降水日数 | d | 38.6 |  |
| 多年平均雾日数 | d | 1.8 |  |

根据民勤气象站历年的观测资料， 采用极值Ⅰ型法统计计算， 求得五十年一遇 10m 高 10min 平均最大风速为 28.9m/s，相应风压为 0.52kN/m2 ；百年一遇 10m 高 10min 平均最大风速为 30.9m/s，相应风压为 0.6kN/m2，考虑到红沙岗地处荒漠地带， 风速一般比县城大， 结合周围地区风压和《建筑结构荷载规范》中的全国基本风压分布图综合分析后认为，厂址五十年一遇10m高10min 平均最大风速应29.7m/s，相应风压为 0.55kN/m2 ；百年一遇 10m 高 10min 平均最大风速为 32.2m/s，相应风压为 0.65kN/m2。

### 3 设计和运行条件

3.1 工程地质条件

武威市地处甘肃省中部，河西走廊东端，北纬36°29′—39°27′，东经101°49′—104°16′之间，南北长326km，东西宽204km，总面积3.23×104km2。

3.2 厂址海拔高度

海拔高度 <1500m

3.3 其他使用条件

环境污秽等级___IV______

泄露比距_____3.1____cm/kV（最高工作线电压）

系统额定频率_____50_____Hz

系统额定电压_____750_____kV

系统最高电压_____750______kV

系统中性点接地方式______直接接地（高压侧）_________

与其他设备连接方式_______________

控制电源_______DC110________V

操作电源______DC110_________V

加热器电源（如有）_____AC220_______V

其他电源_______________V

### 4 宽频同步相量测量装置技术要求

#### 4.1  总的技术要求

4.1.1 一般工况

·  高度（海拔）： 1500M；

·  最大月平均相对湿度： 90%；

·  最高环境温度： 40℃；

·  最低环境温度： -15℃；

·  日气温最大变化： 25℃；

·  抗地震能力： 地面水平加速度0.2g，垂直加速度0.1g同时作用，分析计算的安全系数不小于1.6。

4.1.2额定值

·  额定交流电流： 1A；

·  额定交流电压： 100V/√3 （相电压），100V （零序电压）；

·  CT变比：3000-4000/1

·  PT变比：750kV/√3 / 100V/√3 （相电压），750kV/√3 / 100V （零序电压）；

·  额定频率： 50Hz；

·  额定直流电压： 110V；

·  保护装置交流电流回路功率消耗（在额定电流下，包括中线回路负载），每相应<1VA（投标人应提供确切数值）；

·  保护装置交流电压回路功率消耗（在额定电压下）每相应<3VA（投标人应提供确切数值）。

4.1.3  装置温度特性

环境温度在-5℃～+40℃时，装置应能满足规范书所规定的精度。

环境温度在-10℃～+45℃时，装置应能正常工作。

4.1.4  相量测量装置应用要求

相量测量装置可以组建电力系统实时动态监测系统，实时监测电网的运行状态，观测系统的稳定裕度，记录电压失稳、低频振荡等动态过程，实现电力系统安全预警，并逐步实现电力系统动态控制分析等高级应用，能够实现系统运行的长期实时数据记录。根据需要可实现与SCADA/EMS系统及安全自动控制系统的连接，实现对电力系统的动态过程进行控制。

4.1.5  相量测量装置的软件、硬件及结构设计要求

相量测量装置按照对系统进行实时控制的要求进行设计和制造。软件、硬件及结构设计遵循安全自动装置的技术要求。

4.1.6  安全防护要求

电力系统实时动态监测系统符合国家电力监管委员会颁布的《电力二次系统安全防护总体方案》规定的要求和国家发展和改革委员会令2024年第27号电力监控系统安全防护规定。

4.1.7  在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下，不应误动和拒动。装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应至少符合IEC标准。装置调试端口应带有光电隔离。

4.1.8  相量测量柜与其他设备之间，应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有电的直接联系。

4.1.9  相量测量柜中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

4.1.10  装置应具有直流电源快速小开关，与装置安装在同一柜上。装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动，同时应有输出接点以启动告警信号。应有监视直流回路电压消失的告警信号继电器。直流电源电压在80％～115％额定值范围内变化时，装置应正确工作。在直流电源恢复（包括缓慢的恢复）到80％UN时，直流逆变电源应能自动启动。直流电源波纹系数小于或等于5％时，装置应正确工作。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

4.1.11  应提供标准的试验插件及试验插头，以便对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流、电压进行试验。另外，对每面柜的出口跳闸、闭锁重合闸等输入、输出回路应在柜面上有隔离措施，以便在运行中分别断开。隔离及试验部件应考虑操作的方便性，隔离压板标签栏位置应安装在隔离件本体或隔离件下部。

4.1.12  装置的出口回路、主要电路、装置异常及交、直流消失等应有经常监视及自诊断功能，以便在动作后启动告警信号、远动信号、事件记录等。

4.1.13  装置中跳闸出口回路动作信号及启动中央信号的接点应自保持，在直流电源消失后应能维持动作。只有当运行人员复归后，信号才能复归，复归按钮装在屏上的适当位置，以便于操作。用于远动信号和事件记录信号的接点不应保持。

4.1.14    装置中任意一元件损坏时，装置不应误动作。

4.1.15    投标人应提供装置已经运行的情况以及在运行或制造过程中装置的改进情况资料。

#### 4.2  宽频测量采集装置技术要求

4.2.1 接口要求

（1）通信接口。宽频测量装置通信接口要求如下：（a）应具有不少于3个以太网络接口；（b）宽频测量装置的站控层网络接口应采用RJ45电以太网接口或多模光纤以太网接口；（c）多模光纤连接器宜采用波长为1310nm的ST或LC型光纤接口。

（2）对时接口。（a）宽频测量装置应具有IRIG-B对时输入接口，采用光纤B码时，光纤连接器宜采用多模、波长为850nm的ST或LC光纤接口；（b）采用电B码时，应采用RS485电平接口。

（3）硬接点输出要求。宽频测量装置应至少具备以下2路硬接点告警输出信号：（a）故障信号：直流电源消失告警，直流电源消失时导通，应为常闭接点；（b）异常信号：装置异常告警，装置自检异常或同步对时异常时导通，应为常开接点。

4.2.2功能要求

（1）基本要求。宽频测量装置基本要求如下：（a）装置应具有基波相量测量、谐波/间谐波测量功能；（b）应具有宽频振荡监测功能，包含低频振荡监测、次/超同步振荡监测及100-300Hz宽频段振荡监测；（c）应具有谐波/间谐波越限告警、振荡告警及录波功能；（d）应具有时间同步对时管理功能。

（2）采样要求。宽频测量装置采样要求如下：（a）宜采用模拟量采样；（b）采样频率应不低于12.8kHz；（c）应能接入不少于8个电气间隔的数据测量，每个电气间隔应接入三相电压、三相电流。

（3）测量功能。宽频测量装置测量功能要求如下：（a）应支持三相基波电压相量、三相基波电流相量、电压电流的基波正序相量、频率、频率变化率、功率和开关量信号的测量功能；（b）应支持2.5-45Hz、55-100Hz范围内间谐波电压、电流的测量，包括频率及各频率对应的幅值；（c）应支持100-2500Hz范围内谐波、间谐波测量，谐波、间谐波的计算方法宜遵循GB/T 17626.7标准。

（4）宽频振荡监测功能。（a）低频振荡监测功能（应能监测0.1～2.5Hz范围内电网功率的低频振荡，在电网发生低频振荡时应触发告警并启动录波，并将监测的低频振荡的频率、幅值信息传输到主站。）。（b）次/超同步振荡监测功能（应能监测2.5～45Hz范围功率的次同步振荡和55～95Hz范围内功率的超同步振荡；电网发生次/超同步振荡时应触发告警并启动录波，并将告警事件传输给主站；应能按照振荡幅度的强弱依次将最主要的10个振荡频率及对应的幅值上送。（c）100-300Hz宽频振荡监测功能（应能监测100-300Hz范围内功率的宽频振荡；电网发生宽频振荡时，应触发告警并启动录波，并将告警事件传输给主站；应能按照振荡幅度的强弱依次将最主要的10个振荡频率及对应的幅值上送。）

（5）通信功能。（a）应支持GB/T26865.2标准，具有对外传输同步相量、间谐波、谐波、告警信息及录波文件的功能；建议宽频测量装置传输规约需同时支持V3、V2版本规约。（b）应支持DL/T860标准，具有对外传输告警信息和状态事件的功能；也可具有对外传输基波、谐波、间谐波测量数据的相关功能；（c）宽频测量数据实时上送时应采用《Q/GDW 12214-2022》附录A宽频测量装置传输规约。

（6）数据记录功能。

（6.1）数据记录功能。装置应具备故障录波功能，在电网发生下列事件时应能建立事件记录，并启动录波：（a）频率越限；（b）频率变化率越限；（c）幅值越上限，包括正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、零序电流、相电压、相电流越上限；（d）幅值越下限，包括正序电压、相电压越下限；(e)系统发生低频振荡；(f)系统发生次/超同步振荡；(g)系统发生宽频振荡；(h)系统发生谐波电流越限、谐波电压越限；(i)系统发生间谐波电压越限、间谐波电流越限。

(6.2)数据记录的安全性。宽频测量装置数据记录的安全性要求如下：（a）不应因直流电源中断、快速或缓慢波动及跌落丢失已保存的记录数据和录波文件；（b）不应因外部访问而删除动态记录数据和录波文件；（c）不应提供人工删除和修改动态记录数据和录波文件的功能；（d）时间同步、失步切换时，应能可靠记录动态数据，并保证记录数据时标的正确性。

（7）时间同步。（a）宽频测量装置应采用厂站时间同步装置输出的时间同步信号作为数据采样的基准时间源。（b）装置同步功能应具有守时功能，在闰秒发生期间，装置不应产生数据错误、数据丢失等异常状况；数据帧中的闰秒标志位应能真实反应闰秒的实际情况。

4.2.3性能要求

（1）零漂要求。交流二次电压回路的零漂值应小于0.05V，交流二次电流回路的零漂值应小于0.1%In。

（2）频率设置要求。电压异常时，装置间隔频率显示为0，通信规约FREQ字段设置0x8000，对应的频率偏移量为-32.768Hz，表明该频率数值无效。

（3）测量精度。（a）基波电压、电流相量测量准确度，频率偏移准确度、带外频率影响、双通道双频率、阶跃响应、幅值调制、相角调制、幅值相角同时调制、频率斜坡、三相不平衡测量准确度有功和无功测量的准确度应遵循Q/GDW 10131的要求；（b）谐波/间谐波测量准确度应遵循GB/T17626.7标准。

（4）装置录波。(a)应支持触发录波和连续录波两种方式；(b)触发录波应支持告警、人工及联网触发等方式；触发录波采样率不应低于12.8kHz，告警信号持续存在的情况下录波时间不小于60s，录波记录文件不少于256条，循环记录。(c)触发录波应支持提供与录波数据对应的动作报告，包括触发事件及时间，触发时刻各间隔告警量幅值及频率等内容；(d)连续录波应支持不少于72小时连续记录，宜每分钟形成一个录波文件；连续录波的采样频率应不低于6.4kHz，保存时间不少于3天。

（5）低频振荡。（a）低频振荡频率监视范围：0.1Hz～2.5Hz；（b）低频振荡判据：功率振荡峰峰值超过预设门槛PLFO并持续X个周波，PLFO与X数值可整定。

（6）次/超同步振荡。（a）次/超同步振荡监测采用瞬时功率或电流计算时，频率监视范围：2.5Hz～45Hz和55Hz～95Hz，频率测量误差不大于0.5Hz；（b）次/超同步振荡判据：宜采用次/超同步振荡的主导分量或者等效值作为越限的监测量。瞬时功率次/超同步振荡幅值超过预设门槛Psso并持续X秒，Psso与X数值可整定；电流次/超同步振荡分量超过预设门槛Isso并持续X秒，Isso和时间X均可整定。

（7）100～300Hz宽频振荡。（a）宽频振荡监测范围宜为100～300Hz，频率测量误差要求不大于1Hz；（b）宽频振荡监测判据：宜采用宽频振荡的功率或电流作为告警判据，瞬时功率振荡幅值超过预设门槛PWFO并持续X秒，PWFO与X数值可整定；电流宽频振荡分量超过预设门槛IWFO并持续X秒，IWFO和时间X均可整定。

（8）通信性能。（a）动态数据的实时传输应遵循Q/GDW 10131的要求；（b）装置基波、谐波和间谐波等宽频测量数据向宽频测量处理单元的实时传输速率应不低于1次/秒；（c）执行主站的召唤历史数据命令时，不应影响实时帧传送速率。

（9）数据及文件记录。应具备定时或者召唤的方式向宽频测量处理单元传输录波文件。

（10） 时间同步。对时误差不大于±1µs；

4.2.4 当同步时间信号丢失或异常时，装置守时精度为60min以内，相角测量误差的改变量不大于1°（即，时间改变量应不大于56µs）。

#### 4.3  宽频测量处理装置技术要求

4.3.1接口要求

（1）通信接口。装置的通信接口要求如下：（a）应采用RJ45电以太网接口或多模光纤以太网接口；（b）网络接口数据应不小于6个。

（2） 对时接口。装置的对时接口要求如下：（a）宽频测量处理单元应具有IRIG-B对时输入接口，采用光纤B码时，光纤连接器宜采用多模、波长为850nm 的ST 光纤接口；（b）采用电B码时，应采用RS485电平接口。

（3） 硬接点输出要求。宽频测量处理单元应至少具备以下2路硬接点告警输出信号：（a）

直流电源消失告警接点：直流电源消失时导通，应为常闭接点；（b）装置告警信号接点：宽频测量处理单元或对时信号异常时导通。

4.3.2功能要求

（1）基本要求。宽频测量处理单元宜采用双直流电源模块供电，两个电源应独立工作，任一电源中断不应造成装置故障或重启。

（2）通信功能。宽频测量处理单元的通信功能要求如下：（a）应能实时接收、解析宽频测量装置传输的数据报文，包括动态数据传输报文、离线数据传输报文和文件；（b）应能向多个主站实时转发站内宽频测量数据；（c）应具有相量数据传输功能，相关要求遵循Q/GDW10131标准；（d）应具备主站对文件的召唤功能，包括故障录波文件、连续录波文件、动态数据记录文件。

（3） 数据存储功能。宽频测量处理单元的数据存储功能要求如下：（a）应支持动态数据的记录存储，其记录存储要求应遵循Q/GDW10131标准；（b）宜支持宽频测量数据统计分析文件存储；（c）宜支持宽频测量装置事件录波文件的召唤和存储；（d）可支持宽频测量处理单元其它文件的存储。

（4）数据预处理和分析功能。宽频测量处理单元数据预处理和分析功能要求如下：（a）应具有2500Hz以内单通道和多通道的谐波、间谐波分析功能，支持频谱分析；（b）应支持数据分析时间窗的选择功能；（c）应支持基波量的相量分析功能，包括基波幅值和相位。

（5）时间同步。宽频测量处理单元应支持IRIG-B信号对时，对时信号可采用光纤多模ST接口或电RS485接口。

4.3.3性能要求

（1）时间同步。宽频测量处理单元的对时精度应优于1us。

（2）实时通信。装置的实时通信要求如下：（a）宽频测量处理单元转发实时动态数据的延迟时间应不大于200ms；（b）宽频测量处理单元能接入的主站链路数应不少于8个；（c）宽频测量处理单元能接入的宽频测量装置台数应不少于8个，每台采集装置需采集不少于8个间隔的电气量（三相电压、三相电流）。

（3）数据记录与存储。装置的数据记录与存储要求如下：（a）基波相量动态数据记录要求应遵循Q/GDW10131标准；（b）应支持不少于1000条事件录波文件存储；（c）应支持录波文件、基波相量动态记录文件、预处理分析文件的展示和导出。

（4）运行条件。宽频测量处理单元运行环境条件要求应招标文件的环境要求。

4.3.4业务安全

（1）人机安全。（1.1）身份认证：（a）应具备对登陆的用户进行身份认证功能；（b）应具有登陆失败处理能力，多次登陆失败后应采取必要的保护措施，防止暴力破解口令；密码重置时应进行二次验证。（c）登陆用户执行重要操作（如检修、修改定值等）应再次进行身份认证；（d）调试端口远程访问应具有身份认证功能。（1.2）有效性验证：应具备数据有效性检验功能，保证通过人机或通信端口输入的数据（1.3）格式或长度符合装置设定要求。

（2）通信安全。装置的通信安全要求如下：（a）应具备关键会话（参数修改、敏感信息传输等）重放攻击防护功能；（b）应具备通信协议健壮性要求。

（3）功能安全。装置的功能安全要求如下：（a）应具备依据IP地址、网卡物理地址等属性对连接服务器的客户端进行身份限制功能；（b）应具备拒绝异常参数（如非法数据、类型错误数据、超长数据）输入功能，装置在异常参数输入时不应出现数据出错、装置死机等现象；（c）日志记录：应具备对用户行为等业务操作事件和重要安全事件进行记录的功能；日志记录应包括事件的日期和时间、事件类型、事件是否成功及其他相关的信息；应具备日志记录保护功能，避免受到非预期的删除、修改或覆盖等；日志记录的留存时间应符合装置的规定要求。（d）应具备抵御拒绝服务攻击功能，攻击时装置应运行正常，不误发报文，不死机、不重启等；（e）应具备容错和自动保护功能，当装置发生时故障自动保护当前所有状态，保证系统能够自动恢复。

（4）存储安全。应配置存储空间余量控制策略，当存储空间接近极限时，装置应能采用必要的措施保护存储数据的安全，应不再记录新的内容或删除日期最远的记录。

（5）进程安全。进程安全应无死锁，不存在内置后门漏洞。

（6） 运行环境安全。应禁止使用易遭受恶意攻击的高危端口作为服务端口，禁止开启与业务无关的服务端口。

（7）代码安全。装置的代码安全要求如下：（a）装置源代码中不应存在特有的安全漏洞，包括缓冲区溢出、字符错误结束、整数溢出、内存泄漏、未释放资源、资源注入、系统信息泄露、命令注入、不安全的编辑优化等；（b）装置源代码中应不存在违背安全编码规则的内容，包括不包含特有的安全漏洞、不包含高风险漏洞。

#### 4.4  屏柜要求

4.4.1 屏柜技术要求

4.4.1.1屏柜包括所有安装在上面的成套设备或单个组件，皆应保证有足够的结构强度以及在指定环境条件下满足规范对电气性能的要求，投标人应对内部接线的正确性全面负责，并对所供应设备的特性和功能全面负责。

4.4.1.2   符合IP42的要求。屏柜色标浅灰RAL 7035。柜外形尺寸800×600×2200mm（宽×深×高），外加60mm屏眉。柜板材为镀锌钢板，厚度不小于2.0mm；门板材料为镀锌钢板，厚度不小于1.5mm

4.4.1.3  为方便招标人使用和维护设备，应利用标准化元件和组件。

4.4.1.4  屏柜应前后有门，前门上应有玻璃窗，可监视内部的掉牌信号，门在开闭时，不应造成保护误动作，门轴在右侧（面对屏柜）。屏柜的门及通风口应能保证足够的流通气体，以满足屏柜的散热需要。后门为双开门，门的开摆角度至少105º，屏上的每把锁应配备2把钥匙。

4.4.1.5  整块柜应有足够强度。运输过程应有加固。并应提供屏柜说明书，保证在起吊、运输、存放和安装时的安全。屏柜底部应有安装孔。

4.4.1.6  屏柜及其中设备应能适用于地震地区。

4.4.1.7  所有柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

4.4.1.8  电压和电流互感器的中性点均在就地端子箱直接接地。交流电压的输入回路应装设带辅助接点的自动空气开关。

4.4.1.9  屏柜内设备的安排及端子排的布置，应保证各套装置的独立性，在一套装置检修时不影响其他任何一套装置系统的正常运行。对于那些必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和标件，应有特殊的符号标出。

4.4.1.10  屏柜由光滑的钢板制作，边角焊接，底部平整。

4.4.1.11  屏柜的屏面设计和屏上设备布置应合理，以便于接线和安装设备，并在前面和背板上有清晰标记。屏上的远景设备其屏上开孔应用盖板覆盖，内部接线预留。

4.4.1.12  屏柜内的相序排列应是当面对屏前，从左到右是A、B、C。

4.4.2  配线要求

4.4.2.1  配线应布线清晰、安装牢固，便于核查。

4.4.2.2  所有的回路应尽可能沿垂直和水平方向的最短距离布线，不允许采用斜方向布线。布线的走向不能影响试验和安装屏上设备。屏内布线应捆扎以免混乱。

4.4.2.3  所有回路的布线应独立，在各自分开的电缆上应表明其工作电压和种类。

4.4.2.4  按钮接通的配线方式只能用于告警和控制回路，配线的方案需经过招标人的认可。

4.4.2.5  配线的焊接绕接只能用于内部电子设备，应全部符合IEC 352标准。

4.4.4.6  通信回路、变送器回路、调制解调器输出回路等应采用特定的屏蔽接线，其屏蔽层应接地。

4.4.2.7  柜中内部接线应采用耐热、耐潮和阻（不延）燃的交联聚乙烯绝缘铜线，一般控制导线应不小于1.5平方毫米，CT、VT回路的控制导线不应小于4平方毫米。

4.4.2.8  导线应无损伤，导线的端头应采用压紧型联接件。投标人应提供走线槽，以便于固定电缆及端子排的接线。

4.4.2.9  对于运输的散部件，应预留配线连接至接线板，以便装配时将预留配线与设备连接。

4.4.3  控制开关

4.4.3.1  控制开关为旋转式，手动柄在前方，机械接点在背面，每个控制开关应具有足够的接点数量以满足功能和控制系统的要求。

4.4.3.2  所有的控制开关应能适用于交流220V或直流110V，而且其操作容量应能满足至少10000次在额定电流下的操作次数，所有的控制开关在通流20A下不应产生30ºC的温升。在交流220V或直流110V控制回路中，其额定感应负载不能大于2A。

4.4.4  屏柜附件

4.4.4.1  端子排

（1）端子排的设置应方便进出线，并便于观察和维护。交流电流、交流电压、直流回路的输入端子应分种类独立设置，并有保护措施。

（2）端子排与设备之间应有绝缘材料将之分开。交流回路采用电流试验型端子，其余采用可断开型端子。采用Phoenix凤凰端子。

（3）端子排前应保留足够空间，便于电缆连接。

（4）外部接入的一根电缆中所有导线应接于靠近的端子上。

（5）每个端子上只能接一根导线。直流电源的正负极也不能接在相邻的端子上。直流正负电源应留有连接型备用端子。

（6）所有端子要求参照浙电会纪字【2016】201号文件，采用额定值为1000V，10A，压接型端子。装置电源端子采用UK6N，其余端子采用凤凰刀闸型端子。电流端子应允许用户接4平方毫米电缆导线。

（7）端子排应至少有10%备用端子，且可在必要时增加。

（8）端子排应保证足够的绝缘水平，端子排应该分段。

（9）端子采用螺丝在两侧固定，金属部分不能在端子暴露出端子背部。

（10）每个端子的编号与接线应符合招标人要求，并与原理图和接线图相对应。

4.4.4.2  标签框

每块屏及其上的装置（包括继电器、控制开关、控制回路的熔丝、开关及其他独立设备）都应有标签框，以便于清楚的识别，外壳可移动的设备，在设备本体上也要有同样的识别标记。

4.4.4.3  接地母线

每块柜应装有2根截面不小于100mm2的铜接地母线。一根接地母线不安装绝缘子，与屏柜直接相连接，用于一次接地，装置的外壳接地接于此母排。另一根安装绝缘子，通过绝缘子固定在屏柜上，用于外部二次电缆的屏蔽层接地，接地母线应配齐相应的螺栓、螺帽。

4.4.4.4  屏内照明

每面屏的顶部安装有用于屏内照明灯的控制开关，控制开关为15A、交流220V，安装在屏内方便操作的位置上。屏内照明灯为220V、50Hz，安装在屏内方便接线和通道的位置上。

#### 4.5  测量范围

750kV宽频测量采集屏主要采集状态量包括但不限于：750kV母线电压、750kV交流出线三相电压、三相电流、发变组高压侧三相电压、三相电流。

机组侧宽频测量屏主要采集状态量包括：机端电压、机端电流、发电机键相脉冲、励磁调节器输出电流、输出电压、机组总阀位指令、阀门开度、调频功率、PSS输出信号、AVR电压参考值、AVR 投入/退出、AVR 自动/手动、PSS 投入/退出、低励限制动作、过励限制动作信号、V/Hz限制动作、定子电流过负荷限制动作、一次调频投入/退出信号、一次调频动作/复归信号等。并应具有通过监测发电机大轴位置的鉴相信号或转速信号（直流~20mA）及机端电压想量来测量发电机内电势和发电机功角的功能。

上送调度端的信号应满足《Q/GDW 12214--2022 电力系统宽频测量装置技术规范》附录A的要求。

#### 4.6  铭牌、标示要求

保护装置应备有铭牌，其安装在显而易见的位置（具体由双方确定），并由防气候和防腐材料制作，字样、符号应清晰耐久，铭牌应符合相关国标和IEC 的规范，并提供有关设备的全部必要资料，但至少必须包括（不限于）下列：制造厂的名称、设备型号、设备名称、主要技术参数、出厂检验编码、出厂日期、工程识别号和重量等。

#### 4.7  标准和规范

4.7.1 所有设备、元器件遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。

4.7.2 合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备。所有设备和附件都应符合相应的标准、规范或法规的最新版本的要求，除非另有特别外，投标期内有效的任何修正和补充都应包括在内。

4.7.3 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

4.7.4 投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB 1208 | 电流互感器 |
| GB/T 3047.1 | 高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列 |
| GB 2900.1 | 电工术语 基本术语 |
| GB/T 6593 | 电子测量仪器质量检验规则 |
| GB/T 13730 | 地区电网调度自动化系统 |
| GB/T 13729 | 远动终端设备 |
| GB/T 3047.4 | 高度进制为44.45mm的插箱、插件的基本尺寸系列 |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 15153.1 | 远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性（idt IEC 870-2-1：1995） |
| GB/T 15153.2 | 远动设备及系统 第2部分：工作条件 第2篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素）（idt IEC 870-2-2：1996） |
| GB/T 16836 | 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求 |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验（idt IEC 61000-4-2：1995） |
| GB/T 17626.3 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验（idt IEC 61000-4-3：1995） |
| GB/T 17626.4 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（idt IEC 61000-4-4：1995） |
| GB/T 17626.5 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验（idt IEC 61000-4-5：1995） |
| GB/T 17626.6 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度（idt IEC 61000-4-6：1996） |
| GB/T 17626.12 | 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验（idt IEC 61000-4-12：1996） |
| GB/T 18700.1 | 远动设备和系统 第6部分 与ISO标准和ITU-T建议兼容的远动协议 第503篇 TASE.2服务和协议 （idt IEC 60870-6-503 ） |
| GB/T 18700.2 | 远动设备和系统 第6部分 与ISO标准和ITU-T建议兼容的远动协议 第802篇 TASE.2对象模型（idt IEC 60870-6-802） |
| GB 50116 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| DL 476 | 电力系统实时数据通信应用层协议 |
| DL/T 630 | 交流采样远动终端技术条件 |
| DL/T 634.5104 | 远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议集的IEC 60870-5-101网络访问（IEC 60870-5-104） |
| DL/T 667 | 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第103篇：继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 720 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| DL/T 890.301 | 能量管理系统应用程序接口（EMS-API）第301部分：公用信息模型（CIM）基础（IEC 61970-301） |
| DL/T 5003 | 电力系统调度自动化设计技术规程 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| ANSI/IEEE C37.111 | 电力系统暂态数据交换通用格式 |
| IEEE C37.118 | 电力系统同步相量标准 |
| Q/GDW 1131-2017 | 电力系统实时动态监测系统技术规范 |
| DL/T 1402-2015 | 厂站端同步相量应用技术规范 |
| Q/GDW 12214--2022 | 电力系统宽频测量装置技术规范 |
| 国家发展和改革委员会令2024年第27号 | 电力监控系统安全防护规定 |
| 西电调字【2023】50号 | 国家电网有限公司西北分部调度控制中心关于印发《国网西北分部调度控制中心直调厂站自动化设备接入规范》的通知 |
|  | 国家电网有限公司西北分部调度控制中心关子印发《国网西北分部调度控制中心直调厂站自动化设备接入规范》的通知 |
| 西电调字〔2023〕49号 | 国家电网有限公司西北分部调度控制中心关于印发《西北电网新（改、扩）建工程自动化专业设计审查要点（试行）》的通知 |
| 西北调控〔2022〕156 号 | 《西北电网网源协调管理规定(2022 版)》 |

这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

4.7.5 如果投标人选用本标书上规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析，仅在投标人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标人处获得书面认可后才能使用。提供审查的标准应为中文版本。

4.7.6 当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应将矛盾情况提交招标人，以便在开始生产前制定解决方案。

4.7.7 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

4.7.8 合同签订后3个月，按本规范2要求，投标人提出合同设备的设计、制造、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人，招标人确认。

4.7.9投标人所供设备除满足以上及相关的标准外还应满足有关的安全、消防、环境保护等标准。

### 5 数据表

招标人应在招标书中提出要求值数据，投标人应在投标书中填写保证值数据，这些技术数据将作为合同文本技术规范的一部分，（投标人补充填写）。

性能保证值

| 序号 | 项目 | 单位 | 投标人提供值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | ........... |  |  |
| 8 | ........... |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

### 6 清洁、油漆、包装

6.1 在保护装置的装配过程中（制造厂出厂装配、用户现场安装），应按照清洁工艺认真检查、反复清洁，避免污染。

6.2 设备出厂前油漆颜色由招标人确认。对于需要衬胶的钢制设备或钢制组件其油漆须遵守现场衬胶设备油漆的有关规定。

6.3 电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮和污染。

6.4 所有外露部分有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

6.5 产品包装、运输、储存须符合标准GB/T 191-2000的规定及国家主管机关的规定，具有长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装须保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标人要在设备的设计结构上予以解决。包装须按设备特点，按要求分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防震的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。投标人应承担由于其包装或其防护措施不当而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任或费用。产品包装前，投标人负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

### 7 标记

投标人对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号须标记清楚。

投标人须在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

合同号；

目的站／码头；

供货、收货单位名称；

设备名称、机组号、图号；

箱号／件号；

毛重／净重(公斤)；

体积(长×宽×高，以毫米表示)。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，须在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上须明显地印刷有“轻放”“勿倒置”和“防雨”等字样。对裸装货物须以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物须带有足够的货物支架或包装垫木。每件包装箱内，须附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内须有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另邮寄装箱清单二份。技术条件书中列明的备品备件须按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性发货。备品备件须分别包装并同样注明上述标记，专用工具也须分别包装。各种设备的松散零星部件须采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。栅格式箱子和／或类似的包装，须能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。投标人或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面须采用优良、耐久的保护层，以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

附件2供货范围

### 1  一般要求

1.1 投标人应提供功能完整的保护装置及相关附属设备，以及对上述设备及材料的设计，制造、检验、包装、运输。

1.2 投标人应提供满足安装调试需要的备品备件，做分项报价，并记入合同总价；如果上述备品备件不能满足安装调试需要，投标人按照招标人要求免费提供。

1.3 投标人应提供满足质保期需要的备品备件，做分项报价，并记入合同总价；如果上述备品备件不能满足质保期需要，投标人按照招标人要求免费提供

随机备品备件是指在机组通过168小时试运行前安装、调试、运行和维护所必需的备品备件。随机备品备件分为两部分，分别是招标人要求必须供应的随机备品备件，及在此基础上，由投标人补充的随机备品备件。

1.4 投标人应填写“招标人要求的随机备品备件表”（附表2A）和“投标人补充的随机备品备件表”（附表2B）。对于机组在168小时试运前安装、调试、运行和维护所必需的随机备品备件，如果投标人未在“投标人补充的随机备品备件表”中提出，由投标人免费提供。

1.5 生产备品备件是指机组通过168小时试运后3年（招标人填写期限）生产阶段所用的备品备件。生产备品备件分为两部分，分别是招标人要求生产备品备件，及在此基础上，由投标人推荐的生产备品备件。

1.6 投标人应分别填写“招标人要求的生产备品备件表”（见附表2C）和“投标人推荐的生产备品备件表” （见附表2D）。生产备品备件价格有效期为移交生产后5年（招标人填写）。

1.7 投标人应根据设备的特点提供满足设备安装、调试及检修需要专用工具，投标人按照本要求进行分项报价，并记入合同总价。

1.8 投标人的供货范围包括为项目的建设、试车和运营服务的咨询、质量监督和人员培训。

1.9 投标人的供货范围包括合格的现场服务和售后服务。

1.10 投标人提供的设计是详细、完整、安全、经济、可行的设计。

1.11投标人负责设备供应，并提供润滑油（如果需要）和为试车所需的其他物料。

1.12 投标人供货范围还包括满足工程需要的技术资料的提供。

1.13 投标人须按照招标人的要求完成设备KKS标识。

1.14 投在执行合同过程中如发现有任何供货范围中未包括且未列入发货清单的漏项和短缺，而且该遗漏和短缺的内容确实是供货范围中必不可少的，并且是满足合同设备的性能保证值要求所必须的，则投标人均应负责按招标人要求时间将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导等补上，且不得要求支付任何费用。标方须提供满足本技术规范书要求的整套设备，并至少按照供货清单的要求供货，对于那些属于满足设备功能要求的设备或部件，即使供货清单没有列出，投标人必须无条件提供。

### 2  供货范围

2.1 设备规范和数量（投标人要确认此供货范围，不限下表所列，并根据具体设备提供细化清单）（投标人填写）(两台机组及升压站所需，投标人填写，不限于此)

表一  宽频同步相量测量装置供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽频测量装置处理机屏1面 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 宽频测量数据集中处理单元 | 100M网口4个，双主模式。安装AGENT探针 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 网络交换机 | 100M网口8个，光口口8个，工业级，无风扇，使用电力工业权威机构检测合格的国产工业交换机：采用华为、华三、东土或“相当于” 具备双电源模块，支持SNMP V2协议 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 辅助设备 | 包括光电转换设备、通信光缆、光熔接盒、网线、跳纤等，满足现场组屏需要 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 柜体及附件 |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 后台工作站 | 17″液晶显示器，含键盘，鼠标,KVM。 工作站参数： 处理器：酷睿i7-8700(六核4.6GHz)。 内存：16GB DDR4 SSD硬盘：1T； 显卡：独立显卡 外设：键盘、鼠标 网络：1000MB以太网口×2 安装国产安全操作系统、AGENT探针。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 升压站宽频测量采集屏1面 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 宽频测量单元 | 模拟量48路，开关量24路 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 辅助设备 | 通信光缆（8芯多模/单模，用于采集屏与处理屏互联，）、光熔接盒、网线、跳纤等，应满足现场组屏需要 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 柜体及附件 | 光缆长度按100米计算 | 面 | 1 |  |  |  |
| 3 | 机组侧宽频测量采集屏2面，每面柜含： |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 宽频测量单元 | 测量发电机机端三相电压、电流及其励磁电压、电流和转子转速（信号类型4~20mA），预留22路开关量，含键相脉冲接入。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 柜体及附件 | 光缆长度按400米计算 | 面 | 1 |  |  |  |

注：以上每面屏投标人对组屏及配置进行详细说明。

投标人负责设备间的电缆及光缆、交换机的供货，并承担其敷设连接、光缆的熔接等所需的费用；承担与厂站其它设备连接需要的配合费用。

2.2 备品备件

2.2.1 随机备品备件

附表2A 招标人要求的随机备品备件表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/制造商 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2B 投标人补充的随机备品备件表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/制造商 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人负责三年“三包”，终身保修。

2.2.2 生产备品备件

附表2C 招标人要求的生产备品备件表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/制造商 | 单价 | 合价 | 供货周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2D 投标人推荐的生产备品备件表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/制造商 | 单价 | 合价 | 供货周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3专用工具和仪器仪表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调试专用通信连接线 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 配套专用工具 |  | 套 | 1 |  |  |  | 如有 |
| 3 | 调试软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |

（注：价格一项在商务报价中填写）

附件3技术资料和交付进度

1. 一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在合同签订后15天内，向招标人提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，业主方7套），另加2套电子文档（设计院和业主方各1套）。

1.8 合同签订后六个月投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标人12套），电子文件每台机组5套（设计院2套，招标人3套）。

1.9设备安装调试完毕后，投标人应提供6套（设计院1套，招标人5套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册18 套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备的KKS编码。

2. 资料提交的基本要求

2.1投标人随投标文件应提供的资料

投标人应在投标文件中提供与本规范书有关的设备特性指标、设计、制造的图纸、文件和说明(包括功能等)手册，其中包括标准部件、各种逻辑回路、继电器、选择开关、信号灯等的技术资料以备招标人查核，资料中还应包括各种设备的额定值数据、接点数量及其数据、各元件性能、功率消耗(包括交流及直流回路，正常及动作情况)和使用说明等，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。投标人应在报价书中提供偏差文件，逐条提出是否满足本规范书的各条款，还应提供控制逻辑和控制回路供确认。

应提供下列足以证明设备性能的技术数据和所需的技术资料，但不限于下列资料。

- 鉴定证书

- 报价书

- 典型说明书

- 电气接线图

- 平面布置图、断面图、气隔分布图

2.2 供确认和参考的图纸和资料

在合同生效后4周内，投标人应提供下列供确认和参考的资料和图纸(10套)，但不限于下列图纸：

- 原理接线图；

- 柜面布置图及分层面板布置图；

- 端子排图或背板接线图及分层背板接线图；

- 柜的安装图、开孔图、重量；

- 保护跳闸出口逻辑框图；

- 操作箱原理接线图

- 设备材料表

- 其他设计所需要的资料。

招标人对图纸的确认并不能解除投标人对图纸的完整性与准确性应负的责任，产品应符合合同规范书的规定。

2.3 最终图纸

投标人提供的文件和资料应能满足招标人进行系统维护和进一步开发的需要。投标人应提供最终图的AutoCAD图形文件软盘，以及这些图形文件在PC机上打开所需的其它相关软件或文件，提供的所有图形文件均应能被Auto CAD 14.0 for Windows版本支持且能拷贝。

投标人在最后一次设计联络会议结束后三周内，应提供下列供设计的最终图纸

2.4 其它资料和说明书（20套）

- 投标人应提供给招标人装置投产前试验用的详细说明和技术要求，还应提供有关的重要设备和特殊试验仪器的使用说明书，投标人还应提供现有装置进行正常试验及运行维护、故障诊断的详细说明。

- 投标人应提供各装置进行工厂试验室试验和动态模拟试验的详细试验报告。

- 专用工具和试验设备的说明。

2.5说明手册

说明手册应包括所有设备的装配、运行、检验、维护、零件清单、推荐的部件以及型号等方面的说明。说明手册还应包括软件总体说明、各软件设计说明等。

- 系统总体描述

- 系统的技术参数

- 运行手册

- 维修手册

- 装配、安装、布置说明

- 合同中全部设备之间的连接说明及合同设备与招标人设备系统之间的连接说明。

- 软件的总体说明。

- 全部软件功能的详细说明，以及软件的结构说明及流程图。同时，还应以磁介质或光盘方式提供两套全部软件。

- 完整而又经确认的程序员指南手册。

### 其他有关说明手册。

# 附件4交货进度

设备交货进度应按满足工程安装进度的要求，招标人要求的交货时间:

交货进度表(包括设备、备品备件、进口件及专用工具)

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 甘肃省武威市民勤县红砂岗镇能源化工工业集中区浙能路1号 | 2025年8月10日前 |
| 2 | 备品备件 |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |

注： 1）本交货时间为暂定计划，投标人承诺满足工程进度的要求。

2）如交货进度有变动，招标人提前3个月通知，投标人不产生额外费用。

附件5设备监造、检查和性能验收试验

### 1 概述

合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合技术规范规定的要求。

投标人须在合同生效后1个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准须符合技术规范的规定。

### 2 工厂检查

工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

在设备将要进行工厂检验及试验之前一个月，投标人应书面通知招标人具体的检验及试验的设备和内容，并在设备安装好后，投标人应指导招标人指派的人员完成验收试验。试验所用的全部测试仪器应进行常规校正，结果应由招标人检查。

投标人检查的结果应满足技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。

投标人发生重大质量问题时须将情况及时通知招标人。

每个零部件都应进行生产厂检验测试，以便确定制造工艺和材料是否有缺欠以及设计和装配是否满足合同要求。

工厂检验报告由投标人完成，但结果必须取得招标人的认可。

### 3 工厂测试

投标人在制造厂按照国家相关规定的要求对设备进行运转测试。

招标人有权检查产品制造过程和亲自参加设备的工厂检验。

在招标人来厂检验时，投标人应在进行工厂试验前一个月通知其日程安排，招标人在接到通知后10天内通知投标人，然后派出技术人员前往。

若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，招标人代表有权发表意见，投标人应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。若投标人在制造过程中发生可能影响设备质量的事件，都应立即如实通知招标人或招标人监造人员，并提出处理意见，征得招标人同意后才可进行下一步工作。

若招标人不派代表参加上述试验，投标人应在接到通知后可自行组织检验，并将检验结果尽快通知并交付招标人。

在谈判期间，投标人提出详细的检验计划供招标人确认或由招标人提出检验计划。在招标人访问工厂期间投标人应免费向招标人提供各种帮助。

测试报告，投标人须向招标人提供所有测试报告包括型式试验报告。

### 4 设备监造

4.1监造依据

根据原电力部机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

4.2监造原则

投标人必须确保交付产品的质量，招标人及业主有权负责设备的安装监督。投标人有配合招标人监造的义务并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用，且须给招标人监造代表提供工作、生活方便。

投标人必须向招标人提交用于监督的图纸、控制计划、验收、合格证及指导书等，以便招标人授权；招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人须提供方便。

投标人应提供检查和验收计划的各个控制点。对控制点，投标人应提前10天通知招标人。投标人还应制订控制点时间表，以避免拖延通知，或者必要的纠正措施。

应进行制造监督，投标人的文件必须符相关标准规定，包括制造和安装期间用的材料。至少应满足中国的相关规范要求。

监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

为避免重复验收，招标人也可参与检查清单的编制。

投标人须在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表。

4.3监造范围

投标人在投标时按下表填写监造的项目。

R 点：投标人应提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W 点：招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录，即现场见证。

H 点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录，即停工待检。

招标人接到质量见证通知后,应及时派代表到投标人参加现场见证。如果招标人代表不能按期参加，W点自动转为R点，但H点没有招标人书面通知同意转为R点时，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标人仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印3份，交招标人监造代表1份。

监造内容见下表：（不限于此，根据需要添加或删减）

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

### 5 设备试验

5.1 质量保证

5.1.1 订购的新产品除应满足本规范书外，投标人还应提供产品的鉴定证书。

5.1.2 投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标人的外购件在内）均应符合规范书的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

5.1.3 投标人应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900   GB/T1900_1_质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

5.2 试验条件

5.2.1 除另有规定外，各项试验均应在规定的试验的标准大气条件下进行。

5.2.2 被试验装置和测试仪表必须良好接地，并考虑周围环境电磁干扰对测试结果的影响。

5.3 结构和外观检查

5.4 现场试验及验收

5.4.1现场试验：应包括装置试验、组屏后的屏柜试验、系统功能试验至系统指标试验，应包括以下试验项目，且不仅限于以下试验项目：(1) 屏柜试验(包括耐压试验、绝缘电阻测量、屏内接线检查等)。(2) 系统功能试验(包括标书描述的各项功能检查)。(3) 系统各功能满足标书要求。(4) 系统各项指标满足标书要求。(5) 所有的硬件和软件缺陷已发现并改正。(6) 各项切换功能满足标书要求。(7) 所有自诊断功能有效。(8) 系统的稳定性满足标书要求。(9) 根据实情经双方协商认为需进行的试验。

5.4.2投标人应根据标书的技术要求，完成试验报告。试验报告应包括以下项目，且不仅限于以下试验项目：(1)设备的编号、数量和出厂序号。(2)试验日期和试验地点。(3)试验条件(包括环境温度、湿度、试验电源等)。(4)试验方法和试验仪器仪表(对于精度试验，应标明所使用的测试设备的精度)。(5)试验依据的标准。如为厂家标准，应提交标准文本供招标人确认，是否满足标书要求。(6)试验结果。(7)试验者和审批者的签名。

5.4.3现场验收试验的时间和条件由招标人根据现场安装和调试的进度确定。招标人有责任指导和配合投标人完成现场安装和调试的各项工作，投标人应负责培训招标人专业人员，以掌握应用软件系统知识为培训目标。现场验收试验主要目的是检验系统的各项功能是否实现，系统的性能指标是否达到。

5.4.4验收试验应该按最终规模进行，应该模拟预期的最大系统负荷。投标人应完成测试必要的电缆和光缆的联结，测试分三个部分，第一部分为现场试验项目的抽测，第二部分为系统试验，第三部分为系统稳定性试验。

5.4.5第一部分现场试验项目的抽测项目由招标人参加验收人员在验收现场确定，若测试结果与工厂试验报告有较大出入，且投标人无法给招标人合理解释，招标人有权要求投标人重新进行有关测试，由此造成的工厂验收时间延长的责任和费用应由投标人承担。

5.4.6第二部分系统试验主要包括以下试验项目，且不仅限于以下试验项目：(1)系统的人工启动和自启动试验。(2)网络通信测试。(3)告警系统测试(包括系统自诊断异常告警)。(4)系统自诊断测试。若系统的性能指标不满足标书要求，投标人应承诺在交货前改进，并在现场试验时验证，若仍不能满足要求，将按标书有关条款赔偿。

5.4.7第三部分系统稳定性试验在系统试验后进行，系统连续正常运行72小时视为合格，在此期间，应遵循以下原则：(1)稳定试验运行期间，未经招标人同意，投标人对外围设备不应有任何调整。(2)没有招标人的事先同意，不能修改程序或进行系统维护。(3)有故障的设备将用备件代替，故障单元运行时间应该被扣除。(4)如果由于设备故障停止试验，该试验视为无效，试验应重新开始。(5)在试验过程的任何阶段，招标人可在系统上进行正常操作。(6)若在稳定性试验期间，系统发生未经招标人认可的运行中断，则试验将重新开始，由此造成的验收时间延长的责任和费用应由投标人承担。

5.4.8 72小时稳定性试验结束后，标志现场验收试验结束，双方签字确认试验结果。

5.4.9在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标人应免费给予更换。

5.4.10现场验收试验结束后，投标人的现场技术人员应负责完整备份系统软件，并提供给招标人。

# 附件6技术服务和联络

1  投标人现场技术服务

1.1  投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表（按2台机组开列）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2  投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

1.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.2.4身体健康，适应现场工作的条件。

投标人要向招标人提供服务人员情况表(见下表格式）。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 |  | 专业 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
|  | （现场服务业绩） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：每人一表）

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

安装、调试重要工序表（投标人细化）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。

1.4  招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2  培训

2.1   为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（投标人细化）

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.2   培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.3   投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通、通信方便。

现场、工厂，培训费用包含在合同总价中，如因工程实际的需要，招标人需培训人数和次数的增加均不影响合同总价。

3  设计联络

设计联络会原则上安排二次，第一次会务组织及会务费用由投标人负责，第二次会务组织及会务费用招标人负责，如因与调度方接口联调需要而增加联络会次数,但每次联络会差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | 投标人所在地 |  |
| 2 | 1 |  |  | 招标人所在地 |  |

附件7分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质情况（包括与本设备的配套业绩）。

分包情况表

注：下表中的序号和内容应与附件2的一致

| 序号 | 设备组件 | 厂家名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件8 运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

浙能武威 2×1000 MW调峰火电机组工程

宽频同步相量测量装置

运行维护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

- 设备联锁和保护功能说明。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致

# 附件10  技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11  附图

无

# 附件12 性能考核

1、主机（服务器、工作站）稳定性：发生死机，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付1万元/台次的违约金。

2、网络/总线中断：发生全中断，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付0.5万元/次的违约金。

3、测量精度：测量精度不符合要求，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付0.05万元/台次的违约金。

4、动作正确性：发生拒动、误动，投标人免费整改至技术规范书的要求，并支付0.5万元/次的违约金。

附件13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。