## 首页
|  | 项目名称 PROJECT |  |  | 伊犁新天2023~2024年度设计咨询外委服务项目
|  | 设计项目 SECTION | 设计项目 UNIT |  | 回收防爆交接班室 |  |  | 设计阶段STAGE |  |  | 详细工程设计
|  | 文件编号 DOC. NO |  |  | F800.163A.E41.00-01 |  |  | 版次 REV |  |  | 0
[8 empty] | 第 | 1 | 页 OF 共 |  |  | 3 | 页
电气设备材料表
ELECTRICAL EQUIPMENT & MATERIAL LIST
0
版次 REV. | 说明 DESCRIPTION |  |  | 编制 PREP |  | 校核 CHECK | 审核 APPR |  |  |  |  | 日期 DATE
本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。 This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

## E41-C33
|  |  | 电气设备材料表 ELECTRICAL EQUIPMENT & MATERIAL LIST | 文件编号DOC. NO |  |  | F800.163A.E41.00-01
|  |  |  | 第 |  | 页 | OF | 共 |  | 3 | 页 | 版次 REV.
项目名称PROJECT |  | 伊犁新天2023~2024年度设计咨询外委服务项目 |  | 设计项目SECTION |  |  |  |  | 回收防爆交接班室 |  |  |  | 0
序号 NO. | 名 称 DESCRIPTION |  | 型 号 及 规 格 MODEL AND SPECIFICATION |  | 单位 UNIT |  | 数量 QUANTITY |  |  | 备注 REMARKS
一 | 动力部分
1 | 双电源切换箱 |  | FXD(改) |  | 台 |  | 1 |  |  | 详见双电源切换箱接线图
2 | 断路器箱 |  | FLK-,内装CM6-63M/3300 In=20A |  | 个 |  | 3 |  |  | 分体柜式空调机K01-A/B/C
3 | 断路器箱 |  | FLK-,内装CM6-63M/3300 In=10A |  | 个 |  | 1 |  |  | JDF静音管道风机F01
4 | 电力电缆 |  | ZR-YJY-1-5X16 |  | 米 |  | 200
5 | 电力电缆 |  | ZR-YJY-1-5X6 |  | 米 |  | 5
6 | 电力电缆 |  | ZR-YJY-1-4X6 |  | 米 |  | 75
7 | 电力电缆 |  | NH-YJY-1-3x4 |  | 米 |  | 100
8 | 电力电缆 |  | ZR=YJY-1-3x2.5 |  | 米 |  | 65
9 | 控制电缆 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 |  | 米 |  |  |  |  | 线缆长度由甲方现场统计
10 | 镀锌钢管 |  | DN40 |  | 米 |  | 200
11 | 镀锌钢管 |  | DN32 |  | 米 |  | 80
12 | 镀锌钢管 |  | DN25 |  | 米 |  | 165
一 | 照明部分
1 | 照明配电箱 |  | PZ30 暗装 |  | 台 |  | 1 |  |  | 见照明系统图
2 | 双管荧光灯 |  | LED-2x36W IP65 220V |  | 套 |  | 12
| 双管荧光灯(带蓄电池) |  | LED-2x36W IP65 220V |  | 套 |  | 6
3 | 壁挂LED灯 |  | LED-20W IP67 220V |  | 套 |  | 2 |  |  | 室外壁挂安装
4 | 防潮防溅明开关 |  | 250V 10A IP65 |  | 个 |  | 2
5 | 双联单控暗开关 |  | 250V 10A IP65 |  | 个 |  | 3
6 | 单相两极加三极暗插座 |  | 250V 10A IP65 |  | 个 |  | 12
7 | 导线 |  | ZR-BYJ-0.75-1X2.5 |  | 米 |  | 240
8 | 导线 |  | ZR-BYJ-0.75-1X4 |  | 米 |  | 150
9 | 镀锌钢管 |  | DN20 |  | 米 |  | 130
10 | 镀锌角钢 |  | L40X40X4 |  | 米 |  | 20
三 | 消防应急照明部分
1 | 消防应急照明集中电源（A型） |  | 0.3kW，DC36V，90min |  | 套 |  | 1 |  |  | 见集中电源系统图
2 | 消防应急照明灯具（A型） |  | LED 5W DC 36V IP67 |  | 套 |  | 3 |  |  | 门外壁挂安装
3 | 消防应急照明灯具（A型） |  | LED 5W DC 36V IP65 |  | 套 |  | 3 |  |  | 壁挂安装
4 | 消防应急照明灯具（A型） |  | LED 5W DC 36V IP65 |  | 套 |  | 3 |  |  | 吸顶安装
5 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（A型） |  | LED 5W DC 36V IP65 |  | 套 |  | 3 |  |  | S
6 | 导线 |  | NH-RSV-2X2.5 |  | 米 |  | 40
7 | 镀锌钢管 |  | DN20 |  | 米 |  | 40
四 | 接地部分
1 | 接地极 |  | 镀锌角钢L50X50X5 L=2.5m |  | 根 |  | 9
2 | 接地干线 |  | 镀锌扁钢-40X4 |  | 米 |  | 80
3 | 避雷带及引下线 |  | 镀锌圆钢Ф12 |  | 米 |  | 80
4 | 断接卡 |  |  |  | 个 |  | 4