## 首页
|  | 项目名称 PROJECT | 伊犁新天2023~2024年度设计咨询外委服务项目 |  |  | 设计项目 SECTION |  | 回收防爆交接班室 |  | 版次 REV. |  |  | 0
|  | 文件编号 DOC. NO | F800.163A.E41.00-2 |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 详细工程设计 |  | 第 | 1 | 页 OF 共 | 3 | 页
电 缆 表 册
CABLE LIST
0
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  |  | 编制 PREP | 校核 CHECK |  | 审核 APPR |  | 日期 DATE
本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。 This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

## 电缆表
E41—C34
赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd. |  |  | 工程名称PROJECT | 伊犁新天2023~2024年度设计咨询外委服务项目 | [13 empty] | 电缆表册 CABLELIST | [10 empty] | 编制PREP |  |  |  | 编号 F800.163A.E41.00-2 |  |  |  |  | 版次 REV 0
|  |  | 设计项目SECTION | 回收防爆交接班室 | [24 empty] | 校核CHECK
|  |  | 设计阶段STAGE | 详细工程设计 | [24 empty] | 审核APPR
序号 NO. | 电缆编号 CABLENO. | 使用单位名称 DESCRIPTION |  | 电缆型号规格 CABLETYPE | [11 empty] | 装置内长度 （m） | 装置外长度 （m） | 总长度 （m） | 起点 FROM | [9 empty] | 终点 TO | 保护管CONDUIT |  |  | 用电设备 容量 （kW） | 备注 REMARKS
[30 empty] | 管径 DIAMETER | 长度 （m）
| 电力电缆 |  |  |  | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  |  |  | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | [6 empty] | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电
1 | 163A-AT-P1 | 双电源切换箱 |  | NH-YJY22-1-5X16 | [13 empty] | 100 | 气化循环水变电所低压柜 | [9 empty] | 双电源切换箱 | DN40 | 100 |  | 18
2 | 163A-AT-P2 | 双电源切换箱 |  | NH-YJY22-1-5X16 | [13 empty] | 100 | 气化循环水变电所低压柜 | [9 empty] | 双电源切换箱 | DN40 | 100 |  | 18
3 | K01-A-P | 分体柜式空调机K01-A |  | NH-YJY-1-4X6 | [13 empty] | 25 | 双电源切换箱 | [9 empty] | 空调断路器箱 | DN32 | 25 |  | 3.4
4 | K01-A-P1 | 分体柜式空调机K01-A |  | NH-YJY-1-4X6 | [13 empty] | 5 | 空调断路器箱 | [9 empty] | 分体柜式空调机K01-A | DN32 | 5 | 1
5 | K01-A-HJ | 分体柜式空调机K01-A |  | NH-DJYPVP-0.5-3X2X1.5 | [13 empty] | 5 | 火警模块(关阀信号) | [9 empty] | 双电源切换箱 | DN25 | 5
7 | K01-B-P | 分体柜式空调机K01-B |  | NH-YJY-1-4X6 | [13 empty] | 20 | 双电源切换箱 | [9 empty] | 空调断路器箱 | DN32 | 20 | 14 | 3.4
8 | K01-B-P1 | 分体柜式空调机K01-B |  | NH-YJY-1-4X6 | [13 empty] | 5 | 空调断路器箱 | [9 empty] | 分体柜式空调机K01-B | DN32 | 5 | 1
9 | K01-B-HJ | 分体柜式空调机K01-B |  | NH-DJYPVP-0.5-3X2X1.5 | [13 empty] | 5 | 火警模块(关阀信号) | [9 empty] | 双电源切换箱 | DN25 | 5
11 | K01-C-P | 分体柜式空调机K01-C |  | NH-YJY-1-4X6 | [13 empty] | 15 | 双电源切换箱 | [9 empty] | 空调断路器箱 | DN32 | 15 | 9 | 3.4
12 | K01-C-P1 | 分体柜式空调机K01-C |  | NH-YJY-1-4X6 | [13 empty] | 5 | 空调断路器箱 | [9 empty] | 分体柜式空调机K01-C | DN32 | 5 | 1
13 | K01-C-HJ | 分体柜式空调机K01-C |  | NH-DJYPVP-0.5-3X2X1.5 | [13 empty] | 5 | 火警模块(关阀信号) | [9 empty] | 双电源切换箱 | DN25 | 5
15 | XFO1-P | 新风机XFO1 |  | NH-YJY-1-3x2.5 | [13 empty] | 25 | 双电源切换箱 | [9 empty] | 新风机XFO1 | DN25 | 25 |  | 0.55
16 | XFO1-HJ | 新风机XFO1 |  | NH-DJYPVP-0.5-3X2X1.5 | [13 empty] | 5 | 双电源切换箱 | [9 empty] | 火警模块(关阀信号) | DN25 | 5
17 | XFO1-QT | 新风机XFO1 |  | NH-DJYPVP-0.5-3X2X1.5 | [14 empty] | 双电源切换箱 | [9 empty] | 气体探测机柜 | DN25 |  |  |  | 线缆长度由甲方现场统计
18 | FO1-P | JDF静音管道风机F01 |  | NH-YJY-1-3x2.5 | [13 empty] | 5 | 双电源切换箱 | [9 empty] | 断路器箱 | DN25 | 5 |  | 0.65
19 | FO1-P1 | JDF静音管道风机F01 |  | NH-DJYPVP-0.5-3X2X1.5 | [13 empty] | 5 | 断路器箱 | [9 empty] | JDF静音管道风机F01 | DN25 | 5
20 | FO1-P-HJ | JDF静音管道风机F01 |  | NH-DJYPVP-0.5-3X2X1.5 | [13 empty] | 5 | 火警模块(关阀信号) | [9 empty] | 双电源切换箱 | DN25 | 5
21 | FO1-P-QT | JDF静音管道风机F01 |  | NH-DJYPVP-0.5-3X2X1.5 | [14 empty] | 双电源切换箱 | [9 empty] | 气体探测机柜 | DN25 |  |  |  | 线缆长度由甲方现场统计
22 | SMD01-P | 气密阀 |  | ZR-YJV-1-3X2.5 | [13 empty] | 30 | 双电源切换箱 | [9 empty] | SMD01气密阀 | DN25 | 30 |  | 0.3
23 | SMD01-QT | 气密阀 |  | WDZR-DJYPVP-0.5-3X2X1.5 | [14 empty] | 双电源切换箱 | [9 empty] | 气体探测机柜 | DN25 |  |  |  | 线缆长度由甲方现场统计
24 | SMD02-P | 气密阀 |  | ZR-YJV-1-3X2.5 | [13 empty] | 5 | 双电源切换箱 | [9 empty] | SMD02气密阀 | DN25 | 5 |  | 0.3
25 | SMD02-QT | 气密阀 |  | WDZR-DJYPVP-0.5-3X2X1.5 | [14 empty] | 双电源切换箱 | [9 empty] | 气体探测机柜 | DN25 |  |  |  | 线缆长度由甲方现场统计
26 | 163A-AL-P | 163A-AL照明配电箱 |  | ZR-YJY-1-5x6 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  | 5 | 双电源切换箱 | [9 empty] | 163A-AL照明配电箱 | DN32 | 5
27 | 163A-FAL-P | 消防应急照明163A-FAL进线电源 |  | NH-YJY-1-3x4 | [13 empty] | 100 | 气化循环水变电所 | [9 empty] | 消防应急照明163A-FAL进线电源 | DN25 | 100 |  | 0.2/220
28 | 163A-AL-JC | 市电检测线 |  | NH-BYJ-3x2.5 | [13 empty] | 5 | 163A-AL照明配电箱 | [9 empty] | 163A-FAL消防应急照明箱 | DN20 | 5