## 首页
|  | 项目名称 PROJECT | 伊犁新天2023~2024年度设计咨询外委服务项目 |  |  | 设计项目 SECTION |  | 甲烷化机柜间 |  | 版次 REV. |  |  | 0
|  | 文件编号 DOC. NO | F800.145A.E41.00-2 |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 详细工程设计 |  | 第 | 1 | 页 OF 共 | 4 | 页
电 缆 表 册
CABLE LIST
0
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  |  | 编制 PREP | 校核 CHECK |  | 审核 APPR |  | 日期 DATE
本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。 This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

## 电缆表
E41—C34
赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd. |  |  | 工程名称PROJECT | 伊犁新天2023~2024年度设计咨询外委服务项目 | [13 empty] | 电缆表册 CABLELIST | [10 empty] | 编制PREP |  |  | F800.145A.E41.00-2 |  |  |  |  | 版次 REV 0
|  |  | 设计项目SECTION | 甲烷化机柜间 | [24 empty] | 校核CHECK
|  |  | 设计阶段STAGE | 详细工程设计 | [24 empty] | 审核APPR
序号 NO. | 电缆编号 CABLENO. | 使用单位名称 DESCRIPTION |  | 电缆型号规格 CABLETYPE | [11 empty] | 装置内长度 （m） | 装置外长度 （m） | 总长度 （m） | 起点 FROM | [9 empty] | 终点 TO | 保护管CONDUIT |  | 用电设备 容量 （kW） | 备注 REMARKS
[30 empty] | 管径 DIAMETER | 长度 （m）
| 电力电缆 |  |  |  | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  |  |  | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | [5 empty] | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电 | 18.5kW 电缆长度见全厂供电
1 | 145A-AN1-P1 | 低压配电柜145A-AN1 |  | ZR-YJY23-1-4X25+1X16 | [13 empty] | 30 | 甲烷化变电所307 | [9 empty] | 低压配电柜145A-AN1 | DN40 | 20 | 39.5
2 | 145A-AN1-P2 | 低压配电柜145A-AN1 |  | ZR-YJY23-1-4X25+1X16 | [13 empty] | 30 | 甲烷化变电所307 | [9 empty] | 低压配电柜145A-AN1 | DN40 | 20 | 39.5
3 | 145A-DCS-P1 | DCS机柜 |  | ZR-YJY23-1-3X10 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  | 170 | 中央控制室UPS配电柜 | [9 empty] | DCS机柜 | DN32 | 35 | 10KVA
4 | 145A-DCS-P2 | DCS机柜 |  | ZR-YJY23-1-3X10 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  | 170 | 中央控制室UPS配电柜 | [9 empty] | DCS机柜 | DN32 | 35 | 10KVA
5 | 145A-DCS-P3 | DCS机柜 |  | ZR-YJY23-1-3X4 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  | 10 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | DCS机柜 | DN32 | 10 | 5KVA
电信专业使用
6 | 145A-UPS1-P1 | 不间断电源145A-UPS1 |  | ZR-YJY23-1-5X4 | [13 empty] | 15 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 不间断电源145A-UPS1 | DN32 | 15 | 5KVA
7 | 145A-UPS1-P2 | 不间断电源145A-UPS2 |  | ZR-YJY23-1-5X4 | [13 empty] | 30 | 甲烷化变电所307 | [9 empty] | 不间断电源145A-UPS2 | DN32 | 10 | 5KVA
8 | 145A-DX-P1 | 电信电源箱 |  | ZR-YJY23-1-3X4 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  | 15 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 电信电源箱 | DN25 | 15 | 3KVA
9 | 145A-DX-P2 | 电信电源箱 |  | ZR-YJY23-1-3X4 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  | 15 | 不间断电源145A-UPS1 | [9 empty] | 电信电源箱 | DN25 | 15 | 3KVA
10 | 145A-XF-P1 | 消防电源箱 |  | NH-YJY23-1-3X4 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  | 15 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 消防电源箱 | DN25 | 15 | 2KVA
11 | 145A-XF-P1 | 消防电源箱 |  | NH-YJY23-1-3X4 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  | 15 | 不间断电源145A-UPS1 | [9 empty] | 消防电源箱 | DN25 | 15 | 2KVA
12 | 冷温恒温恒湿型空调机AHUa1-P | AHUa1 |  | ZR-YJY23-1-5X16 | [13 empty] | 5 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 断路器箱 | DN32 | 3 | 28
13 | 冷温恒温恒湿型空调机AHUa1-P1 | AHUa1 |  | ZR-YJY23-1-5X16 | [13 empty] | 15 | 断路器箱 | [9 empty] | 风机AHUa1-P1 | DN32 | 15
14 | 冷温恒温恒湿型空调机AHUa1-HJ | AHUa1 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 15 | 火警模块(关阀信号) | [9 empty] | 风机AHUa1 | DN25 | 15
15 | 冷温恒温恒湿型空调机AHUa1-C | AHUa1 |  | ZR-KYJYP-0.75-7X1.5 | [13 empty] | 15 | AHUa1的起停及故障报警信号 | [9 empty] | DCS | DN25 | 10
16 | 冷温恒温恒湿型空调机AHUa1-XK | AHUa1 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 10 | AHUa1的起停信号 | [9 empty] | 消控室 | DN25 | 10
17 | 冷温恒温恒湿型空调机AHUa2-P | AHUa2 |  | ZR-YJY23-1-5X16 | [13 empty] | 5 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 断路器箱 | DN32 | 3 | 28
18 | 冷温恒温恒湿型空调机AHUa2-P1 | AHUa2 |  | ZR-YJY23-1-5X16 | [13 empty] | 10 | 断路器箱 | [9 empty] | 风机AHUa2-P1 | DN32 | 10
19 | 冷温恒温恒湿型空调机AHUa2-HJ | AHUa2 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 15 | 火警模块(关阀信号) | [9 empty] | 风机AHUa2 | DN25 | 15
20 | 冷温恒温恒湿型空调机AHUa2-C | AHUa2 |  | ZR-KYJYP-0.75-7X1.5 | [13 empty] | 15 | AHUa2的起停及故障报警信号 | [9 empty] | DCS | DN25 | 10
21 | 冷温恒温恒湿型空调机AHUa2-XK | AHUa2 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 10 | AHUa2的起停信号 | [9 empty] | 消控室 | DN25 | 10
22 | 新风机FAU01-P | 新风机FAU01 |  | ZR-YJY23-1-4X2.5 | [13 empty] | 5 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 断路器箱 | DN25 | 5 | 1.5
23 | 新风机FAU01-P1 | 新风机FAU01 |  | ZR-YJY23-1-4X2.5 | [13 empty] | 10 | 断路器箱 | [9 empty] | 新风机FAU01 | DN25 | 10
24 | 新风机FAU01-HJ | 新风机FAU01 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 10 | 火警模块(关阀信号) | [9 empty] | 甲烷化机柜间低压柜 | DN25 | 10
25 | 新风机FAU01-QT | 新风机FAU01 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 15 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 气体探测机柜 | DN25 | 15
26 | 新风机FAU01-C | 新风机FAU01 |  | ZR-KYJYP-0.75-7X1.5 | [13 empty] | 15 | FAU01的起停及故障报警信号 | [9 empty] | DCS | DN25 | 10
27 | 新风机FAU01-XK | 新风机FAU01 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 10 | 新风机FAU01的起停信号 | [9 empty] | 消控室 | DN25 | 10
28 | 排风机F01-P | 排风机F01 |  | ZR-YJY23-1-3X2.5 | [13 empty] | 10 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 排风机F01 | DN25 | 10 | 0.12
29 | 排风机F01-C | 排风机F01 |  | ZR-KYJYP-0.75-10X1.5 | [13 empty] | 8 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 现场操作柱 | DN25 | 8
30 | 排风机F01-HJ | 排风机F01 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 5 | 火警模块(关阀信号) | [9 empty] | 甲烷化机柜间低压柜 | DN25 | 5
31 | 排风机F01-QT | 排风机F01 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 15 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 气体探测机柜 | DN25 | 10
32 | 排风机F01-XK | 排风机F01 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 10 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 消控室 | DN25 | 10
33 | 排风机F02-P | 排风机F02 |  | ZR-YJY23-1-3X2.5 | [13 empty] | 20 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 排风机F02 | DN25 | 10 | 0.18
34 | 排风机F02-C | 排风机F02 |  | ZR-KYJYP-0.75-10X1.5 | [13 empty] | 10 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 现场操作柱 | DN25 | 10
35 | 排风机F01-QT | 排风机F01 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 15 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 气体探测机柜 | DN25 | 10
36 | 排风机F01-XK | 排风机F01 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 10 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 消控室 | DN25 | 10
37 | 气密阀SMD01-P | 气密阀SMD01 |  | ZR-YJY23-1-3X2.5 | [13 empty] | 15 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 气密阀SMD01 | DN25 | 15
38 | 气密阀SMD01-QT | 气密阀SMD01 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 25 | 气密阀SMD01 | [9 empty] | 气体探测机柜 | DN25 | 25
39 | 气密阀SMD02-P | 气密阀SMD02 |  | ZR-YJY23-1-3X2.5 | [13 empty] | 10 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 气密阀SMD02 | DN25 | 10
40 | 气密阀SMD02-QT | 气密阀SMD02 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 20 | 气密阀SMD02 | [9 empty] | 气体探测机柜 | DN25 | 20
41 | 气密阀SMD03-P | 气密阀SMD03 |  | ZR-YJY23-1-3X2.5 | [13 empty] | 20 | 甲烷化机柜间低压柜 | [9 empty] | 气密阀SMD03 | DN25 | 10
42 | 气密阀SMD03-QT | 气密阀SMD03 |  | ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 | [13 empty] | 15 | 气密阀SMD03 | [9 empty] | 气体探测机柜 | DN25 | 15
43 | 145A-AL1-P | 145A-AL1照明配电箱 |  | NH-YJY23-1-5x6 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 | ZRA-YJV-1-4X35+1X16 |  |  | 30 | 甲烷变电所配电室EPS柜 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 145A-AL照明配电箱 | DN32 | 10
44 | 145A-FAL-P | 消防应急照明145A-FAL进线电源 |  | NH-YJY23-1-3x4 | [13 empty] | 30 | 甲烷变电所配电室EPS柜 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 稳定轻烃变配电所 | 消防应急照明145A-FAL进线电源 | DN25 | 10 | 0.2/220
45 | 145A-AL-JC | 市电检测线 |  | NH-YJY-1-3x2.5 | [13 empty] | 5 | 145A-AL照明配电箱 | [9 empty] | 消防应急照明145A-FAL | DN25 | 5