## Cover
|  | 项目名称 PROJECT |  |  | 伊犁新天煤化工有限责任公司2025-2026年度设计咨询外委项目
|  | 设计项目 SECTION | 设计项目 UNIT |  | 净化机柜间 |  |  | 设计阶段STAGE | 详细工程设计
|  | 文件编号 DOC. NO |  |  | F807.146A.E43.00-1 |  |  | 版次REV | 0
设计说明
DESCRIPTION
13
14
15
16
18
16
18
18
19
20
0 | [9 empty] | 2025-03-13
版次 REV. | 说明 DESCRIPTION |  |  | 编制 PREP |  | 校核 CHECK | 审核 APPR |  |  | 日期 DATE
本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。 This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

## 设计说明
|  |  |  | 设计说明 DESCRIPTION | 文件编号DOC. NO | F807.146A.E43.00-1
版次REV.
项目名称PROJECT |  |  | 伊犁新天煤化工有限责任公司2025-2026年度设计咨询外委项目 |  | 设计项目SECTION |  | 净化机柜间 |  | 0
| 1、 | 净化机柜间为新建，地上一层，采用整体抗爆结构。
| 2、 | 本项目为现场机柜间搬迁项目，原混合制冷压缩机ITCC系统机柜搬迁至本机柜间，
其余机柜均布置于原中央控制室内。
| 3、 | 仪表电源220VAC由2路UPS供给，UPS由电气专业负责设计。24VDC电源由系统供货商
提供。
| 4、 | 本设计与系统供货商分工以机柜内接线端子排或安全栅为界。
| 5、 | 自控与电气专业分工：自控与电气专业以接线端子排为界，来自电气及去电气的电
缆均由电气专业负责,并接至机柜内接线端子排。
| 6、 | 接地：本设计中所有使用220V AC以上电源的仪表外壳、保护管、电缆桥架等均应
做保护接地。现场保护接地可连接到电气专业的保护接地网。
| 7、 | 电缆从各工号仪表桥架汇入工艺外管架上的仪表主桥架并沿仪表主桥架进入现场机
柜室；电缆敷设时本着避开高温、机械损伤、不影响交通及整齐美观的原则进行施
工。仪表电缆桥架穿过机柜间后应密封其进出口。
| 8、 | 标准规范
| 8.1 | 中华人民共和国行业标准《化工自控设计规定》 HG/T20505-2014，
HG/T20507~20516-2014。
| 8.2 | 中华人民共和国化工行业标准《自控安装图册》 HG/T21581-2012。
| 8.3 | 中华人民共和国国家标准《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T 50770-2013。
| 8.4 | 中华人民共和国国家标准《石油化工控制室抗爆设计规范》GB 50779-2012。
| 8.5 | 仪表的安装、调校、验收应遵循《自动化仪表工程施工及质量验收规范》
GB50093-2013。
| 9 | 本工程施工前施工单位及监理单位应仔细阅读设计文件，结合本工程实际施工工
艺及工程周边施工环境条件，全面开展安全风险辨识并采取有效的风险管控措施，
确保施工安全。