## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 采暖工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 采暖工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：采暖工程 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 甲烷化机柜间
1.2 | 净化机柜间
1.3 | 交接班室采暖
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
甲烷化机柜间
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：风冷恒温恒湿空调室内机 （顶送侧回 ） 2.规格型号：DFG26H*B 组合件 3.参数：制冷量: 26kW 电加热量：15kW 电功率：28kW 风量: 5600m³/h 机外静压: 350Pa 加湿量: 15kg/h 电源 :380V-3N-50HZ 温度精度：±0.8℃ 湿度精度：±5% 制冷剂: R410A 4.要求：房间温湿度控制器 传感器置于机柜室，要求空调机能定时或故障时自动切换，每台空调自配进、出电动风阀并与空调机联动控制；一台空调机故障时，停机，报警，关闭该机出风阀和进风阀，打开备用空调的出风阀和进风阀，启动该空调机。空调设备的起停及故障报警信号应能引至集散控制系统（DCS）;机组带设备启停及故障报警信号，机组带火灾、防火阀及有害气体报警停机接口; 5.配套：空调机进出风口均配带电动对开多叶调节阀，大小同空调进出风口，厂家随设备自带 6.物资：甲供 |  | 组 | 2
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：风冷恒温恒湿型空调机室外机 2.规格型号：DWH26G 组合件 3.物资：甲供 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称：深床式新风化学过滤机组 2.规格型号：DAS-402-2 组合 3.化学过滤段要求：第一级：活性炭过滤段，采用深床形式。对H2S、SO2、CL2等腐蚀性气体有高效的去除效果。一级化学过滤段主要有效成分为氢氧化钾（含量≥6%，具有SGS阻燃／防火认证证书；滤料使用寿命可检测并提供证明；）第二级：活性氧化铝过滤段，采用深床形式。对H2S、SO2、NOX等腐蚀性气体有高效的去除效果。二级化学过滤段主要有效成分为高锰酸钾（含量≥5%，具有SGS阻燃／防火认证证书；滤料使用寿命可检测并提供证明文件）以上有关滤料过滤性能需提供国内行业知名第三方检测报告，国外机构测试报告需提供中文版，否则不予认可。终极净化效率等级：F8可有效净化H2S，SO2，CL2等有害气体，达到G1级要求；机组自带启停及故障信号节点可输出至DCS；带有毒、有害气体探测器报警干接点，报警时关闭机组；带消防连锁干接点，70℃防火阀发出关闭信号时机组关闭；机组外壳为镀锌钢板，厚度≥1.0mm，表面RAL7032静电防腐粉末喷涂。需按照国家强制认证要求 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
GBT-14294-2008标准，电器安全性能漏风率、断面风速均匀度进行检测。漏风率并能小于1%。出具第三方检测报告。终极净化效率等级：F8可有效净化H2S，SO2，CL2等有害气体，达到G1级要求 且使室内空气质量满足以下要求： （1）粒径小于0.1μm的灰尘浓度应小于0.2mg/m3 （2）H2S、Cl2的浓度应小于0.01 mg/m3 （3）SO2的浓度应小于0.1 mg/m3 机组自带启停及故障信号节点可输出至DCS 带有毒.有害气体探测器报警干接点，报警时关闭机组 带消防连锁干接点，70℃防火阀发出关闭信号时机组关闭； 4.物资：甲供
4 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称：管道风机 2.规格型号：No.2.5 L=560m3/h Hj=142Pa 55dB（A）N=0.18kW 910rpm 380V 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
5 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称：管道风机 2.规格型号：No.3.0 L=1060m3/h Hj=246Pa 55dB（A）N=0.18kW 910rpm 380V 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
6 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动气密阀 2.规格型号： 300X200，气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：气密阀符合消防 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。阀门关闭时间不用大于8s。阀门靠近墙体或者屋面安装。符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 3.材质：阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。
7 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动气密阀 2.规格型号： 350X350，气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。阀门关闭时间不用大于8s。阀门靠近墙体或者屋面安装。符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 3.材质：阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。
8 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动气密阀 2.规格型号： 320X500，气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。阀门关闭时间不用大于8s。阀门靠近墙体或者屋面安装。符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 3.材质：阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。 |  | 个 | 1
9 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称：配套控制箱安装调试 2.其他：配套供应 |  | 台 | 3
10 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称：外挂式抗爆阀 2.规格型号：1*2风量：1000m³/h 压降：100Pa 墙体预留洞尺寸：350×350 安装方 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
式：侧墙安装。通风能力：单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 3.安装方式：需水平、垂直或屋顶安装，无任何局限性。阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制品。关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。最小关闭压力2500Pa。可自动复位。在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 4.要求：抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求。
11 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称：外挂式抗爆阀 2.规格型号：1*3风量：1500m³/h 压降：100Pa 墙体预留洞尺寸：350×350 安装方式：侧墙安装。通风能力：单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 3.安装方式：需水平、垂直或屋顶安装，无任何局限性。阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制品。关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。最小关闭压力2500Pa。可自动复位。在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 4.要求：抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求。
12 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：300X200 钢 |  | 个 | 1
13 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：400X250 钢 |  | 个 | 1
14 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：320X250 钢 |  | 个 | 2
15 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：630X320 钢 |  | 个 | 2
1 | 030703001010 | 碳钢阀 | 1.名称：手动对开多叶 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 |  | 门 | 调节阀 2.规格型号：400X200 钢
17 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格型号：400X400 铝合金 内层可调 |  | 个 | 1
18 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格型号：320X320 铝合金 内层可调 |  | 个 | 2
19 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格型号：500X320 铝合金 内层可调 |  | 个 | 6
20 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格型号：320X250 铝合金 内层可调 |  | 个 | 1
21 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格型号：200X200 铝合金 内层可调 |  | 个 | 1
22 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称：涂胶帆布软接头 2.长度：200mm |  | m2 | 4
23 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称：微穿孔板消音器 2.规格型号：1000mm 1000X320 δ=100 mm |  | 个 | 2
24 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.规格型号：D(b)≤320mm，板厚0.5mm |  | m2 | 25
25 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.规格型号：D(b)≤450mm，板厚0.6mm |  | m2 | 10
26 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.规格型号：D(b)≤1000mm，板厚0.75mm |  | m2 | 100
27 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称：静压箱 2.规格型号：镀锌钢板，板厚1.0mm |  | m2 | 12
28 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：1000x320 70℃关断 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：400x250 70℃关断 |  | 个 | 1
30 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：320x250 70℃关断 |  | 个 | 2
31 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：630x320 70℃关断 |  | 个 | 2
32 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：400x200 70℃关断 |  | 个 | 1
33 | 031001002001 | 钢管 | 1.名称：给水管 2.规格型号：低压流体输送用焊接钢管DN32 钢 螺纹连接 3.试压及消毒冲洗：详见设计说明 |  | m | 15
34 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：内螺纹截止阀 2.规格型号：DN32 J11W-10T 青铜 |  | 个 | 4
35 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：自来水过滤器 2.规格型号：DN32 SG 铜 |  | 个 | 1
36 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称：风管保温 2.规格型号：难燃橡塑板 δ=25mm A级 |  | m3 | 3.7
37 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：管道保温 2.规格型号：离心玻璃棉 δ=50mm |  | m3 | 0.5
38 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.名称：穿墙刚性防水套管 2.规格型号：DN50以下 |  | 台 | 1
39 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
40 | 03B001 | 抗震支架 | 1.名称：本项目暖通专业抗震支架 2.要求：详见设计要求 |  | 项 | 1
分部小计
净化机柜间
1 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称：风冷恒温恒湿空调室内机 （顶送侧 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
回 ） 2.规格型号：DFG26H*B 组合件 3.参数：制冷量: 26kW 电加热量：15kW 电功率：28kW 风量: 5600m³/h 机外静压: 350Pa 加湿量: 15kg/h 电源 :380V-3N-50HZ 温度精度：±0.8℃ 湿度精度：±5% 制冷剂: R410A 4.要求：房间温湿度控制器 传感器置于机柜室，要求空调机能定时或故障时自动切换，每台空调自配进、出电动风阀并与空调机联动控制；一台空调机故障时，停机，报警，关闭该机出风阀和进风阀，打开备用空调的出风阀和进风阀，启动该空调机。空调设备的起停及故障报警信号应能引至集散控制系统（DCS）;机组带设备启停及故障报警信号，机组带火灾、防火阀及有害气体报警停机接口; 5.配套：空调机进出风口均配带电动对开多叶调节阀，大小同空调进出风口，厂家随设备自带 6.物资：甲供
2 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称：风冷恒温恒湿型空调机室外机 2.规格型号：DWH26G 组合件 3.物资：甲供 |  | 组 | 2
3 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称：深床式新风化学过滤机组 2.规格型号：DAS-402-2 组合 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
3.化学过滤段要求：第一级：活性炭过滤段，采用深床形式。对H2S、SO2、CL2等腐蚀性气体有高效的去除效果。一级化学过滤段主要有效成分为氢氧化钾（含量≥6%，具有SGS阻燃／防火认证证书；滤料使用寿命可检测并提供证明；）第二级：活性氧化铝过滤段，采用深床形式。对H2S、SO2、NOX等腐蚀性气体有高效的去除效果。二级化学过滤段主要有效成分为高锰酸钾（含量≥5%，具有SGS阻燃／防火认证证书；滤料使用寿命可检测并提供证明文件）以上有关滤料过滤性能需提供国内行业知名第三方检测报告，国外机构测试报告需提供中文版，否则不予认可。终极净化效率等级：F8可有效净化H2S，SO2，CL2等有害气体，达到G1级要求；机组自带启停及故障信号节点可输出至DCS；带有毒、有害气体探测器报警干接点，报警时关闭机组；带消防连锁干接点，70℃防火阀发出关闭信号时机组关闭；机组外壳为镀锌钢板，厚度≥1.0mm，表面RAL7032静电防腐粉末喷涂。需按照国家强制认证要求GBT-14294-2008标准，电器安全性能漏风率、
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
断面风速均匀度进行检测。漏风率并能小于1%。出具第三方检测报告。终极净化效率等级：F8可有效净化H2S，SO2，CL2等有害气体，达到G1级要求 且使室内空气质量满足以下要求： （1）粒径小于0.1μm的灰尘浓度应小于0.2mg/m3 （2）H2S、Cl2的浓度应小于0.01 mg/m3 （3）SO2的浓度应小于0.1 mg/m3 机组自带启停及故障信号节点可输出至DCS 带有毒.有害气体探测器报警干接点，报警时关闭机组 带消防连锁干接点，70℃防火阀发出关闭信号时机组关闭； 4.物资：甲供
4 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称：管道风机 2.规格型号：No.2.5 L=560m3/h Hj=142Pa 55dB（A）N=0.18kW 910rpm 380V 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
5 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称：管道风机 2.规格型号：No.3.0 L=1060m3/h Hj=246Pa 55dB（A）N=0.18kW 910rpm 380V 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
6 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动气密阀 2.规格型号： 300X200，气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
机构的测试报告。气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。阀门关闭时间不用大于8s。阀门靠近墙体或者屋面安装。符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 3.材质：阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。
7 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动气密阀 2.规格型号： 350X350，气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。阀门关闭时间不用大于8s。阀门靠近墙体或者屋面安装。符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 3.材质：阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。
8 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动气密阀 2.规格型号： 320X500，气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。阀门关闭时间不用大于8s。阀门靠近墙体或者屋面安装。符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 3.材质：阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。 |  | 个 | 1
9 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称：配套控制箱安装调试 2.其他：配套供应 |  | 台 | 3
10 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称：外挂式抗爆阀 2.规格型号：1*2风量：1000m³/h 压降：100Pa 墙体预留洞尺寸：350×350 安装方式：侧墙安装。通风能力：单块阀块在100Pa |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 15 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 3.安装方式：需水平、垂直或屋顶安装，无任何局限性。阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制品。关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。最小关闭压力2500Pa。可自动复位。在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 4.要求：抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求。
11 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称：外挂式抗爆阀 2.规格型号：1*3风量：1500m³/h 压降：100Pa 墙体预留洞尺寸：350×350 安装方式：侧墙安装。通风能力：单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 16 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 3.安装方式：需水平、垂直或屋顶安装，无任何局限性。阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制品。关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。最小关闭压力2500Pa。可自动复位。在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 4.要求：抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求。
12 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：300X200 钢 |  | 个 | 1
13 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：400X250 钢 |  | 个 | 1
14 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：320X250 钢 |  | 个 | 2
15 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：630X320 钢 |  | 个 | 2
16 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：400X200 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 17 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
钢
17 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格型号：400X400 铝合金 内层可调 |  | 个 | 1
18 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格型号：320X320 铝合金 内层可调 |  | 个 | 2
19 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格型号：500X320 铝合金 内层可调 |  | 个 | 6
20 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格型号：320X250 铝合金 内层可调 |  | 个 | 1
21 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格型号：200X200 铝合金 内层可调 |  | 个 | 1
22 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称：涂胶帆布软接头 2.长度：200mm |  | m2 | 4
23 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称：微穿孔板消音器 2.规格型号：1000mm 1000X320 δ=100 mm |  | 个 | 2
24 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.规格型号：D(b)≤320mm，板厚0.5mm |  | m2 | 25
25 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.规格型号：D(b)≤450mm，板厚0.6mm |  | m2 | 10
26 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.规格型号：D(b)≤1000mm，板厚0.75mm |  | m2 | 100
27 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称：静压箱 2.规格型号：镀锌钢板，板厚1.0mm |  | m2 | 12
28 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：1000x320 70℃关断 |  | 个 | 2
29 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：400x250 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 18 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
70℃关断
30 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：320x250 70℃关断 |  | 个 | 2
31 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：630x320 70℃关断 |  | 个 | 2
32 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：400x200 70℃关断 |  | 个 | 1
33 | 031001002002 | 钢管 | 1.名称：给水管 2.规格型号：低压流体输送用焊接钢管DN32 钢 螺纹连接 3.试压及消毒冲洗：详见设计说明 |  | m | 15
34 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：内螺纹截止阀 2.规格型号：DN32 J11W-10T 青铜 |  | 个 | 4
35 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：自来水过滤器 2.规格型号：DN32 SG 铜 |  | 个 | 1
36 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.名称：风管保温 2.规格型号：难燃橡塑板 δ=25mm A级 |  | m3 | 3.7
37 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.名称：管道保温 2.规格型号：离心玻璃棉 δ=50mm |  | m3 | 0.5
38 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.名称：穿墙刚性防水套管 2.规格型号：DN50以下 |  | 台 | 1
39 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
交接班室采暖
1 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制柱型散热器20片/组 2.规格型号：GZ406-1.2,成品防腐涂层 |  | 组 | 6
2 | 031001002003 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 |  | m | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 19 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：DN32 gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明
3 | 031001002004 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN25 gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明 |  | m | 35
4 | 031001002005 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN20 gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明 |  | m | 75
5 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：法兰截止阀 2.规格型号：J41H-16C DN32 钢 3.包含：配套法兰 |  | 个 | 2
6 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：J11F-16C DN20 钢 |  | 个 | 15
7 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格型号：Z11T-16 DN25 |  | 个 | 1
8 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：平衡阀 2.规格型号：SPF45-16 DN32 钢 3.包含：配套法兰 |  | 个 | 1
9 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称：卧式自动排气阀 2.规格型号：WZ85-2型 DN20 |  | 个 | 2
10 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：弹簧管压力表 2.规格型号：Y-100 0~1.6MPa |  | 台 | 2
11 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称：工业内标式玻璃温度计 2.规格型号：WNG 0~150℃ |  | 支 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 20 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 031003014001 | 热量表 | 1.名称：超声波热量表 2.规格型号：DN32 |  | 块 | 1
13 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.名称：穿墙刚性防水套管 2.规格型号：DN50以下 |  | 台 | 10
14 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：管道除锈刷油 2.要求：明露钢管除锈，刷防锈漆两道，调和漆两道，具体要求详见设计要求 |  | m2 | 14.4
15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架/散热器支架 2.材质：镀锌型钢 3.物资：乙供 |  | kg | 10
16 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
17 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称：管道风机 2.规格型号： L=500m3/h Hj=200Pa 55dB（A） N=65W 220V 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
18 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称：新风净化机 2.规格型号： L=600m3/h Hj=245Pa 55dB（A）N=0.55KW 220V 配粗、中效过滤、控制面板及配套线缆 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
19 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称：分体柜式空调机 2.参数：Ql=7000W Qr=8000W N=3.4kW 380V 3.物资：甲供 |  | 台 | 3
20 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动气密阀 2.规格型号：350X350，气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 21 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
机构的测试报告。气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。阀门关闭时间不用大于8s。阀门靠近墙体或者屋面安装。符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 3.材质：阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。
21 | 030404016003 | 控制箱 | 1.名称：配套控制箱安装调试 2.其他：配套供应 |  | 台 | 2
22 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称：外挂式抗爆阀 2.规格型号：1*2风量：1000m³/h 压降：100Pa 墙体预留洞尺寸：350×350 安装方式：侧墙安装。通风能力：单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 3.安装方式：需水平、 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 22 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
垂直或屋顶安装，无任何局限性。阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制品。关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。最小关闭压力2500Pa。可自动复位。在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 4.要求：抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求。
23 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称：圆形风管 2.规格型号：φ150 镀锌钢板 δ=0.5mm |  | m2 | 4.71
24 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称：矩形风管 2.规格型号：200*200 镀锌钢板 δ=0.5mm |  | m2 | 12
25 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：圆盘风口（风量可调） 2.规格型号：φ150 镀锌钢 |  | 个 | 6
26 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
27 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制柱型散热器20片/组 2.规格型号：GZ406-1.2,成品防腐涂层 |  | 组 | 6
28 | 031001002006 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN32 gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明 |  | m | 38
29 | 031001002007 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 |  | m | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 23 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：DN25 gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明
30 | 031001002008 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN20 gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明 |  | m | 75
31 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：法兰截止阀 2.规格型号：J41H-16C DN32 钢 3.包含：配套法兰 |  | 个 | 2
32 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：J11F-16C DN20 钢 |  | 个 | 15
33 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格型号：Z11T-16 DN25 |  | 个 | 1
34 | 031003002004 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：平衡阀 2.规格型号：SPF45-16 DN32 钢 3.包含：配套法兰 |  | 个 | 1
35 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称：卧式自动排气阀 2.规格型号：WZ85-2型 DN20 |  | 个 | 2
36 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称：弹簧管压力表 2.规格型号：Y-100 0~1.6MPa |  | 台 | 2
37 | 030601001002 | 温度仪表 | 1.名称：工业内标式玻璃温度计 2.规格型号：WNG 0~150℃ |  | 支 | 2
38 | 031003014002 | 热量表 | 1.名称：超声波热量表 2.规格型号：DN32 |  | 块 | 1
39 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.名称：穿墙刚性防水套管 2.规格型号：DN50以下 |  | 台 | 10
40 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称：管道除锈刷油 |  | m2 | 14.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 24 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.要求：明露钢管除锈，刷防锈漆两道，调和漆两道，具体要求详见设计要求
41 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：管道支架/散热器支架 2.材质：镀锌型钢 3.物资：乙供 |  | kg | 10
42 | 031009001002 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
43 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称：管道风机 2.规格型号： L=500m3/h Hj=200Pa 55dB（A） N=65W 220V 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
44 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称：新风净化机 2.规格型号： L=600m3/h Hj=245Pa 55dB（A）N=0.55KW 220V 配粗、中效过滤、控制面板及配套线缆 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
45 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称：分体柜式空调机 2.参数：Ql=7000W Qr=8000W N=3.4kW 380V 3.物资：甲供 |  | 台 | 3
46 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动气密阀 2.规格型号：350X350，气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。阀门选用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 25 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。阀门关闭时间不用大于8s。阀门靠近墙体或者屋面安装。符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 3.材质：阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。
47 | 030404016004 | 控制箱 | 1.名称：配套控制箱安装调试 2.其他：配套供应 |  | 台 | 2
48 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称：外挂式抗爆阀 2.规格型号：风量：1000m³/h 压降：100Pa 墙体预留洞尺寸：350×350 安装方式：侧墙安装。通风能力：单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 3.安装方式：需水平、垂直或屋顶安装，无任何局限性。阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制品。关闭阀 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 26 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。最小关闭压力2500Pa。可自动复位。在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 4.要求：抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求。
49 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称：圆形风管 2.规格型号：φ150 镀锌钢板 δ=0.5mm |  | m2 | 4.71
50 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称：矩形风管 2.规格型号：200*200 镀锌钢板 δ=0.5mm |  | m2 | 12
51 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：圆盘风口（风量可调） 2.规格型号：φ150 镀锌钢 |  | 个 | 6
52 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
53 | 031005002003 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制柱型散热器20片/组 2.规格型号：GZ406-1.2,成品防腐涂层 |  | 组 | 4
54 | 031005002004 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制柱型散热器15片/组 2.规格型号：GZ406-1.2,成品防腐涂层 |  | 组 | 2
55 | 031001002009 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN32 gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明 |  | m | 38
56 | 031001002010 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN25 |  | m | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 27 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明
57 | 031001002011 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN20 gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明 |  | m | 75
58 | 031003002005 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：法兰截止阀 2.规格型号：J41H-16C DN32 钢 3.包含：配套法兰 |  | 个 | 2
59 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：J11F-16C DN20 钢 |  | 个 | 15
60 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格型号：Z11T-16 DN25 |  | 个 | 1
61 | 031003002006 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：平衡阀 2.规格型号：SPF45-16 DN32 钢 3.包含：配套法兰 |  | 个 | 1
62 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.名称：卧式自动排气阀 2.规格型号：WZ85-2型 DN20 |  | 个 | 2
63 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称：弹簧管压力表 2.规格型号：Y-100 0~1.6MPa |  | 台 | 2
64 | 030601001003 | 温度仪表 | 1.名称：工业内标式玻璃温度计 2.规格型号：WNG 0~150℃ |  | 支 | 2
65 | 031003014003 | 热量表 | 1.名称：超声波热量表 2.规格型号：DN32 |  | 块 | 1
66 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1.名称：穿墙刚性防水套管 2.规格型号：DN50以下 |  | 台 | 10
67 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.名称：管道除锈刷油 2.要求：明露钢管除锈，刷防锈漆两道，调 |  | m2 | 14.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 28 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
和漆两道，具体要求详见设计要求
68 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称：管道支架/散热器支架 2.材质：镀锌型钢 3.物资：乙供 |  | kg | 10
69 | 031009001003 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
70 | 030108003007 | 轴流通风机 | 1.名称：管道风机 2.规格型号： L=500m3/h Hj=200Pa 55dB（A） N=65W 220V 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
71 | 030701003011 | 空调器 | 1.名称：新风净化机 2.规格型号： L=600m3/h Hj=245Pa 55dB（A）N=0.55KW 220V 配粗、中效过滤、控制面板及配套线缆 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
72 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称：分体柜式空调机 2.参数：Ql=7000W Qr=8000W N=3.4kW 380V 3.物资：甲供 |  | 台 | 3
73 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动气密阀 2.规格型号：350X350，气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 29 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
能。阀门关闭时间不用大于8s。阀门靠近墙体或者屋面安装。符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 3.材质：阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。
74 | 030404016005 | 控制箱 | 1.名称：配套控制箱安装调试 2.其他：配套供应 |  | 台 | 2
75 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称：外挂式抗爆阀 2.规格型号：风量：1000m³/h 压降：100Pa 墙体预留洞尺寸：350×350 安装方式：侧墙安装。通风能力：单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 3.安装方式：需水平、垂直或屋顶安装，无任何局限性。阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制品。关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 30 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。最小关闭压力2500Pa。可自动复位。在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 4.要求：抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求。
76 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称：圆形风管 2.规格型号：φ150 镀锌钢板 δ=0.5mm |  | m2 | 4.71
77 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称：矩形风管 2.规格型号：200*200 镀锌钢板 δ=0.5mm |  | m2 | 12
78 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：圆盘风口（风量可调） 2.规格型号：φ150 镀锌钢 |  | 个 | 6
79 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
80 | 031005002005 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制柱型散热器20片/组 2.规格型号：GZ406-1.2,成品防腐涂层 |  | 组 | 4
81 | 031005002006 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制柱型散热器15片/组 2.规格型号：GZ406-1.2,成品防腐涂层 |  | 组 | 2
82 | 031001002012 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN32 gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明 |  | m | 38
83 | 031001002013 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN25 gb/t3091-2015 螺纹连 |  | m | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 31 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明
84 | 031001002014 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN20 gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明 |  | m | 75
85 | 031003002007 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：法兰截止阀 2.规格型号：J41H-16C DN32 钢 3.包含：配套法兰 |  | 个 | 2
86 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：J11F-16C DN20 钢 |  | 个 | 15
87 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格型号：Z11T-16 DN25 |  | 个 | 1
88 | 031003002008 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：平衡阀 2.规格型号：SPF45-16 DN32 钢 3.包含：配套法兰 |  | 个 | 1
89 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.名称：卧式自动排气阀 2.规格型号：WZ85-2型 DN20 |  | 个 | 2
90 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称：弹簧管压力表 2.规格型号：Y-100 0~1.6MPa |  | 台 | 2
91 | 030601001004 | 温度仪表 | 1.名称：工业内标式玻璃温度计 2.规格型号：WNG 0~150℃ |  | 支 | 2
92 | 031003014004 | 热量表 | 1.名称：超声波热量表 2.规格型号：DN32 |  | 块 | 1
93 | 030817008006 | 套管制作安装 | 1.名称：穿墙刚性防水套管 2.规格型号：DN50以下 |  | 台 | 10
94 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.名称：管道除锈刷油 2.要求：明露钢管除锈，刷防锈漆两道，调 |  | m2 | 14.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 32 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
和漆两道，具体要求详见设计要求
95 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称：管道支架/散热器支架 2.材质：镀锌型钢 3.物资：乙供 |  | kg | 10
96 | 031009001004 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
97 | 030108003008 | 轴流通风机 | 1.名称：管道风机 2.规格型号： L=500m3/h Hj=200Pa 55dB（A） N=65W 220V 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
98 | 030701003013 | 空调器 | 1.名称：新风净化机 2.规格型号： L=600m3/h Hj=245Pa 55dB（A）N=0.55KW 220V 配粗、中效过滤、控制面板及配套线缆 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
99 | 030701003014 | 空调器 | 1.名称：分体柜式空调机 2.参数：Ql=7000W Qr=8000W N=3.4kW 380V 3.物资：甲供 |  | 台 | 3
100 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动气密阀 2.规格型号：350X350，气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 33 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
能。阀门关闭时间不用大于8s。阀门靠近墙体或者屋面安装。符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 3.材质：阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。
101 | 030404016006 | 控制箱 | 1.名称：配套控制箱安装调试 2.其他：配套供应 |  | 台 | 2
102 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称：外挂式抗爆阀 2.规格型号：风量：1000m³/h 压降：100Pa 墙体预留洞尺寸：350×350 安装方式：侧墙安装。通风能力：单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 3.安装方式：需水平、垂直或屋顶安装，无任何局限性。阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制品。关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 34 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。最小关闭压力2500Pa。可自动复位。在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 4.要求：抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求。
103 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称：圆形风管 2.规格型号：φ150 镀锌钢板 δ=0.5mm |  | m2 | 4.71
104 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称：矩形风管 2.规格型号：200*200 镀锌钢板 δ=0.5mm |  | m2 | 12
105 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：圆盘风口（风量可调） 2.规格型号：φ150 镀锌钢 |  | 个 | 6
106 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
107 | 031005002007 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制柱型散热器20片/组 2.规格型号：GZ406-1.2,成品防腐涂层 |  | 组 | 6
108 | 031001002015 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN32 gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明 |  | m | 38
109 | 031001002016 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN25 gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明 |  | m | 35
110 | 031001002017 | 钢管 | 1.名称：低压流体输送用焊接钢管 2.规格型号：DN20 |  | m | 75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 35 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
gb/t3091-2015 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明
111 | 031003002009 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：法兰截止阀 2.规格型号：J41H-16C DN32 钢 3.包含：配套法兰 |  | 个 | 2
112 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：J11F-16C DN20 钢 |  | 个 | 15
113 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格型号：Z11T-16 DN25 |  | 个 | 1
114 | 031003002010 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：平衡阀 2.规格型号：SPF45-16 DN32 钢 3.包含：配套法兰 |  | 个 | 1
115 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.名称：卧式自动排气阀 2.规格型号：WZ85-2型 DN20 |  | 个 | 2
116 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称：弹簧管压力表 2.规格型号：Y-100 0~1.6MPa |  | 台 | 2
117 | 030601001005 | 温度仪表 | 1.名称：工业内标式玻璃温度计 2.规格型号：WNG 0~150℃ |  | 支 | 2
118 | 031003014005 | 热量表 | 1.名称：超声波热量表 2.规格型号：DN32 |  | 块 | 1
119 | 030817008007 | 套管制作安装 | 1.名称：穿墙刚性防水套管 2.规格型号：DN50以下 |  | 台 | 10
120 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.名称：管道除锈刷油 2.要求：明露钢管除锈，刷防锈漆两道，调和漆两道，具体要求详见设计要求 |  | m2 | 14.4
121 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称：管道支架/散热器支架 2.材质：镀锌型钢 3.物资：乙供 |  | kg | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 36 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
122 | 031009001005 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
123 | 030108003009 | 轴流通风机 | 1.名称：管道风机 2.规格型号： L=500m3/h Hj=200Pa 55dB（A） N=65W 220V 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
124 | 030701003015 | 空调器 | 1.名称：新风净化机 2.规格型号： L=600m3/h Hj=245Pa 55dB（A）N=0.55KW 220V 配粗、中效过滤、控制面板及配套线缆 3.其他：含检查接线 |  | 台 | 1
125 | 030701003016 | 空调器 | 1.名称：分体柜式空调机 2.参数：Ql=7000W Qr=8000W N=3.4kW 380V 3.物资：甲供 |  | 台 | 3
126 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动气密阀 2.规格型号：350X350，气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。阀门关闭时间不用大于8s。阀门靠近墙体或者屋面安装。符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 37 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 3.材质：阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。
127 | 030404016007 | 控制箱 | 1.名称：配套控制箱安装调试 2.其他：配套供应 |  | 台 | 2
128 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名称：外挂式抗爆阀 2.规格型号：1*2风量：1000m³/h 压降：100Pa 墙体预留洞尺寸：350×350 安装方式：侧墙安装。通风能力：单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 3.安装方式：需水平、垂直或屋顶安装，无任何局限性。阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制品。关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。最小关闭压力2500Pa。可自动复位。在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 38 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
满足要求。 4.要求：抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求。
129 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称：圆形风管 2.规格型号：φ150 镀锌钢板 δ=0.5mm |  | m2 | 4.71
130 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称：矩形风管 2.规格型号：200*200 镀锌钢板 δ=0.5mm |  | m2 | 12
131 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：圆盘风口（风量可调） 2.规格型号：φ150 镀锌钢 |  | 个 | 6
132 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991002001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：采暖工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22