目  录

1	技术规范	1

2  供货范围	45

3  技术资料及交付进度	59

4 设备交货进度	63

5 设备监造、检验和性能验收试验	64

6 技术服务和联络	66

7 分包与外购	75

8 运行维护手册	76

9 大（部）件情况	78

10 技术差异表	79

11 附图	80

12 性能考核条款	81

13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	83

附录A  技术数据表	84

附录B 技术打分表	89

技术规范

- 总则

  - 1.1总述

    - 1.1.1本技术规范书适用于伊犁新天煤化工有限责任公司全厂GDS系统改造项目，投标人应提供1套完整的改造所需的GDS系统及改造相关的施工服务。

    - 1.1.2本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应保证提供符合本规范书和相关规范、标准的优质产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须无条件满足。

    - 1.1.3投标人执行技术规范书所列标准。有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准遵循现行最新版本的标准。

    - 1.1.4所有文件、图纸及通讯，均应使用中文。在签约后的项目实施期间，中文为主要的工作语言。若文件为英文，应同时附中文说明，且以中文为准。

    - 1.1.5投标书及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)。

    - 1.1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备投标中，投标人保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

    - 1.1.7投标人应按照“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则提供本项目控制系统安全防护详细方案和设备，确保符合工控信息安全相关要求。

    - 1.1.8投标人应提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有大型化工企业合同设备制造、运行的成功经验。

    - 1.1.9在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

    - 1.1.10如果投标人未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标人提供的设备满足了本规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以本规范书附件10“技术差异表”为标题的专门章节中加以详细表明。

    - 1.1.11只有招标人有权修改本规范书。经双方协商，最终确定的规范书应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。招、投标双方共同签署的会议纪要、补充文件等也具有与合同文件相同的法律效力。

    - 1.1.12本项目编码按照现有GDS系统编码原则执行。投标人提供的所有技术资料（包括图纸）和设备的标识应满足此标准。投标人应在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理的各个环节使用该编码。具体的标识原则、方法和内容在第一次设计联络会上讨论确定。

    - 1.1.13投标人的投标文件至少应包括下列内容（要求按照本规范书格式及章节编排逐条进行响应，差异部分予以明显标识）：

（1）供货范围，包括所有硬件、软件、服务、有关图纸资料及按附录A要求的数据表。

（2）控制系统的详细说明，包括系统说明（包含软硬件版本说明、操作系统版本说明）、操作员接口、系统性能、软件功能、控制器以及I/O的分配方案等。

（3）对规范书意见和同规范书的差异。

（4）投标人认为有助于提高系统性能的建议和替代方案。

（5）设计及供货所依据的规范及标准。

（6）硬件配置图及所供部件设备清单和原产地。

（7）备品备件清单。

（8）投标人提供的控制系统在同类型化工行业应用业绩清单（须包括容量参数、应用范围、控制器数量、I/O卡件类型及点数、系统投运时间、系统型号）、达到的主要技术指标和用户反馈意见。系统型号至少包含控制器、卡件、电源模块、通讯模块、交换机、服务器（如有）、工程师站、操作员站等设备型号。

（9）本规范书中所要求的其它说明、资料等。

    - 1.1.14投标人应在控制系统出厂前对应用软件进行审核确认，参与现场调试，对整个控制系统的最终功能和性能负责。投标人的设计人员必须具备同类型控制系统的项目实施经验。投标人应总体负责控制系统的硬件设计，并负责控制系统控制器功能、I/O配置方案的详细设计，如需国外技术支持方设计人员现场服务，所有费用由投标人负责。

    - 1.1.15招标人在设计联络会和设计过程中对于投标人设计方案和图纸的确认，尤其是硬件配置、功能分配及控制逻辑等的确认并不代表招标人将为控制系统的设计承担责任，投标人应完全保证所供控制系统的安全可靠性、合理性、完整性和先进性。无论是否经过招标人确认，投标人都应无条件对系统中的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

    - 1.1.16如果本项目设备在发货之前，软、硬件有所更新，投标人应按招标人要求无条件予以提供新的控制系统软、硬件，并保持供货价格不变。投标人提供的新系统的硬件配置应保持原系统的配置水平，即保持控制器数量、I/O模件配置数量、过程控制系统节点数量、控制回路数量、操作员站及服务器的配置数量和技术指标等不低于合同要求。

    - 1.1.17投标人对本节所规定的工作范围负有全部责任。若招标人没有要求且事先征得招标人同意和批准，投标人才能将某些工作转包或分包给任何第三方。本项目组态若由第三方完成，组态单位必须具有同类型及以上控制系统组态设计、调试的业绩，并由招标人确认。组态费用应在分项投标中列出。

    - 1.1.18投标人如有优化控制软件，应提供详细说明并分项投标（不计入投标总价），以便招标人根据需要自由选择相应的机组优化控制功能组和软件包。如招标人自行采购第三方优化控制软件，投标人应提供相关接口并配合相关优化控制软件的实施且不增加任何费用。

    - 1.1.19投标人应向招标人提供控制系统的应用文件和数据库的电子文件，以便招标人软仿真机设计时采用。所提供的电子文件应能被移植到仿真机软件环境，配合仿真机的设计，提供必要的技术支持和相关的技术资料，并负责所供设备与仿真机系统的接口配合工作。

    - 1.1.20投标人投标的DCS控制系统软硬件要求采用信息安全可靠产品。控制器、I/O卡件，服务器、工作站中的操作系统、CPU、数据库软硬件设备为信息安全可靠产品。以上安可产品分为通用安可和行业专用安可，通用安可产品是指通过统一的安全可靠测评的“安全可靠CPU芯片、操作系统、数据库”为基础的通用信息类产品，行业专用安可产品是指通过行业专用软硬件应用产品安全可靠测评的行业信息类软硬件产品。通用安可产品以中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心正式发布的安全可靠测评公告为准。能源行业专用安可产品以国家能源局适时发布为准。

  - 1.2投标人的工作范围

1.2.1投标人应提供满足本规范书要求所必需的硬件、软件和各项服务。其中包括(但不限于)下列内容：

（1）按照工艺运行要求、本技术规范书的规定和适用的工业标准，配置完整的自动控制系统。

（2）提供构成控制系统所必需的全部硬件（包括所有模件、机柜、端子板、站、特殊电缆、预制电缆、总线电缆、电源电缆、接地电缆、网线等）及软件。投标人所供设备在数量、类型、功能、性能方面都必须满足本技术规范的要求，即使在供货范围里没有列出但又是满足本技术规范的要求所必须的，投标人也必须提供而不再发生任何费用问题。

（3）为达到本技术规范书规定的全部功能要求，投标人应基于原逻辑进行软件的组态编程和调试。定义I/O功能，并按照招标人要求向招标人提供最终I/O清单、端子接线竣工图和逻辑说明。

（4）应在制造厂内，由具有丰富经验的专家及训练有素的专职人员，使用仿真和测试设备，接入控制系统的输入输出信号，进行闭环运行、测试和演示，确认控制系统的功能和性能符合本规范书的要求。

（5）按照合同规定的进度要求，按时发运设备。

（6）根据本技术规范书的要求，向招标人提供施工图设计、安装调试、运行维护、系统二次开发所需的全部图纸、资料，并对系统的安装提供必须的安装详图并进行安装指导。

（7）通电启动和调试服务，直到所供控制系统能在各种工况下令人满意地运行，达到控制系统的全部功能要求，并保证系统可利用率不低于100%。

（8）根据本规范书的要求，向招标人提供控制系统优化运行所必需的系统文件，使招标人能组态、编程、维护、修改和调试控制系统。

（9）负责培训招标人的运行和维护的工程技术人员，并使这些培训人员能熟练地操作、维护、修改和调试控制系统。

（10）负责提供令人满意的控制系统设备的售后和后续服务，包括备品备件的供应、必要时系统的扩展、系统的维护、设备故障诊断、无偿更新软件版本及系统补丁升级等。

（11）提供详细的控制系统电源配置、接地方式及要求，提供接地电缆（包括接头等配件）、机柜安装附件（接地螺栓、绝缘套管、绝缘垫等）及至远程站的电源电缆。

（12）负责全厂总线型报警仪拆除及更换616台，报警仪现场接线箱拆除及更换147台，8*3*1.5规格电缆敷设25000米，48芯单模光纤敷设12000米。

（13）电缆、光纤敷设及现场施工应符合GB50093自动化仪表工程施工及质量验收规范要求。

（14）提供详细的接线图、施工图等，项目竣工后提供完整的竣工图。

1.2.2投标人应与由其他供货商供应的控制系统和设备相协调，提供控制系统侧接口软硬件，并负责通讯调试以及其他通讯系统在控制系统侧画面的制作等相关接口工作（但不限于此）：

（1）主机GDS接口主要有：：

- 与全厂卫星对时装置之间采用冗余数据通讯接口；

- 厂级监控信息系统（PI）；

- 态势感知平台接口；

- 入侵监测等信息安全管理设备接口；

- 相关modbus接口（可根据项目增减）；

- 相关OPC接口（可根据项目增减）；

（2）接口主要有：主机GDS系统（如非一体化）、卫星对时装置、厂级监控信息系统（PI）、态势感知等（可根据项目增减）。

（3）除上述所列数据通讯接口外，投标人还应提供不少于8个备用数据通讯接口。投标人应在投标文件中列出可提供通讯接口的型式和数量。并承诺接口的型式和数量能够满足招标方对控制系统整体设计性能及所有外部通信负荷的要求。接口分界点在其它供货商供应的控制系统和设备的进/出线端子上，由该端子至控制系统的通讯电缆应由投标人负责供货。

1.2.3投标人提供的通讯接口支持以太网方式接线或RS232C、RS485/422，使用TCP/IP、MODBUS/MODBUS PLUS、OPC通讯协议。通讯接口为双向冗余（包括冗余通讯接口模件），冗余的通讯接口在任何时候都同时工作。其中的任一通讯接口故障不对过程监控造成影响。投标人负责与其它供货商供应的控制系统和设备通讯接口的调试工作，应全面负责协调、以确保实现通讯成功。

1.2.4本项目竣工验收后质保期为一年，对于质保期间出现的设备故障或损坏问题，应在24小时内赶至现场，无偿提供故障诊断、设备更换及恢复工作。对于更换的设备，质保期从更换完成时开始。

1.2.5投标人提供的GDS系统必须为大型GDS系列型号，如浙江中控ECS-700系列，和利时MACS-K系列或同等品牌系列，不得采用中、小型GDS系列型号。应确保10年内免费提供系统的升级补丁（软、硬件），并负责更新。

1.2.6投标人应提供本改造项目的所有相关工作，包括但不限于：

1）在新天公司大修前（25年大修预计在9月初，具体以通知为准）将供货机柜就位至招标人指定机柜间的指定位置；

2）在新天公司备煤、热电、空分、气化、回收、净化、甲烷化、水处理停运后10天内完成GDS系统柜的拆线、机柜的拆除及新机柜的接线、上电，具备调试条件，并保证机柜接线整齐，接线的正确无误；

3）在新天公司全厂停机检修期间15天内完成全厂616台报警仪、147个接线箱更换，包括拆除、安装、接线等；

4）在2025年9月15日之前完成电缆敷设、校线及光纤敷设工作；

5）在投标时提供满足以上要求的项目施工及改造方案；

6）投标人现场施工涉及高处、动火、临时用电的人员应具有应急管理部门颁发的相关特种作业证，接线人员应具有化工自动化控制仪表作业证。

  - 1.3招标人的工作范围

1.3.1招标人将提供下列设备和服务：GDS机柜、供电、网络等布置图。

1.3.2提供初步的过程I/O清单。

1.3.3对投标人的项目进度与质量进行监督，并负责最终的竣工验收。

- 1.4界面分工

投标人负责本次改造所有涉及的工作，包括但不限于：原GDS系统柜、控制箱的拆线、机柜的拆除；新机柜的安装就位、机柜的接线；画面、组态及调试；现场报警仪更换、接线箱更换、电缆敷设、光纤敷设等工作。

原有控制系统逻辑资料由招标人负责提供，新系统设计以原有控制系统为蓝本,由投标人根据原有系统逻辑负责改造后控制系统的逻辑设计,系统控制单元的划分以及分卡布置以原有的系统结构为基础，根据目前控制系统的设计理念，结合新的控制系统的特点进行优化，其中控制器分配个数不得低于招标人所列的控制器分配表，IO卡件数量不得低于招标人所列的清单。

- 2项目概况

新天公司全厂GDS采用成都安可信过程控制系统，共有备煤、热电（脱硫、锅炉）、空分、气化（A/B/C系列）、回收（146/147/148）、净化（净水厂/中控/RTO/净化循环水）、甲烷化、污水处理、总降、中心化验室共18个机柜间， AI点共2288点；DI点共36个，DO点共295点；总点数2619点。

| 序号 | 装置名称 | 信号类型 |  |  | 合计 | 机柜形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AI | DI | DO |  |  |
| 1 | 备煤筒仓 | 146 | 2 | 8 |  | 机柜 |
| 2 | 备煤封闭式煤场 | 32 | 2 | 1 |  | 壁挂式 |
| 3 | 热电锅炉 | 48 | 2 | 5 |  | 机柜 |
| 4 | 热电脱硫 | 38 | 2 | 1 |  | 壁挂式 |
| 5 | 空分+脱盐水 | 27 | 2 | 10 |  | 壁挂式 |
| 6 | 气化A框架 | 194 | 2 | 23 |  | 机柜 |
| 7 | 气化B框架 | 231 | 2 | 24 |  | 机柜 |
| 8 | 气化C系列 | 236 | 2 | 23 |  | 机柜 |
| 9 | 回收A系列 | 642 | 2 | 131 |  | 机柜 |
| 10 | 甲烷化中央控制室 | 135 | 2 | 22 |  | 机柜 |
| 11 | 净化中央控制室 | 274 | 2 | 21 |  | 机柜 |
| 12 | 净化RTO | 23 | 2 | 3 |  | 壁挂式 |
| 13 | 净化循环水站控制室 | 62 | 2 | 6 |  | 机柜 |
| 14 | 净水厂控制室 | 17 | 2 | 2 |  | 壁挂式 |
| 15 | 水处理 | 133 | 2 | 5 |  | 壁挂式 |
| 16 | 中心化验室 | 28 | 2 | 4 |  | 壁挂式 |
| 17 | 总降 | 15 | 2 | 2 |  | 壁挂式 |
| 18 | 综合仓库 | 7 | 2 | 2 |  | 壁挂式 |
| 19 | 消防控制室 |  |  | 2 |  | 壁挂式 |

2.2.1 改造需求

（1）原有信号就地电缆保留，对现有控制柜进行更换，采用定制成品电缆方式进行改造。投标人需到现场（因疫情等不可抗拒因素，可电话咨询等方式）进行调研，出改造和实施方案。

（2）控制逻辑基本保持不变，但需要根据用户要求进行适当优化。

（3）操作画面以原画面为蓝本，根据投标方要求进行适当优化。

（4）I/O点数详见2项目概述。

（5）中央控制室设置一对控制器用于控制净化、甲烷化、RTO、综合罐区、全厂火炬、中心化验室、水处理；回收146机柜间设置一对控制器，用于控制气化、回收装置；热电装置设置一对控制器用于控制热电、备煤、空分装置。

（6）中央控制室设置一台工程师站和一台总站，工程师站用于监控全厂各装置GDS系统，并对各个装置区GDS系统画面组态修改并下装，总站用于对外传输数据和查看、导出报警数据。

（7）消防控制室设置一台主机用于图形显示全厂可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号。消防控制增加远程柜应能将报警信息或联动信息等送至消防系统。

（8）工程师站、总站、操作员站设置数量及位置详见4.2.7.2。

- 3规范和标准

本规范书中包括的所有设备应遵照下列组织的适用标准和规范进行设计、制造、检验。所采用的标准和规范（包括附件）应为合同期间的最新有效版本。当参照的规范和标准与本规范书存在明显冲突时，投标人应向招标人指出冲突之处并取得招标人的书面意见。

    - 这些标准和规范中的规定为最低限度要求。如投标人根据自身判断，并经招标人同意，认为采用更好或更为经济的材料可实现所供设备的成功连续运行，则其设计可超出相应标准和规范中的规定要求。

    - 投标人应保证向招标人提供的所有材料和服务遵循招标人所在国和当地的法律、法规及适用的规范和标准。

    - 投标人可提出其他相当的替代标准，但需经招标人确认。

    - 引用的规范和标准

美国防火协会(NFPA)

ANSI/IEEE		1050				电站仪表和控制设备接地导则

ANSI/IEEE		488.1				可编程仪表的数字接口

ISA S5.3	分散控制/共享显示仪表的图例符号：逻辑和计算机系统

美国科学仪器制造商协会(SAMA)

SAMA	PMC	22.1				   仪表和控制系统的功能图表示法

美国电气制造商协会(NEMA)

ANSI/NEMA    ICS4				   工业控制设备和系统的端子排

UL 44								橡胶导线、电缆的安全标准

UL 508								工业控制设备

IEC 国际电工委员会

IEC 60068-1（GB/T2421-1999）  环境试验 :总论和导则 (88)

IEC 60073							用颜色指示设备的规则 (96)

IEC 60079（GB3836-2000）		   爆炸性气体环境用电气设备

IEC 60331（GB12666.6-90）		电缆阻燃特性 (70)

GB/T 18380 			           电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

IEC 60848							控制系统功能图 (88)

IEC 60950							信息技术设备的安全要求 (91)

IEC 61131（GB/T15969）		    可编程控制器编程语言

GB/T 50493                    石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB/T 50770                     石油化工安全仪表系统设计规范

GB50093                       自动化仪表工程施工及质量验收规范

投标人提供的控制系统还应满足下列规程：

DL/T	657    					火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程

DL/T	658    					火力发电厂开关量控制系统验收测试规程

DL/T	659    					火力发电厂分散控制系统验收测试规程

DL/T   5428      				   火力发电厂热工保护系统设计技术规定

DL/T	261    				   火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则

DL/T	774    				   火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程

GBT 30372                      火力发电厂分散控制系统验收导则

国能发安全[2018]72号           电力监控系统安全防护总体方案

发改委14号令                  电力监控系统安全防护规定

国能安全[2015]36号      国家能源局关于加强电力行业网络安全工作的指导意见

OPC基金会						OPC 协议V2.0

IEC 61158            测量和控制用数字数据通信：工业控制系统	用现场总线

IEC 61784-1          测量和控制用数字数据通信，第一部分：工业控制系统用现场总线相关的连续和离散制造行规

AG-181	                        基金会现场总线（FF）系统工程设计导则

EN50170 Volume 2	              PROFIBUS DP规范

EN50170 A2	                     PROFIBUS PA规范

Profibus Guideline	          Profibus PA 用户和安装导则

(Order No. 2.092)

Profibus Guideline	           Profibus DP/FMS 安装导则

(Order No. 2.112)

Profibus Guideline	           Profibus 电缆和组件安装导则

(Order No. 8.022)

GB/T 22239                     信息安全技术网络安全等级保护基本要求

- 4技术条件

- 总则

4.1.1投标人提供的控制系统应具有规范书规定的各种数据采集、监视、控制和保护功能，以满足各种运行工况的要求，确保系统安全、高效地运行。

4.1.2控制系统应易于组态，易于使用，易于扩展。

4.1.3控制系统的设计应采用合适的冗余配置和诊断至模件级的自诊断功能，使其具有高度的可靠性。系统内任一组件发生故障，均不应影响整个系统的工作。在主控制器失效、网络失效、I/O模件失效、信号失效、端子线头松动、熔丝失效、部分失电的情况下，应在这些情况下具备在线诊断、在线隔离、在线更换、在线修复、在线更改逻辑、在线复置、在线服役的安全方法，使修复不影响系统正常运行。

4.1.4控制系统的过程I/O及控制功能应遵循功能分散和物理分散的原则。系统的参数显示、报警和自诊断功能应高度集中在LED上显示和在打印机上打印。

4.1.5在实施进程中，因项目需要对控制功能及过程I/O组态进行修改，在不超过合同I/O总量的前提下，投标人应及时更新设计及供货而不追加费用。如果实际I/O点数超过合同I/O总量，投标人应按原合同单价提供增加的I/O点。

4.1.6投标人应提供与卫星对时装置的接口卡以及时钟同步软件，卫星对时装置与控制系统之间同步精度达到0.1ms,使控制系统的时钟与卫星时钟信号同步。接收卫星对时装置信号的编码与解码需一致。

4.1.7控制系统设计应遵循以下故障安全准则：

4.1.7.1  故障安全准则：

（1）单一故障不应引起控制系统的整体故障。

（2）单一故障不应引起设备保护系统的误动作或拒动作。

（3）控制功能的分组划分应充分考虑危险分散，使得某个区域的故障将只是部分降低整个控制系统的控制功能，此类控制功能的降低应能通过运行人员干预进行处理。

（4）控制系统的构成应能反映设备的冗余配置，以使控制系统内单一故障不会导致运行设备与备用设备同时不能运行。

4.1.7.2  控制器分配准则

控制器应采用冗余配置，按照2.2.1条内容配置

表二、改造后卡件清单

| 卡件类型 | 备煤 | 热电 | 空分 | 气化 | 回收 | 净化 | 甲烷化 | 水处理 | 总降 | 中心化验室 | 消防控制室 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯卡（若有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不少于3对 |

为满足上述故障安全准则，控制系统应包括各种可行的自诊断手段，以便内部故障能在对过程造成影响之前被检测出来。此外，保护和安全系统应具备模件通道冗余或测量多重化以及自检和在线试验的手段。

4.1.8控制系统应采取有效措施，以防止各类计算机病毒的侵害和控制系统内各存储器的数据丢失；同时，投标人还应在控制系统内设置防火墙，对网络与所有外部系统之间的通讯接口（网关、端口）进行实时在线监视，有效防范外部系统的非法入侵和信息窃取。

4.1.9投标人应严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全[2015]36号）中关于本项目涉及有关系统适用的安全防护方案和评估规范、《国家能源局关于加强电力行业网络安全工作的指导意见》（国能发安全[2018]72号）、GB/T 22239《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》。按照“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则提供控制系统安全防护详细方案和设备，其中应有且不仅限于以下功能：

部署边界防护装置，具有成熟的区域之间通过防火墙等硬件进行隔离。防火墙应支持工控协议深度解析，具备 OPC 深度包解析功能，可抵抗来自应用服务的攻击，并可配置OPC 读写控制/只读策略（应提供公安部测试报告）。

部署安全计算环境：部署主机防护和加固软件，对每台计算机进行主机加固，并有统一的平台进行管理。实现控制系统计算机身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范等功能，同时启用操作系统自身的安全策略，实现操作系统自身安全性的提升和审计、记录。主机防护和加固软件应包含病毒查杀、主机加固和应用程序白名单功能，投标人应终身免费提供杀毒软件病毒库更新补丁。应用程序白名单功能能够对工控主机外设端口进行管控，避免控制系统因移动存储介质的随意使用感染恶意代码，或引起关键信息的扩散。

部署/设置安全管理中心，实现对控制系统的安全计算环境的统一设置，并包括入侵检测功能、日志审计功能和网络监控功能，其中：

部署工控安全管理平台，用于管理全厂工控安全设备（必须包括主机防护和加固软件与工业防火墙），包括审计日志、 分析事件行为、 统一配置设备参数。工控安全管理平台应配置8个及以上网口，可接入不同网段的安全设备；应支持工控系统资产清单管理，支持SNMP协议；可集中展示主机防护和加固软件与工业防火墙情况总览；可采集主机防护和加固软件与工业防火墙日志等操作系统日志。

网络入侵检测装置：网络入侵检测设备能够识别各类网络攻击行为，能够对局域网内的恶意网络入侵行为、异常流量进行识别并告警，通过对局域网内流量进行多种技术手段检测，如基于IP碎片重组、TCP重组、网络会话跟踪、异常检测等多种技术措施，及时准确高效的检测内网的网络异常行为，并进行告警。入侵检测装置的业务口应是物理隔离的。

部署控制系统日志审计系统：日志审计系统满足控制系统日志收集与审计的需求，该系统能够实时将工业控制网络中不同厂商的网络设备、安全设备、服务器、操作员站、数据库系统的日志信息，进行统一地收集、处理和关联分析，帮助一线管理人员从海量日志中迅速、精准地识别安全事件，及时对安全事件进行追溯或干预，满足国家标准规范中关于日志审计的相关要求。与防火墙相比，安全审计主要侧重于事后分析，即当发生安全事故或者发生违反安全策略的行为之后，通过检查、分析、比较审计系统收集的数据，从中发现违反安全策略（入侵检测、恶意接入、流量监控等）的行为。安全审计产品的部署为电力监控系统提供事前监控、事中记录、事后审计，并保存不低于6个月的数据。

网络运行监控：实现对网络链路、安全设备、网络设备、上位机等运行设备的集中监控。并应支持全网节点扫描自动发现、网络拓扑展示；支持网络拓扑图节点据故障状态显示，可查看网络节点详细信息；支持控制系统硬件的诊断和监控；支持网络设备和计算机设备的诊断监控、流量监控；支持设备节点的故障报警功能。

部署统一备份恢复软件：实现对控制系统组态及重要数据的实时备份，并可通过备份文件在线恢复系统。备份恢复软件应支持磁盘备份恢复；备份恢复软件应支持异机恢复功能，在原工业控系统计算机故障时，可使用其他计算机进行替换并可使用工业信息安全备份恢复系统恢复操作系统与全部的组态监控软件、组态数据、实时/历史数据、日志报警数据等。备份恢复软件应部署于专用的备份恢复服务器。

投标人应确保本项目供货设备及服务满足GB/T 22239《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级要求和《电力监控系统安全防护总体方案》中关于电力监控系统信息安全等级保护定级的技术要求。投标人应确保本项目中的所有网络安全产品（包括防火墙、主机防护和加固软件、工控安全管理平台、网络入侵检测装置、日志审计系统）具有公安部的“销售许可证”。投标人应确保所有部署的网络安全产品进行严格的测试并提供兼容性测试报告，网络安全产品接入后不影响控制系统网络性能。

对于上述的边界防护、安全计算环境、安全管理中心等功能，其采用的软、硬件应使用国产品牌，不得影响控制系统性能。投标人应提供该控制系统在部署工控网络安全防护设备后的网络拓扑图，并明确列出所需要的工控网络安全防护设备的软、硬件个数。拓扑图和设备清单以附录A 技术数据表的形式说明。

4.1.10整套控制系统的可利用率至少应为100%。

4.1.11投标人应按照所供控制器的处理能力结合本项目I/O点数和工艺装置进行合理组态，以使最终提供的控制器配置能够满足本采购文件4.2 条款“硬件要求”中有关系统扫描周期及控制器负荷率的要求。如在实际应用中控制器负荷达不到要求，则投标人应免费增加控制器的配置数量及相应附件，并按性能考核条款进行相应考核，以达到招标书要求。

4.1.12投标人在本项目中提供的控制器和I/O模件必须配置为成熟可靠的产品，且不低于招标人根据目前控制器配置优化后的数量，本项目要求控制器不少于3对（根据项目情况确定）。

4.1.13投标人在投标文件中应按招标书要求的控制范围，在下表中列出本项目控制器配置清单（详细列出每对控制器覆盖的工艺系统）。

表三.中央控制室

| 所属 | 净化（包括仓库）、甲烷化、中心化验室、水处理 | 控制器对数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制器序号 | 名称(主要功能) |  |  |
| 1(2) |  |  |  |
| 3(4) |  |  |  |
| 5(6) |  |  |  |
| … |  |  |  |

表四.回收146

| 所属 | 回收、气化 | 控制器对数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称(主要功能) |  |  |
| 1(2) |  |  |  |
| 3(4) |  |  |  |
| … |  |  |  |

表五.热电锅炉

| 所属 | 备煤、热电、空分、总降 | 控制器对数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称(主要功能) |  |  |
| 1(2) |  |  |  |
| 3(4) |  |  |  |
| 5(6) |  |  |  |
| … |  |  |  |

4.1.14投标人应消化吸收原组态逻辑，在此基础上优化设计、组态一套完整的控制系统控制逻辑图。

4.2硬件要求

    - 4.2.1总则

4.2.1.1系统硬件应采用有现场运行实绩的、先进可靠的和使用以微处理器为基础的分散型的硬件。

4.2.1.2系统内所有模件均应是固态电路，标准化、模件化和插入式结构。

4.2.1.3模件的安装应采用非机笼结构的，模件的插拔应有导轨和联锁，以免造成损坏或引起故障。模件的编址不应受在机柜内的插槽位置所影响，而是在机柜内的任何插槽位置上都应能执行其功能。

4.2.1.4机柜内的模件应能带电在线插拔和更换不会引发信号或逻辑误动而不损坏，且不影响其它模件正常工作。

4.2.1.5模件的种类和尺寸规格应尽量少，以减少备件的范围和费用支出。安装在生产现场的控制系统模件、设备应具有足够的防护等级和有效的保护措施，以保证在恶劣的现场环境下正常工作。

4.2.2处理器模件

4.2.2.1分散处理单元内的处理器模件应各司其职(功能上应分离)，以提高系统可靠性。处理器模件应使用I/O处理系统采集的过程信息来完成模拟控制和数字控制。

4.2.2.2处理器模件应清晰地标明各元器件,并带有LED自诊断显示。

4.2.2.3处理器模件若使用易失性随机存取存储器(RAM)，则应使用电池作数据存储的后备电源，电池的更换不应丢失数据。

4.2.2.4某一个处理器模件故障，不应影响其它处理器模件的运行。此外，数据通讯高速公路故障时，处理器模件应能继续运行。

4.2.2.5对某一个处理器模件的切除、修改或恢复投运，均不应影响其它处理器模件的运行，也不应引发误动或拒动。

4.2.2.6为获得高可靠性，投标人提供的所有处理器模件应冗余配置；当使用I/O或其它专用模件完成控制功能时，相关模件也应合理冗余配置，并在其投标书中提供具体配置方案。控制器的配置数量应满足控制系统的有关指标，不少于同类项目的最终配置数量，达不到指标应无偿增配控制器。

4.2.2.7冗余配置的处理器模件中，当某个工作的处理器模件发生故障时，系统应能自动地以无扰方式，快速切换至其冗余的处理器模件，并在操作员站报警，指出模件故障的可能原因。切换时间应保证为毫秒级，投标人应在其投标书中说明冗余处理器模件的切换时间和数据更新周期，并保证系统的控制和保护功能不会因冗余切换而丢失或延迟，也不会引发误动或拒动。

4.2.2.8冗余配置的处理器模件与系统均应有并行的接口，即均能接受系统对它们进行组态和在线组态修改。处于后备状态的处理器模件，应能不断更新其自身获得的信息。

4.2.2.9电源故障应属系统的可恢复性故障，失电时处理器模件中的逻辑不会失去，各状态保持不变或向安全方向转移，一旦重新受电，处理器模件应能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。

4.2.2.10报警控制单元应采用独立设置的以微处理器为基础的电子产品，并应具备

下列基本功能：

1）能为可燃气体探测器﹑有毒气体探测器及其附件供电。

2）能接收气体探测器的输出信号，显示气体浓度并发出声、光报警。

3）能手动消除声、光报警信号，再次有报警信号输入时仍能发出报警。

4）具有相对独立、互不影响的报警功能，能区分和识别报警场所位号。

4.2.2.11在下列情况下，报警控制单元应能发出与可燃气体和有毒气体浓度报警信

号有明显区别的声、光故障报警信号：

1）报警控制单元与探测器之间连线断路或短路。

2）报警控制单元主电源欠压。

3）报警控制单元与电源之间的连线断路或短路。

4.2.2.12具有以下记录、存储、显示功能：

1）能记录可燃气体和有毒气体的报警时间，且日计时误差不应超过30s；

2）能显示当前报警部位的总数；

3）能区分最先报警部位，后续报警点按报警时间顺序连续显示；

4）具有历史事件记录功能。

4.2.2.11控制室内可燃气体和有毒气体声、光警报器的声压等级应满足设备前方1m

处不小于75dBA，声、光警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号；一级、二级报警声音应有区别。

4.2.3过程输入／输出(I/O)

4.2.3.1 I/O处理系统应“智能化”，以减轻控制系统的处理负荷，I/O处理系统应能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。

4.2.3.2所有的I/O模件都应有标明I/O状态的LED指示和其它诊断显示，如模件电源指示等。

4.2.3.3所有模拟量输入每秒至少扫描和更新4次，所有数字量输入每秒至少扫描和更新10次。

4.2.3.4所有接点输入模件都应有防抖动滤波处理。如果输入接点信号在4毫秒之后仍抖动，模件不应接受该接点信号。

4.2.3.5投标人的整体的I/O分配方案应满足安全和负荷均衡的要求，并经招标人审核通过（如投标人的I/O分配方案不能满足上述要求，由此而引起的硬件、机柜增加费用由投标人自行承担）。

4.2.3.6控制系统故障或电源丧失时，其输出应确保被控设备趋于安全状态。

4.2.3.7所有输入/输出模件，应能满足ANSI/IEEE472“冲击电压承受能力试验导则(SWC)”的规定，在误加250V直流电压或交流峰峰电压时，应不损坏系统，投标人在投标文件中对此应有相应的说明。

4.2.3.8每个数字量输入/输出卡件的通道数不超过32点，模拟量输入/输出卡件不超过16点。每个模拟量输出点应有一个单独的D/A转换器。此外，所有的输入通道、输出通道及其工作电源，均应互相隔离。若在项目安装调试及运行过程中出现因隔离原因引起的问题（如控制系统无法准确接受现场提供的有源或无源的标准信号时），投标人应免费提供外置无源隔离器。

4.2.3.9在整个运行环境温度范围内，I/O精确度应满足如下要求，模拟量输入信号(高电平)±0.1%；模拟量输入信号(低电平)±0.2%。系统设计应在模件寿命期间满足在六个月内不需手动校正而保证这三个精确度的要求。

4.2.4对于各种I/O类型的要求

（1）模拟量输入：

4～20mA信号(接地或不接地)，最大输入阻抗为250Ω，模件应提供4～20mA三线制报警仪的直流24V电源。现场报警仪为三线制24V供电，每台报警仪应单独供电。AI模拟量卡件应支持HART功能。

（2）数字量输出：

投标人应提供中间继电器、继电器柜可靠的工作电源，中间继电器应选用优质产品，产品选型最终由招标人确认。

4.2.4.1投标人应对传感器及输入、输出信号的屏蔽提出建议，以满足其系统设计要求。但是，系统应能接受采用普通控制电缆(即不加屏蔽)的数字量输入和输出。

4.2.4.2投标人除提供规定的现场输入输出通道外，还应满足系统对输入输出信号的要求，如模拟量与数字量之间转换的检查点、电源电压检测及各子系统之间的硬接线连接点。

4.2.4.3所有输入输出模件应能抗共模干扰电压500V，差模电压干扰60V，继电器输出能抗共模电压350V。

4.2.4.4系统应有120db的共模抑制比，60db的差模抑制比(50Hz)。

4.2.5远程I/O（控制）站

4.2.5.1本项目将在部分靠近生产过程的区域设置远程控制站和远程I/O站，投标人提供的控制站和远程I/O站容量和备用量应满足本项目区域划分的要求，便于现场安装和卡件、设备的更换，对接地不应有特殊要求，并且具有足够的防护等级和保护措施，以保证在恶劣且无空调环境下设备正常工作。远程控制站和远程I/O站的电源、通讯电缆由投标人提供。

4.2.5.2投标人应采用合理的通讯技术，在远程控制站和远程I/O站与主站之间提供大于1Mbit/s（远程数据采集前端机可不受此限制）的通讯速率并确保满足过程信号采集和控制功能的正常实现。投标人应提出其通讯速率及为达到此速率应满足的条件，通讯电缆根据距离的远近可采用金属铠装光缆或同轴电缆等介质。

4.2.5.3投标人应提供远程I/O（控制）站所需的所有电源，并在投标文件中对远程I/O（控制）站的供电和接地方案做出专门的说明，并由招标人认可。

4.2.5.4 I/O数量（点数参见2项目概况内容）不包括备用点，亦不包括控制系统内部的硬接线联系点及本技术规范书要求的附加点。如果实际I/O点数有超出本技术规范的，投标人免费提供增加的I/O点（投标人在投标前可现场实际调研或电话咨询。投标前如无书面意见，视为已了解现场情况，中标后不得对点数有疑义）。

4.2.5.5在整套控制系统范围内，如果各系统、各远程I/O、实际I/O点数较上表有较大变化，在I/O点总数不变的前提下，投标人应作相应的I/O配置调整而不发生费用。

4.2.5.6投标人应在投标文件中根据上述I/O配置清单格式提供实际的I/O配置点数，并计算出配置余量。

4.2.6网关（网桥 ）

如使用网关（网桥），网关（网桥）型号应保证一致。投标人应保证通过网关（网桥）交换信息，不会降低控制系统的性能，如分辨率、操作响应速度等。

4.2.7外围设备

4.2.7.1报警、记录打印机和图形打印机（按项目需要配置）：

（1）提供2台黑白激光A3/A4报警、报表记录打印机及打印机台，布置在脱盐水集中控制室。打印输出分辨率至少720DPI，打印速度大于12PPM（A4纸）。

（2）提供1台彩色激光A3/A4图形打印机及打印机台（托架），布置在中央控制室工程师室（打印输出分辨率至少1440DPI），它应能根据要求打印任一操作员站上的任一LED画面。打印机应以至少每分钟6页的速度输出高质量的画面。打印机应配置充足的存储缓冲空间（应能1次至少保存15幅屏幕画面），以确保操作员在每次要求至少5幅画面输出时无需暂停。

（3）所有打印机必须采用在中国大陆有长期的市场耗材来源的主流的优质产品。

（4）打印机噪声应低于45db；此外，还应提供托架及其它辅助设备（包括隔音罩）。

（5）所提供打印机应不带有WIFI功能。

4.2.7.2操作员站、工程师站、液晶显示屏（LED）和键盘

（1）所供显示器为液晶显示屏（LED），屏幕尺寸不得低于24英寸，点距0.27mm，亮度大于350cd/m2，对比度500：1，响应时间6ms，16.7x106种色彩。分辨率至少为1920x1080@85Hz；信号电缆应采用5分支BNC接头或DVI或HDMI。提供的液晶显示屏（LED）应满足下列标准规范要求：如UL/C-UL or CSA， TUV/GC， Energy Star， FCC CLASS B， MPRII， TCO’99等。LED显示器的可视角应至少满足：左/右±85º，上下各85º。LED应能24小时×365天不间断长时间工作，有容易清洁、良好清晰度、不积累静电积尘、良好清晰度及无反光的防护罩。应有防溅设计。

（2）每台液晶显示屏（LED）应有独立的显示发生器, 鼠标（或跟踪球）应作为可选的光标定位装置，应无机械传动定位装置。

（3）每台操作员站应配置一个键盘。除具有完整的数字、字母键外，投标人还应提供若干用户键或配置一专用按钮屏，使运行人员能直接调出各种所需的画面。投标人应在投标文件中提供键盘和专用按钮屏的布置图, 键盘/专用键盘/鼠标均应是防水设计。配置的操作员站为双屏显示器，并提供双屏支架。

（4）人机接口配置：（数量根据项目实际情况配置）

a）备煤：设置2台操作员站，其中1台操作员站安放在备煤控制室内，1台安放在封闭煤场控制室内。

b)热电：设置2台操作员站，其中1台操作员站安放在热电锅炉控制室内，1台安放在热电脱硫控制室内。

c)空分：设置1台操作员站，安放在空分集中控制室内。

d)气化：设置1台操作员站，安放在中央控制室内。

e)回收：设置1台操作员站，安放在中央控制室内。

f)净化：设置1台操作员站，安放在中央控制室内。

g）甲烷化：设置1台操作员站，安放在中央控制室内。

h）污水处理：设置1台操作员站，安放在污水控制室内。

i）中心化验室：设置1台操作员站，安放在中心化验室内。

j)总降：设置1台操作员站，安放在总降控制室内。

k) 中央控制室：设置1台工程师站，1台OPC站（总站），2台历史站,1台双显卡（接口与大屏幕匹配,HDMI接口）及显示系统附件的操作员站，以供大屏幕显示器接入。

（5）历史数据存储装置（历史站）：

历史站的数据存储时间应在1年以上。

4.2.8电源与接地

4.2.8.1投标人提供的控制系统柜，应能接受由招标人提供的两路交流220V±10%，50Hz±2.5Hz的单相电源，实现所有控制系统设备的电源分配。这两路电源分别来自两路不停电电源（UPS）。投标人应提供相应的电源切换装置，切换时间应不大于5毫秒。

4.2.8.2控制系统内部各操作员站、工程师站、历史站、打印机、系统机柜、远程I/O机柜、网络系统等设备的供电均由投标人自行负责。每台操作员站、工程师站均提供两路电源的快速切换装置，且两路电源切换时的瞬间失电不应影响操作员站等的正常工作。对于远离厂房的远程I/O站供电回路应充分考虑长距离供电的可靠性和安全性。投标人经双方确认，少数远程I/O站可接受来自区域变压器的两路厂用电单独供电，对远程I/O站及相关控制设备供电，其它远程站电源直接从控制系统电源柜配供。

4.2.8.3投标人所供设备除能接受上述二路电源外，应在各个机柜和站内配置相应的冗余电源切换装置和回路保护设备，并用这二路电源在机柜内馈电。投标人在投标文件中应附电源系统配置图和各设备的用电负荷（kVA）。

4.2.8.4投标人应提供控制系统机柜内的二套冗余直流电源。每套直流电源都应具有足够的容量和适当的电压，能满足设备负载的要求并有足够的裕量。二套直流电源应分别来自二套不同的交流电源。

4.2.8.5任一路电源故障都应报警，二路冗余电源应通过二极管切换回路耦合。在一路电源故障时自动切换到另一路，以保证任何一路电源的故障均不会导致系统的任一部分失电。两路电源均应能在线停止、更换及投用。

4.2.8.6电子装置机柜内的馈电应分散配置，以获取最高可靠性，对I/O模件、处理器模件、通讯模件和变送器等都应提供冗余的电源，且设置合理的分路断路器。

4.2.8.7接受变送器输入信号的模拟量输入通道，应能承受输入端子完全的短路，并不影响其它输入通道，否则，应有单独的熔断器进行保护。

4.2.8.8每一路变送器的供电回路中应有单独的熔断器，熔断器开断时应报警。在机柜内，熔断器的更换应很方便，不需先拆下或拔出任何其它组件。

4.2.8.9无论是4-20mA输出还是脉冲信号输出，都应有过负荷保护措施。此外，应在系统机柜内为每一被控设备提供维护所需的电隔离手段。任一控制设备的电源被拆除，均应报警，并将受此影响的控制回路切至手动。

4.2.8.10每一数字量输入通道都应有单独的熔断器或采取其它相应的保护措施。当采用熔断器时，熔断器应方便更换而不影响其它通道的正常工作，熔断器熔断时应在操作站上指示及记录。

4.2.8.11投标人提供的控制系统应在单点接地时可靠工作，招标人不接受必须多点接地的系统。各电子机柜中应设有独立的安全地、信号参考地、屏蔽地及相应接地铜排。控制系统内所有电子装置/机柜之间的接地互连电缆应由投标人提供。投标人提供的远程I/O站应能满足就地接地的要求，并由投标人根据现场情况设计接地网。

4.2.8.12所有控制机柜将直接安装在槽钢底座上，如投标人要求在机柜和底座之间铺设绝缘材料，所有绝缘材料（包括绝缘底板、螺栓、螺帽）均应由投标人供货，并提供详细的安装指导说明。其中绝缘螺栓、垫片等安装易耗品应按125％量提供。

4.2.8.13投标人应在投标文件中对控制系统的接地和供电进行详细的说明。招标人不接受需设单独接地网的系统。

4.2.9环境

4.2.9.1系统设计应采用各种抗噪声技术，包括光电隔离、高共模抑制比、合理的接地和屏蔽。

4.2.9.2投标人提供的控制系统在距电子设备1.2米以外发出的工作频率达470MHz、功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰，应不影响系统正常工作。

4.2.9.3系统应能在环境温度0~40℃，相对湿度10~95%（不结露）的环境中连续运行；现场I/O站（包括中间继电器等）应能充分适应安装地点的温度（锅炉炉顶：－15℃～75℃，其它地点：－15℃～60℃）、相对湿度（10~95%）、粉尘、振动、冲击等，现场的恶劣环境不应影响系统的正常工作。

4.2.10机柜和接线

4.2.10.1电子装置机柜的外壳防护等级,室内应为IP52，室外应为IP65。机柜的油漆颜色由招标人确定。每个机柜之间要求装有侧板，具备防火功能。

4.2.10.2机柜门应有导电门封垫条,以提高抗射频干扰(RFI)能力，柜门上不应装设任何系统部件。

4.2.10.3机柜的设计应满足电缆由柜底引入的要求。

4.2.10.4需散热的电源装置，应提供易于更换的排气风扇和内部循环风扇。

4.2.10.5柜内应保持以下的环境条件：柜内配置风扇，以确保柜内空气良好循环，风扇电源需单独设置；机柜内应装设温度检测元件，当温度过高时在控制系统报警汇总表中报警。

4.2.10.6装有风扇的机柜均应提供易于更换的空气过滤器，并提供更换的准则或周期。风扇宜安装在机柜前后门上，若安装在机柜顶部应做好防水措施。

4.2.10.7机柜内的端子排应布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下，端子采用菲尼克斯、魏德米勒或相当于品牌。机柜按需配置光缆分配盒及光纤跳线。

4.2.10.8机柜内弱电信号的端子排物理上应与控制、电源供电回路的端子排分开。模拟量信号回路的端子排应物理上与数字量接线端子分离，并为每个模拟量信号提供专用的屏蔽端子。所有继电器、控制开关和设备的备用接点应引至端子排上。机柜内的每个端子排和端子都应有清晰的标志，并与图纸和接线表相符。

4.2.10.9端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽、预制电缆均应由“非燃烧”型材料制造。每个端子应能同时接入2根1.5mm2线径的导线。接线端子的结构与材料要有防止松动与氧化的措施，能在有振动情况下长时间（15年以上）运行而不会接触不良。能方便地满足在线更换相关接线、更换及测量检验的要求。

4.2.10.10投标人提供的机柜、控制台以及其它设备之间互联的电缆（包括两端的接触件）应由投标人提供，这些电缆应符合IEC60332（GB/T 18389）标准。投标人在投标文件中，应对机柜之间连线（包括通讯网络线）的走线方式作说明。

4.2.10.11组件、处理器模件或I/O模件之间的连线应避免手工接线。

4.2.10.12机柜的前后门应有永久牢固的标牌；机柜应有足够的强度能经受住搬运、安装产生的所有应力，保证不变形；机柜的钢板厚度至少为3mm，材质为冷轧钢板；机柜内的支撑件应有足够的强度，保证不变形。

4.2.10.13机柜内应预留充足的空间，使招标人能方便地接线、汇线和布线；所有接线端子柜应合理配置电缆布线空间，确保所有电缆接线完成后柜内仍留有15%的富余空间。每个模件柜/端子柜I/O点数不超过250点。

4.2.11系统扩展

投标人应提供下列备用余量（按系统联调成功正式投运时的最终容量计算的百分比值），以供系统以后扩展需要：

（1）每个机柜内的每种类型I/O测点都应有20%（点数增加数量）的余量，空分装置机柜内每种类型I/O测点不低于40个，污水处理预留点位每种类型I/O测点不低于100个。

（2）每个机柜内应有30%I/O模件插槽余量。所有备用插槽应配置必要的硬件，如：背板、连接电缆、端子排等，保证今后插入模件就能投入运行。

（3）控制器站的处理器在最大负荷运行时，负荷率不应超过50%，操作员站处理器最大负荷率不超过40%。系统应具有实时计算和显示负荷率或余量的能力。

（4）处理器内部存贮器应有50%存储余量，外部存贮器应有60%外存余量。

（5）30%-40%电源余量。

（6）网络通讯总线负荷率不大于30%（共享式以太网通讯的负荷率不大于20%）。

（7）在机柜空间允许范围内提供5%的备用继电器（不包括原备用DO点对应的继电器，原备用DO通道与继电器间接线完整），数量在投标文件中列出。

（8）操作员站服务器允许最大标签量至少为100000。

4.2.12投标人应提供计算并验证上述备用量的方法。

4.3软件要求

4.3.1投标人应负责控制系统的组态，并保证所供系统是采用统一的方式进行组态、组态规范满足招标人要求。

4.3.2投标人应为每套控制系统提供完整的满足本技术规范书要求的程序软件包，包括实时操作系统程序、应用程序及性能计算程序；投标人应在投标文件中列出所提供的软件包清单、功能说明。

4.3.3投标人提供的软件应包括所有必须的软件使用许可证，招标人可不受限制地对具体的软件包加以使用。投标人提供的软件（包括操作系统、应用程序及性能计算程序等）应能保证在10年内提供经过验证的补丁而无附加费用。

4.3.4所有的算法和系统整定参数应驻存在各处理器模件的非易失性存储器内，执行时不需要重新装载。

4.3.5应提供高级编程语言以满足用户工程师开发应用软件的需要。同时提供易于掌握的专用的系统语言和编译软件。

4.3.6模拟量控制的处理器模件完成所有指定任务的最大执行周期不应超过250ms，开关量控制的处理器执行周期不应超过100ms。

4.3.7对需快速处理的模拟和顺序控制回路，其处理能力至少分别为每125ms和50ms执行一次。

4.3.8模拟控制回路的组态，应通过驻存在处理器模件中的各类逻辑块的联接，直接采用SAMA图或其它类似功能图方式进行，并用易于识别的项目名称加以标明。还可在工程师站上根据指令，打印出已完成的所有系统组态。

4.3.9所有逻辑组态应通过工程师站采用图形方式实现。在工程师工作站上应能对各装置区系统组态进行修改，不论该系统是在线或离线均能对该系统的组态进行修改。系统内增加或变换一个测点，应不必重新编译整个系统的程序。

4.3.10在程序编辑或修改完成后，应能通过通讯总线将系统组态程序装入各有关的处理器模件，而不影响系统的正常运行。

4.3.11查找故障的系统自诊断功能应能诊断至模件级故障。报警功能应使运行人员能方便地辨别和解决各种问题。投标人应明确定义系统自诊断的特征。

4.3.12投标人应针对项目特点推荐优化软件程序包或优化控制系统，在提供的技术资料书中提供清单供招标人选择。投标人对所推荐的优化软件程序包分项投标，但不列入投标总价。

4.3.13投标人提供系统全备份/恢复的手段和设备,以及历史数据、组态数据的备份/恢复设备。

4.3.14系统提供的控制功能块应成熟且均可使用，用这些功能块组态来实现相应逻辑功能时不应使CPU超负荷。

4.3.15所有软件语言及相关资料为中文或英文，不得使用第三方语言。

4.3.16软件应支持操作系统，并结合硬件分列设备清单并投标。

4.3.17除应用软件外，所有软件应根据合同或定购单确定的硬件冻结日期，选择适用的最新版本。

4.3.18系统软件升级时应满足：对系统中所有冗余模件上的系统操作软件升级时，无需停运工艺过程，操作员站接口不会失效，也不会丧失对任何控制功能的访问。

4.3.19应用软件无需进行修改，即可在最新系统操作软件环境下运行。任何最新版本的系统软件应对先前版本软件创建的文件兼容。

4.3.20 主画面应具有报警弹出功能和快速定位功能，即现场报警仪报警后监控画面应能弹出报警提示框并进行语音播报，点击提示框应能跳转至报警所在画面，提示框显示的可燃气体报警和有毒气体报警应有区别，并能根据招标方要求进行编辑。4.3.21 主画面应能显示当前报警部位的总数。

4.4人－机接口

人－机接口应包括操作员站、工程师站、历史站、接口站等。

4.4.1操作员站

操作员站的任务是在标准画面和用户组态画面上，汇集和显示有关的运行信息，供运行人员据此对机组的运行工况进行监视和控制，能够显示控制系统及与其相连的其它系统的信息。

操作员站的基本功能如下：

（1）监视系统内每一个模拟量和数字量

（2）显示并确认报警

（3）显示操作指导

（4）建立趋势画面并获得趋势信息

（5）打印报表

（6）控制驱动装置

（7）自动和手动控制方式的选择

4.4.1.1每套操作员站都应是冗余通讯总线上的一个站，且每个操作员站应有独立的冗余通讯处理模件，分别与冗余的通讯总线相连。

4.4.1.2虽然操作员站的使用各有分工，但任何显示和控制功能均应能在任一操作员站上完成。

4.4.1.3人机界面软件至少有显示2000幅画面的能力，每幅画面上可以显示的过程tag标签不小于400点，任何LED画面均应能在2秒(或更少)的时间内完全显示出来。所有显示的数据应每秒更新一次。

4.4.1.4调用任一画面的击键次数，不应多于三次。

4.4.1.5运行人员通过键盘、鼠标等手段发出的任何操作指令均应在1秒或更短的时间内被执行。从运行人员发出操作指令到被执行完毕的确认信息在LED上反映出来的时间应在2秒内。对运行人员操作指令的执行和确认，不应由于系统负载改变或使用了网关（网桥）而被延缓。

4.4.1.6操作员站的设计和布置应符合人体工程学，并适应机组的运行组织，便于运行人员监控机组。其型式及结构由招标人确认。

4.4.1.7操作员站的设计应考虑防误操作功能。在任何运行工况按下非法操作键时，系统应拒绝响应，并在画面上给出错显示。

4.4.1.8在正常或故障工况下运行人员单个设备控制进行手动干预时，所有通过软件方式获取或硬接线方式提供的许可和超弛信号应作为操作提示在操作员画面上显示。

4.4.1.9操作员站应采用高性能的主流的机型，并采用专用硬件实现硬盘镜象冗余。操作员站CPU采用多核多线程运算处理器，主频不低于3.5G Hz，内存不低于8GB，显存不低于4GB。所有计算机应有良好的冷却、防尘、防振措施，均能在控制室条件下24小时×365天不间断长时间稳定运行，其多数配件或易损件应在市场上有5年以上的供货可能。

4.4.1.10断电后恢复供电时，每个操作员站都可以自动从它的大容量存储器加载。 每个操作员站都能显示在指定的所有标签号以及未来扩充时将指定的所有标签号。一个操作员站至少能处理100000个标签号。投标人应按照（GB/T50549）编码或我公司当前规则指定标签号。

4.4.1.11操作员站的操作系统应为正版操作系统。操作员站应通过局域网（以太网）共享打印机和辅助存储设备。

4.4.1.12每个操作员站都要配置一个专用的辅助存储设备。这个辅助存储设备和打印机应为市面上可以买到的类型，以便于长期维护和节省费用。

4.4.2工程师站

4.4.2.1应提供1套台式工程师站,布置于中央控制室室，用于各装置区程序开发、系统诊断、控制系统组态、数据库和画面的编辑及修改。工程师站CPU采用多核多线程运算处理器，主频不低于3.5G Hz，内存不低于16GB，显存不低于4GB。

4.4.2.2工程师站应能调出任一装置区已定义的系统显示画面。在工程师站上生成的任何显示画面和趋势图等，均应能通过数据高速公路加载到操作员站。

4.4.2.3工程师站应能通过数据高速公路，既可调出系统内任一分散处理单元(DPU)储存的系统组态信息和有关数据，还可使招标人人员将组态数据从工程师站上下载到各分散处理单元和操作员站。此外，当重新组态的数据被确认后，系统应能自动地刷新其内存。

4.4.2.4工程师站应包括站用处理器、图形处理器及能容纳系统内所有数据库、各种显示和组态程序所需的主存贮器和外存设备。还应提供系统趋势显示所需的历史趋势缓冲器。

4.4.2.5要为工程师站提供数据采集和控制系统的各方面维护和初始化。系统应完全自持，即使在系统运行时，能够编辑既有程序和数据文件，生成新功能和初始化并且把所有过程控制站加载到系统中（在线组态）。已改变的组态只影响被修改的相关环路。

4.4.2.6工程师站应能访问系统内所有配置标签的图形形式的环路连接，图形格式应为数据组态采用的实时数据显示及画面模板的翻版。

4.4.2.7工程师站要提供详细的顺序功能模块的显示画面。工程师站可以采用为逻辑组态采用的同样的组态格式（即以逻辑图，或逻辑表或逻辑脚本语言的形式）实时地监视所有顺序逻辑。还要提供其它显示画面来显示历史事件和自诊断信息。

4.4.2.8投标人应在投标文件中详细描述诊断硬件和软件的特性。投标人应在标书中指明为输入和输出使用的装置，能够诊断那些类型的故障/问题。

4.4.2.9工程师站应设置软件保护密码，以防一般人员擅自改变控制策略、应用程序和系统数据库。

4.4.2.10应提供支撑工程师站的所有辅助设备。

4.4.2.11系统应能在由招标人提供且经投标人同意的PC机上进行离线组态。

4.4.2.12工程师站硬件应采用当前先进产品。

4.5数据通讯系统

4.5.1数据通讯系统应将各分散处理单元、输入/输出处理系统及人机接口和系统外设联接起来，以保证可靠和高效的系统通讯。所有通讯主干线和分支电缆提供的有效屏蔽因数至少应达到90%。

4.5.2连接到数据通讯系统上的任一系统或设备发生故障，不应导致通讯系统瘫痪或影响其他联网系统和设备的工作。通讯高速公路的故障不应引起机组跳闸或使过程站不能工作。任一通信总线故障时，应仍能保证控制器的冗余性能，此时任一个控制器故障仍能保证系统正常运行。

4.5.3所提供的通讯高速公路应是冗错及冗余的 (包括冗余的高速公路接口模件)。冗余的数据高速公路在任何时候都应同时工作。投标人应说明其通讯速度和高速公路上最多可挂多少个站以及二个站之间的最大距离。所有网络连接设备应选用工业级产品。

4.5.4挂在数据高速公路上的所有站，都应能从数据高速公路上接收和发送数据。

4.5.5数据通讯系统的通讯负荷率，在最繁忙的情况下，不应超过30%（共享式以太网不超过20%），以便于系统的扩展。应有对每个DPU至网络流量、控制系统网络整体流量的在线连续监视点、统计点，投标人还应提供计算和考核的办法。

4.5.6在稳定和扰动的工况下，数据总线的通讯速率应保证运行人员发出的任何指令均能在1秒或更短的时间里被执行。投标人应确认其保证的响应时间，在所有运行工况下(包括在1秒内发生100个过程变量报警的工况下)，均能实现。

4.5.7数据通讯协议应包括CRC(循环冗余校验)、奇偶校验码等，以检测通讯误差并采取相应的保护措施，确保系统通讯的高度可靠性。应连续诊断并迅速报警。

4.5.8投标人应详细说明通讯控制方式以及“通讯协议”的有关内容(如信息结构、信息寻址、传输方向、数据格式、数据块长度、调制和传输介质等)、诊断功能和设备、故障站的自恢复以及每个站的访问时间等，并提交招标人确认。

4.5.9当数据通讯系统中出现某个差错时，系统应能自动要求重发该数据，或由硬件告知软件，再由软件判别并采取相应的措施，如经过多次补救无效，系统应自动采取安全措施，如切除故障设备，或切换至冗余的装置等。

4.5.10投标人应说明及消除数据传送过程中的误差和干扰，以及数据通讯总线敷设时必须注意的事项。

4.5.11数据通讯总线应能防止外界损伤，并且不会由于机械振动、潮湿、腐蚀原因产生通讯故障。

4.5.12控制系统应提供“数字主时钟”，使挂在数据通讯总线上的各个站的时钟同步。“数字主时钟”应与卫星对时装置的时钟信号同步，精度0.1毫秒，也可在工程师站通过键盘设定。投标人应提供与卫星对时装置通讯的控制系统侧接口设备和通讯电缆。且能支持以下可选的接口形式： IRIGB（调制或非调制）、1PPS、RS-232、RS422/485、NTP(10 Base-T以太网接口)。

4.5.13通讯接口

与其它控制系统的通讯接口

（1）控制系统具有集成和交换系统信息的固有能力。应使用工业标准通讯系统、平台和诸如Modbus, Profibus, Foundation Fieldbus, OPC或TCP/IP这些符合公认的标准（如IEEE 802.3, IEC 1010和 CSA 22.2）的协议。

（2）投标人应提供控制系统与其它控制系统之间的标准接口，所有的通讯接口应冗余设置（包括接口有关的软硬件），投标人应全面负责接口协调工作，这些工作包括制订网络通讯接口方案、提供网络通讯软硬件(包括通讯电缆)、与其它控制系统供货商进行接口技术配合和协调、最终保证各通讯接口和控制功能的实现及时钟同步等。不管采用何种接口形式不再发生额外费用。系统的通讯接口应支持RS232C，RS485/422和以太网方式连接，使用TCP/IP、MODBUS/MODBUS PLUS、OPC通讯协议。所有通讯接口应内置于分散处理单元（DPU），或作为一个独立的多功能网关挂在数据高速公路上。当接口用于过程监控需要双向通讯时，通讯接口应为冗余（包括冗余通讯接口模件)，冗余的通讯接口在任何时候都应同时工作。其中的任一通讯接口故障不应对过程监控造成影响。

（3）通过通讯接口接收到的所有数据应可在控制系统的任意位置获取，并且能在操作员站上进行显示、报表记录、趋势、报警。所有其它控制系统与控制系统的数据通讯应可靠并具有快速响应/更新时间（当接口用于过程监控时，应≤1秒，其余应≤2秒）。

（4）控制系统通讯接口应监视并报告所连设备是否处于正常工作状态。除过程信息之外，控制系统还应通过通讯接口获取与之相连的控制系统中的故障诊断信息。该诊断信息由其它微机控制系统中的标准故障自诊断程序产生。当所连控制系统发生故障时，操作人员可通过操作员站上的信息得知相关工况。通讯接口本身应能提供计算和逻辑功能，并可向控制系统的所有功能提供所需数据。其它系统与本控制系统接口的重要控制相关信号除采用通讯方式外，同时还应通过直接硬接线实现。

（5）投标人提供的控制系统与其它系统的备用通讯接口，应包括网络接口卡、驱动程序、相关网络通讯电缆和完整的接口功能软件。若采用光缆连接，则投标人应提供双侧的光缆转换装置及附件。通讯接口模件及交换机必须采用工业级产品，接口在调试结束之后留有20%的备用余量。

4.5.14控制系统与厂级监控信息系统（PI）的通讯接口

（1）投标人应为控制系统提供至PI的双冗余通讯方式的完整接口，与PI的接口采用OPC_SERVER传输协议，包括控制系统侧双冗余双交换的OPC接口站和交换机设备、操作系统、数据库、网络接口卡（冗余）、驱动程序、相关网络通讯电缆和完整的接口功能软件包。

（2）OPC接口站应独立设置，不得与其他工作站合用，能发送所有数据点至PI系统。

（3）PI接口的模拟量数据传输速率应不低于每1秒传送12000个点，数字量数据传输速率应不低于每1秒传送25000个点。每个点至少包括点的标志号（Tag Number）、描述、数值、时间标签等信息，具体形式最终由招标人确定。

（4）不能因为PI故障或退出运行，使与其相连的控制系统的正常运行受到任何影响。不能因为PI与其他控制系统以及与MIS的通讯而影响控制系统的实时处理和通讯能力。控制系统与PI接口系统应有满足上述要求的安全措施。

（5）投标人负责控制系统侧设计、编制数据采集接口程序，并提供给PI系统，并负责协调与PI系统接口的调试，投标人所设计的接口应该使得PI系统可以方便地定义所要采集的数据并且与接口计算机实现通讯、实时地取得数据。数据采集接口计算机、硬件形式的防火墙均由投标人供货。数据采集接口计算机和防火墙的软硬件设计资料（包括接口设计、采用的网络通讯协议、连接方式、硬件配置型号等）在技术规范书签订后一周内提供招标人。

4.5.15控制系统与态势感知平台通讯接口

（1）投标人提供的设备应具备态势感知平台接入接口。

（2）投标人负责完成态势感知平台接入在控制系统侧的工作，包括镜像端口配置、配合数据调试等工作，确保数据传输正确。

（3）态势感知平台接入后不影响控制系统网络性能，投标人应在态势感知平台接入前后对控制系统进行网络负荷率、网络冗余功能等测试，确认网络性能无影响。

4.6 数据采集（通用）

4.6.1总则

应连续采集和处理所有测点信号及设备状态信号，以便及时向操作人员提供有关的运行信息，实现安全经济运行。一旦发生任何异常工况，及时报警。

至少拥有下列数据采集功能：

- 显示：包括模拟图显示、操作显示、成组显示、棒状图显示、报警显示等。

- 制表记录：包括定期记录、事故追忆记录、事故顺序(SOE)记录、跳闸一览记录等。

- 历史数据存储和检索

- 性能计算

4.6.2显示

4.6.2.1应采用最新的窗口显示技术。提供的显示应具有诸如多窗口显示、滚动画面显示、图象缩放显示、菜单驱动显示等功能。

4.6.2.2操作和监视显示原则上应按层组织（例如分为概貌显示、区域显示和功能组显示）。此种分层应根据本项目的工艺过程和运行要求来确定，以使运行人员方便地翻页，获得操作所必需的细节和对特定的工况进行分析。

4.6.2.3应提供快捷切换显示的手段（如导航窗口、下拉菜单），使运行人员无需对画面的切换步骤有过多的记忆；同时还应提供热键，允许运行人员一次击键即能调出用于监视或控制的其它显示画面。

4.6.2.4每个LED应能综合显示字符和图象信息，运行人员通过LED实现对机组运行过程的操作和监视。

4.6.2.5应可显示控制系统内所有的过程点，包括模拟量输入、模拟量输出、数字量输入、数字量输出、中间变量和计算值。对显示的每一个过程点，应能显示其标志号(通常为Tag Number)、说明、数值、性质、工程单位、高低限值等。

4.6.3模拟图显示

4.6.3.1投标人应提供至少150幅经招标人批准的用户化的模拟图画面。画面的数量应可在项目设计阶段按实际要求进行增加，而不额外增加招标人的费用支出。

4.6.3.2虽然模拟图的设计依据是用户提供的当前使用的流程图，但投标人的设计应结合其丰富的画面设计经验，不受这些当前的表达形式局限，例如应设计足够多的概貌显示，局部采用伪三维图等，以方便运行人员对过程的监视和控制。

4.6.3.3每幅画面应能显示过程变量的实时数据和运行设备的状态（包括中间计算值和调节阀门/挡板的位置），这些数据和状态应每秒更新一次。显示的颜色或图形应随过程状态的变化而变化。棒状图和趋势图应能显示在任意一个画面的任何一个部位上。

4.6.3.4运行人员可通过点击画面中的任何可操图例或实时显示数据，对被控装置进行手动控制或对数据内容进行查询。画面上的设备正处于自动顺控状态时，模拟图上应反映出运行设备的最新状态及自动程序目前进行至哪一步。若自动顺序失败，则应有报警并显示故障出现在顺序的哪一步，且可切换到自动顺序逻辑原理图，可显示条件满足情况。

4.6.3.5招标人可在工程师站和操作员站上，使用该站的画面生成程序自己制作和修改画面。投标人应提供符合ISA过程设备和仪表符号标准的图素。当用户需使用的图素未包括在ISA标准符号中时，用户应可使用投标人提供的图素组态器，建立用户自定义的新图素。用户自定义的新图例应能被存储和检索。

4.6.3.6投标人应说明其所供系统的画面显示能力，每幅画面能容纳多少图素以及每幅画面能容纳多少能实时更新和被控制的过程测点(模拟量和数字量)。

4.6.4操作显示

4.6.4.1操作显示可按不同类型（如调节、顺控）分层（概貌、功能组显示等）设计。

4.6.4.2应设计设备运行时的操作指导，并由LED的图象和文字显示出来。操作指导应划分为四个部分，即为起动方式，正常方式、停机和跳闸方式。

4.6.4.3所有的操作许可、联锁、闭锁条件和正在执行的控制逻辑都应能通过梯形图或类似的画面在线看到。运行人员或工程师应能通过各种主控和功能组操作显示画面，对控制方式、控制回路和参数进行操作或调整。

4.6.4.4投标人应提供报警显示、趋势显示、成组显示、棒状显示等标准画面显示，并已预先做好或按本项目的具体要求稍作修改。

4.6.5成组显示

（1）在技术上相关联的模拟量和数字量信号，应组合成成组显示画面，并保存在存储器内，便于运行人员调用。

（2）成组显示应能便于运行人员按需要进行组合，并且根据需要存入存储器或从存储器中删除。

（3）成组显示应有色彩增亮显示和棒状图形显示。

（4）一幅成组显示画面可最多可包含16个的测点。并且应至少提供40幅成组显示画面。

（5）任何一点在越过报警限值时，均应变为红色并闪光。

4.6.5.1棒状图显示

（1）运行人员可以调阅动态棒状图画面，即以动态棒状图的外形尺寸反映各种过程变量的变化。

（2）棒状图应可在任何一幅画面中进行组态和显示，每一棒状图的标尺可设置成任何比例。

（3）在一幅完全为棒状图的画面上，至少应能显示16根棒状图，并且至少应提供20幅这样的显示画面。

（4）进入控制系统的任何一点模拟量信号，均应能设置为棒状图形式显示出来。

（5）若某一棒状图，其数值越过报警限值时，越限部分应用红色显示出来。

4.6.5.2趋势显示

（1）系统应能提供20000点历史数据的趋势和600点实时数据的趋势显示。趋势显示可用整幅画面显示，也可在任何其他画面的某一部位，用任意尺寸显示。所有模拟量信号及计算值，均可设置为趋势显示。

（2）在同一幅LED显示画面上，在同一时间轴上，采用不同的显示颜色，应能同时显示至少8个模拟量数值的趋势。

（3）每个实时数据趋势曲线应包括600个实时趋势值，时间分辨率为1，10，30秒，同时能记录趋势时间段内的峰谷值。此值由运行人员选定。

（4）每个历史数据趋势曲线应包括600个历史趋势值，时间标度可由运行人员按0.5分钟、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟和60分钟进行选择。

（5）趋势显示画面还应同时用数字显示出变量的数值。

（6）趋势显示应可存贮在内部存贮器中，并应便于运行人员调用，运行人员亦可按要求组态趋势并保存在外部存贮器中，以便今后调用。

（7）可在趋势图上切点观察任一时点的值。

（8）除了设计时固定的趋势图外，至少有100幅（800点）趋势可供运行人员在操作中组态使用。

4.6.5.3报警显示

（1）系统应能通过接点状态的变化，或者参照预先存储和参考值，对模拟量输入、计算点、平均值、变化速率、其他变化值进行扫描比较，分辨出状态的异常、正常或状态的变化。若确认某一点越过预先设置的限值，LED屏幕应显示报警，并发出声响信号，驱动音响装置。

（2）报警显示应按时间顺序排列，最新发生的报警应优先显示在报警画面的顶部或底部，每一个报警点可有6个不同的优先级，并用6种不同的颜色显示该点的Tag加以区分。

（3）报警应可一次击键进行确认。在某一站上对某一点发生的报警进行确认后，则所有其他站上该点发出的报警也应同时被确认。某一点发出的报警确认后，该报警点显示的背景颜色应有变化并消去音响信号。

（4）应采用闪光、颜色变化等手段，区分出未经确认的报警和已经确认的报警。

当某一未经确认的报警变量恢复至正常时，应在报警清单中清除该报警变量，并由仍处于报警状态的其他报警点自行填补其位置空缺。

（5）所有出现的报警及报警恢复，均应由报警打印机打印出来。所有报警都应存储下来，并可由操作员选择随时打印。

（6）若某一已经确认的报警再一次发出报警时，应作为最新报警再一次显示在报警画面的顶部。改变点的标号的颜色来指示出发生重新报警的次数。

（7）所有带报警限值的模拟量输入信号和计算变量，均应分别设置“报警死区”,以减少参数在接近报警限值时产生的频繁报警。

在设备停运及设备启动时，应有模拟量和数字量的“报警闭锁”功能，以减少不必要的报警。可由操作员站上实施这一功能。启动结束后，“报警闭锁”功能应自动解除。“报警闭锁”不应影响对该变量的扫描采集。

（8）对所有输入信号和计算变量均应提供可变的报警限值。这些报警限值可以是过程参数(如负荷、流量、温度)的一个函数。

（9）报警信息中应表明与该报警相对应的显示画面的检索名称。

（10）在操作员站，通过一次击键应能调用多页的报警一览。报警一览的信息应以表格形式显示，并应包括如下内容：点的标志号、点的描述、带工程单位的当前值、带工程单位的报警限值、报警状态(高或低)及报警发生的时间。每一页报警一览应有20个报警点，报警一览至少应有3000个报警点。(包括系统诊断报警点)。

（11）报警方式应分为两类：事故报警和异常报警，事故报警为控制器故障、报警器故障信号，异常报警为一般性设备变位，状态异常信号，模拟量越限。事故报警和异常报警应采用不同的显示颜色，不同的音响给以区别，并具有人工确认、自动或手动复归等功能。报警信息均为红色。

4.6.5.4其他显示

4.6.5.4.1 Help显示

为帮助运行人员在设备的启、停或紧急工况时，能成功地操作，系统应提供在线的Help显示软件包。应设计操作提示画面，向运行人员提供有关操作的信息/提示。这些信息应支持两种功能：一种信息告诉运行人员工艺过程的情况和相应的操作指南。而对话信息提示运行人员确认或输入数值，告知控制算法输入结果。应设计其它显示画面，帮助窗口：作为用户运行和监视时的指导，帮助信息包括系统预先定义的信息和用户定义的信息。用户定义的帮助窗口要与标签ID号和各个显示画面联系起来。

运行人员应可通过相应的Help键，调用Help显示画面。

除标准的Help显示画面外，还应让用户使用这种Help显示软件包生成新的Help画面，以适应一些特别的运行工况。

4.6.5.4.2系统状态显示

系统状态显示应表现出与数据通讯总线相连接的各个站的状态。各个站内所有I/O模件的运行状态均应包括在系统状态显示中，任何一个站或模件发生故障，相应的状态显示画面应改变颜色和亮度以引起运行人员的注意。

4.6.5.4.3记录

所有记录应使用可编辑的标题，而不应是预先打印的形式。投标人按用户指定的格式，确定所有记录的标题。

记录功能可由程序指令或运行人员指令控制，数据库中所具有的所有过程点均应可以记录。

4.6.5.4.3定期记录

定期记录包括交接班记录、班报、日报和月报。对交接班记录和日报，系统应在每30分钟或一小时的时间间隔内，提供不少于500个预选变量的记录；而对月报，则在每一天的时间间隔内，提供和日报基本一致的记录。在每一个交接班后，和每一天结束时，和每一个月结束时，应自动进行记录打印或根据运行人员指令打印。

定时和召唤打印各种运行报表、日电量表、运行月报表、设备状态年统计表、开关动作次数累计表、设备故障年报表、事件顺序记录一览表、事故追忆表、运行操作票和负荷曲线等。

4.6.5.4.4运行人员操作记录

系统应记录运行人员在集控室进行的所有操作项目及每次操作的精确时间。通过对运行人员操作行为的准确记录，可便于分析运行人员的操作意图，分析机组事故的原因。系统至少应提供5000个运行人员不可清除的记录。

4.6.5.4.5操作员记录

操作员记录可按要求进行。可预先选择记录打印的时间间隔或立即由打印机打印出来。操作员记录可由20个组构成，每组16个参数并保留100天以上。所有具有地址的点均可设置到操作员记录中，并在所有操作员站中均可查寻所有操作员记录（包括控制系统内部的故障记录等）。

事件顺序和所有历史数据将依次保存到数据记录服务器/历史站中，可以通过所有人机接口工作站访问服务器/历史站。

4.6.5.4.6历史数据的存储和检索(HSR)

设置HSR的目的是为了保存长期的详细的运行资料。提供的HSR站应具备系统和网络管理、数据库管理、数据存储及检索功能。系统的历史数据存贮和检索应不受时间限制，在存贮空间足够的条件下，历史数据的检索必须能够迅速调用任一时间段数据，并且不受时间范围限制，投标人应在投标文件中说明调用任意参数12个月的数据曲线 所需要的最短时间，在GDS的任何操作员站上均应能进行历史数据的检索。

HSR站至少应可处理150000个过程点，生产工艺系统所有涉及设备和人身安全的重要模拟量控制和监视点应至少每秒采样1次；所有非重要过程点的采样周期可适当加大。系统设计中应采用差异存储技术以减少数据存储空间。投标人应在投标文件中对其所供系统针对不同重要程度的过程I/O点而相应采用的不同扫描周期进行详细说明，并提供各类I/O点所占用存储空间的计算方法及HSR站的总硬盘容量，历史站的硬盘采用专用硬件实现镜象冗余，故障硬盘可以热插拔在线更换。

投标人应提供长期存储历史数据的可读写光盘驱动器，当HSR站中的存储数据所占空间达到总容量的60%时，系统应自动将数据转存至可读写光盘，并在LED上报警通知运行人员。HSR站的检索可按指令进行打印或在LED上显示出来。投标人随投标文件说明历史数据是否具有自动在线压缩功能、光盘采用DVD刻录盘。

4.6.5.4.7性能计算

应提供在线性能的能力，以计算发电机组及其辅机的各种效率及性能参数。

- 5设备监造、检验和性能验收试验

5.1 总则

5.1.1投标人在制造过程中，应对设备的材料、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本技术规范书和已确认的设计图纸的要求。

5.1.2招标人应有权在任何时候，对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。

5.1.3此外，还应进行工厂验收试验、演示和现场试验。

5.1.4在试验、检查和演示过程中，如发现任何不符合本技术规范书要求的硬件和软件。投标人都必须及时更换。由此而引起的任何费用都应由投标人承担。更换后的硬件或软件还必须通过本技术规范书5.2和5.3章节规定的试验和演示的要求。

5.2 工厂验收试验和显示

系统在设备制造、软件编制和反映目前系统真实状况的有关文件完成后，投标人应在发货前进行能使招标人满意的工厂验收试验和演示。

出厂验收应具备的条件：

- 全部硬件集成完毕并已通电试验，证明硬件运行正常。

- 控制软件全部编制完成，并且已经下载到预定的过程控制站，经过初步测试。

- 数据库、操作画面组态已经全部完成，并经过初步测试。

- 全部工厂验收试验项目所必须的各种试验和仿真设备准备到位。

系统出厂验收测试的内容和要求按DL/T659有关内容执行。除按规定的工厂验收试验和演示外，招标人有权在投标人的工厂进行各单独功能的试验，包括硬件试验以及逐个回路的组态和编程检查。在工厂验收和演示前，系统设计应体现出投标人在设备上所作的最新修改。

5.2.1 试验步骤

试验应包括对所有可联网并已装载软件的设备进行适当的运行。采用仿真设备构成GDS所有输入信号、组态和控制输出的一个完整的功能闭环试验。

在开始试验前，要求所提供的系统已在40C高温下，顺利地运行了72小时。投标人应说明这一温度试验步骤及结果。

试验内容至少包括下列项目：

- 每个模件的微程序工作情况

- 每个模件的硬件工作情况

- 模拟的报警和状态变化

- 所有操作员接口功能

- 模拟的故障和排除

- 控制系统全部失电和部分失电的工作情况

- 模拟的控制系统自诊断

完成工厂试验后，招标人应观察一个被试验系统所进行的完整演示过程。投标人应提供充足的时间，试验设备和专业人员，以便招标人能检验和评估整个系统。在工厂试验中，至少应有三天时间来进行这一演示。如需延长试验时间，投标人应无偿满足要求。投标人应提供6套与目前系统功能和逻辑一致的图纸，供招标人在试验期间使用。

演示至少应有如下项目：

- 对键盘请求的响应

- 完整地显示一幅新画面的时间

- 失电和通电后的反应

- 控制装置的故障排除

- 通讯总线故障

- 过程变量输入变送器故障后的反应

- 所有规定报表的打印

- 性能计算的试验结果

5.2.2 试验失败

投标人应负责修改试验中碰到的所有系统问题，若某些系统需重新试验，则应进行由招标人任意指定的附加项目的试验和检查。控制系统设备只有在成功地通过了试验和演示，并且双方在试验和演示报告上签字后，才能发运。

5.2.3 日程安排

投标人在试验前二周应向招标人提交一份详细的试验方案，并在计划的工厂验收和演示试验前三周向招标人告知他们的准备情况，在招标人认可后，所有图纸和试验步骤才有效。

5.2.4 设备

投标人应提供进行全部工厂验收试验包括招标人选择的单独功能试验所必需的各种试验和仿真设备及人员。所有试验设备在试验前都须经过校验，并有校验记录。招标人在需要时应能得到这些数据。

5.3现场试验

5.3.1初步检查

现场安装完成后，在设备通电前，投标人应仔细检查所有的设备、现场接线，电源和安装情况，在检查无误后，系统方可授电。投标人可以进行其标准的诊断试验。现场输入和输出信号，由招标人的施工人员按投标人图纸负责接线。

5.3.2现场可利用率试验（SAT）

现场条件满足后，应采用实际的输入、输出信号进行可利用率试验。投标人应核实是否所有的系统和文件都已更新，并准备投入可利用率试验。系统只有在通过了这里所规定的可利用率试验要求后，方能被接受。

投标人应保证100%的系统可利用率，并在试验期间证实其符合本技术规范书规定的所有性能。可利用率试验应在168试运之后，试验开始的日期由招、投标双方共同商定。

GDS在连续运行90天（2160小时）后，其故障时间小于2.2小时，则可认为成功地完成了可利用率试验。若故障时间超过了2.2小时，可利用率试验应延长至180天，在此期间，故障时间不应该超过4.3小时。但是完成可利用率试验的总时间应限制在270个连续日内，其间的故障时间不应超过6.5小时。若试验结果连续三次超过规定的故障时间限制，则认为试验未通过。

可利用率表明了一个可恢复特性的装置或系统能在规定的时间内完成其规定功能的概率。

5.3.2.1定义

（1）可用时间

试验开始至试验结束的整段试验时间内，扣除试验的空等时间和故障时间后的这一段时间为可用时间。

（2）故障时间

故障时间是指投标人提供的任一装置和子系统在实际试验时间内而停运的一段时间。

可利用率试验总的故障时间，应为试验期间各装置或子系统故障引起的故障时间之和。应受罚的故障时间绝不会比实际经历的故障时间长。

每个装置或子系统都规定了一个加权系数。一个装置或子系统应受罚的故障时间是该装置或子系统的实际故障时间与其加权系数的乘积。

应受罚的故障时间=实际经历的故障时间×加权系数

（3）空等时间

在整段试验时间内由下列事件引起的空等时间将由买、卖双方协商确定：

- 由招标人人员引起的不正常操作

- 招标人信号故障

- 环境条件不符要求

- 不可抗拒的因素

- 招标人所供电源丧失

（4）可利用率

试验期间的可利用率至少应为本技术规范书中规定的100%，其计算公式如下：

实际试验时间－故障时间

实际试验时间

可利用率（%）= ————————————— ×100%

式中实际试验时间为整段试验时间扣除空等时间

加权系数

用于各装置或子系统故障时间计算的加权系数，规定如下：

装置或子系统						加权系数

- 人机接口

操作员站								n/N

工程师站								0.30

每只LED								0.10

每只键盘								0.10

每只鼠标/跟踪球						0.05

每台报警、图形、记录打印机			0.10

硬盘驱动器							0.20

光盘驱动器							0.20

- 过程接口

功能处理模件							n/N

I/O模件								n/N

电源模件								n/N

通讯接口模件							n/N

其中n为发生故障的站或模件数量；N为应投入运行的站或模件数量。

- 数据通讯系统

与其它控制系统的通讯				0.10

每条数据通讯总线					0.20

两条数据通讯总线					1.0

- 发生下述工况将直接导致控制系统现场可用率试验未通过：

所有操作员站功能丧失

由于控制系统故障而使其它重要控制和保护功能丧失

5.3.2.2 招标人参与

招标人应负责进行控制系统的可利用率试验，试验必须按照已经确认的投标人资料中的运行和维护步骤进行。招标人应操作和维护控制系统并保存可利用率的记录和报告。投标人应随时提供咨询和所需的现场服务，以帮助系统的维护。如投标人接到招标人要求其进行现场维护的通知，投标人服务人员应在通知收到后的24小时内到达现场。

5.3.2.3可利用率试验规则

在现场，时间应以小时和十等分小时来计算，并作记录。现场记录应作为正式的可利用率试验记录。每月应将记录的复印件送交投标人检查。试验期间发生的任何问题，均应立即通知投标人，除非买、卖双方均认为有必要，否则不得进行系统或硬件的修改。

在可利用率试验开始前，招标人应已购得双方都认为必备的所有控制系统备品备件，并已存放在现场。在试运行和现场可利用率试验期间，从招标人若从备品库中借用备品备件，投标人必须无偿给招标人补充归还。因招标人库存中缺少投标人推荐的备品备件而导致修复工作延误，应计算故障时间。此外，为保证成功地进行试运行和可利用率试验所需的任何部件，投标人均应在48小时内提供。

为保证所有的故障均已修复，在可利用率试验结束前240小时内，不应再出现故障时间，为满足这一规定，试验的时间限制，可按需要适当延长。

在成功地完成了系统可利用率试验之后，可利用率试验证书应由双方签字认可。

5.3.3 控制系统硬件指标和软件指标的测试

指标测试将根据附件一规定的有关国家、行业标准要求检验下列（但不限于）内容是否满足合同规定：

（1）系统抗干扰能力

共模电压250V。

共模抑制比不小于120dB。

差模电压不小于60V。

差模抑制比不小于60dB。

（2）系统可用率（要求见上）

整个控制系统的可利用率不小于99.9％。

（3）系统精度

在整个系统运行环境温度范围内，系统满足如下精度要求：

模拟量输入信号精度为±0.1%（高电平或电流），±0.2%（低电平）；

模拟量输出信号精度为±0.25%（高电平或电流）；

系统设计满足在6个月内不需要手动校正而保证这三个精确度的要求。

（4）系统响应指标

数据库刷新周期，模拟量不大于模拟量最小采样周期，开关量不大于1秒。

LED画面对键盘操作指令的响应时间小于1秒。

LED画面上资料刷新周期小于1秒。

从键盘发出指令到LED出现实际反馈信号的时间小于2秒。

（5）负荷率与裕量

系统在任何工况下均应满足：

通讯总线在最繁忙的情况下，负荷率不应超过30%（对于共享式以太网不应超过20%）。

所有控制站处理器负荷率不应超过50%；

操作员站处理器负荷率不应超过40%。

5.4 所有的验收试验、演示和现场性能验收试验费用均包含在合同总价中。

5.5 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以招标人为主编写，投标人参加，共同签章确认结论。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签字盖章。

性能验收试验报告是签署合同设备初步验收证书的重要依据。

5.6 保证期

投标人应同意控制系统的保证期自系统可利用率试验证书签字之日起计算，为期12个月。

在保证期内，投标人应保证及时免费更换或修复任何并非由招标人非正常操作而导致的缺陷或故障。

- 2  供货范围

- 1  一般要求

- 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的（不接受返修件），且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

- 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和／或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足。

- 投标人应提供所有安装和检修所需的专用工具和消耗材料等，提供详细供货清单。并提供安装调试用备品备件。

- 在投标文件中提供十年用备品备件清单及价格，投标人须保证后续采购按此价格执行。

- 提供所供设备中的进口件清单。

- 投标人提供的技术资料清单见附件3。

- 2	供货范围

投标人应确保供货范围完整,以能满足用户安装、运行要求为原则,在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充,若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充。

  - 控制系统供货范围界限划分：

    - 以控制系统至现场电缆信号端子（控制系统端子柜）为界之内的全部软硬件设备及其相关软件，包括所有操作员站、工程师站、打印机、系统机柜、操作台、远程IO机柜，中间接线柜（包含接线端子），安装机柜所需的底座、绝缘垫层、固定件等。

    - 电缆（包括所有总线电缆、通讯线缆、光缆、控制系统机柜间信号连接电缆、电源电缆及接地电缆）。

    - 人机接口设备还应包括整体台（含临时调试室）及有关附件。

    - 实现所供控制系统与其它系统接口及通讯电缆/光缆、转换装置。

    - 控制系统接地柜。

    - 投标人应按此表格形式提供主要软件、硬件清单（填写顺序要与投标表中的顺序一致）：表1为备煤；表2为热电；表3为空分；表4为气化；表5为回收；表6为净化；表7为甲烷化；表8为水处理；表9 控制系统工控网络安全设备供货清单；表10 报警器及安装材料供货清单。

表1  备煤供货清单（投标人应分别细化，“各分类模件”的细化按“表3的3.2 输入输出模件”顺序填写）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集控室设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作员站 |  | 套 | 2 |  |  |
| 1.2 | 显示器（LED） |  | 套 | 2 |  | 含键盘、鼠标 |
| 1.3 | 声光报警器 |  | 套 | 2 |  |  |
| 1.4 | 有源音箱 |  | 套 | 2 |  |  |
| 1.5 | 其它设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 机柜间设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 系统柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 端子柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.3 | 电源柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.4 | 网络机柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 3 | 网络连接设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 核心交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.2 | 交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.3 | 光缆终端套件 |  | 套 |  |  | 按需 |
| 3.4 | 单模光缆 | 铠装 | km |  |  | 按需 |
| 3.5 | 接地电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.6 | 通讯电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.7 | 柜间电缆 |  | km |  |  |  |
| 3.8 | 其它设备 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4 | 软件 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4.1 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.2 | 应用软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 供招标人选择的设备和软件 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标推荐的其它软件 |  |  |  |  |  |

表2  热电供货清单（投标人应分别细化，“各分类模件”的细化按“表3的3.2 输入输出模件”顺序填写）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集控室设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作员站 |  | 套 | 2 |  |  |
| 1.2 | 显示器（LED） |  | 套 | 2 |  | 含键盘、鼠标 |
| 1.3 | 声光报警器 |  | 套 | 2 |  |  |
| 1.4 | 有源音箱 |  | 套 | 2 |  |  |
| 1.5 | 其它设备 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 机柜间设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 系统柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 端子柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.3 | 电源柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.4 | 网络机柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 3 | 网络连接设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 核心交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.2 | 交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.3 | 光缆终端套件 |  | 套 |  |  | 按需 |
| 3.4 | 单模光缆 | 铠装 | km |  |  | 按需 |
| 3.5 | 接地电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.6 | 通讯电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.7 | 柜间电缆 |  | km |  |  |  |
| 3.8 | 其它设备 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4 | 软件 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4.1 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.2 | 应用软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 供招标人选择的设备和软件 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标推荐的其它软件 |  |  |  |  |  |

表3  空分供货清单（投标人应分别细化，“各分类模件”的细化按“表3的3.2 输入输出模件”顺序填写）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集控室设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作员站 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 显示器（LED） |  | 套 | 1 |  | 含键盘、鼠标 |
| 1.3 | 声光报警器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 有源音箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 其它设备 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 机柜间设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 系统柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 端子柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.3 | 电源柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.4 | 网络机柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 3 | 网络连接设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 核心交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.2 | 交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.3 | 光缆终端套件 |  | 套 |  |  | 按需 |
| 3.4 | 单模光缆 | 铠装 | km |  |  | 按需 |
| 3.5 | 接地电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.6 | 通讯电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.7 | 柜间电缆 |  | km |  |  |  |
| 3.8 | 其它设备 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4 | 软件 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4.1 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.2 | 应用软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 供招标人选择的设备和软件 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标推荐的其它软件 |  |  |  |  |  |

表4  气化供货清单（投标人应分别细化，“各分类模件”的细化按“表3的3.2 输入输出模件”顺序填写）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集控室设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作员站 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 显示器（LED） |  | 套 | 1 |  | 含键盘、鼠标 |
| 1.3 | 声光报警器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 有源音箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 其它设备 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 机柜间设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 系统柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 端子柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.3 | 电源柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.4 | 网络机柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 3 | 网络连接设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 核心交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.2 | 交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.3 | 光缆终端套件 |  | 套 |  |  | 按需 |
| 3.4 | 单模光缆 | 铠装 | km |  |  | 按需 |
| 3.5 | 接地电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.6 | 通讯电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.7 | 柜间电缆 |  | km |  |  |  |
| 3.8 | 其它设备 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4 | 软件 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4.1 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.2 | 应用软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 供招标人选择的设备和软件 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标推荐的其它软件 |  |  |  |  |  |

表5  回收供货清单（投标人应分别细化，“各分类模件”的细化按“表3的3.2 输入输出模件”顺序填写）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集控室设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作员站 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 显示器（LED） |  | 套 | 1 |  | 含键盘、鼠标 |
| 1.3 | 声光报警器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 有源音箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 其它设备 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 机柜间设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 系统柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 端子柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.3 | 电源柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.4 | 网络机柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 3 | 网络连接设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 核心交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.2 | 交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.3 | 光缆终端套件 |  | 套 |  |  | 按需 |
| 3.4 | 单模光缆 | 铠装 | km |  |  | 按需 |
| 3.5 | 接地电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.6 | 通讯电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.7 | 柜间电缆 |  | km |  |  |  |
| 3.8 | 其它设备 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4 | 软件 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4.1 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.2 | 应用软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 供招标人选择的设备和软件 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标推荐的其它软件 |  |  |  |  |  |

表6  净化供货清单（投标人应分别细化，“各分类模件”的细化按“表3的3.2 输入输出模件”顺序填写）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作层设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作员站 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 工程师站 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.3 | 历史站 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | PI接口机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 显示器（LED） |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.6 | 打印机 | A3/A4，彩色 | 套 | 1 |  | 不带WIFI功能 |
| 1.7 | 打印机 | A3/A4，黑白 | 套 | 1 |  | 不带WIFI功能 |
| 1.8 | 硬件防火墙 |  | 套 |  |  |  |
| 1.9 | 有源音箱 |  | 套 |  |  |  |
| 1.10 | 网卡 |  | 块 |  |  |  |
| 1.11 | 其它设备 |  | 套 |  |  | 投标人细化 |
| 2 | 网络连接设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 核心交换机 |  | 台 |  |  |  |
| 2.2 | 机组和公用及辅网以太网交换机 |  | 台 |  |  |  |
| 2.3 | 光缆终端套件 |  | 套 |  |  |  |
| 2.4 | 单模光缆 | 铠装 | km |  |  |  |
| 2.5 | 多模光缆 | 铠装 | km |  |  |  |
| 2.6 | 接地电缆 |  | km |  |  |  |
| 2.7 | 通讯电缆 |  | km |  |  |  |
| 2.8 | 柜间电缆 |  | km |  |  |  |
| 2.9 | 交换机柜 |  | 面 |  |  |  |
| 2.10 | 其它设备 |  | 套 |  |  | 投标人细化 |
| 3 | 机柜间设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 系统柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3.2 | 端子柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3.3 | 电源柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3.4 | 网络机柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 软件 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4.1 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.2 | 应用软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 供招标人选择的设备和软件 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标推荐的其它软件 |  |  |  |  |  |

表7  甲烷化供货清单（投标人应分别细化，“各分类模件”的细化按“表3的3.2 输入输出模件”顺序填写）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集控室设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作员站 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 显示器（LED） |  | 套 | 1 |  | 含键盘、鼠标 |
| 1.3 | 声光报警器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 有源音箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 其它设备 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 机柜间设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 系统柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 端子柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.3 | 电源柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.4 | 网络机柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 3 | 网络连接设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 核心交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.2 | 交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.3 | 光缆终端套件 |  | 套 |  |  | 按需 |
| 3.4 | 单模光缆 | 铠装 | km |  |  | 按需 |
| 3.5 | 接地电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.6 | 通讯电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.7 | 柜间电缆 |  | km |  |  |  |
| 3.8 | 其它设备 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4 | 软件 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4.1 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.2 | 应用软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 供招标人选择的设备和软件 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标推荐的其它软件 |  |  |  |  |  |

表8  水处理供货清单（投标人应分别细化，“各分类模件”的细化按“表3的3.2 输入输出模件”顺序填写）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集控室设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作员站 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 显示器（LED） |  | 套 | 1 |  | 含键盘、鼠标 |
| 1.3 | 声光报警器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 有源音箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 其它设备 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 机柜间设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 系统柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 端子柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.3 | 电源柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 2.4 | 网络机柜 |  | 套 | 1 |  | 按需 |
| 3 | 网络连接设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 核心交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.2 | 交换机 |  | 台 |  |  | 按需 |
| 3.3 | 光缆终端套件 |  | 套 |  |  | 按需 |
| 3.4 | 单模光缆 | 铠装 | km |  |  | 按需 |
| 3.5 | 接地电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.6 | 通讯电缆 |  | km |  |  | 满足项目要求 |
| 3.7 | 柜间电缆 |  | km |  |  |  |
| 3.8 | 其它设备 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4 | 软件 |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 4.1 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.2 | 应用软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 供招标人选择的设备和软件 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标推荐的其它软件 |  |  |  |  |  |

表9 控制系统工控网络安全设备供货清单（投标人应严格按照表格式样细化填写，单独投标，不计入总价）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控安全管理平台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.1 | 统一管理平台（备注中列出软硬件配置、说明覆盖功能） |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 日志审计系统（说明收集日志覆盖设备及范围） |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.3 | 入侵检测装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 网络运行监控系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 边界防护 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | OPC防火墙 |  | 套 | 1 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全计算环境 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 杀毒软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3.2 | 白名单软件 |  | 套 | 20 |  |  |
| 3.3 | 主机加固软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 4 | 备份、恢复系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.1 | 备份、恢复软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.2 | 备份、恢复硬件 |  | 套 | 1 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  | 按需 |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

表10  报警器及安装材料供货清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃有毒气体探测器 | 三线制；防护等级:IP65；供电电压:24V；信号输出4-20mA；材质:铸铝；电气接口:G3/4；配带金属防爆格兰头（格兰头上标注防爆等级）；温度范围:-40℃-+70℃；检测仪佩戴显示及声光报警器；安装方式:立柱安装；防爆等级：不低于ExdⅡCT4；带第三方检定报告 |  |  |  | 通用技术要求 |
| 1.1 | 一氧化碳报警器 | 0-50ppm，一级报警值16ppm，二级报警值32ppm | 台 | 256 |  |  |
| 1.2 | O2报警仪 | 0-25%VOL | 台 | 105 |  |  |
| 1.3 | 甲烷报警器 | 0-100%LEL，一级报警值15%LEL,二级报警值50%LEL | 台 | 34 |  |  |
| 1.4 | 氨气报警仪 | 0-100ppm，一级报警值25ppm，二级报警值50ppm | 台 | 120 |  |  |
| 1.5 | 二异丙醚报警器 | 0-100%LEL，一级报警值15%LEL,二级报警值50%LEL | 台 | 15 |  |  |
| 1.6 | H2S报警仪 | 0-20ppm，一级报警值7ppm，二级报警值14ppm | 台 | 6 |  |  |
| 1.7 | 氢气报警器 | 0-100%LEL，一级报警值15%LEL,二级报警值50%LEL | 台 | 91 |  |  |
| 1.8 | 苯报警仪 | 0-5ppm，一级报警值1.5ppm，二级报警值3ppm | 台 | 12 |  |  |
| 1.9 | 甲醇报警器 | 0-100%LEL，一级报警值15%LEL,二级报警值50%LEL | 台 | 34 |  |  |
| 1.10 | 轻烃报警器 | 0-100%LEL，一级报警值15%LEL,二级报警值50%LEL | 台 | 5 |  |  |
| 1.11 | 乙炔报警器 | 0-100%LEL，一级报警值15%LEL,二级报警值50%LEL | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 气体探测防爆接线箱 | 400×300×150mm\220V\备注：材质：304，防爆等级：ExeⅡCT4Gb，防护等级：IP65，端子节数：48，进线口数量：1（佩戴G1 1/2"内丝不锈钢防爆格兰头），出线口数量：8（佩戴G3/4"内丝不锈钢防爆格兰头及防爆堵头） | 个 | 118 |  | 格兰头上标注防爆等级 |
| 3 | 防爆密封接头挠性管 | 防爆挠性管\BNGⅠ-1200×G1 1/2"(内)/G1 1/2"(外) ExdⅡCT4 | 根 | 166 |  |  |
| 4 | 防爆密封接头挠性管 | 防爆挠性管\BNGⅠ-1000×G1"(内)/G3/4"(外) | 根 | 500 |  |  |
| 5 | 本安电缆 | IA-DDZ-DJYPVPHD\8×3×1.5mm² | 米 | 15000 |  |  |
| 6 | 光缆 | GYSTY53-24B1.3 | 米 | 12000 |  |  |
| 7 | 电缆桥架 | 2000×200×100×2mm | 米 | 400 |  |  |

2.2备品备件

投标人提供的资料中应包括随机备品清单和推荐备品清单。随机备品是指本规范书规定的满足设备安装、调试、试运行所需备件，该部分应包括在投标总价中。在机组投入商业运行之前的安装、调试期间，如出现投标人设备任何部件或整体的损坏，投标人应在24小时内予以调换并承担一切所需费用，并对损坏原因进行详细说明。在此期间，如投标人使用了随机备品备件，则投标人应免费予以补全。

2.2.1 投标人应保证备品备件长期稳定供货。对主要设备或与主设备功能相同并接插兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后10年或该设备退出市场后5年（二者之中取时间长的一种），且备品备件价格不高于合同中三年备品备件价格的110%。当投标人决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标人，以便招标人增加这些设备的备品备件。

2.2.2 所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前都应进行测试，以保证在GDS中正常运行。

2.2.3 每一种类的模件（包括控制器/处理器、网络接口模件、电源模件、交换机等）， 每套GDS各应有15％（不足一块备一块模件）的随机备品备件。

2.2.4 性能验收完成之前损坏的模件或设备由投标人无偿提供。

表11：随机备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 产地/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量输入卡 |  | 块 |  |  |
| 2 | 数字量输出卡 |  | 块 |  |  |
| 3 | 数据连接卡 (协议卡) |  | 块 |  |  |
| 4 | 各类处理器模件 |  | 对 |  |  |
| 5 | 电源模件 |  | 个 |  |  |
| 6 | 24VDC电源 |  | 个 |  |  |
| 7 | 电源预制电缆 |  | 套 |  |  |
| 8 | 数据通讯预制电缆 |  | 套 |  |  |
| 9 | 交换机 |  | 台 |  |  |
| 10 | 跨接片 |  | 个 |  |  |
| 11 | 卡件安装基座 |  | 套 |  |  |
| 12 | 各种类型保险管 |  | 个 |  |  |
| 13 | 操作员站 |  | 台 |  |  |
| 14 | 其它 |  |  |  |  |

表12：十年生产用备品备件清单及价格（不计入投标总价）

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量输入卡 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数字量输出卡 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 通讯模件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 端子模件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 处理器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电源模件 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 软件 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电源预制电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 数据通讯预制电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 卡件基座 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 操作站 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 各种类型保险管 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 隔离器 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 现场总线模件 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：要求按随机备品备件和生产用备品备件分开列。

2.3专用工具(计入投标总价)

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动工程师站 |  | 台 | 1 |  |  | 供货时主流配置，要求含工程师授权 |
| 2 | 刻录机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | DVD光盘 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 防静电手环 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | 万用表 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 螺丝刀等套件 |  | 套 | 2 |  |  | 由投标人补充 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4  进口件清单

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

- 3  技术资料及交付进度

1 一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国际单位制（SI）单位。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交招标人。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交及时、充分，满足项目进度要求。在合同签订后15天内提交主要技术资料清单及满足项目设计的图纸资料。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期项目为多台设备构成，后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 投标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人提供的技术资料套数：

1.7.1 配合项目设计用的资料为本期项目4套及相应的电子版本资料1套。

1.7.2 投标人提供最终版安装、调试、运行技术资料、维护说明书(手册)、培训手册等为每台设备套（招标人4套），电子文件每台设备1套（招标人1套）。

1.7.3 投标人在项目竣工后提供竣工图3套及相应的电子版本3套。

1.8 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸，所有图纸必须完全符合所供的系统，并及时反映出目前项目设计进度，所有资料均应装订，并标明修改的版本号和日期。

1.9 投标人应负责协调并安排与其它承包商所供控制系统间的接口资料交换进度。

- 2.  资料提交的基本要求

2.1在投标阶段提供的资料（投标人可自行细化）

2.1.1控制系统网络拓扑图

2.1.2控制系统电源及接地图

2.1.3机柜内部布置样图

2.1.4供货总清单

2.1.5备品备件清单及专用工具清单

2.1.6控制器、IO卡件及其他硬件原理图及技术参数说明

2.1.7控制系统控制器分配表

2.1.8分包与外购件样本

2.2配合项目设计的资料与图纸

2.2.1技术协议签字后，投标人应在15天内提出一份在合同期间准备提交招标人审查、确认或作参考的文件和图纸清单。清单应包括需由招标人确认的图纸、进度和文件，并准备一份有关合同情况的详细工作报告。

2.2.2设计配合过程中提交的电子文件，图纸应以电子格式提交，使用的字库文件应一同提交。

2.2.3投标人应负责协调并安排与其它承包商所供控制系统间的接口资料交换进度。

- 3.  硬件资料

投标人提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还应包括所购设备的完整设备表和详细指南，进口设备需同时提供原版英文资料。与设备表相对应的设备项目代号应在所有相关图纸上表示出来，投标人还应根据要求提供其设备代号与市场上可买到的该设备型号间的参照表。

投标人至少应提供下列手册和图纸：

a.	系统硬件手册

b.	系统操作手册

c.	系统维护手册

d.	系统组态手册

e.	构成系统所有模件、部件的原理图

f.	机柜内部布置图

g.	符合招标人要求格式的外部连接图，图上应有电缆编号和端子编号。

h.	每只机柜、操作台的总布置图，这些图中应标明各模件和组装件的编号，并包括正视图、后视图、开孔图、总尺寸及开门所需的净空距离。

i.所有控制和调整装置在维护时所需的校验曲线。

j.所有投标人外购设备手册

k. 控制系统使用的一些特殊机械设备详图

l.安装步骤、包括装配细节、设备散热和设备重量等。

m.材料清册

n.所有外围设备的样本（包括LED、键盘、打印机、硬拷贝等）

o.I/O清单

p.调试大纲

q.系统安装手册

r.系统接地手册

s.电源及接线图

t.控制系统技术接口要求等

u.控制系统设计说明（含详细的系统构架、系统顺控等设计说明）

v.控制器故障应急预案

- 4.  软件资料

4.1 投标人应提供足以使招标人能够进行检查和修改的所有系统程序和组态文件，这些文件包括打印出来的程序，并装订成册。

4.2 使用Fortran，Pascal，Basic等编程语言的系统站的支撑软件，其至少应有下列有关文件：

4.2.1 系统功能说明

这一文件应采用通俗易懂的文字描述每一个系统的功能，所有特定术语应有定义，此外以配上一定的流程图或类似的描述。

4.2.2 一般软件资料

这一文件应包括的所有与编程语言有关的指导和参考手册，特别是应用于采用了特殊计算机硬件的汇编语言，文件应完整、清晰、能允许对现有的程序进行修改、增删以及编制新程序，其中还应包括编程和调试的指导性资料。

4.2.3 编程指导资料

投标人应提供用于各系统程序的源码说明，包括交互在程序中的注释，以便整个程序的理解，这一资料应存放在磁带或硬盘内提供给招标人。

- 5  用户手册

投标人应提供适合于用户工程师使用的、高质量的用户手册。这些手册应既可用作教材，又可用作参考手册，内容至少应包括：

- 试验、检查、故障检修的投运步骤；

- LED和键盘用户手册；

- 图形手册；

- 6.  控制逻辑文件

投标人应提供适合于没有计算机专业知识的控制工程师使用高质量文件，组态文件打印程序应作为控制系统的一个功能提供给招标人。

控制逻辑文件应清晰完整，并包括下列内容：

a.	控制原理图的定义和说明，包括对每一张SAMA图和逻辑图所作的说明。

b.	所有回路的SAMA图，应在图上标出与之相关的联锁和许可条件所在逻辑图的对应编号和注释。

  - 包含联锁和许可条件的逻辑图，图上应标出与之相关的SAMA图的对应编号和注释。

  - SAMA图和逻辑图不能以功能码图代替。

  - 控制工程师的用户手册、功能码手册。

- 7.  I/O清单

投标人应提供一份含有系统所有过程输入、输出清单，内部硬接线IO点，该清单应包括下列项目：输入/输出点说明、模件和插槽代号、设计编号、端子号、信号类型、故障状态、电缆编号、报警限值、计算用途、记录/报表要求、显示格式和修改版本号等等。

- 4 设备交货进度

交货进度表

| 序号 | 设备/部件 名称、型号 | 交货时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GDS系统柜 | 合同签订后1个月内完成供货 |
| 2 | 工程师站、操作站、显示器等 |  |
| 3 | 授权、软件包等 |  |
| 4 | 报警仪、电缆及其它辅助配件 |  |
| 5 | 随机备品及专用工具 |  |

| 序号 | 项目内容 | 施工及调试时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工及技改方案编制、审批 | 签订合同后10天内召开第一次技术联络会，确认方案内容及计划 |
| 2 | GDS画面组态 | 大修前两个月画面组态完成 |
| 3 | 组态和画面仿真调试 |  |
| 4 | GDS系统柜就位 | 大修前一个月GDS系统柜就位 |
| 5 | 电缆光纤敷设 | 大修前一个月完成 |
| 6 | 报警仪更换、防爆接线箱更换、防爆挠性管更换 | 大修开始后15天完成 |
| 7 | 原GDS机柜拆线、新机柜接线，单点调试，上电测试 | 大修停运后20天内完成（投标方需充分考虑施工时间，合理安排好施工和调试人员数量，以保证按期完工） |

1、交货日期指该批设备到现场的日期（交货地点伊犁新天煤化工有限责任公司项目现场）

2．投标人应负责本系统的包装和运输，若因包装和运输过程中发生系统仪器设备的损坏，由投标人负完全责任。

3．随机备品、专用工具随首批物资供货。

4．设备到达现场，投标人派人到现场办理交接。

5．设备的交货顺序要满足项目安装进度和顺序的要求，应保证部套的完整性。

6.表中交货进度为暂定时间，如有变动，招标人将提前90天以书面形式通知投标人，投标人应按招标人要求供货，并不发生任何费用。

7．本系统安装完成后，经调试、性能测试、正常运行后，投标人应提供竣工验收报告。

- 5 设备监造、检验和性能验收试验

- 1  概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件一规定的要求。

1.2 投标人应在合同生效后1个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

- 2  工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

- 3  设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和原电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印3份，交招标人监造代表1份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 对投标人配合监造的要求

3.3.1 投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.3.2投标人应给招标人监造代表提供工作、生产方便。

3.3.3 投标人应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

3.3.4 招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提投标人便。

3.3.5 投标人应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表

- 4  性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

4.3 性能验收试验的时间：设备性能试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由双方协商确定。

4.4 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定，具体试验内容由双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，投标人按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由投标人提供。

4.5 性能验收试验的内容包括精确度测试、校正误差测试、可利用率和数据采集率的要求、长期质保要求及其他性能指标。

4.6 性能验收试验的标准和方法(按相关标准执行)

4.7 性能验收试验所需的属于投标人供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标人提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标人确认。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.8 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

- 6 技术服务和联络

- 1. 投标人技术服务

1.1  项目管理

合同签订后，投标人应指定一名项目经理，该项目经理应至少具有2个不同GDS改造项目经验，负责协调投标人在项目全过程的各项工作。如系统设计、项目进度、制造确认、编程和技术服务、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运和现场系统可利用率测试等工作。

1.2项目设计

1.2.1在设备和系统制造前，投标人应将设备布置图、子系统说明书、功能控制及逻辑控制图提供招标人审查批准，以保证所供系统和设备能符合合同文本的各项规定。

1.2.2投标人还应向招标人提交所有最终接口资料和图纸，以便招标人能顺利开展其设计工作。

1.2.3投标人提交的设备布置图、控制逻辑图、控制接线图和其它详图，均应随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计进展。修改版本应以数字形式在图标的版本栏内表示出来。

1.2.4投标人应负责向海外制造商取得所需的资料。

1.2.5投标人应审查来自其它控制系统或其它供货商的资料，提出其具体意见和问题，并确保这些资料的最终正确性，以协调接口设计并实现控制系统的完整性。

1.2.6 控制系统完成现场投运后，投标人还应提供反映在现场投运时作过修改的系统竣工图。

1.3现场服务

1.3.1投标人现场技术服务人员应负责保证所提供的合同设备安全、正常投运。

1.3.2投标人要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标人提供的包括服务人员天数的现场服务表应能满足项目需要。如果由于投标人的原因，下表中的人天数不能满足项目需要，招标人有权追加人天数，且发生的费用由投标人承担；如果由于招标人的原因，下表中的人天数不能满足项目需要，投标人要求追加人天数，且发生的费用由招标人承担。

1.3.3 投标人服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

1.3.4 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标人不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.3.5 未经招标人同意，投标人不得随意更换现场服务人员。同时，投标人须及时更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3.6招标人有权提出更换不符合要求的投标人现场服务人员，投标人应根据现场需要，重新选派招标人认可的服务人员。如果招标人在书面提出该项要求10天内投标人没有答复，将与延误工期等同处理。

1.3.7由于投标人技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及投标人未按要求派人指导或投标人提供的技术资料错误而造成的损失应由投标人负责。

1.3.8投标人应提供由其供应的设备和系统进行安装检查、软件调试、维护和启动所必需的专用测试设备和工具。

1.3.9附件1之第4款是对本附件的有效补充，如有矛盾取高标准执行。

1.3.10 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

现场服务

| 序号 | 技术服务内容 | 总的计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | GDS系统服务 |  |  |  |  |
| 2 | 改造施工服务 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1.3.10.1 在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标人现场总服务人天数中：

1.3.10.2 由于投标人原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

1.3.10.3 投标人为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

1.3.10.4 因其他投标人原因而增加的现场服务人员。

1.3.11 投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.3.11.1 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

1.3.11.2有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.3.11.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；服务人员中有参加过本项目设计的人员。

1.3.11.4身体健康，适应现场工作的条件。

1.3.11.5 在投标文件中提供参与本项目技术服务人员业绩及相关证明。

服务人员表：

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民族 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些项目的现场服务） |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | （按投标人项目设计人员资质评价） |  |  |  |  |  |

1.3.12 投标人现场服务人员的职责

1.3.12.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验；

1.3.12.2 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。投标人应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，投标人技术人员要对施工情况进行确认和签字，否则投标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任；

安装、施工和调试监督的重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表内容在合同执行期间提供。

1.3.12.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任；

1.3.12.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

1.3.12.5投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.4招标人的义务

招标人应配合投标人现场服务人员的工作，并为投标人提供生活、交通和通讯方便。

- 2．项目设计中的配合人员

2.1在项目设计中投标人应安排有固定的设计人员，保证完成整个控制系统的设计工作及与招标人在技术方面的配合工作。

2.2 投标人项目设计人员应具有下列资质：

2.2.1 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

2.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

2.2.3 熟悉控制系统，主要设计人员有同类机组的设计经验，同时有现场服务经验；

2.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

- 3 培训

3.1 总则

3.1.1 对招标人的设计、施工、运行和维护人员的培训，是控制成功起动和运行的基础。为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人应提供相应的技术培训。

3.1.2 投标人应安排有经验的专家应采用现代化的培训手段安排培训课程。

3.1.3 每位教员均应具备正规课堂讲学的经验。教员应负责教会学员掌握培训课程的内容，提供如何使用技术资料的指导，并解答学员在培训过程中提出的有关问题。

3.1.4 投标人应向学员提供必要的技术资料、图纸、设备、仪表和安全防护用具，并允许学员携带他们培训期间的笔记本、技术资料和有关文件回国。

3.1.5 投标人应随其投标提出一份初步培训计划。正式的培训计划将经双方协商后确定。

3.1.6 培训的费用应包含在合同价格中，这些费用包括教员工资、教材、图纸和手册、招标方培训人员餐饮。投标方为招标方培训人员提供住宿、交通方便。

3.1.7 在培训结束时，投标人应对学员作出评价，并直接通知招标人。

3.2 投标人基地培训

3.2.1 招标人派出人员参加投标人基地培训

3.2.2 投标人国内基地培训至少应有如下内容：

- 控制系统的内部结构和特点

- 软件组态

- 数据库生成

- LED画面制作

- 硬件维护、检查测试、查找故障的方法

- 数据通讯系统的基本原理、通讯协议和接口

- 控制系统的仿真培训和故障排除

- 考察相似的电厂或化工企业和使用同类型控制系统的企业

3.3 现场培训

3.3.1 投标人应提供招标人认为必要的附加培训，因为在投标人国内基地培训结束后，投标人对所供硬件和软件又有所修改。这种附加培训可在项目现场进行，故称为现场培训。

3.3.2 投标人应派出有关专家到现场，承担现场培训任务。现场培训的要求与投标人国内基地培训相仿。

3.3.3 现场培训人月数（自定）。

3.3.4 现场培训至少应有下列内容：

- 控制系统的基本知识和系统组态；

- 控制系统的安装、检查、排除故障、在线联调和维修等课程；

- 人机接口的应用培训。

3.3.5 当进行现场安装和开环测试时，投标人应对招标人的运行人员进行控制系统的在线操作培训。

3.3.6 现场培训的计划（包括内容和时间）将在设计联络会上讨论确定。

3.4 培训计划和内容列出如下：

| 序号 | 培训内容 | 计划人/天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人 数 |  |  |
| 1 | 工程师培训 | 10人/14天 |  |  | 投标人国内基地 |  |
| 2 | 操作员培训 | 10人/7天 |  |  | 投标人国内基地 |  |
| 3 | 现场培训 | 按需 |  |  | 招标人所在地 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

- 4. 联络会

4.1 总的要求

4.1.1 设计联络会（DLM）的目的是保证合同设备的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标人和投标人，以及其他设备（系统）供货方之间的接口问题，妥善解决技术问题和保证项目的顺利开展。

4.1.2 由于在具体设计过程中出现的某些共同关心的问题，有可能在中国或在投标人的所在地召开计划外的联络/协调会，投标人应负责筹办和参加这些会议，并支付所需费用。

4.1.3 招投标双方在国内DLM所需往返旅费、当地交通、住宿各自负责，会议组织方提供餐饮及当地交通方便，并负责会务。

4.1.4 在每次DLM之前二周，投标人应向招标人提交技术文件和图纸，以便招标人在会上讨论和确认这些技术文件和图纸。

4.1.5 每次DLM结束时，买卖双方应签署会议纪要。纪要与合同具有同等效力。

4.1.6 投标人应积极参加汽机、锅炉、发电机本体及其它重要辅机设备的设计联络会，主动了解、探讨设备和系统的控制要求，以利于控制系统控制逻辑的正确设计。

4.2 设计联络会议具体安排如下：

4.2.1 第一次DLM

时间：合同签订后10天内并在会议上确定第二次会议时间

会期：待定

地点：待定

参加人数：待定

会议议题：项目启动会议，招、投标双方应通过磋商对下列内容进行讨论和决定：

·项目进程里程碑

·投标人应提供需招标人审查批准或向招标人传递信息的文件和图纸清单。该清单应包括全部图纸、进度安排及为做好确认工作所必须的全部资料。并还应包括执行合同规定的各个方面工作的详细记录。

·招、投标双方进行设计所需的互提技术资料的清单

·投标人介绍控制系统初步（基本）设计方案

·招、投标双方的设计界面

4.2.2 第二次DLM

时间：待定

会期：待定

地点：待定

参加人数：待定

会议议题：

- 招标人应投标人的请求，解释已提供给投标人的技术资料中有疑问的地方。

- 招标人审查和批准投标人提交的控制系统初步（基本）设计方案

- 讨论和确认投标人拟采用的技术规程和技术标准。

- 审查和确认由投标人选定的有关控制系统辅助设备和外围设备的分包商。

- 协调控制系统与其它控制系统的接口。

- 参加会议的招标人人员将考察使用相同或相似控制系统的有关化工厂和投标人的设备制造厂。

- 单元控制室和电子设备室的土建设计等接口协调。

4.2.3  第三次DLM

时间：待定

会期：待定

地点：待定

参加人数：待定

会议议题：

- 招标人审查和批准I/O清单、硬件配置、主控制台布置并最后确认系统硬件的组成—硬件冻结。

- 讨论和确认调节框图以及顺序控制和保护逻辑图。

- 如有必要，参加会议的投标人人员考察项目现场，收集有关设计资料。

4.2.4  第四次DLM

时间：待定

会期：待定

地点：待定

参加人数：待定

会议议题：

- 控制系统设计与其它系统设计之间接口的最终协调，如电缆连接的设计。

- 招标人最后审查和确认投标人的应用软件设计，即应用软件冻结。

- 投标人提供并解释有关控制系统的工厂检查和验收测试的规程标准，进度、项目、步骤和方法

- 讨论和解决双方设计中遗留的技术问题。

- 7 分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

分包情况表

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- 8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

全厂GDS系统改造项目

运  行  维  护

手

册

要求：一式**套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：**设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

- 9 大（部）件情况

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（m)长×宽×高 |  | 重量（t） |  | 厂家名称 | 部件产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1． 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2． 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3． 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4．投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5． 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6． 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

7． 为减少现场组装工作量，投标人应根据运输最大件的要求，合理拆分设备，并在投标文件中对设备交货形式作出说明。

8．其他事项各单位依据自身特点进行补充说明

- 10 技术差异表

投标人要将投标文件和采购文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序 号 | 采购文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

- 11 附图

- 12 性能考核条款

1．投标方应按照招标方提供的IO清单和原工程组态进行逻辑翻译和组态，并在此基础上进行分散优化。GDS控制系统应在2025年7月1号之前具备出厂验收条件，组态完成度≥99％。如因招标方原因，导致硬件集成、软件组态完善度不足99％不具备验收条件的，每延迟一天投标方支付合同价1％的违约金，按自然日累计。其中逻辑完成度指无特殊要求情况下，组态逻辑条件按照原逻辑翻译组态完成情况 ：

完成组态单体设备数+顺控套数+自动套数

总的单体设备数+顺控套数+自动套数

组态完成度（%）= ————————————————— ×100%

2．当控制系统局部发生故障，且从发现之日起当控制系统局部发生故障，且从发现之日起投标人在二周内仍未能将其消除故障，以致影响工期，投标人除必须继续工作直至故障消除外，同时支付相当于该套设备合同价3％的违约金。

2．投标人应保证控制系统可利用率≥100％，并经试验证实其符合技术规范书规定的所有功能。若达不到合同技术规范书规定的要求，则投标人必须在二周内予以整修或更换设备，并承担所发生的一切费用，否则，应支付相当于该套设备合同价10％的违约金。

3．信息显示时间，从输入通道送入信息开始，至显示器正确显示为止的时间，要求不大于1秒，必须在二周内予以免费处理。若仍达不到合同技术规范书规定的要-求，则支付相当于该套设备合同价1％的违约金。

4．操作指令执行时间，从发出操作指令到执行机构动作时间不超过1秒，必须在二周内予以免费处理。若仍达不到合同技术范书规定的要求，则支付相当于该套设备合同价1％的违约金。

5．显示器调出画面响应时间，从发出调画面指令开始至完成画面和数据稳定显示为止的时间，要求不大于2秒，必须在二周内予以免费处理。若仍达不到合同技术规范书规定的要求，则支付相当于该套设备合同价1％的违约金。

6．通讯网络负荷率符合合同规定的要求，即令牌网不大于30%、以太网不大于20%。若达不到合同技术规范书规定的要求，则投标人必须在二周内予以免费整修或更换设备，并承担所发生的一切费用，同时支付相当于该套设备合同价3％的违约金。

7．控制器负荷率符合合同规定的要求，即不大于50%，若达不到合同技术规范书规定的要求，则投标人必须在二周内增加控制器及附件，并承担所发生的一切费用，同时支付相当于该套设备合同价3％的违约金。

8．若投标人没有实现合同规定的与其他系统之间的接口通讯，按每个接口投标人向招标人支付违约金10-20万元人民币。

9．在质保期内，当控制系统出现故障时，投标方在接到招标方通知后，投标方技术人员未能在24小时内到达现场的，每延迟一天投标方支付合同价1％的违约金，该项违约金总金额不超过质保金总额

10．模件精度等应符合招标方的要求，因投标人原因每发生一项指标不满足要求，投标人向招标人支付违约金20-40万元人民币。每套合同设备按照以上各项累积计算的最大违约金总金额将不超过每套合同设备总价的25％。投标人支付全部违约金或者投标人提供的满意的替换或维修并重新通过可利用率试验，即为招标人承认设备可以初步验收并出具初步验收证书之日。

11.本次改造如因投标人施工或调试人员数量不足或技术水平等原因造成无法按期完工，投标人向招标人支付违约金20-40万元人民币。按天考核

12.投标人不得随意变更项目实施人员，如有变更又未取得招标人的书面同意报告，投标人向招标人支付违约金10万元人民币/次。

- 13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）