浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司

火灾报警系统改造技术规范书

2025年03月

浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司

目    录

附件1 技术规范	3

附件2 供货范围	39

附件3 技术资料及交付进度	43

附件4施工进度	45

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	46

附件6 技术服务和联络	50

附件7 分包与外购	53

附件8 运行维护手册	54

附件9 大（部）件情况	56

附件10 技术差异表	57

附件11 附图	58

附件12 性能考核条款	59

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）	69

附件14 订货情况及排产计划说明	70

附件15 业绩及用户评价	71

附件16 技术评分表	71

# 附件1 技术规范

- 1.总则

1.1 本技术规范书适用于浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司一期生产区域及厂前区的火灾报警控制系统改造项目消防控制及火灾检测报警系统，它包括主设备、配套设备及项目辅料的采购及施工、功能设计、调试、第三方检测、住建局验收等全部工作要求及其他有关方面的要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应保证提供符合本规范书和相关规范、标准的优质产品及相应服务。对国家有关消防、安全、环保等强制性标准，必须无条件满足。

1.3 投标人必须对标的物的性能保证值和标有“☆”号的标的物主要参数提供有关技术支持文件(包括但不限于产品型式试验报告或鉴定报告或性能的验收试验报告等)。

1.4 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司火灾报警系统改造项目消防控制、火灾检测报警系统后期变动较大需重新设计图纸，在施工前投标人应详细查看原设计图纸并对现场施工情况进行深入了解，要对在施工过程中遇到困难有充分准备；施工结束后由投标人出竣工图，本改造项目必须经第三方消防检测机构检测通过并报当地住建局报备。

1.5投标人可根据需要自行前往现场考察就地设备，对改造过程中可能遇到的问题提出合适的解决方案并体现在投标书中。

1.6 如果投标人未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标人提供的设备满足了本规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题加以详细表明。

1.7 所有文件、图纸及通讯，均应使用中文（招标人需要时也应按其要求提供相应的英文版本）。

1.8 报价书及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)。

1.9 只有招标人有权修改本规范书。经招、投标双方协商，最终确定的规范书应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。招、投标双方共同签署的会议纪要、补充文件等也具有与合同文件相同的法律效力。

1.10 投标人的投标文件至少应包括下列内容（要求按照本规范书格式及章节编排逐条进行响应，差异部分予以明显标识），投标人在投标时，提供以下技术文件正本1套，副本5套，电子文档1套，供招标人审查。

(1)消防控制和火灾检测报警系统设备供货范围，包括所有硬件、软件、技术服务和有关图纸资料等。

(2) 消防控制和火灾检测报警系统设备系统装置的详细说明，包括系统说明、区域机/主机功能、通讯功能、接口模块、控制模块、监视模块、探测器及雨淋阀、气体灭火系统性能、控制逻辑等。

(3) 对规范书意见和同规范书的差异。

(4) 投标人认为有助于提高系统性能的建议和替代方案。

(5) 安装施工及供货所依据的规范及标准。

(6) 消防控制和火灾检测报警系统硬件配置图及所供部件设备清单和硬件证明。

(7) 消防控制和火灾检测报警系统备品备件清单。

(8) 所提供的消防控制和火灾检测报警系统在国内同类型项目应用业绩清单、实现功能、达到的主要技术指标和用户反馈意见。

(9) 投标人提供供货时间表。

(10)本规范书中所要求的其它说明、资料等。

1.11投标人须提供符合本招标要求的业绩合同扫描件。必须包含合同封面、主要工作内容或技术协议、工期、合同签字/盖章页，未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。业绩认定原则：投标人须提供合同扫描件，未要求提供由最终用户签署的用户证明。

1.12招标人对设计图纸的确认，并不代表招标人将为消防控制系统的设计承担责任，投标人应完全保证所供消防控制和火灾检测报警系统装置的安全可靠性、合理性、完整性和先进性。无论是否经过招标人确认，投标人都应无条件对设计中可能的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

1.13如果本项目消防控制系统设备在发货之前，软、硬件有所更新，投标人应按招标人要求无条件予以提供新的软、硬件，并保持供货价格不变。投标人提供的新系统的硬件配置应保持原系统的配置水平，且技术指标等不低于合同要求。

1.14投标人对技术规范书中所规定的工作范围负有全部责任。除非事先征得招标人同意和批准，投标人不得将项目转包或分包给任何第三方。

1.15 投标人应与当地消防救援大队有协调、沟通义务。

1.16投标人所提供的本项目消防控制系统设备应是技术最先进、性能最佳的设备。

1.17 本项目部分工作需在机组运行期间实施，投标人应充分考虑相关安全措施。

1.18 一期生产区域及厂前区的火灾报警系统改造的范围如下（包括但不限于）：包含＃1＃2机主厂房区域、#1集控楼、＃1＃2机组SCR区域、＃1＃2机组超低排放区域、输煤区域（包含煤仓间各转运站及皮带栈桥和港口公司T9转运站、T10转运站、T11转运站、T12转运站、T13转运站及转运站之间皮带栈桥）、＃1＃2机组脱硫区域（包括脱硫工艺楼）、辅助厂房（包括化水楼及化水车间、燃油泵房、油罐区、特殊材料库、1号库、储氢站、制氯间、消防楼、一期输煤控制楼、启动锅炉、电除尘楼、渣水楼、集中制冷加热站、循环水泵房、综合泵房、除灰配电室、雨水泵房、消防水泵房、检修楼、海淡楼及海淡车间、湿磨车间等）、磨石粉厂、光伏区域光伏仓、网控楼、220KV、500KV、厂前区行政楼、厂前区食堂、厂前区值班楼区域、厂前区运行休息室A、厂前区运行休息室B、厂前区运行休息室C、综合楼及其他附属建筑。并包括尿素档案室、信息中心机房消防系统通讯信号接入新系统操作画面。

1.19使用方有权进入系统程序编译，投标人不得设置门槛。

1.20系统所有软件均要求为无限期使用授权正版，并有授权证明，否则一切责任由投标方负责。

1.21火灾报警控制系统是一套实时运行系统，系统的任何状态变化都要打印记录。

- 1.22本工程实行交钥匙工程，原设备拆除恢复、新设备安装、调试、通过第三方消防检测、住建部门验收全部由投标方负责完成，全部验收合格后交付招标方使用。

1.23投标人须承诺在收到中标通知书后的10日内提供火灾报警系统产品厂商出具的授权及质量承诺函。

- 2 项目概况

2.1厂址概况

浙能六横电厂厂址位于浙江省舟山市六横镇东北部，距舟山本岛约40公里，距离宁波北仑区大陆约16公里，距杭州市区约230公里。

2.1.1  厂址自然条件

地震烈度

厂区地震基本烈度为7度，场地未来50年超越概率为10%的地表地震动峰值加速度为 0.10 g。

2.1.2 运输

六横岛位于舟山本岛西南方向，厂址区域交通较为方便。根据舟山煤电公司清洁运输管控要求，货运车辆排放标准为国六、新能源，自行核实排放标准满足管控要求（车辆合格证或一致性证书，或通过相关平台检索），提交车辆排放标准的证书等资料（复印件即可），按流程申报手续。

(A) 水路交通

六横岛自然条件得天独厚，深水岸线长达24km，深水海域达40多平方千米。双屿港港阔、水深、潮缓，港岸线长7.6km，陆域宽1.4km，水深10～90m，可建20万吨级深水港口。厂址东面海域水深条件好，为天然的深水良港。10万吨级以上的船舶可自由进出。该岛和大陆、或其他岛屿之间地联系主要靠轮渡。目前岛上共有三个轮渡码头，六横岛的东北面是大岙码头，主要通往舟山各岛，西面是汽车轮渡，通往郭巨方向，南面的台门码头，通往大陆。电厂施工和运行期间的人员进出主要通过轮渡形式。

(B) 公路交通

- 环岛公路北线从厂址西南面通过，大积公路位于厂址西北面，一期工程主入口从厂址北侧大积公路引接，满足厂区公路运输要求。目前六横岛与大陆之间没有公路桥连接，主要靠轮渡，与外界联系存在一定的不便。规划中的大陆连岛工程完成以后，将极大改善公路运输条件。规划中的大陆连岛工程从郭巨至佛渡岛，从六横岛的西面和环岛公路相连。

2.2 气象资料

- 厂址处均无气象观测资料，其气象要素特征参考舟山本岛沈家门气象站资料，该站位于普陀区沈家门镇龙眼山顶，濒临大海，北纬29°57¢，东径122°18¢，观测场高度为海拔85.2m，离本工程厂址约28km。

- 根据沈家门气象站历年气象观测资料统计，各气象要素特征值如下：

- 累年平均大气压：1006.9 hPa

- 累年平均气温：16.6°C

- 累年平均最高气温：19.9°C

- 累年平均最低气温：13.6°C

- 极端最高气温：38.2°C 1971.08.20

- 极端最低气温：-6.5°C 1967.01.16

- 最热月( 8 月)平均气温：27.1°C

- 最冷月( 1 月)平均气温：6.2°C

- 累年平均降水量：1347.1mm

- 累年最大年降水量：1886.7mm 1973 年

- 累年最小年降水量：593.4mm 1967 年

- 最大24 小时降水量：226.8mm 1973 年10 月12 日

- 最大1 小时降水量：78.3mm 1981 年9 月10 日

- 累年历时最长一次降水过程：1996年3 月14 日至4 月1 日，历时19d，过程降水量230.2mm

- 累年平均蒸发量：1219.3 mm

- 累年平均相对湿度：80 %

- 累年平均水汽压： 17.2hPa

- 累年平均年雷暴日数： 21.4 d

- 累年最多年雷暴日数： 36 d 1980 年

- 累年平均年雾日数： 42.3d

- 最多年雾日数： 108d 2016

- 累年最大积雪深度：19cm 1972 年2 月7 日

- 累年平均风速：4.3 m/s

- 累年最大风速：35.0m/s 风向：NNW 1983 年9 月27 日

- 全年主导风向：NNW

- 夏季主导风向：SSE

- 冬季主导风向：NNW

2.3项目范围：

项目范围一期生产区域和厂前区，主要包含（但不限于）＃1＃2机主厂房区域、#1集控楼、＃1＃2机组SCR区域、＃1＃2机组超低排放区域、输煤区域（包含煤仓间各转运站及皮带栈桥和港口公司T9转运站、T10转运站、T11转运站、T12转运站、T13转运站及转运站之间皮带栈桥）、＃1＃2机组脱硫区域（包括脱硫工艺楼）、辅助厂房（包括化水楼及化水车间、燃油泵房、油罐区、特殊材料库、1号库、储氢站、制氯间、消防楼、一期输煤控制楼、启动锅炉、电除尘楼、渣水楼、集中制冷加热站、循环水泵房、综合泵房、除灰配电室、雨水泵房、消防水泵房、检修楼、海淡楼及海淡车间、湿磨车间等）、光伏区域各个光伏仓、磨石粉厂、网控楼、220KV、500KV、生产综合楼、厂前区行政楼、厂前区食堂、厂前区值班楼区域、厂前区运行休息室A、厂前区运行休息室B、厂前区运行休息室C、综合楼及其他附属建筑，并包括档案室、信息中心机房消防系统通讯信号接入新系统操作画面。施工包含上述区域范围内的电气系统、控制系统、原线路的检查更改，锈蚀管道和损坏线缆、感温电缆的拆除、更换及敷设安装,新系统设计、安装、调试、验收、备案。

2.4火灾检测报警及消防控制系统概况：

2.4.1 火灾报警报警系统：

舟山煤电公司投产4X1000MW燃煤发电机组，一期为2X1030MW燃煤发电机组，二期为2X1000MW燃煤发电机组，全厂共设2个控制室。全厂的火灾检测报警及消防控制系统设三套完整的控制系统：第一套实现对厂前区的火灾检测报警及消防控制系统的监控，监控点设在#1集控室；第二套实现对一期全厂生产区的火灾检测报警及消防控制系统的监控，监控点设在#1集控室；第三套实现对二期生产区域的火灾检测报警及消防控制系统的监控，监控点设在消防值班室，本套系统为二期工程新建消防设施，不在本次改造范围内。消防值班室可以实现对三套监控系统的监控。本次改造拟将厂前区及一期生产区域的两套独立的消防系统整合为一套新的控制系统，并将所有消防信号送至消防值班室。

一期生产区域的火灾自动报警控制系统由于各保护对象分散布置，设一套集中-区域2级报警的集中火灾报警系统，原火灾自动报警系统采用Notifier公司的NFS-3030系统。厂前区由于各保护对象布置相对集中，仅设一套集中控制中心火灾报警系统，主控系统品牌选用国产上海松江产品。二期生产区域的火灾自动报警控制系统由一套集中火灾报警控制盘（带上位机操作员站）、两套主厂房就地区域盘（#3#4）、一套集控楼就地区域控制盘、一套输煤系统就地区域控制盘，并预留一期和厂前区改造接口，主控系统品牌为秦皇岛海湾品牌。

一期生产区域的火灾检测报警及消防控制系统用的是美国诺蒂菲尔报警系统。此消防报警系统，共有十个区域盘，一个总盘。一个总区域盘，位于#1集控室，可实现具体的监控、操作、修改等功能；一个区域盘，位于消防队，仅能实现监控功能，不能操作；一个区域盘，位于煤场中控室外消防室，也仅能实现监控功能，不能操作；还有八个现场设备区域的具体区域盘，分别是：1号区域盘位于海淡楼二楼化控室外；2号区域盘位于输煤控制楼二楼；3号位于集控室，4号位于集控室三楼1号机走廊；5号、6号位于二氧化碳储罐间，7号位于脱硫电子室隔壁仓房；8号位于集控室三楼2号机走廊。各个区域盘的所带设备都在编码表里。1-8号分区域盘的数据，都会传送在集控室主机的总区域盘上、消防队区域盘上、煤场中控区域盘上、集控室主机的电脑上、大门卫的电脑上。1-8号分区域盘和集控室主机的总区域盘上，都可以进行监控、操作、修改等功能。在消防主盘配有15英寸液晶彩色显示器，显示彩色多媒体平面图形系统。上位机操作员站配有一台工控机、一台21英寸液晶彩色显示器和打印机以及与SIS（厂级信息监控系统）系统的接口（包括软硬件），具有显示全厂火灾报警和控制点的功能；并能与全厂电视监控系统接口显示全厂火灾报警和控制点的位置及画面。探测报警区域内，任何一点出现报警，伴随着主控机发出的声光报警信号，文字提示信息在LCD画面上醒目的显示出来，同时该点的平面位置图，也可以在LCD上显示出来。值班人员通过平面图形可以准确直观的进行判断，提高工作效率。另全厂生产区域内光伏区域，单独设立了一套报警系统，采用的是北大青鸟品牌，此套控制系统总共有一个主机报警控制器，设置在光伏仓的值班室内，可进行监控、操作、修改等功能。

厂前区生活区，包括A、B、C幢运行休息楼及综合楼和行政楼，用的是上海松江报警系统；此套系统共有两个集中火灾报警控制器，一个在#1集控室，一个在行政楼一楼暖通值班间，两套控制器功能一样，都可进行监控、操作、修改等功能。集控室可以直接监视控制。

2.4.2 系统组成：

火灾自动报警控制系统应包含有火灾报警系统、消防联动控制系统、火灾警报系统、消防通讯系统、火灾报警电源系统、网络系统、操作员站等子系统，全部系统由集中火灾报警控制盘、区域火灾报警控制盘、传输/控制电缆和就地设备（报警触发装置、警报装置、输入/输出模块、通讯装置、扬声器等）构成。具体如下（但不限于此）：

- 上位机操作员站（包括集中火灾报警控制盘）

- 消防主盘（包括主控机、LCD和打印机）

- 就地区域显示盘

- 模拟显示屏

- 探测系统（包括各种探测器、线型温感电缆、模块、手动和自动两种报警触发装置等）

- 火灾事故声光报警装置

- 备用直流电源装置

- 所需的光缆及接口设备

- 呼叫系统接口、消防电话

- 与气体灭火部分的接口

- 与空调控制系统的接口

- 与空气预热器灭火报警系统的接口

- 与磨煤机CO监测装置系统的接口

- 与SIS（厂级信息监控系统）的接口

- 与全厂电视监控系统接口

- 与输煤程控系统的接口

- 手动报警按钮及联动设备

火灾自动报警控制系统各子系统构成、工作方式说明如下：

(1)火灾报警子系统

由火灾报警控制器、火灾报警探测器、数据总线、电源总线、手动火灾报警按钮、火灾警报器、探测和控制模块等构成。

火灾报警探测器和手动报警按钮通过数据总线、探测模块将火警信号报送火灾报警控制器；接到火警信号后，火灾报警控制器通过数据总线、电源总线、控制模块自动起动相关报警、探测区域的火灾警报器发出警报。

(2)消防联动控制子系统

由集中火灾报警控制盘、区域火灾报警控制盘内消防手动控制板、消防紧急启/停直控板，火灾报警控制器、数据总线、电源总线、监控模块等设备构成。

接到火警信号后，由操作键盘、消防手动控制板、消防紧急启/停直控板手动或由火灾报警控制器自动通过数据总线、电源总线和监控模块起动或关闭相应区域的消防系统、暖通系统、防火分隔系统、电梯等需联动控制的设备，并在火灾报警控制盘的LCD和操作员站的LCD上监视上述设备的运行状态。重要受控设备（如消防泵，排烟风机等）可由集中火灾报警控制盘的消防紧急启/停直控板手动强制直接控制（硬接线）。

(3)火灾警报子系统

火灾警报子系统由火灾报警控制盘内火灾警报控制器、各报警区就地火灾警报器和联系电缆构成。

各报警区设置的火灾警报器直接接入各区域火灾报警控制系统报警区的火灾警报系统，火灾报警控制器接收到来自各报警区的火警信号后，自动将火灾警报系统转入火警状态。

(4)消防通讯子系统

由集中火灾报警控制盘内消防通讯控制器，各报警区消防电话插孔、消防固定电话、联系电缆构成。

各火灾报警区域设置的消防电话插孔、消防固定电话直接接入单元机组集中火灾报警控制系统的消防通讯系统。

(5) 火灾报警电源子系统

由消防电源、火灾报警控制盘内电源模件、供电电缆构成。

各报警控制盘自带消防电源，消防电源直接由各相关区域的厂用电源供电系统。火灾报警控制器电源模件由消防电源供电，电源模件设有主电源和直流备用电源（24V直流蓄电池），主、备电源可以自动切换。

(6) 火灾报警网络系统

由火灾报警控制盘内标准网络通讯接口模件，网络增益设备，通讯传输电缆等构成。在通讯网络故障情况下，各个报警控制器应能独立操作，任一报警控制器退出运行应不影响其它报警控制盘的正常运行。为方便脱硫部分消防系统的连接，网络通讯协议应该开放。

(7) 火灾报警操作员站子系统

由集中火灾报警控制盘内LCD、键盘、打印机、操作员站主机、操作员站系统及应用软件等构成。

2.4.3 火灾检测、报警区域划分

一期生产区域火灾检测报警及消防控制系统由11个区域盘（包括集中火灾报警控制盘）和1套上位机操作员站组成。一个总区域盘（主盘），位于#1集控室，可实现具体的监控、操作、修改等功能；一个区域盘，位于消防队消控室，仅能实现监控功能，不能操作；一个区域盘，位于煤场中控室外消防室，也仅能实现监控功能，不能操作；还有八个现场设备区域的具体区域盘，分别是：1号区域盘位于海淡楼二楼化控室外；2号区域盘位于输煤控制楼二楼；3号位于集控室，4号位于集控室三楼1号机走廊；5号、6号位于二氧化碳储罐间，7号位于脱硫电子室隔壁仓房；8号位于集控室三楼2号机走廊。11个区域盘形成一个控制环网。

厂前区消防控制系统共有两个集中火灾报警控制器，一个在#1集控室，一个在行政楼一楼暖通值班间，两套控制器功能一样，都可进行监控、操作、修改等功能。集控室可以直接监视控制。#1集控室、厂前区行政楼值班室2个集中火灾报警控制器形成一个控制环网，还有一个分区域机作为监控火警用，布置在消防队值班室。

二期生产区域火灾检测报警及消防控制系统由5个区域盘和2套上位机操作员站（包括集中火灾报警控制盘）组成，形成环网布置，控制中心在消防队值班室。5个分区域盘分别布置在#3机组汽机MCC门口、#4机组汽机MCC门口、#2集控室大屏后、二期输煤电控楼、一期输煤电控楼。

要求一期生产区域和厂前区改造完成后消防值班室作为厂内唯一的主控点，24小时有人值守，实现对全厂消防系统的监控。

2.4.3.1火灾检测报警区域

根据电厂的实际情况，系统分为若干个区域进行检测和控制。

火灾检测报警区域分为：

#1机组区域：

- #1锅炉区

- #1汽机区

- #1机电气开关室

- #1机变压器区

- #1机除灰脱硫区

#2机组区域：

- #2锅炉区

- #2汽机区

- #2机电气开关室

- #2机变压器区

- #2机除灰脱硫区

#1集控楼区域

- 集控楼电气开关室

- 集控楼电子室、继电器室

- #1#2机控制楼区域

220KV 500KV GIS 开关室区域

化水区域  海淡区域  消防泵房区域

#3机组区域：

- #3锅炉区

- #3汽机区

- #3机电气开关室

- #3机变压器区

- #3机除灰脱硫区

#4机组区域：

- #4锅炉区

- #4汽机区

- #4机电气开关室

- #4机变压器区

- #4机除灰脱硫区

#3#4控制楼区域

- #3#4机控制楼区域(电子设备室、继电器室和380V开关室等)

- #2集控楼区域

- 集控楼电气开关室

- 集控楼电子室、继电器室

输煤系统区域：

- 输煤系统、输煤控制楼

- 化水区域

- 特殊材料库

- 消防楼

- 启动锅炉

- 其它（等）

脱硫系统区域：

脱硫系统、脱硫工艺楼等

超低排放区域：

湿电除尘等

行政楼区域：

行政楼 、综合楼、食堂、宿舍楼A\B\C等

网控楼区域：

网控楼等

仓库

检修楼

光伏区域

其他（等）

2.4.4.1 汽机房报警区域的探测范围及探测器类型主要包括但不限于：

- 汽机润滑油油箱（线型感温，自动报警、自动灭火或人工确认后手动灭火）

- 电动给水泵及润滑油系统（线型感温，自动报警、自动灭火或人工确认后手动灭火）

- 汽机房底层油管路（线型感温，自动报警、自动灭火或人工确认后手动灭火）

- 汽机房中间层油管路（线型感温，自动报警、自动灭火或人工确认后手动灭火）

- 氢密封油装置（线型感温，自动报警、自动灭火或人工确认后手动灭火）

- 油净化装置（线型感温，自动报警、自动灭火或人工确认后手动灭火）

- 室外贮油箱（线型感温，自动报警、自动灭火或人工确认后手动灭火）

- 汽轮发电机轴承（感温）

- 汽机房电缆托架和电缆竖井（线型感温）

- 化水精处理控制室（感烟和感温）

- 化水控制室和配电间（感烟和感温）

2.4.4.2锅炉房报警区域的探测范围主要包括但不限于：

- 燃烧器及油枪部分（线型感温，自动报警、人工确认后手动灭火）

- 磨煤机润滑油系统（线型感温，自动报警、人工确认后手动灭火）

- 380V配电间（感烟和感温）

- 煤仓层输煤皮带（线型感温，自动报警、人工确认后手动灭火）

- 锅炉房电缆托架和电缆竖井（线型感温）

2.4.4.3除尘除灰控制楼区域的探测范围主要包括但不限于：

- 除尘除灰控制室（感烟和感温）

- 除尘配电间（感烟和感温）

- 除灰配电间（感烟和感温）

- 炉后区域电缆托架和电缆竖井（线型感温）

- 电除尘器

2.4.4.4 集控楼区域的探测范围主要包括但不限于：

- 电缆竖井（线型感温）

- 380V开关室（感烟和感温）

- 10KV开关室（感烟和感温）

- 汽机电子设备间（感烟和感温）

- 蓄电池室（感烟和感温）

- 空调处理机室（感烟和感温）

- 380V保安电源开关室（感烟和感温）

- 柴油机发电机室（感烟和感温，自动报警、自动灭火或人工确认后手动灭火）

2.4.4.5 汽机配电间区域的探测范围主要包括但不限于：

- 电气开关室（感烟和感温）

2.4.4.6 室外变压器报警区域的探测范围主要包括但不限于：

- 主变压器（线型感温，自动报警、自动灭火或人工确认后手动灭火）

- 厂用变压器（线型感温，自动报警、自动灭火或人工确认后手动灭火）

- 高压备用变压器（线型感温，自动报警、自动灭火或人工确认后手动灭火）

- 煤场变压器（线型感温，自动报警、自动灭火或人工确认后手动灭火）

2.4.4.7  500KV GIS 开关室报警区域的探测范围主要包括但不限于：

- 220KV GIS室（光束红外探测器）

- 500KV GIS室（光束红外探测器）

- 网控继电器室（感烟和感温，自动报警）

2.4.4.8 输煤系统报警区域的探测范围主要包括但不限于：

- 输煤栈桥（线型感温，自动报警、人工确认后手动灭火）

- 10KV输煤配电间（感烟和感温）

- 380V输煤配电间（感烟和感温）

- 输煤转运站（线型感温，自动报警、人工确认后手动灭火）

- 碎煤机室（线型感温，自动报警、人工确认后手动灭火）

2.4.4.9 脱硫系统报警区域的探测范围主要包括但不限于：

380V脱硫配电间（感烟和感温）

脱硫电子间（感烟和感温）

脱硫控制室（感烟和感温）

2.4.4.10 厂前区运行休息室、行政楼、综合楼报警区域的探测范围主要包括但不限于：

380V配电间（感烟和感温）

行政办公室（感烟）

宿舍房间及走廊（感烟）

空调机房（感烟）

2.4.4.11 与气体灭火监视报警接口的区域有：

- 集控楼配电室

- 集控楼电子室

- 集控楼继电器室

- 集控楼工程师室

- 集控楼电缆层

- 网控继电器室

- 厂前区档案室

- 厂前区信息机房

2.4.4.12油泵房和油罐区域

油泵房和油罐区，探测器采用线型感温和防爆型感烟探头，接入火灾检测报警及消防控制系统。

2.4.4.13储氢站区域

储氢站，探测器采用氢气探头，接入火灾检测报警及消防控制系统。

注(参考)：本次项目中消防报警设备应选用秦皇岛海湾、北京利达、西安盛赛尔或相当于品牌产品，设备需选用工业级产品。感温电缆应选用秦皇岛海湾、沈阳沈安、西安智畅、西安盛赛尔、青岛中阳或相当于品牌产品（感温电缆采用编织网保护户外型）。穿线钢管应采用镀锌水煤气管，品牌采用金洲钢管、华岐钢管、宝钢所生产的产品或相当于品牌产品；电缆应采用宁波东方、江苏宝胜、江淮电缆所生产的产品或相当于品牌产品。

原有设备点位布置详细清单包括（但不限于）如下：

| 火灾自动报警及联动控制系统设备材料表（一） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：集控楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 智能型光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 325 |  |
| 2 | 智能型感温火灾探测器 |  | 个 | 9 |  |
| 3 | 手动报警按钮 |  | 个 | 36 |  |
| 4 | 声光报警器 |  | 个 | 36 |  |
| 5 | 防爆感烟火灾探测器 |  | 个 | 4 |  |
| 6 | 防爆感温火灾探测器 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 隔离模块 |  | 个 | 42 |  |
| 8 | 继电器 |  | 个 | 260 |  |
| 9 | 控制模块 |  | 个 | 403 |  |
| 10 | 监视模块 |  | 个 | 522 |  |
| 11 | 接口模块 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 安全栅 |  | 个 | 5 |  |
| 13 | 电话分机 |  | 个 | 12 |  |
| 14 | 扬声器(广播) |  | 个 | 36 |  |
| 15 | 可恢复感温电缆85 |  | 米 | 2420 | 配供接线盒 |
| 16 | 感温电缆解码器 |  | 个 | 17 |  |
| 17 | 感温电缆终端器 |  | 个 | 17 |  |
| 18 | 集中报警控制器 |  | 个 | 1 |  |
| 19 | 区域报警控制器 |  | 个 | 1 |  |
| 20 | 双电源切换柜 |  | 个 | 1 |  |
| 21 | 外控电源 |  | 个 | 1 |  |
| 22 | 通用报警控制柜 |  | 个 | 1 |  |
| 23 | 上位机操作员站 |  | 个 | 1 |  |
| 24 | 可燃气体控制器 |  | 个 | 8 |  |
| 25 | 防爆氢气探测器 |  | 个 | 8 |  |
| 26 | 气体灭火控制盘 |  | 个 | 23 | 气体消防用 |
| 27 | 气体灭火远控装置 |  | 个 | 50 | 气体消防用 |
| 28 | 气体声光报警器 |  | 个 | 50 | 气体消防用 |
| 29 | 气体灭火警铃 |  | 个 | 50 | 气体消防用 |
| 30 | 气体灭火释放灯 |  | 个 | 50 | 气体消防用 |

| 火灾自动报警及联动控制系统设备材料表（二） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：主厂房 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 智能型光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 197 |  |
| 2 | 手动报警按钮 |  | 个 | 79 |  |
| 3 | 声光报警器 |  | 个 | 69 |  |
| 4 | 防爆感烟火灾探测器 |  | 个 | 4 |  |
| 5 | 防爆感温火灾探测器 |  | 个 | 28 |  |
| 6 | 隔离模块 |  | 个 | 53 |  |
| 7 | 继电器 |  | 个 | 26 |  |
| 8 | 控制模块 |  | 个 | 180 |  |
| 9 | 监视模块 |  | 个 | 627 |  |
| 10 | 接口模块 |  | 个 | 12 |  |
| 11 | 安全栅 |  | 个 | 12 |  |
| 12 | 扬声器(广播) |  | 个 | 4 |  |
| 13 | 扬声器(号角) |  | 个 | 57 |  |
| 13 | 可恢复感温电缆105 |  | 米 | 1900 |  |
| 15 | 可恢复感温电缆85 |  | 米 | 11620 |  |
| 16 | 感温电缆解码器 |  | 个 | 100 |  |
| 17 | 感温电缆终端器 |  | 个 | 100 |  |
| 18 | 区域报警控制器 |  | 个 | 4 |  |
| 19 | 外控电源 |  | 个 | 4 |  |
| 20 | 可燃气体控制器 |  | 个 | 28 |  |
| 21 | 防爆CO探测器 |  | 个 | 24 |  |
| 22 | 防爆氨气探测器 |  | 个 | 2 |  |
| 23 | 防爆氧气探测器 |  | 个 | 2 |  |
| 24 | 气体灭火远控装置 |  | 个 | 24 | 气体消防用 |
| 25 | 气体声光报警器 |  | 个 | 12 | 气体消防用 |
| 26 | 气体灭火警铃 |  | 个 | 12 | 气体消防用 |
| 27 | 气体灭火释放灯 |  | 个 | 12 | 气体消防用 |
| 28 | 手自动转换开关 |  | 个 | 12 | 气体消防用 |

| 火灾自动报警及联动控制系统设备材料表（三） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：锅炉房 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 智能型光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 10 |  |
| 2 | 手动报警按钮 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 声光报警器 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 模块箱 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 隔离模块 |  | 个 | 7 |  |
| 6 | 继电器 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 控制模块 |  | 个 | 2 |  |
| 8 | 扬声器(广播) |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 可恢复感温电缆85 |  | 米 | 10170 |  |

| 火灾自动报警及联动控制系统设备材料表（四） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：变压器区域 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 模块箱 |  | 个 | 5 |  |
| 2 | 隔离模块 |  | 个 | 3 |  |
| 3 | 继电器 |  | 个 | 10 |  |
| 4 | 控制模块 |  | 个 | 11 |  |
| 5 | 监视模块 |  | 个 | 82 |  |
| 6 | 不锈钢丝绳 |  | 米 | 1600 |  |
| 7 | 可恢复感温电缆105 |  | 米 | 4200 |  |
| 8 | 可恢复感温电缆85 |  | 米 | 1200 |  |
| 9 | 感温电缆解码器 |  | 个 | 27 |  |
| 10 | 感温电缆终端器 |  | 个 | 27 |  |

| 火灾自动报警及联动控制系统设备材料表（五） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：500KVGIS、网控楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 智能型光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 51 |  |
|  | 手动报警按钮 |  | 个 | 11 |  |
|  | 声光报警器 |  | 个 | 11 |  |
|  | 防爆感温火灾探测器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 红外光束感烟 |  | 个 | 2 |  |
|  | 远程重复显示器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 模块箱 |  | 个 | 7 |  |
|  | 隔离模块 |  | 个 | 7 |  |
|  | 继电器 |  | 个 | 24 |  |
|  | 控制模块 |  | 个 | 40 |  |
|  | 监视模块 |  | 个 | 58 |  |
|  | 接口模块 |  | 个 | 1 |  |
|  | 扬声器(广播) |  | 个 | 8 |  |
|  | 扬声器(号角) |  | 个 | 1 |  |
|  | 可恢复感温电缆85 |  | 米 | 120 |  |
|  | 感温电缆解码器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 感温电缆终端器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 可燃气体控制器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 防爆氢气探测器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 气体灭火控制盘 |  | 个 | 5 |  |
|  | 气体灭火远控装置 |  | 个 | 7 |  |
|  | 气体声光报警器 |  | 个 | 7 |  |
|  | 气体灭火警铃 |  | 个 | 7 |  |
|  | 气体灭火释放灯 |  | 个 | 7 |  |

| 火灾自动报警及联动控制系统设备材料表（六） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：输煤 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 智能型光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 20 |  |
|  | 手动报警按钮 |  | 个 | 2 |  |
|  | 声光报警器 |  | 个 | 2 |  |
|  | 防水手动报警按钮 |  | 个 | 32 |  |
|  | 防水声光报警器 |  | 个 | 32 |  |
|  | 不锈钢防水盒 |  | 个 | 32 |  |
|  | 模块箱 |  | 个 | 16 |  |
|  | 隔离模块 |  | 个 | 10 |  |
|  | 继电器 |  | 个 | 11 |  |
|  | 控制模块 |  | 个 | 56 |  |
|  | 监视模块 |  | 个 | 90 |  |
|  | 电话分机 |  | 个 | 2 |  |
|  | 扬声器(广播) |  | 个 | 2 |  |
|  | 扬声器(号角) |  | 个 | 11 |  |
|  | 不锈钢丝绳 |  | 米 | 3200 |  |
|  | 可恢复感温电缆85 |  | 米 | 3200 |  |
|  | 感温电缆解码器 |  | 个 | 24 |  |
|  | 感温电缆终端器 |  | 个 | 24 |  |
|  | 解码器防水盒 |  | 个 | 24 |  |
|  | 区域报警控制器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 外控电源 |  | 个 | 1 |  |
|  | 热浸锌防火桥架100*100 |  | 米 | 160 |  |
|  | 控制线XFNH-KFGP10X1.5 |  | 米 | 400 |  |
|  | 信号线XFNH-KFGP 4X1.5 |  | 米 | 2720 |  |
|  | 信号线XFNH-DJFPGP-1X2X1.5 |  | 米 | 750 |  |
|  | 电源\电话总线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 米 | 3850 |  |

| 火灾自动报警及联动控制系统设备材料表（七） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：化水楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 智能型光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 142 |  |
|  | 智能型感温火灾探测器 |  | 个 | 2 |  |
|  | 手动报警按钮 |  | 个 | 15 |  |
|  | 声光报警器 |  | 个 | 15 |  |
|  | 防爆感温火灾探测器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 隔离模块 |  | 个 | 6 |  |
|  | 继电器 |  | 个 | 8 |  |
|  | 控制模块 |  | 个 | 16 |  |
|  | 监视模块 |  | 个 | 4 |  |
|  | 接口模块 |  | 个 | 1 |  |
|  | 安全栅 |  | 个 | 1 |  |
|  | 电话分机 |  | 个 | 1 |  |
|  | 扬声器(广播) |  | 个 | 9 |  |
|  | 可燃气体控制器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 防爆乙炔探测器 |  | 个 | 1 |  |

| 火灾自动报警及联动控制系统设备材料表（八） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：海淡楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 智能型光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 41 |  |
|  | 手动报警按钮 |  | 个 | 13 |  |
|  | 声光报警器 |  | 个 | 13 |  |
|  | 隔离模块 |  | 个 | 2 |  |
|  | 继电器 |  | 个 | 9 |  |
|  | 控制模块 |  | 个 | 18 |  |
|  | 监视模块 |  | 个 | 12 |  |
|  | 电话分机 |  | 个 | 2 |  |
|  | 扬声器(广播) |  | 个 | 7 |  |
|  | 区域报警控制器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 外控电源 |  | 个 | 1 |  |

| 火灾自动报警及联动控制系统设备材料表（九） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：其他辅助厂房及区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号或规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
|  | 智能型光电感烟火灾探测器 |  |  |  | 个 | 68 |  |  |
|  | 智能型感温火灾探测器 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  |  |  | 个 | 29 |  |  |
|  | 声光报警器 |  |  |  | 个 | 29 |  |  |
|  | 防水手动报警按钮 |  |  |  | 个 | 7 |  |  |
|  | 防水声光报警器 |  |  |  | 个 | 7 |  |  |
|  | 模块箱 |  |  |  | 个 | 16 |  |  |
|  | 隔离模块 |  |  |  | 个 | 15 |  |  |
|  | 继电器 |  |  |  | 个 | 33 |  |  |
|  | 控制模块 |  |  |  | 个 | 52 |  |  |
|  | 监视模块 |  |  |  | 个 | 56 |  |  |
|  | 接口模块 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |
|  | 安全栅 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |
|  | 电话分机 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |
|  | 扬声器(广播) |  |  |  | 个 | 16 |  |  |
|  | 扬声器(号角) |  |  |  | 个 | 3 |  |  |
|  | 可恢复感温电缆85 |  |  |  | 米 | 450 |  |  |
|  | 感温电缆解码器 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |
|  | 感温电缆终端器 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |
|  | 可燃气体控制器 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |
|  | 防爆可燃气体探测器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 防爆氢气探测器 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |
|  | 热浸锌防火桥架100*100 |  |  |  | 米 | 135 |  |  |
|  | 控制线XFNH-KFGP10X1.5 |  |  |  | 米 | 160 |  |  |
|  | 信号线XFNH-KFGP 4X1.5 |  |  |  | 米 | 270 |  |  |
|  | 信号线XFNH-DJFPGP-1X2X1.5 |  |  |  | 米 | 350 |  |  |
|  | 电话线XFNH-KFGP4X2.5 |  |  |  | 米 | 200 |  |  |
|  | 电源\电话总线XFNH-KFGP4X2.5 |  |  |  | 米 | 1450 |  |  |
| 火灾自动报警及联动控制系统设备材料表（十） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域：系统配置和区间联络线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 型号或规格 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
|  |  | 模块箱 |  | 个 |  | 5 |  |  |
|  |  | 环形通讯网卡 |  | 个 |  | 11 |  |  |
|  |  | 光纤收发器 |  | 个 |  | 11 |  |  |
|  |  | 集中报警控制器 |  | 个 |  | 1 |  |  |
|  |  | 区域报警控制器 |  | 个 |  | 2 |  |  |
|  |  | 双电源切换柜 |  | 个 |  | 1 |  |  |
|  |  | 外控电源 |  | 个 |  | 2 |  |  |
|  |  | 上位机操作员站 |  | 个 |  | 1 |  |  |
|  |  | 消防广播主机 |  | 个 |  | 1 |  |  |
|  |  | 消防电话主机 |  | 个 |  | 1 |  |  |
|  |  | 钢管DN20 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 钢管DN25 |  | 米 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 钢管DN32 |  | 米 |  | 600 |  |  |
|  |  | 热浸锌防火桥架100*100 |  | 米 |  | 300 |  |  |
|  |  | 4芯单模铠装光纤 |  | 米 |  | 12000 |  |  |
|  |  | 信号线XFNH-KFGP 4X1.5 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 电话线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 广播线XFNH-KFGP 2X1.5 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 广播总线XFNH-KFGP 2X2.5 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 电源\电话总线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 直控线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 米 |  | 10800 |  |  |

| 一期生产区域火灾自动报警及联动控制系统设备材料总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：一期生产区域（不含厂前区） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 本体设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能型光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 864 |  |
| 2 | 智能型感温火灾探测器 |  | 个 | 21 |  |
| 3 | 手动报警按钮 |  | 个 | 186 |  |
| 4 | 声光报警器 |  | 个 | 176 |  |
| 5 | 防水手动报警按钮 |  | 个 | 39 |  |
| 6 | 防水声光报警器 |  | 个 | 39 |  |
| 7 | 不锈钢防水盒 |  | 个 | 32 |  |
| 8 | 防爆感烟火灾探测器 |  | 个 | 8 |  |
| 9 | 防爆感温火灾探测器 |  | 个 | 31 |  |
| 10 | 红外光束感烟 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 远程重复显示器 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 模块箱 |  | 个 | 50 |  |
| 13 | 隔离模块 |  | 个 | 144 |  |
| 14 | 继电器 |  | 个 | 377 |  |
| 15 | 控制模块 |  | 个 | 786 |  |
| 16 | 监视模块 |  | 个 | 1452 |  |
| 17 | 接口模块 |  | 个 | 18 |  |
| 18 | 安全栅 |  | 个 | 22 |  |
| 19 | 电话分机 |  | 个 | 23 |  |
| 20 | 消火栓按钮 |  | 个 | 0 |  |
| 21 | 扬声器(广播) |  | 个 | 84 |  |
| 22 | 扬声器(号角) |  | 个 | 73 |  |
| 23 | 不锈钢丝绳 |  | 米 | 4800 |  |
| 24 | 可恢复感温电缆105 |  | 米 | 6100 |  |
| 25 | 可恢复感温电缆85 |  | 米 | 29180 |  |
| 26 | 感温电缆解码器 |  | 个 | 245 |  |
| 27 | 感温电缆终端器 |  | 个 | 245 |  |
| 28 | 解码器防水盒 |  | 个 | 24 |  |
| 29 | 环形通讯网卡 |  | 个 | 11 |  |
| 30 | 光纤收发器 |  | 个 | 11 |  |
| 31 | 集中报警控制器 |  | 个 | 2 |  |
| 32 | 区域报警控制器 |  | 个 | 9 |  |
| 33 | 双电源切换柜 |  | 个 | 2 |  |
| 34 | 外控电源 |  | 个 | 9 |  |
| 35 | 通用报警控制柜 |  | 个 | 1 |  |
| 36 | 上位机操作员站 |  | 个 | 2 |  |
| 37 | 消防广播主机 |  | 个 | 1 |  |
| 38 | 消防电话主机 |  | 个 | 1 |  |
| 39 | 可燃气体控制器 |  | 个 | 48 |  |
| 40 | 防爆可燃气体探测器 |  | 个 | 5 |  |
| 41 | 防爆CO探测器 |  | 个 | 24 |  |
| 42 | 防爆氨气探测器 |  | 个 | 2 |  |
| 43 | 防爆氧气探测器 |  | 个 | 2 |  |
| 44 | 防爆氢气探测器 |  | 个 | 14 |  |
| 45 | 防爆乙炔探测器 |  | 个 | 1 |  |
| 46 | 气体灭火控制盘 |  | 个 | 28 |  |
| 47 | 气体灭火远控装置 |  | 个 | 81 |  |
| 48 | 气体声光报警器 |  | 个 | 69 |  |
| 49 | 气体灭火警铃 |  | 个 | 69 |  |
| 50 | 气体灭火释放灯 |  | 个 | 69 |  |
| 51 | 手自动转换开关 |  | 个 | 12 |  |
| 二 | 线缆和管材等附件 |  |  |  |  |
| 1 | 钢管DN20 |  | 米 | 1000 |  |
| 2 | 钢管DN25 |  | 米 | 2000 |  |
| 3 | 钢管DN32 |  | 米 | 600 |  |
| 4 | 热浸锌防火桥架100*100 |  | 米 | 595 |  |
| 5 | 4芯单模铠装光纤 |  | 米 | 12000 |  |
| 6 | 电源线NH-YJV-1-2X6 |  | 米 | 0 |  |
| 7 | 控制线XFNH-KFGP10X1.5 |  | 米 | 560 |  |
| 8 | 信号线XFNH-KFGP 4X1.5 |  | 米 | 3990 |  |
| 9 | 信号线XFNH-DJFPGP-1X2X1.5 |  | 米 | 1100 |  |
| 10 | 电话线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 米 | 1200 |  |
| 11 | 广播线XFNH-KFGP 2X1.5 |  | 米 | 1000 |  |
| 12 | 广播总线XFNH-KFGP 2X2.5 |  | 米 | 1000 |  |
| 13 | 电源\电话总线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 米 | 6300 |  |
| 14 | 直控线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 米 | 10800 |  |
| 15 | 防火堵料 |  | kg | 800 |  |
| 16 | 金属软管 |  | 米 | 1000 | 20 |
| 17 | 金属软管接头 | 配套 | 只 | 500 |  |
| 18 | 其他必要的附件 | 各型满足安装要求 | 批 | 1 |  |
| 三 | 技术服务 |  |  |  |  |
| 1 | 备案报审 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 第三方消防检测 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 配合检查验收 |  | 项 | 1 |  |

| 厂前区火灾自动报警及联动控制系统设备材料总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：厂前区 |  |  |  |  |  |
|  | 区域火灾自动报警控制器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 光纤转换器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 485联网卡 |  | 个 | 1 |  |
|  | 外控电源盘 |  | 个 | 1 |  |
|  | 可燃气体检测控制器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 感温探测器 |  | 个 | 356 |  |
|  | 感烟探测器 |  | 个 | 480 |  |
|  | 可燃气体探测器 |  | 个 | 2 |  |
|  | 输入输出模块 |  | 个 | 160 |  |
|  | 接口模块 |  | 个 | 20 |  |
|  | 手动报警按钮 |  | 个 | 52 |  |
|  | 输入模块 |  | 个 | 65 |  |
|  | 消火栓按钮 |  | 个 | 110 |  |
|  | 消防电话分机 |  | 个 | 12 |  |
|  | 声光报警器 |  | 个 | 50 |  |
|  | 楼层显示器 |  | 个 | 18 |  |
|  | 吸顶扬声器 |  | 个 | 105 |  |
|  | 壁挂扬声器 |  | 个 | 14 |  |
|  | 隔离模块 |  | 个 | 48 |  |
|  | 模块箱 |  | 个 | 40 |  |
|  | 气体灭火控制盘 |  | 个 | 4 |  |
|  | 气体释放灯 |  | 个 | 8 |  |
|  | 气体灭火声光报警器 |  | 个 | 14 |  |
|  | 手自动转换开关 |  | 个 | 7 |  |
|  | 气体灭火远控装置 |  | 个 | 7 |  |
|  | 信号线XFNH-DJFPGP-1X2X1.5 |  | 米 | 4200 |  |
|  | 单模通讯光缆 |  | 米 | 2000 |  |
|  | 直控线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 米 | 27600 |  |
|  | 广播线XFNH-KFGP 2X1.5 |  | 米 | 1200 |  |
|  | 电源\电话总线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 米 | 2400 |  |
|  | 镀锌钢管 |  | 米 | 3700 |  |
|  | 其他必要的附件辅材 |  | 项 | 1 |  |
|  | 安装工程费 |  | 项 | 1 |  |

注：1、本次施工至少包含但不限于以上内容，包括以下内容：

1.1、拆除原系统上安装的上位机操作员站，消防主机，就地区域显示盘，火灾自动报警及消防控制系统设备：包括控制器及功能模块、火灾探测器模块及安装底座、模块端子箱、火警电话、消火栓按钮、专用感温电缆及附件、各类功能接口等。

1.2、拆除锈蚀的原系统配管、线缆、接线盒、模块箱、防水盒，更换拆除部分设备材料，以确保改造后系统运行正常。

1.3、完成本工程需做的开槽开孔，安装施工过程中对墙体及室内天花板、设备防腐造成损坏后的修复施工，现场施工需搭脚手架费用，也包含在本合同内。

1.4、以上设备清单里未含关联本次改造设备也属本合同内。

1.5、更换新的上位机操作员站，消防主机，就地区域显示盘，火灾自动报警及消防控制系统设备：包括控制器及功能模块、火灾探测器模块及安装底座、模块端子箱、火警电话、消火栓按钮、专用感温电缆（以实际更换量为准）及附件、各类功能接口等，确保各区域主机能联网，统一监控，系统运行正常。投标人需对原有感温电缆进行检测，并根据招标人需求更换感温电缆。感温电缆长度的供货以满足招标人实际需要为准，如施工时发现短缺，投标人应免费补足。

1.6、更换好后修改原图纸，标明设备点位图，模块箱接线图，提供系统最终竣工图。

1.7、负责培训招标人的技术人员，使他们能熟练的操作消防系统。提供完善的帮助系统和齐全的系统操作说明、典型的故障案例和故障图谱的实例讲解。

1.8、附件2供货范围 2.1设备范围 表1供货清单为招标人根据现场实际和施工图作出的计算量，未涵盖所有区域，实际项目量以投标人现场测量结合图纸测量为准，如有偏差需在投标报价中体现，中标后对价格不作调整。

1.9、投标报价应考虑本项目旧设备相应的拆除工作。

3. 项目采用的标准、规范：

投标人要依据相关的现行国家及行业各种规范、标准对本项目进行施工及验收，具体执行的规范、标准要依据相关施工内容来确定。施工规范、标准或体系包括但不限于如下内容：

3.1依据《中华人民共和国消防法》、《建设项目消防监督管理规定》（公安部119号令）、《消防监督检查规定》（公安部120号令）、《浙江省消防条例》及相关国家技术标准。

3.2 建筑项目施工与验收的主要标准和规范，但不限于此：

《建筑设计防火规范》GB50016

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《火灾自动报警系统施工验收规范》GB 50166

《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4717

《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》GB4715

《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》GB4716

《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263

《气体灭火系统设计规范》GB50370

《电力设备典型消防规程>DL5027

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

3.3招标人在此声明：

上述标准、规范及规程仅是本项目施工安装的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程。实施中所用标准和技术规范均应以合同签订之日为止时的最新版本为准（当相关标准发生抵触时，以最新标准或设计文件为准）。

4技术要求

4.1总的要求：

4.1.1 施工过程中投标人应派专业技术人员（一、二级注册消防工程师）、专业施工人员根据（表2、3：主要项目量）及现场实际情况按图施工，并在施工过程中及时提出各项优化意见。

4.1.2 施工过程中设计图纸的变更和项目监理项目师变更设计的通知文件，构成设计图纸的一部分。

4.1.3 如果投标人发现图纸有问题，有责任以书面形式及时向项目监理项目师及招标人反映，避免造成损失。

4.1.4如果投标人未按图纸及招标人的要求施工、安装，造成损失由投标人负责。

4.1.5新系统改造应逐步分区域施工，区域施工期间不影响其他区域消防系统正常运行。

4.2设备要求

4.2.1新消防报警系统应具体有以下功能：

- 电源：机组消防报警系统区域盘/主机电源选用220VAC  输入转24VDC电压，模块电压为24VDC。备用电源使用蓄电池24VDC，且蓄电池（质量品牌必须可靠）容量应能满足主电故障后区域盘/主机持续4小时供电。

- 区域报警控制盘：应配置有火灾报警控制器、消防手动控制板、消防紧急启/停直控板、电源模件、火灾警报控制器、专用备用电源模件、国际标准通讯接口、总线隔离器、窄行热敏打印机、消防电源等满足系统功能必要的所有器件。

- 通讯：要求就地每台区域机均具有独立控制及报警功能，单独控制监管一部分区域消防控制系统，并与其他区域机及主机通讯，及时将火警或故障信号送入主机。

- 系统复位：系统复位功能可以由二种方式控制，一种是电源模块的外部触点，另一种是前板上的复位按钮。并在操作员站可实现火灾报警复位。

- 图型显示装置：每台机组消防主机配备相应的图像显示装置，当发生火警时能实时显示出哪个位置的消防探测器监测到火警信号。

- 接入消防值班室监控系统：要求每台机组的消防报警主机能将火警信号分别接入机组#1集控室和消防队值班监控室，方便运行人员和消防队值班人员及时知晓火警信号。

- 外围区域（输煤）消防信号接入煤控楼：要求输煤系统每台区域机的消防报警信号分别接入煤控楼区域显示器，方便输煤运行人员及时知晓火警信号，同时传入机组#1集控室和消防值班室。

- 外围区域设置一台区域显示器：脱硫工艺楼及脱硫超低排放区域探测器报警后，区域显示器发出声音并显示火警信息，方便该楼层运行人员及时知晓火警信号，同时传入#1集控室和消防值班室。

- 外围区域（化学控制室）设置一台区域显示器：化学楼探测器报警后，区域显示器发出声音并显示火警信息，方便该楼层运行人员及时知晓火警信号，同时传入#1集控室和消防值班室。

- 接口分界：火灾报警系统与其他设备或系统的联动信号的分界线在各设备或系统的端子排，接口电缆应由投标方负责设计、供货并安装。

4.2.2集中火灾报警系统网络应至少可联入15个火灾报警控制器，网络允许的结点（点到点）通讯距离应不小于2km，网络形式应先进、通用、可靠、安全和易于扩展并支持自由拓扑网络结构和双绞线、光纤通讯介质，通讯协议应为开放式，通讯容量和速率应满足系统最大可能传输信息的要求。

4.2.3消防报警系统为双CPU热备份系统，主要核心部件应选用质量可靠产品，并有产品鉴定报告。若有进口产品必须提供原产地证明。

4.2.4在选择火灾探测器时，应根据火灾的特点及探测点的环境来选择。探测器应为智能型的并且抗电磁干扰性能强。

4.2.5区域报警控制装置的容量不应小于报警区域的探测区域总数，应留有20%的余量；火灾报警控制器的容量不应小于保护范围内探测区域总数，并应留有15%的余量。

4.2.6灯光警报装置和音响警报装置其中一种发生任何故障应不影响另一种装置正常工作。

4.2.7控制器模件若使用随机存储器（RAM），则应有可充电电池作为数据存储的后备电源。

4.2.8所有探测器、模块、手报（带短路隔离器）中任何模件故障，不影响其它控制器及模件的正常运行。

4.2.9电源故障应属系统的可恢复性故障，一旦重新受电，控制器及模件应能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。

4.2.10 控制板和通讯板应为“智能化”的。

4.2.11火灾报警主屏是火灾自动报警及消防控制系统的监视控制中心。运行监视应具有数据采集、LCD、参数处理、参数打印等功能

4.2.12 火灾报警系统安全防护:

为加强浙江浙能舟山煤电发电厂火灾报警系统安全防护，防范非法操作，抵御黑客及未知代码的攻击和侵害；本次改造必须根据《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令2014年第14号）、《电力监控系统安全防护总体方案》、《发电厂监控系统安全防护方案》（国家能源局国能安全〔2015〕36号文）等制定相应安全防护措施:

1.火灾报警系统应配置防病毒软件，并可以定期更新病毒码。

2.火灾报警系统应基于主流的最新版操作系统，并支持最新的补丁升级。

- 3.物理安全：本次改造中火灾报警控制盘必需安装在有专人值守或进行电磁屏蔽的保护区域；控制盘盘柜应有防水、防火、防静电、防雷击、防破坏等措施。

4.登陆设置：改造后对用户登录火灾报警系统、访问系统资源等操作需设置数字密码，并提供登录失败处理功能，且根据岗位权限进行访问控制。

5.逻辑备份：本次改造调试结束后需对所有火灾报警控制盘逻辑程序进行备份（交由招标方），并对相应逻辑代码及逻辑程序进行标示、解析。

6.逻辑修改：改造后用户及厂家登录火灾报警控制盘修改逻辑必须使用厂方授权的专用软件及专用数据通讯连接线，以防止恶意修改相应逻辑程序。

7.未知代码:对设备调试过程中出现的未知故障代码及特征码必须及时处理，防止堆积；如无法处理必须重新更换相应报警设备。

8.通讯接口：火灾报警系统今后可能会接入我厂生产监控系统，本次改造中火灾报警控制盘需预留相应通讯接口，并做好物理隔离。

9.投标方需提供逻辑修改的相关账户、密码或看门狗、软件狗等资料及相关设备。应提供一套完整的满足本规范书要求的程序软件包，包括监控软件、编程软件以及实时数据库软件等，所有软件必须为正版软件，并提供厂商授权书。

4.2.13户外及输煤系统的设备均为防水型。

4.2.14操作员站应提供方便值班人员操作管理的、具领先水平的计算机软硬件配置、中文操作显示界面、和中文打印机，操作员站主要性能：

包括: 工控机

CPU i7 9400F以上

内存 16G

硬盘1T

显卡 GT730以上

系统 win10

可输出4路HDMI高清信号

4.2.15 消防主盘上应具有编程功能，投标方应提供供编程、调试、画面和整定等软件。

4.2.16投标方所供设备相互应完全兼容。

4.2.17系统联动控制范围及控制要求由招标方根据原系统设计控制逻辑。

4.2.18 消防值班室增加大屏，新消防报警系统接入大屏，要求全厂消防报警主机能将火警信号分别接入消防值班室消防监控室，并增加大屏声光报警功能，方便运行人员及时知晓火警信号。

4.2.18.1消防值班室大屏技术要求：

49寸液晶拼接屏4块，屏幕尺寸49寸，LED光源；

分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm，响应时间≦8ms；	亮度不低于450cd/m2，对比度不低于4000:1，图像显示清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级

液晶显示屏具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护。

4.3报警系统施工技术要求：

4.3.1投标人应保证改造后的消防报警系统符合原来的所有功能，并实现尿素制氨区域、档案室、信息中心机房消防系统通讯信号接入新系统操作画面。新系统改造应逐步分区域施工，区域施工期间不影响其他区域消防系统正常运行。

4.3.2 所有火灾报警、消防通讯系统配线均采用阻燃型铜芯导线或通讯电缆穿钢管在墙内及地板、顶板、梁柱内暗敷；联动控制配线采用耐火型导线或电缆。传输干线采用防火金属线槽在弱电间、吊顶内明敷，支线采用穿钢管或厚壁KBG管（只用于行政楼及厂前区部分）暗敷于不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火（阻燃）波纹管。

4.3.3 消防用电设备的配电装置采用双电源供电；电源采用两路市电，互为备用。当发生火灾切断非消防负荷时，仍能保证消防用电。火灾报警控制器另外还配备UPS作为备用电源。

4.3.4 火灾报警系统设专用接地干线并与保护接地、防雷接地共用接地装置，接地电阻不大于1欧姆。

4.3.5 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号，各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配，防烟和排烟风机的控制设备除采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

4.3.6 火灾自动报警系统设置火灾声光警报器，并在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器，火灾声光警报器其声压级大于90db，在环境噪声大于60db的场所，其声压级高于背景噪声15db。

4.3.7 模块箱、就地区域盘箱及手动报警按钮盒应具有防水、抗干扰功能，材质为不锈钢（304或以上），防护等级IP56，模块箱应结合就地安装位置更换。内部接线端子采用“O”型端子，端子大小按6平方线径配置。要求用优质品牌端子。

4.3.8 投标人应提供消防报警控制系统装置必要的备品备件、外部连接件、器具及专用工具。

4.3.9本规范书中所列的仪器、仪表均应齐全配带各种规格的附件、易损件。

4.3.10报警检测设备能防尘、防腐、防潮、防霉等。

4.4电缆整理：

（1） 电缆头制作前，进盘前电缆(桥架平行段与盘之间的垂直段位置)由该盘接线人员负责整理，应对所有电缆进行合理的编扎，要求端子排布置的位置，以“从上到下、从内到外”为电缆编排原则，且符合盘内线束走向，并绑扎牢固。

（2）当盘内电缆较多时，电缆固定可采用分层方式，第一层固定在柜体

上，下一层固定在第一层的电缆上，以此类推。要求接较近端子的电缆布置在

外层，接较远端子的电缆布置在内层。

（3）盘内每层电缆要求每间隔200mm 绑扎一次,并使用统一颜色的塑料绑线，

分层固定时必须保证不同层次的电缆绑扎线在同一截面上，绑扎线笔直、整齐、

美观。

4.4.1电缆头制作、固定和标识：

（1） 电缆破割应考虑电缆的预留量，并与盘内的电缆预留量保持一致；电缆破割不能伤及内绝缘层和芯线。

（2） 电缆头的制作和固定：电缆头的高度应尽量保持一致，且高于防火封堵层表面，同时要求电缆头低于盘内最低端子，如二者有矛盾，则应首先满足前者； 盘底200mm 处应设置电缆头固定绑扎横档，电缆头固定时应将电缆大小头

的大头部份紧贴横档进行绑扎；盘柜内电缆屏蔽层要求从电缆头下部背后引出，屏蔽电缆的总屏及对屏线的引出方式按照控制系统要求确定；接线盒内的电缆屏蔽层要求从电缆头上部背后引出，电缆屏蔽层接接线盒内空端子上。

4.4.2电缆标识牌的制作及挂设：

标牌要求统一使用白色的PVC 电缆标识牌，规格为70*25mm，并用专用打

印机进行打印，要求字迹清晰、不易脱落,字体统一为黑色。每根电缆一个标牌，

使用尼龙扎带固定，同一排高度要求一致。

4.4.3线号、分线、理线和绑扎：

（1）线尺寸应根据芯线截面选择，套上应标明电缆编号、端子号、芯线号和电气回路号；线号套正面打印电缆编号，并打印端子号和芯线号；线号套规定长度为25mm。线号套打印时应两端的对称性，打印的字体大小应适宜，字迹清晰。

（2）芯线上线号套的套入方向，应根据端子排安装的方向确定，当端子排垂直安装时，线号套上编号(字)应自左向右水平排列；当端子排水平安装时，线号套上编号(字)应自下而上排列。

（3）分线和理线：电缆线芯必须完全松散，并进行拉直，但不能损伤绝缘或线芯；同一盘内的线芯束按垂直或水平有规律的排列，排列整齐美观，主线束与小线束分线处必须圆滑过渡，小线束与主线束绑扎后应保持90°直角。

（4） 线束绑扎的材料要求为塑料扎带,经绑扎后的线束及分线束应做到横平、竖直、走向合理，保持整齐、美观；用芯要求统一放置在端子排的终端。

（5）弯圈（鼻子压接）要符合线弧圈制作、硬线芯弯圈及线鼻子压接要求。

（6）每个接线端子的每侧接线不得超过2 根，对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上，对于螺栓连接的端子，当压接两根导线时，中间要加平垫。线芯与端子的固定必须牢固，接线应接触良好，无松动现象。

4.5电缆桥架施工质量控制要求：

4.5.1 测量定位

- 据施工图纸确定桥架的走向，并确定好支架的固定位置，做好标记。

- 定位时应保证桥架与其他设备和墙体不发生冲突。当预留空洞不合适时，

应及时调整，并做好修补。

4.5.2 支（吊）架制作安装

（1）于变形的立柱在安装前，必须进行调直。

（2）立柱不得有卷边、毛刺等缺陷。

（3）安装要求牢固、横平竖直；相邻托架连接平滑、无起拱、塌腰现象。

（4）支吊架间的距离设计无要求时应小于1.5 米，装阻燃槽盒处的支吊架间距

应小于1.6 米，保证每节桥架或槽盒有两个支架支撑。

（5）电缆支架的层间允许最小距离应符合国家有关规程规范的要求。

（6）电缆支架最上层及最下层至沟底、地面的距离，应符合国家有关规程规范

的要求。

4.5.3 调整及紧固

（1）桥架不得有变形、毛刺、污蚀等缺陷，切割必须用专用切割工具进行。

（2）拼装要求横平竖直、无变形、外表镀层无损伤脱落。

（3）桥架的伸缩缝应符合设计要求。

（4）桥架转弯处的转弯半径，不应小于该桥架上敷设电缆的最小允许弯曲

半径中的最大值。

4.5.4 桥架接地电缆桥架侧面全长应敷设接地裸铜线，用欧型卡固定，每层桥架之间按设计要求进行连接。

4.6电缆敷设施工质量控制要求：

4.6.1 电缆敷设

（1）电缆时，电缆应从电缆盘的上方引出，每次牵引的电缆长度要合适。电缆在桥架上应保持平直。转弯处应防止电缆弯曲过度，使电缆中的绝缘层受到损伤，电缆弯曲应满足最小弯曲半径要求。

（2）敷设过程中，如发现电缆局部有严重压扁或折曲伤痕现象时，应另行敷

设，不准中间接头。

（3）电缆与热力管道、热力设备之间的净距，平行时应不小于1m，交叉时应不小于0.5m，当受条件限制时，应采取隔热保护措施。

4.6.2 电缆固定：电缆敷设后应进行整理和固定，使其整齐美观、牢靠；电缆应均匀敷设在桥架上，中间用电缆扎带扎牢，避免拱起，要松紧适当。

4.6.3 电缆固定点

4.6.4 电缆套管安装施工质量控制要求

4.6.5套管切割、弯制：套管弯曲处表面无裂纹、无凹陷，镀锌层剥落处，应涂以防腐漆。

4.6.6 支架施工:吊架应设置在便于套管固定的地方，间隔不大于管道最大允许跨距。套管转弯处应考虑设支吊架，布置应整齐美观.

4.6.7 套管敷设、固定

（1）套管敷设时各类弯头不应超过3 个，直角弯头不应超过2个。

（2）电缆套管应固定在桥架上边沿，不允许直接从底部或顶部穿入桥架固定。

（3）电缆管固定点间的距离，不应超过3m。

4.7 电缆防火封堵施工质量控制要求：

4.7.1 防火隔板施工

（1）隔板与电缆支架固定牢固，并使隔板垂直或平行于支架，整体应保持在同一水平面上。

（2）隔板间联接处应留有50mm左右的搭接，用螺栓固定，缺口及缝隙较大处应采用有机防火材料封堵。隔板封堵孔洞时应固定牢固、保持平整。

4.7.2 有机防火堵料施工

（1）施工时应将有机防火堵料密嵌于需封堵的空隙中；按设计要求需在电缆周围包裹一层有机防火堵料时，应包裹均匀密实。

（2）用隔板与有机防火堵料配合封堵时，有机防火堵料应高于隔板。

（3）电缆预留孔和电缆保护管两端口应采用有机堵料封堵严实，堵料嵌入管口的深度不应小于50mm。

4.7.3 无机防火堵料施工

（1）当孔洞面积大于0.2㎡，且可能行人的地方应采用无机隔板做加强地板。

（2）阻火墙应设置在电缆支托架处，，并应设电缆预留孔，底部设排水空洞。

4.7.4 防火包施工

（1）破损的防火包不能使用；在电缆周围裹一层有机防火堵料，将防火包平整地嵌入空隙中，防火包应交叉堆砌。

（2）防火包在电缆竖井处使用时，应用隔板放在竖井孔下端，同时防火包的码放一定要密实。

4.7.5 自粘性防火包带施工：施工前应进行电缆整理，并按产品说明要求进行施工，允许多根小截面电缆成束缠绕自粘性防火包带，端部缝隙应用有机防火堵料封堵严实。

4.8防火涂料施工：

（1）施工前清理电缆表面的灰尘和油污，涂刷前，将涂料搅拌均匀并控制合适的稠度；水平敷设的电缆应沿着电缆走向均匀涂刷，垂直敷设电缆应自上而下涂刷，次数为2-3次，厚度为1mm，并涂刷均匀。

4.9 电气、热控盘、柜、箱施工质量控制要求：

4.9.1 基础型钢安装

（1）基础型钢必须除锈、校直后进行盘柜底座的制作和安装。型钢必须用电动切割工具，切口应平整、无毛刺，并做好防腐处理。

（2）基础安装应以盘柜安装所在层面的最终地面标高为标准，具体要求为：热控、电气固定式开关柜基础与地面标高差为+10～+20mm；电气手车式开关盘柜基础标高应与地面标高一致；盘柜生产厂家有特殊要求时应按厂家技术要求执行；预埋件与基础间垫铁应塞实，焊接牢固；基础底座框架应可靠接地，每排电气盘柜框架至少有2处接地点；热工盘柜接地应全部接入电气主接地网。

4.9.2 柜体就位及找正

（1）盘柜位置偏差可采用垫铁校正，对螺栓孔时不得用工具直接敲击柜体。

（2）盘柜成排安装时，其垂直偏差每米≤1.5mm，相邻两盘柜顶部水平偏差≤2mm，成排列盘柜顶部≤5mm，柜间间隙≤2mm，相邻两屏屏面不平度≤1mm，成排屏面≤5mm。

4.9.3 柜体固定

（1）无特别说明时电气配电柜应采用焊接方式进行固定，焊接部位在盘柜底部四角与基础焊接长度要求在20-40mm，焊接部位应做防腐处理。

（2）其他控制盘、保护盘应采用螺栓连接，在振动较大的位置，盘柜上应有减振措施。

（3）所有盘柜之间的连接应采用螺栓连接固定，盘柜上开孔不能用火焊。

4.10.4 盘上设备检查安装

（1）盘面设备外观检查应完好、整齐，盘上标志应齐全、清晰油漆完好，无裂锈；盘内设备应外观完整、附件齐全，固定牢固。

（2）盘内的连接线路、管线应美观可靠、整齐。

（3）电气盘柜上的小母线应采用直径不小于6mm的铜棒制作，安装前应校直，小母线两侧应挂上标志牌，标明代号、名称等。

（4）机柜上设备的标志牌、铭牌端子应完整，书写正确、清楚并置于明显位置。

注：电气柜、各电气设备元件及接线盒在施工时，电缆接入口均采用水密接头（葛兰头）进行密封保护。

4.9.4 设备保温施工质量要求

（1）保温材料要符合国家标准、行业规范、设计文件等相关要求。

（2）进场保温材料应提供出厂检验报告和合格证，现场抽检报告结果符合设计文件要求，堆放应分类。具体验收要符合《火力发电厂保温材料技术条件》DL/T 776中的相关规定。

（3）保温施工前应确认设备的水压、防腐、结构附件、仪表接管等施工以完工。

（4）销钉、护板支撑件的规格、数量、安装间距应按照设计要求施工，并在保温材料外固定铁丝网。

（5）金属护板层应紧贴主保温层安装，不得产生空鼓现象；用自攻螺钉将护板牢固地固定在支撑件上，固定时要下端固定，上端活动，以利于膨胀。

4.10防腐部分：

4.10.1 金属表面油漆施工质量控制要求

（1）油漆的型号、颜色及调配的涂料和辅助材料使用应符合设计文件要求。

（2）金属表面的除锈应达到设计的除锈等级，并防止除锈后二次污染。

（3）涂料的调配应严格按照设计及产品使用说明书中有关规定执行，不能产生沉淀物。

（4）如果所涂刷设备表面有凹陷、裂纹等缺陷时，需用腻子刮平。

（4）底漆施工时要确保环境适合施工，涂刷要均匀，覆盖严密，无透底及漏刷，每道漆膜厚度要求为30μm。层间结合严密、粘附良好，无分层、起毛、龟裂。

（5）面漆涂刷必须在底漆刷48小时内涂刷，涂刷后漆面光滑平整，色泽均匀一致，无透底、斑迹、脱落、裂纹、流痕、漆粒、起泡和明显的刷痕，漆膜厚度要求为20-25μm，层间结合严密、粘附良好，无分层、起毛、龟裂。

（6）刷漆完工后要做好保养措施。

具体根据《建筑防腐蚀项目施工及验收规范》GB 50212-2002要求执行。

注：不仅限于以上所列设备、功能及施工技术要求，凡对本项目有利的其他技术要求，施工方均应无条件满足。

5 安全生产、文明施工

5.1  投标人施工时应严格遵守和贯彻《中华人名共和国安全生产法》、《电力建设安全工作规程》、《电力安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等国家和行业的法律法规。

5.2  投标人在安全健康管理方面投标人应严格遵守《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，建立职业健康安全管理体系，采取必要措施和手段强化施工安全健康文明管理，提高安全健康与文明施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康。

5.3  投标人现场施工时安全标志、文明施工标志、重点防火部位标志、紧急救护和消防紧急联络体制标志应醒目、齐全，具备现场安全设施标准化、文明施工所需的物质条件。

5.4  投标人应对施工区域进行钢性隔离，并设立醒目的警告标志。

5.5  投标人应明确各级安全职责和项目安全控制重点；加强安全教育培训；制定完善的安全文明施工管理制度，并严格执行；安全防护措施要全面。

5.6 投标人要确保所有安全设施、施工机具设备和高空作业的设备均符合国家或行业安全技术标准并进行定期检查，有安全员的签字记录；特种设备(电梯、升降机、起重机械、厂内机动车辆、防爆电气设备等)在取得主管部门颁发的许可使用证件后使用。

5.7 投标人要保证项目中所涉及的特殊工种人员(电工、电梯工、起重工、焊工、驾驶员等)都经专业培训，并持有主管部门颁发的合格证上岗。

5.8  投标人在施工过程中对现场环境或设备造成损坏时，必须进行及时恢复；对现场设备损坏引起重大生产事故时，应根据事故分析情况进行相应的赔偿。

5.9  投标人应遵守招标人的安全文明施工规定，招标人有权依据依据相关规定对投标人违反安全文明施工行为进行考核。

6 质量保证

6.1  质量保证措施

（1）投标人保证全部设备被合理地包装、标识，以防在运输和室外存放期间损坏。

（2）设备在运输和长时间存放时必须采用特殊的保护措施。国内仪器的包装方法保证符合GBN193的要求，国外购买的仪器必须符合相应的国际标准，但不得低于国家标准的要求。

（3）投标人提供火灾报警控制系统中的电气及电子设备、仪表及装置必须经过中国消防器材检测中心鉴定，并有通过国家消防电子产品质量监督检验测试中心测试合格的证明。原装进口产品需提供原产地证明、产品检验报告等证明是原装进口产品的原始资料，还应具有UL或FM认证，否则不得使用。每个设备箱至少必须包括两份详细的装箱单和一份产品质量检验证明书、产品说明书和产品合格证。

（4）设备的外包装上必须清楚地标明：出厂编号、总共箱数及箱号、收货站或港、到货站或港、发货单位、收货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、贮存保管要求的国际通用标记。

（5）投标人提供的消防电缆应为国内名牌（绝缘屏蔽电缆），具有合格证及生产许可证编号，按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1-5.23.7标准生产的产品有安全认证标志。

6.2 控制质量措施

投标人应遵守《电力建设项目质量通病防治守则》，事先做好控制质量通病的施工措施。必须做好原材料和构配件的第三方试验检测工作，未经复试或复试不合格的原材料不得用于项目施工。在采用新材料时，除应有产品合格证、有效的鉴定证书外，还应进行必要检测。原材料、构配件的试验检测必须坚持见证取样制度。记录、收集和整理质量通病防治方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料。

6.2.1运行安全性保证

6.2.2 投标人应制定设备或系统运行安全保障调试方案或措施施。

6.2.3 投标人应建立试运指挥机构，并明确机构下面的各个小组和组员的工作内容。

6.2.4 投标人运行指挥机构成员要熟悉工作内容和方案措施，确保成员熟知自己的工作内容。

6.2.5投标人在整套项目运行时，要建立由调试、施工、生产、建设、监理、设计、主要设备供货商等有关单位的代表组成的试运组，便于分析和解决整套启动试运中发现的问题，确保运行的安全性。

6.2.6 “三废”排放及环境治理保证：

投标人在确定项目施工的环境目标和指标，制定实可行的防止噪声、固体废物、大气污染的措施时，除应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《工业企业噪声标准》、《大气污染综合排放标准》、《污水综合排放标准》等法律、法规及规定外，还应基于以下方面考虑：

(1)目标应具体，指标应量化，包括对预防污染的承诺。

(2)符合法律、法规和其他要求。

(3)重大环境因素是制定目标和指标的基础，应注意重大环境因素在管理上的连续性。

(4)应技术先进、经济可行、符合实际，避免要求过高或过低的现象。

(5)相关方的观点，如业主、周围居民的期望和要求等。

(6)对于施工周期较长（半年以上）的施工项目，则应按照不同阶段的重大环境因素，编制分阶段的环境管理方案。

6.3主要技术指标

项目完工后3个月内消防报警探测器投运合格率100%；消防联动保护投入率100%，报警主机通讯正常对报警位置、故障、火警等信号显示正确；消防气体灭火系统电磁阀联动正常。消防给水系统雨淋阀联动正常。

6.4工期要求

舟山：合同签订之日起45天内到货，到货后4个月内完成安装调试并通过消防验收。（经第三方消防检测机构检测通过（费用包含合同中）并报当地应急救援部门验收合格）。

- 7  施工管理

7.1 建立完善的施工管理制度

7.2 建立合理的施工管理机构

7.3 项目经理部

投标人应在项目场地设置项目经理部（以下简称“项目经理部”）以对其履行合同项目服务的行为进行管理。项目经理部是投标人履行其在合同项目服务的执行机构，在项目竣工前应为常设机构。项目经理部应为投标人履行其在合同项目服务的唯一机构，其所有行为均视为投标人本身的行为。项目经理部应包括下列人员：

7.3.1 项目经理：

投标人应任命一名有同类或类似的项目施工(安装)管理经验、并熟悉项目施工(安装)管理全过程，并具有消防项目一级工程师资质的人作为项目经理（以下简称“项目经理”），并任命若干名项目副经理（至少一名一级消防工程师）。项目经理/副经理身体良好、作风正派、应有很強的沟通协调能力，对本项目管理有较深刻理解，能合理解决本系统实施期间遇到的所有问题。项目经理代表投标人履行合同，为投标人履行合同项目服务的唯一授权代表。项目经理需常驻项目场地，如果项目经理需要离开项目场地，则应授权一名具有相同资质的项目副经理履行项目经理的职责并通知最终用户。投标文件中应提供简历表。

投标人任命的项目经理应经最终用户同意，如果最终用户有充分理由认为投标人的项目经理不合格或不能正常履行其职责，则可以要求投标人撤换其项目经理，投标人应在规定期限内更换项目经理。

7.3.4项目施工总项目师

投标人应任命一名具有同类或类似的项目施工管理经验、并熟悉项目施工管理全过程的具有中、高级职称的技术人员作为项目总项目师（消防高级工程师）。投标文件中应提供简历表。

7.3.5项目安装、调试总项目师

投标人应任命一名具有同类或类似的项目安装、调试经验、并熟悉项目安装、调试管理的具有中、高级职称的技术人员作为项目调总。投标文件中应提供简历表。

7.3.6项目主要管理人员的配置

1）投标人的现场组织机构人员的配置，要根据项目特点，施工(安装)规模、建设工期、管理目标以及合理的管理跨度进行配置，应在提高管理人员整体素质的基础上优化组合，组成精干高效的管理工作机构。

2）投标人现场组织机构管理人员的配置要有合理的专业机构，各专业人员应配套,并要有合理的技术职务、职称机构。

3）投标人现场组织机构的管理人员应具有其所承担管理任务相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

4）投标人应提交项目经理部及其主要的管理、技术人员的项目经理证、身份证、职称证、学历证、上缴社会险证书，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件及用户证明或评语；技术负责人应附身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明或评语；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、从事过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件，如下表：

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职务 |  |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 执业证或职业资格或上岗证名称 |  |  | 级别 |  |  |  | 证号 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起-止时 间 | (主办/协办)过的类似项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 用户证明或评语 |  | 发包人及联系电话 |  |

7.3.7 经理部及其主要的管理、技术人员上缴社会保险的证明文件格式如下：

投标人名称：

社保登记证书号：

组织机构代码证号：

事由：投标

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 医疗保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

社保经办机构(专用章)                 投标单位(公章)

20##年#月#日

注：1.所有内容必须打印，手工填写无效。

2.参保单位按格式内容打印完整，不能空项。若没有该险种，则填“无”

7.4施工准备：

掌握项目建设的特点、进度要求，摸清施工的客观条件，合理部署和使用施工力量，从技术、物资、人力、机械和组织等方面为施工创造一切必要的条件，使项目开工后能保证连续施工。施工准备工作不但是开工前的中心任务，而且要贯穿于整个施工过程。施工准备包括施工前的策划、现场施工准备的内容、现场施工总平面图的布置、施工组织计划的编写、施工图纸的会审等。

7.5 施工计划管理：

根据施工计划统筹安排劳力、资金、材料、设备、机械、将计划层层落实。施工计划管理是一项全面的综合性管理工作。施工计划管理包括科学地编制项目进度计划、有效地进度控制盘点、进度的控制和调整等。

7.6 施工协调：

施工协调工作必须建立在计划管理基础上，以施工组织设计和作业计划为依据。指挥、决策要准确、果断、及时。要有全局的观点，从实际出发，以预防为主。施工协调包括施工协调的内容、施工协调的工作方法等。

7.7 施工控制管理：

项目经理部在项目施工中严格执行质量、环境和职业安全健康管理手册中的程序规定，对影响施工进度各种因素进行控制，使过程处于受控状态，确保项目按期完成。施工控制管理包括施工管理规定、施工过程控制、特殊工序控制等。

7.8 安全体系：

投标人应提交本项目自身的安全体系主安全网络和确保项目施工的安全措施。

7.9质保体系：

投标人应提交本项目自身的质量保证体系和适用于本项目的质保手册和质保措施。适用于本项目的项目质量目标及具体实施措施。

- 8技术数据

以下表格由投标方填写，投标方可根据所供设备的需要作必要的修改和补充。

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 投标方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警设备品牌 |  |  |  |  |
| 2 | 气体灭火系统品牌 |  |  |  |  |
| 3 | 火灾声光警报器其声压级 |  |  |  |  |
| 4 | 就地区域盘箱及手动报警按钮盒材质 |  |  |  |  |
| 5 | 箱、盒防护等级 |  |  |  |  |
| 6 | 感温探测器数量 |  |  |  |  |
| 7 | 感烟探测器数量 |  |  |  |  |
| 8 | 防爆气体探测器数量 |  |  |  |  |
| 9 | 模块数量 |  |  |  |  |

# 附件2 供货范围

## 1  一般要求

1.1	投标人需提供满足技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，并达到本规范书所要求的性能指标。

1.2	本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范的要求。

1.3	投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足。

1.4	投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5	提供随机备品备件和推荐的3年运行所需的备品备件，传感器及模块（烟感、温感、输出模块、输入模块等）， 应有10％的随机备品备件。并在投标书中给出具体清单。

1.6	提供所供设备中的进口件清单。

1.7	招标人未指定设备型号、厂商的，投标人应提供三家供货商供招标人选择，分别报价，按最高价计入总价。

## 2  供货范围

投标人的基本供货范围是提供本套功能完整的消防控制系统及相关的设备与材料。投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充，并不增加任何费用。

  - 设备范围

2.1.1投标人应按此表格形式提供主要软件、硬件清单（填写顺序要与报价表中的顺序一致）：表1为供货清单

表1投标人要确认此范围并提供细化清单（投标方按此表格形式提供清单，如另有未列的设备项目，请按顺序增加）

一期生产区域材料设备汇总表：

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 设备品牌 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型光电感烟火灾探测器 |  | 864个 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能型感温火灾探测器 |  | 21个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 手动报警按钮 |  | 186个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 声光报警器 |  | 176个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防水手动报警按钮 |  | 39 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防水声光报警器 |  | 39个 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢防水盒 |  | 32 个 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防爆感烟火灾探测器 |  | 8 个 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 防爆感温火灾探测器 |  | 31 个 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 红外光束感烟 |  | 2 个 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 远程重复显示器 |  | 1 个 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 模块箱 |  | 50个 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 隔离模块 |  | 144个 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 继电器 |  | 377个 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 控制模块 |  | 786 个 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 监视模块 |  | 1452个 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 接口模块 |  | 18个 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 安全栅 |  | 22个 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电话分机 |  | 23 个 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 消火栓按钮 |  | 0 个 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 扬声器(广播) |  | 84 个 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 扬声器(号角) |  | 73 个 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 不锈钢丝绳 |  | 4800米 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 可恢复感温电缆105 |  | 6100 米 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 可恢复感温电缆85 |  | 29180米 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 感温电缆解码器 |  | 245 个 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 感温电缆终端器 |  | 245 个 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 解码器防水盒 |  | 24 个 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 环形通讯网卡 |  | 11 个 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 光纤收发器 |  | 11 个 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 集中报警控制器 |  | 2 个 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 区域报警控制器 |  | 9 个 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 双电源切换柜 |  | 2 个 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 外控电源 |  | 9 个 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 通用报警控制柜 |  | 1 个 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 上位机操作员站 |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 消防广播主机 |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 消防电话主机 |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 可燃气体控制器 |  | 48个 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 防爆可燃气体探测器 |  | 5个 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 防爆CO探测器 |  | 24个 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 防爆氨气探测器 |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 防爆氧气探测器 |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 防爆氢气探测器 |  | 14个 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 防爆乙炔探测器 |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 气体灭火控制盘 |  | 28个 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 气体灭火远控装置 |  | 81个 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 气体声光报警器 |  | 69个 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 气体灭火警铃 |  | 69个 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 气体灭火释放灯 |  | 69个 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 手自动转换开关 |  | 12个 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 钢管DN20 |  | 1000米 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 钢管DN25 |  | 2000米 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 钢管DN32 |  | 600米 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 热浸锌防火桥架100*100 |  | 595米 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 4芯单模铠装光纤 |  | 12000米 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 电源线NH-YJV-1-2X6 |  | 0米 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 控制线XFNH-KFGP10X1.5 |  | 560米 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 信号线XFNH-KFGP 4X1.5 |  | 3990米 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 信号线XFNH-DJFPGP-1X2X1.5 |  | 1100米 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 电话线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 1200米 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 广播线XFNH-KFGP 2X1.5 |  | 1000米 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 广播总线XFNH-KFGP 2X2.5 |  | 1000米 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 电源\电话总线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 6300米 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 直控线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 10800米 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 防火堵料 |  | 800kg |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 金属软管 |  | 1000米 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 金属软管接头 | 配套 | 500个 |  |  |  |  |  |  |

厂前区设备材料汇总表：

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 设备品牌 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域火灾自动报警控制器 |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 光纤转换器 |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 485联网卡 |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外控电源盘 |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 可燃气体检测控制器 |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 感温探测器 |  | 356个 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 感烟探测器 |  | 480个 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 可燃气体探测器 |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 输入输出模块 |  | 160个 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 接口模块 |  | 20个 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 手动报警按钮 |  | 52个 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 输入模块 |  | 65个 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消火栓按钮 |  | 110个 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 消防电话分机 |  | 12个 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 声光报警器 |  | 50个 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 楼层显示器 |  | 18个 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 吸顶扬声器 |  | 105个 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 壁挂扬声器 |  | 14个 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 隔离模块 |  | 48个 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 模块箱 |  | 40个 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 气体灭火控制盘 |  | 4个 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 气体释放灯 |  | 8个 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 气体灭火声光报警器 |  | 14个 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 手自动转换开关 |  | 7个 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 气体灭火远控装置 |  | 7个 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 信号线XFNH-DJFPGP-1X2X1.5 |  | 4200个 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 单模通讯光缆 |  | 2000个 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 直控线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 27600个米 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 广播线XFNH-KFGP 2X1.5 |  | 1200米 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电源\电话总线XFNH-KFGP4X2.5 |  | 2400米 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 镀锌钢管 |  | 3700米 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上述表格，投标人只需把上述的内容填写完整，不能对表格进行删减或修改。

2.投标人如有细化内容，需另附表格。

  - 专用工具（请投标人完善，计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 备品备件

投标人提供的资料中应包括随机备品清单和推荐备品清单。随机备品是指本规范书规定的满足设备安装、调试、试运行所需备件，该部分应包括在投标总价中。在机组投入商业运行之前的安装、调试期间，如出现投标人设备任何部件或整体的损坏，投标人应在24小时内予以调换并承担一切所需费用，并对损坏原因进行详细说明。在此期间，如投标人使用了随机备品备件，则投标人应免费予以补全。

2.3.1投标人应保证备品备件长期稳定供货。对主要设备或与主设备功能相同并接插兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后10年或该设备退出市场后5年（二者之中取时间长的一种），且备品备件价格不高于合同中三年备品备件价格的110%。当投标人决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标人，以便招标人增加这些设备的备品备件。

2.3.2 所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前都应进行测试，以保证在DCS中正常运行。

2.3.3 性能验收完成之前损坏的模件或设备由投标人无偿提供。

表2随机备品备件（包含但不限于下列各项，按单台机组开列）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |  |  | 投标人细化 |

  - 生产运行（三年）备品备件（不计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |  | 投标人细化 |

  - 进口件清单（如有）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3 技术资料及交付进度

## 1  资料提供总则

1.1投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为中望CAD格式，文本文件应为WPS格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足项目要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3投标人资料的提交应及时、充分、正确，满足项目进度要求。合同签订后 5 天内给出配合项目设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4投标人提供的技术资料分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。投标人须满足以上各阶段的具体要求。

1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。如本期项目为多台设备构成，后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标人应在合同签订后3个月内，向招标人提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，纸质文件10套，电子文件2套。

1.8设备安装调试完毕后，投标人应按提供10套完整的设备竣工图，另加2套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册每台机组10套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供4套。项目竣工资料包括但不限于竣工图、开箱资料、检验试验报告、质量说明书、安装维修说明书、设计变更单、项目施工技术资料、项目质量保证资料、项目检验评定资料等。

1.11项目竣工资料必须完整齐全，准确美观，要求做到竣工图纸与施工现场相一致，项目验收前，投标人应将所有技术资料（包括竣工图、测试资料）进行系统整理，符合项目档案要求后，移交招标人。

1.12投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.13投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本项目专用标识，即盖有“浙江******项目专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.14设计变更必须盖设计单位章，检验报告单、质量说明书等技术文件必须盖相关检验授权单位的质量专用章。

1.15投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

1.16 投标人不得将图纸转移给其他单位和项目使用。

## 2 技术文件和图纸

2.1在设计投标阶段，投标人至少需提供以下资料和图纸。

1）所配备系统的总说明，主要设备型号、主要部件材料。

2）有关内接线图。

3）设备的尺寸和平面布置图。

4）设备清单。

2.2在技术协议书签订15天内，投标人应提供以下资料和图纸：

1）投标人应提出一份在合同期间准备提交招标人审查、确认或作参考的文件和图纸清单。清单应包括需由招标人确认的图纸、进度和文件，并准备一份有关合同情况的详细工作报告。

2）所配备系统的总说明，主要设备型号、主要部件材料。

3）设备清单。

4）设备的尺寸和平面布置图。

5）有关接线图

6）系统参数设定值（保护和报警）。。

2.3 设计配合过程中提交的电子文件，图纸应以CAD电子格式提交，使用的字库文件应一同提交。

2.4 投标人应负责协调并安排与其它承包商所供控制系统间的接口资料交换进度。

## 3.  硬件资料

投标人提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还应包括所购设备的完整设备表和详细指南，进口设备需同时提供原版英文资料。与设备表相对应的设备项目代号应在所有相关图纸上表示出来，投标人还应根据要求提供其设备代号与市场上可买到的该设备型号间的参照表。

投标人至少应提供下列手册和图纸：

a.	系统硬件手册

b.	系统操作手册

c.	系统维护手册

d.	系统组态手册

e.	构成系统所有控制器、部件的原理图

f.	机柜内部布置图

g.	符合招标人要求格式的外部连接图，图上应有电缆编号和端子编号。

h.	每只机柜、模块箱的总布置图，这些图中应标明各模件和组装件的编号，并包括正视图、后视图、开孔图、总尺寸及开门所需的净空距离。

h.所有投标人外购设备手册

i. 火警系统使用的一些特殊机械设备详图

j.安装步骤、包括装配细节、设备散热和设备重量等。

k.材料清册

l.所有设备的样本（包括LED、键盘、打印机、硬拷贝等）

m.调试大纲

n.系统安装手册

o.系统接地手册

p.电源及接线图

q.控制系统技术接口要求等

r.火警系统功能设计说明

s.控制器故障应急预案

## 4.软件资料

4.1 投标人应提供足以使招标人能够进行检查和修改的所有系统程序和组态文件，这些文件包括打印出来的程序，并装订成册。

4.2 使用Fortran，Pascal，Basic等编程语言的系统站的支撑软件，其至少应有下列有关文件：

4.2.1系统功能说明

这一文件应采用通俗易懂的文字描述每一个系统的功能，所有特定术语应有定义，此外以配上一定的流程图或类似的描述。

4.2.2一般软件资料

这一文件应包括的所有与编程语言有关的指导和参考手册，特别是应用于采用了特殊计算机硬件的汇编语言，文件应完整、清晰、能允许对现有的程序进行修改、增删以及编制新程序，其中还应包括编程和调试的指导性资料。

4.2.3编程指导资料

投标人应提供用于各系统程序的源码说明，包括交互在程序中的注释，以便整个程序的理解，这一资料应存放在磁带或硬盘内提供给招标人。

## 5  用户手册

投标人应提供适合于用户工程师使用的、高质量的用户手册。这些手册应既可用作教材，又可用作参考手册，内容至少应包括：

- 试验、检查、故障检修的投运步骤；

- LED和键盘用户手册；

- 图形手册；

## 6. 控制逻辑文件

投标人应提供适合于没有计算机专业知识的控制工程师使用高质量文件，组态文件打印程序应作为控制系统的一个功能提供给招标人。

控制逻辑文件应清晰完整，并包括下列内容：

a.	控制原理图PDF文件的定义和说明，包括对逻辑图所作的说明。

b.	所有回路的逻辑图，应在图上标出与之相关的联锁和许可条件所在逻辑图的对应编号和注释。

  - 包含联锁和许可条件的逻辑图，图上应标出与之相关逻辑图的对应编号和注释。

  - 控制工程师的用户手册。

# 附件4交货进度及施工进度

1.投标人应递交项目施工、安装、调试、试运行、竣工投产进度网络图或施工、安装、调试、试运行、竣工投产进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

1.1交货日期指该批设备到现场的日期；合同设备的交货地点为：浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司项目现场。

1.2 投标人应负责本系统的包装和运输，若因包装和运输过程中发生系统仪器设备的损坏，由投标人负完全责任。

1.3 设备到达现场，投标人派人到现场办理交接。

1.4 专用工具在首次供货时供货。

1.5 本系统安装完成后，经调试、性能测试、正常运行后，投标人应提供竣工验收报告。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

3.随设备到货的备品备件、专用工具等由投标方负责保管。项目安装完毕，由投标方清点并建立明细帐如数移交招标方（退至招标方仓库）。发生丢失和损坏情况，投标方负责。

4、合同签订之日起45天内到货，到货后4个月内完成安装调试并通过消防验收。

# 附件5 设备监造、检验和性能验收试验

## 1概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标人应在合同生效后2个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

## 2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

## 3 设备监造

3.1概述

3.1.1  本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合技术规范规定的要求。

3.1.2  投标人应在本合同生效后_2_个月内，向招标人提供与本招标设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合技术规范的规定。

3.2.  设备监造

3.2.1招标人有权派遣其检验人员到投标人及其分包商的车间场所, 对招标设备的加工制造进行检验和监造。招标人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标人。

3.2.2如有招标设备经检验和试验不符合技术规范的要求,招标人可以拒收,投标人应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标人不承担上述的费用。

3.2.3招标人对货物运到招标人所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除投标人按招标规定应负的责任,也不能代替招标设备到达现场后招标人对其进行的检验。

3.2.4投标人应在开始进行工厂试验前3天,通知招标人其日程安排。根据这个日程安排,招标人将确定对招标设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后3天内通知投标人。然后招标人将派出技术人员前往投标人和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该招标设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合招标规定的标准,或包装不满足要求,招标人代表有权发表意见,投标人应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运招标设备的质量,现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

3.2.5若招标人不派代表参加上述试验,投标人应在接到招标人关于不派员到投标人和(或)其分包商工厂的通知后,或招标人未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

3.2.6 监造者有权到生产招标设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题。

## 4验收

4.1设备静态验收

4.1.1设备静态验收由招标方（招标人）负责组织,投标方（投标人）、监理公司、施工单位、生产厂家共同参加现场开箱验收，箱内技术资料统一由投标方收存保管，并做好检验记录。对检验中发现设备丢失、缺件及损坏等问题，由投标方负责督促供货厂家进行补发和处理工作。

4.1.2 投标人在施工验收时除应严格执行《火灾自动报警系统施工验收规范》外，尚应按相关的现行国家标准、行业标准、合同约定、设计文件及制造文件执行，各级质检人员应对验收结果负责。

4.1.3 施工项目必须施工完毕方可进行质量验收。对施工质量进行验收，施工单位应自检合格，自检记录齐全，方可报建设单位进行质量验收。

4.1.4隐蔽项目应在隐蔽前由施工单位通知监理及有关单位进行见证验收，并完成验收记录及签证；涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测；见证取样人员应具备规定的资格；承担土建项目试验、检测的试验室及承担有关结构安全和功能试验、检测的单位或机构应具有相应资质。

4.1.5单位项目的观感质量应由质检人员通过目测、体验或辅以必要的量测，并根据检查项目的总体情况进行验收签证。

4.1.6检验批项目验收合格方可对分项目项目进行验收；分项目项目验收合格方可对分部项目进行验收；分部项目验收合格方可对单位项目进行验收。

4.1.7 检验批、分项、分部、单位项目验收“合格”应符合下列规定：

(1) 按各检验批或分项项目的规定，对其检验项目进行全部检查，检查结果符合质量标准，该检验批货分项项目质量验收合格。

(2) 分项项目所含各检验批的验收全部合格、分项项目资料齐全，该分项项目质量验收合格。

(3) 分部项目所含分项项目质量验收全部合格、分部项目资料齐全，该分部项目质量验收合格。

(4) 单位项目所含分部项目质量验收全部合格、单位项目资料齐全并符合档案管理规定，该单位项目质量验收合格。

4.1.8当项目质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

(1) 经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

(2) 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；经返修处理后能满足安全使用功能的检验项目可按技术处理方案和协商文件进行验收。

(3) 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；无法返工或返修的不合格检验项目应经鉴定机构或相关单位进行鉴定，对不影响内在质量、使用寿命、使用功能、安全运行的可做让步处理。经让步处理的项目不再进行二次验收，但应在“验收结论”栏内注明，书面报告应附在验收表后。

(4) 经返修或加固处理的分项、分部项目，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

4.1.9 检验批、分项项目施工质量有下列情况之一者不应进行验收：

(1) 主控检验项目的检验结果没有达到质量标准。

(2) 设计及制造厂对质量标准有数据要求，而检验结果栏没有填实测数据

(3) 质量验收文件不符合档案管理规范。

4.1.10 检验批、分项项目、分部项目及单位项目质量验收文件应做到数据准确，文件收集完整、齐全，签字手续齐备，文件制成材料与字迹符合耐久性保存要求，符合档案管理规范。

4.1.11 投标人如达不到本招标规范质量目标或安全文明生产要求，招标人及监理项目师有权依据相关规定对投标人进行必要的经济处罚。

4.2 竣工验收

4.2.1投标人编制的竣工验收资料按规定经审查合格并移交项目单位。应移交的档案包括:建筑施工(含竣工图)、设备及管线安装(含竣工图)、电气、仪表安装(含竣工图),监理:施工监理、设备采购、监造工作监理、监理工作声像及电子文件材料,工艺设备,环评，水保，安全，特种设备，特殊行业，生产技术准备、试生产,财务、资产管理,竣工验收。

4.2.2项目结算经项目单位（或项目单位委托单位）及审计部门审核通过。

4.2.3项目交接证书已办理。

4.3 质保期

4.3.1 质保期为系统通过运行验收合格并出具性能验收合格证书后12个月。

4.3.2 在质保期内，投标人应保证及时免费更换或修理任何并非由招标人员非正常操作而导致的缺陷或故障。

# 附件6 技术服务和联络

1 技术服务

1.1项目管理

合同签订后，投标人应指定一名项目经理，该项目经理需有电厂火警系统安装经验或类似项目的工作经历，负责协调投标人在工程全过程的各项工作。如系统设计、工程进度、制造确认、编程和技术服务、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运和现场系统可利用率测试等工作。

1.2工程设计

1.2.1在设备和系统制造前，投标人应将设备布置图、子系统说明书、功能控制及逻辑控制图提供招标人审查批准，以保证所供系统和设备能符合合同文本的各项规定。

1.2.2投标人还应向招标人提交所有最终接口资料和图纸。

1.2.3投标人提交的设备布置图、控制逻辑图、控制接线图和其它详图，均应随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计进展。修改版本应以数字形式在图标的版本栏内表示出来。

1.2.4投标人应负责向海外制造商取得所需的资料。

1.2.5投标人应审查来自其它控制系统或其它供货商的资料，提出其具体意见和问题，并确保这些资料的最终正确性，以协调接口设计并实现火警系统的完整性。

1.2.6 火警系统完成现场投运后，投标人还应提供反映在现场投运时作过修改的系统竣工图

1.3投标人现场技术服务：

1.3.1投标人负责所供系统的现场指导安装，负责提供系统的检查、受电、功能恢复、调试直至投入运行。投标人所派现场服务人员是懂技术和熟悉设备性能的技术人员，能够在场有效的工作；如果由于投标人的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标人有权追加人天数，且发生的费用由投标人承担；如果由于招标人的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，投标人要求追加人天数，且发生的费用由招标人承担。

1.3.2 投标人服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

1.3.3现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标人不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.3.4 未经招标人同意，投标人不得随意更换现场服务人员。同时，投标人须及时更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3.5招标人有权提出更换不符合要求的投标人现场服务人员，投标人应根据现场需要，重新选派招标人认可的服务人员。如果招标人在书面提出该项要求10天内投标人没有答复，将与延误工期等同处理。

1.3.6由于投标人技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及投标人未按要求派人指导或投标人提供的技术资料错误而造成的损失应由投标人负责。

1.3.7投标人应提供由其供应的设备和系统进行安装检查、软件调试、维护和启动所必需的专用测试设备和工具。

1.3.8投标人在设计和改造过程中，需要原火警系统厂家技术服务，其一切费用已包含在合同总价中。

1.3.9附件1之第4款是对本附件的有效补充，如有矛盾取高标准执行。

1.3.10下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

现场服务

| 序号 | 技术服务内容 | 总的计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 火灾报警系统 |  |  |  |  |
| 2 | 技术人员培训 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

1.3.10.1 在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标人现场总服务人天数中：

1.3.10.2由于投标人原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数。

1.3.10.3 投标人为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数。

1.3.10.4因其他投标人原因而增加的现场服务人员。

1.4.投标人现场服务人员应具有下列资质。

1.4.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

1.4.2有较强的责任感和事业心，按时到位。

1.4.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

1.4.4身体健康，适应现场工作的条件。

1.4.5投标人现场服务人员的职责

1.4.6指导现场安装设备和控制系统接线。

1.4.7投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。若发现现场设备缺损（运输或装箱所致）、设备性能不满足控制要求，应该及时无条件更换。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.4.8投标人应按照本规范负责对所有供应设备进行组装和安装，并保证其合理地开展。

1.4.9投标人应提供有经验人员对所有仪器的启动和最初检查的服务，以保证系统按规范要求运行。

服务人员表：

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民族 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | （按投标人工程设计人员资格评价） |  |  |  |  |  |

1.4.10 投标人现场服务人员的职责:

1.4.10.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.4.10.2在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。投标人应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，投标人技术人员要对施工情况进行确认和签字，否则投标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

安装和调试监督的重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表内容在合同执行期间提供。

1.4.10.3投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.4.10.4投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.4.10.5投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.5招标人的义务

招标人应配合投标人现场服务人员的工作，并为投标人提供生活、交通和通讯方便。

## 2．工程设计中的配合人员

2.1在工程设计中投标人应安排有固定的设计人员，保证完成整个控制系统的设计工作及与招标人在技术方面的配合工作。

2.2投标人工程设计人员应具有下列资质：

2.2.1遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

2.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位。

2.2.3熟悉火灾报警系统，主要设计人员有同类机组的设计经验，同时有现场服务经验。

2.2.4身体健康，适应现场工作的条件。

## 3.售后服务

3.1  投标人提供的装置（系统）应有一年的质保期。

3.2  设备运行中发生技术问题，在接到招标人通知后投标人及时响应，重大问题投标人需在24小时内派技术人员到现场服务。

4. 培训

4.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人须为招标人免费提供不少于15人次为期2周的工厂技术培训。

4.2	培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
|  | 工程师培训 |  |  |  |  |  |
|  | 操作员培训 |  |  |  |  |  |
|  | 现场培训 |  |  |  |  |  |

4.3	投标人应随其报价提出一份初步培训计划。正式的培训计划将经双方协商后确定。

4.4	每位教员均应具备正规课堂讲学的经验。教员应负责教会学员掌握培训课程的内容，提供如何使用技术资料的指导，并解答学员在培训过程中提出的有关问题。

4.5	培训的费用应包含在合同价格中，这些费用包括教员工资、教材、图纸和手册、招标人培训人员餐饮。投标人为招标人培训人员提供住宿、交通方便。

4.6提供的培训内容至少包括：

1）系统的内部结构和特点

2）系统组态

3）硬件维护、检查测试、查找和排除故障的方法

4）系统用户手册

5）操作及调试手册

6）软件使用说明

7）系统安装指导

8）系统自诊断说明

9）系统编程指导

10）系统维护指导

4.7 现场培训

4.7.1投标人应提供招标人认为必要的附加培训，因为在投标人基地培训结束后，投标人对所供硬件和软件又有所修改。这种附加培训可在工程现场进行，故称为现场培训。

4.7.2投标人应派出有关专家到现场，承担现场培训任务。现场培训的要求与投标人国内基地培训相仿。

4.7.3现场培训人月数（自定）。

4.7.4现场培训至少应有下列内容：

- 火警系统的基本知识和系统组态。

- 火警系统的安装、检查、排除故障、在线联调和维修等课程。

- 人机接口的应用培训。

4.7.5当进行现场安装和开环测试时，投标人应对招标人的运行人员进行火警系统的在线操作培训。

4.7.6现场培训的计划（包括内容和时间）将在设计联络会上讨论确定

5. 设计联络会

5.1 总的要求

5.1.1 设计联络会（DLM）的目的是保证合同设备和电厂火警系统的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标人和投标人，以及其他设备（系统）供货方之间的接口问题，妥善解决技术问题和保证工程的顺利开展。

5.1.2 由于在具体设计过程中出现的某些共同关心的问题，有可能召开计划外的联络/协调会，投标人应负责筹办和参加这些会议，并支付所需费用。

5.1.3招投标双方在国内DLM所需往返旅费、当地交通、住宿各自负责，会议组织方提供餐饮及当地交通方便，并负责会务。

5.1.4在每次DLM之前二周，投标人应向招标人提交技术文件和图纸，以便招标人在会上讨论和确认这些技术文件和图纸。

5.1.5每次DLM结束时，招、投标双方应签署会议纪要。纪要与合同具有同等效力。

5.1.6投标人应积极参加主要设备的设计联络会，主动了解、探讨设备和系统的控制要求，以利于火警系统的正确设计。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |

6. 技术联络人

投标人应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：

电话：

邮箱：

# 附件7 分包与外购

1、投标人应根据技术要求在下列表格中填写分包外购情况表，并报各分包外购厂家的简要资质情况。

分包外购情况表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

# 附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能中煤舟山煤电火灾报警控制系统项目

消防控制系统

运  行  维  护

手

册

要求：一式XX套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9 大（部）件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长*宽*高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长*宽*高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

7．为减少现场组装工作量，投标人应根据运输最大件的要求，合理拆分设备，并在投标文件中对设备交货形式作出说明。

8．其他事项各单位依据自身特点进行补充说明。

# 附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附件11 附图

投标人提供详细的投标设备图纸，并另行装订成册，图纸清册、数量和格式见招标文件附件3要求。

# 附件12 性能考核条款

1工期考核

由于投标人的原因，造成约定的工期延误时，每延误一天，投标人应向招标人支付合同总价的万分之五作为工期延迟违约金，且投标人支付工期迟延违约金并不解除其按合同所应承担的义务。

2质量考核：

改造后舟山煤电电厂消防控制系统设备各项经济、技术、安全及环保指标均应达到国家相应规范及标准。如未达到，投标人应向招标人支付合同总价的百分之三十作为且投标人支付质量违约金并不解除其按合同所应承担的义务。

3安健环考核

  - 有关安健环管理问题，按招标方《反违章管理》及相关规定执行。

投标人安健环考核标准

| 序号 | 现 象 | 考核标准 | 负责考 核部门 | 考核内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无票工作或未办妥工作票擅自开工作业 | 扣1000元/人.次 | 安健环部，下同 |  |
| 2 | 擅自移动安全设施或变更工作票中的安全措施 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 3 | 工作结束未及时办理工作票终结手续或工作票终结后未上交 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 4 | 工作票不在作业现场 | 扣100元/人.次 |  |  |
| 5 | 冒名代替别人办理工作票 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 6 | 工作负责人未向工作班成员进行安全交底或交底代签名的 | 扣100元/人.次 |  |  |
| 7 | 工作负责人离开现场而未指定临时负责人 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 8 | 现场安全设施拆除、变更未办理申请手续；工作结束未恢复工作中拆除、变更的安全设施 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 9 | 工作结束，所使用的临时安全围栏未及时放回指定堆放点的 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 10 | 高空作业不挂安全带或安全带未挂在牢固的构架上 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 11 | 高空作业不用绳索或专用袋传递材料和工具，或上、下抛掷物品 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 12 | 高空作业中使用的较大工器具无防坠落措施 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 13 | 在屋顶、杆塔、吊桥及其它危险边沿进行高空作业，临空作业的一面未装设安全网或防护栏杆 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 14 | 在玻璃钢瓦、木板顶、油毛毡、石棉瓦等处的工作未采取防止踩空坠落安全措施 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 15 | 站在梯子上工作无人监护和扶好梯子 | 扣100元/人.次 |  |  |
| 16 | 用不合格的钢丝绳、麻绳起吊设备或重物 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 17 | 未按有关制度和规定进入禁火区域进行动火作业 | 扣1000元/人.次 |  |  |
| 18 | 动火作业中未采取措施或措施不到位，火星大量溅落 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 19 | 电焊机未按规定接地或使用有缺陷的焊接机具 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 20 | 焊接时二次线未接在施焊体上1米距离内 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 21 | 氧气、乙炔瓶同车运输 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 22 | 氧气、乙炔瓶露天暴晒；使用中两瓶距离小于8米；未垂直放置并固定的 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 23 | 特殊工种无证作业 | 扣1000元/人次，一经发现，立即停工 |  |  |
| 24 | 特殊工种证过期 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 25 | 乱接乱拉低压线路，使用不合格的电线电缆 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 26 | 使用不合格的安全工器具 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 27 | 使用不合格的电源接线盘 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 28 | 现场取电，不使用电源插头，将导线直接插入带电插座的 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 29 | 施工过程引起保温损坏 | 扣300元/处 |  |  |
| 30 | 检修现场的电缆孔、洞未封好，盖板未齐全，未盖好 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 31 | 孔、洞等危险区域未设置围栏或警戒线 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 32 | 发生违章被指出后仍不改正 | 扣2000元/人.次 |  |  |
| 33 | 损坏安全标志牌 | 扣100元/块 |  |  |
| 34 | 在容器内工作使用不符合规定电压的工器具和照明 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 35 | 未经许可，私自安装380V配电箱 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 36 | 使用未经验收或检查的脚手架 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 37 | 已验收的脚手架不合格 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 38 | 未按规定堆放脚手架材料 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 39 | 未经钥匙借用登记和许可挂牌擅自使用起重设备 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 40 | 损坏起重设备手操箱、电源箱及其他物件 | 扣100元/处 |  |  |
| 41 | 未及时归还起重钥匙和许可牌 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 42 | 起重设备使用后未及时归位、关闭电源、闭锁 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 43 | 起重设备钥匙或许可牌遗失，或许可后未按规定挂牌使用 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 44 | 打磨时不使用防护眼镜 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 45 | 电焊时不使用电焊面罩、电焊手套 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 46 | 气割时不使用防护眼镜 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 47 | 戴手套操作设备转动部分 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 48 | 戴手套或用单手抡大锤 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 49 | 接触粉尘工作，不戴口罩 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 50 | 在必须戴护耳区域作业不戴耳塞 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 51 | 上缸作业未穿连体服 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 52 | 进入生产现场不带安全帽 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 53 | 佩戴过期安全帽或安全帽佩戴不正确 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 54 | 未佩戴出入证 | 扣100元/人.次 |  |  |
| 55 | 厂区内随地大小便 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 56 | 作业区域未实施封闭 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 57 | 作业区域未落实好“三不落地” | 扣300元/人.次 |  |  |
| 58 | 作业区域未落实好“三齐” | 扣300元/人.次 |  |  |
| 59 | 作业区域未落实好“三不乱” | 扣300元/人.次 |  |  |
| 60 | 每天工作结束后，未做到工完场清 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 61 | 一个项目检修结束后，余下的材料、备品配件及专用工器具未在8小时之内清场（特殊情况除外） | 扣300元/人.次 |  |  |
| 62 | 检修产生的废弃物未按规定分类分放 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 63 | 现场临时堆场堆放废弃物时未从里向外放置 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 64 | 检修时不采取措施，造成杂物随处掉落、尘土飞扬，影响其它作业的。 | 扣200-500元/次 |  |  |
| 65 | 在汽机平台PVC地板上使用的液压车、平板车等车辆的轮子咬死，在使用中与PVC地板摩擦引起滑痕 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 66 | 自行车未按规定停放 | 扣100元/人.次 |  |  |
| 67 | 用于装载工器具等物品的三轮车载人在厂内道路上行驶 | 扣100元/人.次 |  |  |
| 68 | 承包方工作人员在工作和生活场所乱扔垃圾、制造环境污染、噪音等不文明行为。 | 扣100-1000元/项 |  |  |
| 69 | 承包方工作人员行为不文明，破坏国电北仑发电厂形象的。 | 扣100元/人次 |  |  |
| 70 | 承包方工作人员破坏生产区域的公共设施，或破坏花草树木。 | 按招标方管理规定处罚。 |  |  |
| 71 | 承包方工作人员在厂区内流动吸烟（不在规定的吸烟区内）。 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 72 | 管道、阀门等重要部件解体后，在临时封盖上未贴专用封条 | 扣100元/处 |  |  |
| 73 | 上缸作业未穿连体服 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 74 | 阀门牌遗失 | 扣100元/块 |  |  |
| 75 | 完全由投标方责任造成招标方设备损坏、材料浪费，经济损失在5万元以上 | 赔偿损失 |  |  |
| 76 | 承包方不落实招标方方提出的反事故措施、安全预防性演习、安全整改通知。 | 扣1000-3000元/项 |  |  |
| 77 | 承包方专职安全员不实际履行职责，不参加招标方方要求的安全会议、安全工作汇报等，不服从招标方方管理人员的安全工作调度。 | 扣200-1000元/次，严重者责令撤换。 |  |  |
| 78 | 人身重伤及以上事故 | 扣合同价2%-5% |  |  |
| 79 | 责任性二类障碍及以上 | 扣10000-20000元/项 |  |  |
| 80 | 恶性未遂事件 | 扣5000-10000元/项 |  |  |
| 81 | 环境污染事故或危废处置不当造成后果严重污染 | 扣5000-10000元/项 |  |  |
| 82 | 责任性异常 | 扣2000-5000元/项 |  |  |
| 83 | 人员轻伤事件 | 扣1000-5000元/人，群伤10000元/人 |  |  |
| 84 | 发生安全事故不及时汇报，或隐瞒事实真相。 | 扣1000-5000元/次 |  |  |
| 85 | 设备检修区域不采取隔离和保护措施，或由此造成设备、备品备件、零配件丢失、杂物掉入、地板污蚀等。 | 扣500-1000元/次，设备和备件丢失按原价赔偿。 |  |  |

4施工质量考核

  - 有关施工质量问题，按招标方《外包项目管理》、《外包项目安全管理》及相关规定执行。

投标人施工质量考核标准

| 序号 | 现 象 | 考核标准 | 负责考 核部门 | 考核内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包商不按计划开工 | 扣1000元/天 | 设备部门 |  |
| 2 | 施工项目质量验收第一次不合格，造成再次验收 | 扣1000元/项 | 设备部门 |  |
| 3 | 施工项目经“检修项目文明卫生验收单”验收第一次不合格，造成再次验收 | 扣1000元/项 | 设备部门 |  |
| 4 | W、H、QA、技术监督点遗漏或越点签证 | 扣500元/项 | 设备部门 |  |
| 5 | 投标方未经自检合格或自检流程不规范即提请招标方验收 | 扣500元/次 | 设备部门 |  |
| 6 | 未按已经确定的技术方案、图纸、检修标准和质量标准施工 | 扣1000元/项 | 设备部门 |  |
| 7 | 焊接一次合格率若低于95％ | 扣500元/项 | 设备部门 |  |
| 8 | 检修过程使用不合格或未经校验（或校验过期）的工器具 | 扣500元/项 | 设备部门 |  |
| 9 | 检修过程或设备装复后未做好设备成品保护工作导致设备损坏的 | 扣3000元/项 | 设备部门 |  |
| 10 | 检修后设备系统性能参数达不到业主方确定的验收标准. | 扣20000元/项 | 设备部门 |  |
| 11 | 由于承包方维修质量原因，或违反业主方执行的检修规程、运行规程、作业文件而造成设备投运后不符合要求导致停运返修。 | 5000-20000元/项 | 设备部门 |  |
| 12 | 施工结束后一个月内因承包方检修质量原因在3个月内发生重复性缺陷。 | 扣500-2000元/项 | 设备部门 |  |
| 13 | 施工结束后3个月内因承包方责任发生密封点渗点、漏点、严重漏点。 | 扣500元/项 | 设备部门 |  |
| 14 | 使用不符合专业标准的工器具、测量仪器或使用不符合要求的消耗性材料。 | 扣500元/项 | 设备部门 |  |
| 15 | 申请验收的必备资料不齐全或记录不正确不清晰 | 扣2000元/项 | 设备部门 |  |
| 16 | 不符合业主方专业管理要求设立现场组织管理机构 | 扣200000元/项 | 设备部门 |  |
| 17 | 承包方不服从业主方对口管理部门的生产调度指挥 | 扣2000元/项 | 设备部门 |  |
| 18 | 需专业资质的作业项目，承包方工作人员无证上岗或虚假资质。 | 扣2000元/项 | 设备部门 |  |
| 19 | 承包方管理人员、技术人员不到位（未事实履行职责），或未经同意更换工作人员 | 扣2000元/项 | 设备部门 |  |
| 20 | 管理岗位人员、主要技术岗位人员驻工地时间不满合同期的80%。 | 扣300元/人.次 | 设备部门 |  |
| 21 | 承包方负责人员缺席或未准时参加业主方要求参加的现场协调会、专业会、事故调查会。 | 扣300元/人.次 | 设备部门 |  |
| 22 | 施工值班人员不能随叫随到 | 扣300元/人.次 | 设备部门 |  |
| 23 | 业主方发生应急事件，承包方不配合业主方临时安排的应急处理工作。（不限于合同范围） | 扣1000元/人次 | 设备部门 |  |
| 24 | 消防报警探测器投运合格率未达到100% | 扣2000元/故障·次 | 设备部门 |  |
| 25 | 消防联动保护投入率未达到100% | 扣30000元/次 | 设备部门 |  |
| 26 | 报警主机通讯显示异常 | 扣2000元/故障·次 | 设备部门 |  |
| 27 | 消防气体灭火系统钢瓶、管网泄漏，驱动瓶电磁阀联动异常 | 扣5000元/故障·次 | 设备部门 |  |
| 28 | 消防给水系统雨淋阀泄漏，喷淋联动异常 | 扣5000元/故障·次 | 设备部门 |  |

# 附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

附件14 业绩及用户评价

1、业绩（同类型五年内投运的设备业绩）

2、用户评价

# 附件15 订货情况及排产计划说明