二期机组消防报警系统改造项目

消防火灾报警系统招标文件

技术规范书

浙江浙能嘉华发电有限公司

目    录

附件1 技术规范	4

附件2 供货范围	32

附件3 技术资料及交付进度	37

附件4施工进度	39

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	40

附件6 技术服务和联络	44

附件7 分包与外购	47

附件8 运行维护手册	48

附件9 大（部）件情况	50

附件10 技术差异表	51

附件11 附图	52

附件12 性能考核条款	53

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）	58

附件14 业绩及用户评                                               60

附件15 订货情况及排产计划说明	60

附件16二期消防报警系统设备清单	61

# 附件1 技术规范

- 1.总则

1.1 本技术规范书适用于浙江浙能嘉华发电有限公司二期机组消防报警系统改造项目消防火灾报警系统的采购，它包括主设备、配套设备及项目辅料的供货及施工（包括新设备安装、旧设备拆除等）、调试、第三方检测验收等全部工作要求及其他有关方面的要求。消防火灾报警系统，本规范书以下简称“消防报警系统”。

1.2 本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应保证提供符合本规范书和相关规范、标准的优质产品及相应服务。对国家有关消防、安全、环保等强制性标准，必须无条件满足。

1.3 投标人必须对标的物的性能保证值和标有“☆”号的标的物主要参数提供有关技术支持文件(包括但不限于产品型式试验报告或鉴定报告或性能的验收试验报告等)。

1.4消防火灾报警系统改造设计图纸已具备，在施工前投标人应详细查看设计图纸并对现场施工情况进行深入了解，要对在施工过程中遇到困难有充分准备；施工结束后由投标人出竣工图（设计单位配合）。

1.5 投标人应在投标前与招标人有充分的沟通，到现场收集第一手资料，对改造过程中可能遇到的问题提出合适的解决方案并体现在投标书中。

1.6 如果投标人未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标人提供的设备满足了本规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题加以详细表明。

1.7 所有文件、图纸及通讯，均应使用中文（招标人需要时也应按其要求提供相应的英文版本）。

1.8 报价书及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)。

1.9 只有招标人有权修改本规范书。经招、投标双方协商，最终确定的规范书应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。招、投标双方共同签署的会议纪要、补充文件等也具有与合同文件相同的法律效力。

1.10 投标人的投标文件至少应包括下列内容（要求按照本规范书格式及章节编排逐条进行响应，差异部分予以明显标识），投标人在投标时，提供以下技术文件：

(1)消防报警系统设备供货范围，包括所有硬件、软件、技术服务和有关图纸资料等。

(2) 消防报警系统装置的详细说明，包括系统说明、区域机/主机功能、通讯功能、接口模块、控制模块、探测器及雨淋阀控制系统、气体灭火控制系统、系统性能等。

(3) 对规范书意见和同规范书的差异。

(4) 投标人认为有助于提高系统性能的建议和替代方案。

(5) 安装施工及供货所依据的规范及标准。

(6) 消防报警系统硬件配置图及所供部件设备清单和硬件证明。

(7) 消防报警系统备品备件清单。

(8) 所提供的消防报警系统在国内同类型项目应用业绩清单、实现功能、达到的主要技术指标和用户反馈意见。

(9) 投标人提供供货时间表。

(10)本规范书中所要求的其它说明、资料等。

1.11投标人须提供符合本招标要求的业绩合同扫描件。必须包含合同封面、主要工作内容或技术协议、工期、合同签字/盖章页，未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。

1.12招标人对设计图纸的确认，并不代表招标人将为消防报警系统的设计承担责任，投标人应完全保证所供消防报警系统装置的安全可靠性、合理性、完整性和先进性。无论是否经过招标人确认，投标人都应无条件对设计中可能的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

1.13如果本项目消防报警系统设备在发货之前，软、硬件有所更新，投标人应按招标人要求无条件予以提供新的软、硬件，并保持供货价格不变。投标人提供的新系统的硬件配置应保持原系统的配置水平，且技术指标等不低于合同要求。

1.14投标人对技术规范书中所规定的工作范围负有全部责任。除非事先征得招标人同意和批准，投标人不得将项目转包或分包给任何第三方。

1.15投标人所提供的本项目消防报警系统设备应是技术最先进、性能最佳的设备。

1.16 本项目部分工作需在机组运行期间实施，投标人应充分考虑相关安全措施。

1.17二期机组消防报警系统的保护区域主要包括34号机组汽机房、集控楼、锅炉房、灰控楼、脱硫工艺楼，56号机组汽机房、集控楼、锅炉房、灰控楼、脱硫电子室配电室，二期输煤区域各转运站、皮带栈桥、输煤电气室等区域及其他附属建筑。

- 2 项目概况

2.1电厂环境：

2.1.1 周围空气温度

最高温度：      40 ℃

最低温度：      -15 ℃

最大日温差：    25 K

日照强度：      0.1 W/cm2（风速0.5m/s）

2.1.2 海拔高度：     ＜ 1000 m

2.1.3 最大风速（三十年一遇）：31 m/s

2.1.4环境相对湿度（在25℃时）

历年最大月平均值： 82%

最大日平均值：     95%

2.1.5地震：

水平加速度：     0.2 g

垂直加速度：     0.1 g

2.1.6  污秽等级：       III 级

2.1.7  覆冰厚度：       10 mm（风速不大于15m/s时）

2.2 项目范围：

浙江浙能嘉华发电有限公司二期消防报警系统改造，改造区域为34号机组汽机房、集控楼、锅炉房、灰控楼、脱硫工艺楼，56号机组汽机房、集控楼、锅炉房、灰控楼、脱硫电子室配电室，二期输煤区域各转运站、皮带栈桥、输煤电气室等区域及其他附属建筑（项目范围不仅限于以上）。改造范围为上述区域范围内消防报警系统的供货、安装、调试、验收，旧设备的的拆除，以及综合办公楼消控中心的集成全厂消防报警系统的智慧消防物联网系统的升级。

2.3 消防报警系统概况：

浙江浙能嘉华发电有限公司二期工程为4×660MW燃煤发电机组。二期消防报警系统在34号机组集控室、56号机组集控室和输煤控制室各设一套具有消防联动功能的智能型消防控制主盘（AM2020）和ARS-CG-2000NET彩色图形显示系统（即CRT彩色多媒体平面图形系统）。在500KV GIS开关室、34号炉除尘除灰控制楼、56号炉除尘除灰控制楼、码头设置就地区域显示盘（LCD-160）。此外，在办公综合楼监控中心设一套上位监控装置，实现消控中心能够监控电厂全厂区域（含一二三期）内的火灾报警部位信号和控制信号。

ARS-CG-2000NET彩色图形显示系统配有一台工控机、一台17英寸显示器和打印机以及与SIS（厂级信息监控系统）系统的接口（一块以太网卡及一套OPC SERVER软件包），具有显示全厂火灾报警和控制点的功能。探测报警区域内，任何一点出现报警，伴随着消防报警主机发出的声光报警信号，文字提示信息在CRT画面上醒目的显示出来，同时该点的平面位置图，也可以在CRT上醒目地显示出来。值班人员通过平面图形可以准确直观的进行判断，提高工作效率。

从主厂房消防主盘到输煤系统消防主盘的通讯距离1000米；从消防主盘到消控中心通讯距离约2000米。

消防主盘接地，采用共用接地装置，直接接至主厂房接地网。

2.3.1 报警系统控制概况：

消防报警系统的主体为火灾报警系统，对火灾进行探测，发出声光警报并自动或手动启动灭火系统，对消防及灭火设施的运行情况进行监视。

火灾报警后，应联锁启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀，并接收其反馈信号；应联锁停止有关部位的风机，关闭防火阀，并接收其反馈信号，防火阀所需的24V直流电源由火灾检测报警及消防报警系统提供。

火灾确认后，应联锁关闭有关部位的防火门、防火隔栅，并接收其反馈信号；应发出控制信号，强制电梯停于首层，并接收其反馈信号。

消防水泵、防烟和排烟风机在消防主盘上应配有直接手动操作手段（硬手操），并设有自动/手动切换开关。

在每台机组的汽机房A排侧处设一变压器区域雨淋阀的手动控制挂箱。

主厂房内底层、运转层及主通道的室内消火栓均设置消火栓按钮及指示灯，消火栓动作后，其状态信号应反馈至火灾检测报警系统。

系统中每个报警触发装置的信号，在就地区域显示盘和消防主盘上应同时有声、光显示，并均能报警到位。

就地区域显示盘应能反映本区域各火灾探测回路及各探测器的故障，消防主盘应能反映系统中各火灾探测回路的故障，并具有多对联动用输出接点。应能显示火灾发生的区域、部位及时间。

消防主盘还应具有故障报警、火灾优先，自检（定时、手动）、时钟等功能，故障报警与火灾报警的音响和灯光都应有所区别，并能显示故障发生的区域。当火灾报警与故障报警同时发生时，火灾报警优先。自检电路供检查区域报警装置与中央监控装置之间连线是否正常与可靠。时钟要求显示年、月、日、时、分；火灾发生时间；暂停；火灾首次报警时间；内部自动连续记时。

火灾探测器的选择应根据电厂特点（如高频电磁干扰、粉尘积聚、潮湿等）选择，当设置自动联动装置或启动自动灭火系统时，应采用感烟、感温、光纤型感温探测器（同类型或不同类型）的组合。对环境较差的区域，如竖井、桥架、输煤层等处，应采用线型感温探测器，线型感温探测器敷设在桥架上时探测器应隔两层敷设，线型感温探测器的探测区域长度不宜超过150米。

系统数据线采用二线制连接各元件，包括探测器、信号输入及输出模块、手动报警按钮等。每个控制箱、同一区域的探测器、模块和按钮应有短路隔离器，在开路或短路情况下网络均能维持正常运行。

招标方向投标方提供两路220AC、50Hz电源（二路UPS电源，二路电源不能并列运行）到火灾报警主盘，当投标方还需要其它等级的电源时，应自备变压器等转换装置实现。投标方供货范围内的各设备供电由投标方自行解决。

消防主盘应有专用备用电池电源及自动充电器，备用电池应可在最恶劣工况下连续使用8小时。

锅炉房区域、汽机房区域、室外变压器区域、集控室区域（除蓄电池室）、汽机配电间（除空调设备室）、锅炉配电间、输煤系统的输煤栈桥及油库区继电器室等重要部位的火灾报警与消防系统应联动，为自动报警，自动灭火或确认后手动灭火。输煤系统的输煤栈桥起动水喷淋灭火后，应输出接电至输煤程控系统。

辅助车间通过火灾探测、报警系统，接到报警信号后，自动灭火或确认后手动灭火。

2.3.2气体灭火系统：

消防报警系统，还包括气体灭火系统，钢瓶站在集控楼四楼。保护区域如下，每个保护区域配置一套独立的气体灭火控制盘（含独立感烟和感温探测器），信号接入34号机组消防报警控制柜或56号机组消防报警控制柜。

34号机组及56号机组集中控制楼内气体灭火系统各防护区情况如下：

34号机组集中控制楼内需要设置气体消防的区域有：集控室、3号机电子设备室A、3号机电子设备室B、4号机电子设备室A、4号机电子设备室B、3号机电缆夹层、4号机电缆夹层、工程师室及SIS监视室共8个区域，每个区域单独成为一个防护区，共8个防护区。

56号机组集中控制楼内需要设置气体消防的区域有：集控室、5号机电子设备室A、5号机电子设备室B、6号机电子设备室A、6号机电子设备室B、5号机电缆夹层、6号机电缆夹层、工程师室及SIS监视室共8个区域，每个区域单独成为一个防护区，共8个防护区。

34号机组集中控制楼8个防护区采用一个组合分配系统，共用一套气瓶组；56号机组集中控制楼8个防护区采用一个组合分配系统，共用一套气瓶组。

34号机组各防护区主要情况如下：

防护区1： 34号机组集中控制楼5.8m层，3号机电缆夹层，面积为3213.5m2，高度为2.5m，合计体积为1080m3。室内布置有3号机的电缆，该区域正常情况下无人值班。但需定期巡检。

防护区2：34号机组集中控制楼5.8m层，4号机电缆夹层，面积为3213.5m2+1612m2+46.5m2，高度为2.5m，合计体积为1625m3。室内布置有4号机的的电缆，该区域正常情况下无人值班。但需定期巡检。

防护区3：34机组集中控制楼8.5m层，3号机电子设备室B（设吊顶），面积为3013.5m2，高度为3.2m+1.8m（吊顶），合计体积为2025m3。室内布置有3号机的DCS机柜、汽机旁路控制柜、汽机及给水泵小汽机的DEH、MEH、TSI、ETS机柜等，该区域正常情况下无人值班。但需定期巡检。

防护区4：34号机组集中控制楼8.5m层，4号机电子设备室B（设吊顶），面积为3013.5m2，高度为3.2m+1.8m（吊顶），合计体积为2025m3。室内布置有4号机的DCS机柜、汽机旁路控制柜、汽机及给水泵小汽机的DEH、MEH、TSI、ETS机柜等，该区域正常情况下无人值班。但需定期巡检。

防护区5：34号机组集中控制楼13.7m层，3号机电子设备室A（设吊顶），面积为1613.5m2，高度为3.6m+2.7m（吊顶），合计体积为1360.8m3。室内布置有3号机的DCS机柜、吹灰程控柜、火焰监视控制柜、炉管泄露报警装置柜等，该区域正常情况下无人值班。但需定期巡检。

防护区6：34号机组集中控制楼13.7m层，4号机电子设备室A（设吊顶），面积为1613.5m2，高度为3.6m+2.7m（吊顶），合计体积为1360.8m3。室内布置有4号机的DCS机柜、吹灰程控柜、火焰监视控制柜、炉管泄露报警装置柜等，该区域正常情况下无人值班，但需定期巡检。

防护区7：34号机组集中控制楼13.7m层，集控室（设吊顶），面积为2414m2，高度为3.6m+2.7m（吊顶），合计体积为2116.8m3。为两台单元机组的监视控制管理中心，布置单元机组的主要监控设备如大屏幕、运行员操作站等，该区域有人24小时连续值班监盘。

防护区8：34号机组集中控制楼13.7m层，工程师室及SIS监视室（设吊顶），面积为127.5m2，高度为3.6m+2.7m（吊顶），合计体积为567m3。为厂级信息监控系统，布置工作站、打印机等。该区域正常情况下无人值班，但需定期巡检。

56号机组各防护区与34号机组相同。

气体灭火系统应采用编码式探测器，气体灭火保护区内的每一个探测器应有唯一编码，当出现火警、故障灯异常信息时，气体灭火控制器可以显示相应的探测器编码，方便快速识别定位探测器，供方应提供探测器布置图并标记探测器相应编码。

气体灭火系统有三种操作方法：自动控制、手动操作、机械式应急操作。三种操作方式的操作过程如下：

1．自动控制

每个保护区域内部都设置有烟感探测器或温感探测器。每个保护区域内的探测器都被分成两独立的报警区域。发生火灾时，其中单一区域报警后，设在该保护区域内的警铃将动作，而当两个区域都报警后，设在该保护区域内外的蜂鸣器及闪灯将动作，在经过30秒延时或根据需要不延时，控制盘将启动烟烙尽气体钢瓶组上释放阀的电磁启动器和对应保护区域的区域选择阀，使烟烙尽气体沿管道和喷头输送到对应的指定的保护区域灭火。一旦烟烙尽气体释放后，设在管道上的压力开关会将药剂已经释放的信号送回控制盘或消防控制中心的火灾报警系统。而保护区域门外的蜂鸣器及闪灯，在灭火期间将一直工作，警告所有人员不能进入保护区域，直到确认火灾已经扑灭。

当烟烙尽气体灭火系统控制盘启动所有的警铃、蜂鸣器及闪灯后，在如系统处于延时阶段，此时如发现是系统误动作，或确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭火灾，可按下设在保护区域门外的紧急停止开关(必须持久按下，直至系统复位)，可以使用系统暂时停止释放药剂。如需继续开启烟烙尽气体灭火系统，则只需松开紧急停止开关即可。

在保护区域的每一个出入口的内侧，都会设置一个蜂鸣器及闪灯，而警铃则设在每个出入口的内侧。同样，在保护区域的每一个出入口的外侧，都会设置一个紧急停止开关和电气式手动启动器，但系统的手/自动转换开关则考虑每一个保护区域只设一个。

2．手动操作

一般情况下烟烙尽气体灭火系统处于自动控制状态，当保护区内有人工作时，可将系统的控制转为手动控制状态。此处所说的手动控制，实际上还是通过电气方式的手动控制。手拉启动器拉动后，控制盘上应出现声、光报警号，并显示出是电气式启动器动作。同时控制盘应输入信号，并引起如下的联动。

- 保护区内蜂鸣器及闪灯开始鸣叫并发出闪光。

- 输出干节点火警信号至消防报警系统总控制盘。

- 不经过延时直接启动主动钢瓶和电磁选择阀上电磁阀启动器，从而开启主动钢瓶和电磁选择阀，系统向保护区范围内喷射烟烙尽气体。

- 设在气体输送管道上的压力开关动作后，同时输出干点信号至消防报警系统总控制盘。

3．应急操作

应急操作实际上是机械方式的操作，只有当自动控制和手动均失灵时，才需要采用应急操作。操作方法如下：

- 开启对应区域电磁选择阀上的手动启动器；

- 开启对应区域主动钢瓶上的手动启动器；

- 压力开关动作后，同时输出干点信号至消防报警系统总控制盘。

2.4消防报警系统改造概况

二期消防报警系统，包括34号机组、56号机组、输煤区域等，现场的智能消防报警控制器、烟烙尽气体灭火控制盘、光电感烟和光电感温探测器等设备已经使用超过20年，大多电子元件已经出现老化迹象，误报警及故障报警率明显升高；电源模块、回路板故障率呈现上升趋势，经常出现系统性故障；设备本身已属于落后产品，Honeywell公司早已停产，市场上存库产品越来越少，备品采购也越来越难，作为备品采购的光电感烟感温探测器等设备，因为系列、版本等关系还经常不能兼容的现象，维护保养难度大。

二期机组消防报警系统投运时间较长，总体的信号处理和报警系统的相应单元日常误报警明显增多，有火险时无法正常报警的隐患。特别是未经改造的总线及设备接地故障频发，总线接地检查难度极大，修复工作进度慢，影响消防报警系统正常运行。

位于综合办公楼的消防控制中心原来的监控室火灾报警系统于2010年至今，已经运行15年，大多大多电子元件已经出现老化严重，系统不能与现在新的设备兼容性差，接收信息严重延迟。

本项目计划对二期机组消防报警系统进行国产化改造，提高系统可靠性。

投标方负责的改造区域为，包含34号机组汽机房、集控楼、锅炉房、灰控楼、脱硫工艺楼，56号机组汽机房、集控楼、锅炉房、灰控楼、脱硫电子室配电室，二期输煤区域各转运站、皮带栈桥、输煤电气室等区域及其他附属建筑（项目范围不仅限于以上）的消防报警系统。投标方负责改造范围为上述区域范围内消防报警系统的供货、安装、调试、验收，旧设备的的拆除，以及综合办公楼消控中心的集成全厂消防报警系统的智慧消防物联网系统的升级，同时新增34号机组、56号机组各设置消防通讯电话和应急广播系统，集控室设置消防通讯电话和应急广播系统主机，现场手动报警处应设置对讲电话分机，重要部位设置固定的对讲电话和应急广播扬声器。

项目施工按34号机组、56号机组、输煤区域三个主区域分别进行，施工时不影响原有消防报警系统的运行，分别在34号机组集控室、56号机组集控室、输煤控制室新增火灾报警控制柜，在保证旧系统投运的情况下，一个回路一个回路地改至新系统，保证集控楼火灾报警系统不间断运行；改造完成后，再将旧系统的控制柜停机、拆除。施工包含上述区域范围内控制系统的检查更改，锈蚀管道和损坏线缆的拆除、更换及敷设安装,新系统设计、安装、调试、验收、备案，就地探测器、手报、动作模块、报警器等控制设备的更新，项目包含新控制系统的安装、调试、测试及人员培训。

注：1、本次施工至少包含但不限于以上内容。

2、附件16是原有设备点位布置详细清单，附件2供货范围 2.1设备范围为招标人根据附件16、现场实际和施工图作出的计算量，实际项目量以投标人现场测量结合图纸测量满足现场为准，如有偏差需在投标报价中体现，中标后对价格不作调整。

3、投标报价应考虑本项目旧设备相应的拆除工作。

4、本次项目中消防报警设备应选用秦皇岛海湾、北京利达、西安盛赛尔或相当于品牌产品，设备需选用工业级产品。感温电缆应选用秦皇岛海湾、北京利达、沈阳沈安、西安智畅、西安盛赛尔或相当于品牌产品（感温电缆采用户外铠装型）。穿线钢管应采用镀锌水煤气管，品牌采用金洲钢管、华岐钢管、宝钢所生产的产品或相当于品牌产品；电缆应采用宁波东方、江苏宝胜、江淮电缆所生产的产品或相当于品牌产品。

- 3. 项目采用的标准、规范：

投标人要依据相关的现行国家及行业各种规范、标准对本项目进行施工及验收，具体执行的规范、标准要依据相关施工内容来确定。施工规范、标准或体系包括但不限于如下内容：

3.1依据《中华人民共和国消防法》、《建设项目消防监督管理规定》（公安部119号令）、《消防监督检查规定》（公安部120号令）、《浙江省消防条例》及相关国家技术标准。

3.2 建筑项目施工与验收的主要标准和规范，但不限于此：

《建筑防火设计规范》GB50016

《建筑防火通用规范》GB50037

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《火灾自动报警系统施工验收规范》GB 50166

《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4717

《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》GB4715

《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》GB4716

《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263

《气体灭火系统设计规范》GB50370

3.3招标人在此声明：

上述标准、规范及规程仅是本项目施工安装的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程。实施中所用标准和技术规范均应以合同签订之日为止时的最新版本为准（当相关标准发生抵触时，以最新标准或设计文件为准）。

- 4技术要求

4.1总的要求：

4.1.1 施工过程中投标人应派专业技术人员、专业施工人员根据附件16及现场实际情况按图施工，并在施工过程中及时提出各项优化意见。

4.1.2 施工过程中设计图纸的变更构成设计图纸的一部分。

4.1.3 如果投标人发现图纸有问题，有责任以书面形式及时向招标人反映，避免造成损失。

4.1.4如果投标人未按图纸及招标人的要求施工、安装，造成损失由投标人负责。

4.2设备要求

4.2.1新消防报警系统应具体有以下功能：

- 电源：机组消防报警系统区域盘/主机电源选用220VAC  输入转24VDC电压，模块电压为24VDC。备用电源使用蓄电池24VDC，且蓄电池（质量品牌必须可靠）容量应能满足主电故障后区域盘/主机持续8小时供电。

- 通讯：要求就地每台区域机均具有独立控制及报警功能，单独控制监管一部分区域消防报警系统，并与其他区域机及主机通讯，及时将火警或故障信号送入主机。

- 系统复位：系统复位功能可以由二种方式控制，一种是电源模块的外部触点，另一种是前板上的复位按钮。

- 图型显示装置：34号机组、56号机组和输煤区域的消防主机配备相应的图像显示装置，当发生火警时能实时显示出哪个位置的消防探测器监测到火警信号。

- 外围区域消防信号接入相应区域盘：要求外围系统每台区域机的消防报警信号分别接入相近集控楼消防集中报警总盘，方便运行人员及时知晓火警信号。

- 消防中心智慧消防物联网系统实现功能：

- 报警监控功能，含警情GIS显示功能（在线地图）、报警分层图显示功能、警 情分类指示功能、联网单位状态指示功能、警情接警处理功能、接警电话通话管理功能、警情视频联动显示功能、警情查询统计功能。

- 消控室值班查岗功能，含值班查岗状态指示功能、自动查岗功能、手动查岗功能、视频查岗功能、查岗结果查询统计功能。

- 远程对一二三期海湾控制器进行复位、消音、手自动设置，对现场设备进行启动/停动、隔离/释放操作。

4.2.3消防报警系统为双CPU热备份系统。

4.2.4在选择火灾探测器时，应根据火灾的特点及探测点的环境来选择。探测器应为智能型的并且抗电磁干扰性能强。

4.2.5区域报警控制装置的容量不应小于报警区域的探测区域总数，应留有30%的余量；火灾报警控制器的容量不应小于保护范围内探测区域总数，并应留有25%的余量。

4.2.6灯光警报装置和音响警报装置其中一种发生任何故障应不影响另一种装置正常工作。

4.2.7控制器模件若使用随机存储器（RAM），则应有可充电电池作为数据存储的后备电源。

4.2.8所有探测器、模块、手报（带短路隔离器）中任何模件故障，不影响其它控制器及模件的正常运行。

4.2.9电源故障应属系统的可恢复性故障，一旦重新受电，控制器及模件应能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。

4.2.10 I/O卡件应为“智能化”的。

4.2.11火灾报警主屏是火灾自动报警及消防报警系统的监视控制中心。运行监视应具有数据采集、LCD、参数处理、参数打印等功能

4.2.12 火灾报警系统工控安全防护：

为加强电厂火灾报警系统安全防护，防范非法操作，抵御黑客及未知代码的攻击和侵害；本次改造必须根据《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令2014年第14号）、《电力监控系统安全防护总体方案》、《发电厂监控系统安全防护方案》（国家能源局国能安全〔2015〕36号文）等制定相应安全防护措施:

      - 火灾报警系统应配置防病毒软件，并可以定期更新病毒码。

      - 火灾报警系统应基于主流的最新版操作系统，并支持最新的补丁升级。

      - 物理安全：本次改造中火灾报警控制盘必需安装在有专人值守或进行电磁屏蔽的保护区域；控制盘盘柜应有防水、防火、防静电、防雷击、防破坏等措施。

      - 登陆设置：改造后对用户登录火灾报警系统、访问系统资源等操作需设置数字密码，并提供登录失败处理功能，且根据岗位权限进行访问控制。

      - 逻辑备份：本次改造调试结束后需对所有火灾报警控制盘逻辑程序进行备份（交由甲方），并对相应逻辑代码及逻辑程序进行标示、解析。

      - 逻辑修改：改造后用户及厂家登录火灾报警控制盘修改逻辑必须使用厂方授权的专用软件及专用数据通讯连接线，以防止恶意修改相应逻辑程序。

      - 未知代码:对设备调试过程中出现的未知故障代码及特征码必须及时处理，防止堆积；如无法处理必须重新更换相应报警设备。

      - 通讯接口：火灾报警系统今后可能会接入我厂生产监控系统，本次改造中火灾报警控制盘需预留相应通讯接口，并做好物理隔离。

4.3报警系统施工技术要求：

4.3.1投标人应保证改造后的消防报警系统符合原来的所有功能。

4.3.2 所有火灾报警、消防通讯系统配线均采用阻燃型铜芯导线或电缆穿钢管在墙内及地板、顶板、梁柱内暗敷；联动控制配线采用耐火型导线或电缆。传输干线采用防火金属线槽在弱电间、吊顶内明敷，支线采用穿钢管或厚壁KBG管暗敷于不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火（阻燃）波纹管。

4.3.3 消防用电设备的配电装置采用双电源供电；电源采用两路市电，互为备用。当发生火灾切断非消防负荷时，仍能保证消防用电。火灾报警控制器另外还配备UPS作为备用电源。

4.3.4 火灾报警系统设专用接地干线并与保护接地、防雷接地共用接地装置，接地电阻不大于1欧姆。

4.3.5 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号，各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配，防烟和排烟风机的控制设备除采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

4.3.6 火灾自动报警系统设置火灾声光警报器，并在确认火灾后启动建筑内的 所有火灾声光警报器，火灾声光警报器其声压级大于90db，在环境噪声大于60db的场所，其声压级高于背景噪声15db。

4.3.7 模块箱、就地区域盘箱及手动报警按钮盒应具有防水、抗干扰功能，材质为不锈钢（304或以上），防护等级IP56。内部接线端子采用“O”型端子，端子大小按6平方线径配置。要求用优质品牌端子。

4.3.8 投标人应提供消防报警控制系统装置必要的备品备件、外部连接件、器具及专用工具。

4.3.9本规范书中所列的仪器、仪表均应齐全配带各种规格的附件、易损件。

4.3.10仪表能防尘、防腐、防潮、防霉等。

4.4消防控制箱、模块箱施工技术要求：

项目施工，配置防水消防控制箱（不锈钢304制作，输煤区域配置双层门），作为控制系统总线和电源的保护和延伸：需要将消防控制箱按每台锅炉每台汽机分层布置。从报警主机柜至3号炉、3号机、4号炉、4号机、5号炉、5号机、6号炉、6号机及相应集控楼、输煤区域等敷设报警总线电缆和电源电缆（24VDC），充分考虑报警系统现场设备线路部分的防护能力，采用高质量的计算机电缆作为总线电缆和电源电缆，然后分别向上和向下分线。合理设计（锅炉房、汽机房每层设置控制箱），箱内安装总线隔离器，以保障总线安全，安装输入模块，用于火灾报警设备的接入。

配置防水消防控制箱，要求3号锅炉房、3号汽机房、4号锅炉房、4号汽机房、5号炉、5号机、6号炉、6号机，及相应集控楼、脱硫楼、输煤区域等，每层布置消防控制箱，输煤区域每个转运站布置消防控制箱。

在雨淋阀、感温电缆的区域，对输入模块、输出模块比较集中的地方，要求配置模块箱（不锈钢304制作，输煤区域配置双层门），内部配装好总线隔离器、输入模块、输出模块、端子排等。

4.5电缆整理：

（1） 电缆头制作前，进盘前电缆(桥架平行段与盘之间的垂直段位置)由该盘接线人员负责整理，应对所有电缆进行合理的编扎，要求端子排布置的位置，以“从上到下、从内到外”为电缆编排原则，且符合盘内线束走向，并绑扎牢固。

（2）当盘内电缆较多时，电缆固定可采用分层方式，第一层固定在柜体

上，下一层固定在第一层的电缆上，以此类推。要求接较近端子的电缆布置在

外层，接较远端子的电缆布置在内层。

（3）盘内每层电缆要求每间隔200mm 绑扎一次,并使用统一颜色的塑料绑线，

分层固定时必须保证不同层次的电缆绑扎线在同一截面上，绑扎线笔直、整齐、

美观。

4.5.1电缆头制作、固定和标识：

（1） 电缆破割应考虑电缆的预留量，并与盘内的电缆预留量保持一致；电缆破割不能伤及内绝缘层和芯线。

（2） 电缆头的制作和固定：电缆头的高度应尽量保持一致，且高于防火封堵层表面，同时要求电缆头低于盘内最低端子，如二者有矛盾，则应首先满足前者； 盘底200mm 处应设置电缆头固定绑扎横档，电缆头固定时应将电缆大小头

的大头部份紧贴横档进行绑扎；盘柜内电缆屏蔽层要求从电缆头下部背后引出，屏蔽电缆的总屏及对屏线的引出方式按照控制系统要求确定；接线盒内的电缆屏蔽层要求从电缆头上部背后引出，电缆屏蔽层接接线盒内空端子上。

4.5.2电缆标识牌的制作及挂设：

标牌要求统一使用白色的PVC 电缆标识牌，规格为70*25mm，并用专用打

印机进行打印，要求字迹清晰、不易脱落,字体统一为黑色。每根电缆一个标牌，

使用尼龙扎带固定，同一排高度要求一致。

4.5.3线号、分线、理线和绑扎：

（1）线尺寸应根据芯线截面选择，套上应标明电缆编号、端子号、芯线号和电气回路号；线号套正面打印电缆编号，并打印端子号和芯线号；线号套规定长度为25mm。线号套打印时应两端的对称性，打印的字体大小应适宜，字迹清晰。

（2）芯线上线号套的套入方向，应根据端子排安装的方向确定，当端子排垂直安装时，线号套上编号(字)应自左向右水平排列；当端子排水平安装时，线号套上编号(字)应自下而上排列

（3）分线和理线：电缆线芯必须完全松散，并进行拉直，但不能损伤绝缘或线芯；同一盘内的线芯束按垂直或水平有规律的排列，排列整齐美观，主线束与小线束分线处必须圆滑过渡，小线束与主线束绑扎后应保持90°直角。

（4） 线束绑扎的材料要求为塑料扎带,经绑扎后的线束及分线束应做到横平、竖直、走向合理，保持整齐、美观；用芯要求统一放置在端子排的终端。

（5）弯圈（鼻子压接）要符合线弧圈制作、硬线芯弯圈及线鼻子压接要求。

（6）每个接线端子的每侧接线不得超过2 根，对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上，对于螺栓连接的端子，当压接两根导线时，中间要加平垫。线芯与端子的固定必须牢固，接线应接触良好，无松动现象。

4.6电缆桥架施工质量控制要求：

4.6.1 测量定位

- 据施工图纸确定桥架的走向，并确定好支架的固定位置，做好标记。

- 定位时应保证桥架与其他设备和墙体不发生冲突。当预留空洞不合适时，

应及时调整，并做好修补。

4.6.2 支（吊）架制作安装

（1）于变形的立柱在安装前，必须进行调直。

（2）立柱不得有卷边、毛刺等缺陷。

（3）安装要求牢固、横平竖直；相邻托架连接平滑、无起拱、塌腰现象。

（4）支吊架间的距离设计无要求时应小于1.5 米，装阻燃槽盒处的支吊架间距

应小于1.6 米，保证每节桥架或槽盒有两个支架支撑。

（5）电缆支架的层间允许最小距离应符合国家有关规程规范的要求。

（6）电缆支架最上层及最下层至沟底、地面的距离，应符合国家有关规程规范

的要求。

4.6.3 调整及紧固

（1）桥架不得有变形、毛刺、污蚀等缺陷，切割必须用专用切割工具进行。

（2）拼装要求横平竖直、无变形、外表镀层无损伤脱落。

（3）桥架的伸缩缝应符合设计要求。

（4）桥架转弯处的转弯半径，不应小于该桥架上敷设电缆的最小允许弯曲

半径中的最大值，

4.6.4 桥架接地电缆桥架侧面全长应敷设接地裸铜线，用欧型卡固定，每层桥架之间按设计要求进行连接。

4.7电缆敷设施工质量控制要求：

4.7.1 电缆敷设

（1）电缆时，电缆应从电缆盘的上方引出，每次牵引的电缆长度要合适。

电缆在桥架上应保持平直。转弯处应防止电缆弯曲过度，使电缆中的绝缘

层受到损伤，电缆弯曲应满足最小弯曲半径要求。

（2）敷设过程中，如发现电缆局部有严重压扁或折曲伤痕现象时，应另行敷

设，不准中间接头。

（3）电缆与热力管道、热力设备之间的净距，平行时应不小于1m，交叉时应不小于0.5m，当受条件限制时，应采取隔热保护措施。

4.7.2 电缆固定：电缆敷设后应进行整理和固定，使其整齐美观、牢靠；电缆应均匀敷设在桥架上，中间用电缆扎带扎牢，避免拱起，要松紧适当。

4.7.3 电缆固定点

4.7.4 电缆套管安装施工质量控制要求

4.7.5套管切割、弯制：套管弯曲处表面无裂纹、无凹陷，镀锌层剥落处，应涂以防腐漆。

4.7.6 支架施工:吊架应设置在便于套管固定的地方，间隔不大于管道最大允许跨距。套管转弯处应考虑设支吊架，布置应整齐美观.

4.7.7 套管敷设、固定

（1）套管敷设时各类弯头不应超过3 个，直角弯头不应超过2个。

（2）电缆套管应固定在桥架上边沿，不允许直接从底部或顶部穿入桥架固定。

（3）电缆管固定点间的距离，不应超过3m。

4.8 电缆防火封堵施工质量控制要求：

4.8.1 防火隔板施工

（1）隔板与电缆支架固定牢固，并使隔板垂直或平行于支架，整体应保持在同一水平面上。

（2）隔板间联接处应留有50mm左右的搭接，用螺栓固定，缺口及缝隙较大处应采用有机防火材料封堵。隔板封堵孔洞时应固定牢固、保持平整。

4.8.2 有机防火堵料施工

（1）施工时应将有机防火堵料密嵌于需封堵的空隙中；按设计要求需在电缆周围包裹一层有机防火堵料时，应包裹均匀密实。

（2）用隔板与有机防火堵料配合封堵时，有机防火堵料应高于隔板。

（3）电缆预留孔和电缆保护管两端口应采用有机堵料封堵严实，堵料嵌入管口的深度不应小于50mm。

4.8.3 无机防火堵料施工

（1）当孔洞面积大于0.2㎡，且可能行人的地方应采用无机隔板做加强地板。

（2）阻火墙应设置在电缆支托架处，，并应设电缆预留孔，底部设排水空洞。

4.8.4 防火包施工

（1）破损的防火包不能使用；在电缆周围裹一层有机防火堵料，将防火包平整地嵌入空隙中，防火包应交叉堆砌。

（2）防火包在电缆竖井处使用时，应用隔板放在竖井孔下端，同时防火包的码放一定要密实。

4.8.5 自粘性防火包带施工：施工前应进行电缆整理，并按产品说明要求进行施工，允许多根小截面电缆成束缠绕自粘性防火包带，端部缝隙应用有机防火堵料封堵严实。

4.9防火涂料施工：

（1）施工前清理电缆表面的灰尘和油污，涂刷前，将涂料搅拌均匀并控制合适的稠度；水平敷设的电缆应沿着电缆走向均匀涂刷，垂直敷设电缆应自上而下涂刷，次数为2-3次，厚度为1mm，并涂刷均匀。

4.10 电气、热控盘、柜、箱施工质量控制要求：

4.10.1 基础型钢安装

（1）基础型钢必须除锈、校直后进行盘柜底座的制作和安装。型钢必须用电动切割工具，切口应平整、无毛刺，并做好防腐处理。

（2）基础安装应以盘柜安装所在层面的最终地面标高为标准，具体要求为：热控、电气固定式开关柜基础与地面标高差为+10～+20mm；电气手车式开关盘柜基础标高应与地面标高一致；盘柜生产厂家有特殊要求时应按厂家技术要求执行；预埋件与基础间垫铁应塞实，焊接牢固；基础底座框架应可靠接地，每排电气盘柜框架至少有2处接地点；热工盘柜接地应全部接入电气主接地网。

4.10.2 柜体就位及找正

（1）盘柜位置偏差可采用垫铁校正，对螺栓孔时不得用工具直接敲击柜体。

（2）盘柜成排安装时，其垂直偏差每米≤1.5mm，相邻两盘柜顶部水平偏差≤2mm，成排列盘柜顶部≤5mm，柜间间隙≤2mm，相邻两屏屏面不平度≤1mm，成排屏面≤5mm。

4.10.3 柜体固定

（1）无特别说明时电气配电柜应采用焊接方式进行固定，焊接部位在盘柜底部四角与基础焊接长度要求在20-40mm，焊接部位应做防腐处理。

（2）其他控制盘、保护盘应采用螺栓连接，在振动较大的位置，盘柜上应有减振措施。

（3）所有盘柜之间的连接应采用螺栓连接固定，盘柜上开孔不能用火焊。4.10.4 盘上设备检查安装

（1）盘面设备外观检查应完好、整齐，盘上标志应齐全、清晰油漆完好，无裂锈；盘内设备应外观完整、附件齐全，固定牢固。

（2）盘内的连接线路、管线应美观可靠、整齐。

（3）电气盘柜上的小母线应采用直径不小于6mm的铜棒制作，安装前应校直，小母线两侧应挂上标志牌，标明代号、名称等。

（4）机柜上设备的标志牌、铭牌端子应完整，书写正确、清楚并置于明显位置。

注：电气柜、各电气设备元件及接线盒在施工时，电缆接入口均采用水密接头（葛兰头）进行密封保护。

4.11 防腐、保温部分：

4.11.1 保温部分

4.11.2 阀门保温施工质量要求

（1）保温材料及外护套可拆，以便于检修。

（2）阀门保温材料要采用保温性能等价于或高于的软质纤维材料代替。

（3）阀门保温外护套要大小合适，外护套内部的保温材料要填塞密实。

（4）阀门保温施工前，阀两端的直管道的保温要做到距离阀门两端法兰螺栓加10mm，然后用外护制作圆形密封其端部保温。

（5）室内的阀门盒外护固定要采用自攻螺丝，以便于拆除再利用。

（6）阀门保温要采用成型的阀门盒。

（7）露天的阀门盒顶部缝隙处要采用密封材料进行密封，以起防水作用。

（8）阀门保温要求采用成型阀门套。

4.11.3 管道保温施工质量要求

（1）管道保温要按照国家标准、行业标准、设计要图纸等相关资料施工。

（2）管道保温材料外表面应当附钢丝网，增加保温材料的缜密强度。

（3）当保温层厚度大于100mm、保冷层厚度大于80mm时，应分层施工，隔层厚度应接近；当采用用两种或多种绝热复合结构的绝热层时，每层材料的厚度必须符合设计文件的规定。

（4）管道轴向搭接：30mm～70mm；环向搭接50mm～80mm。

(5)外护轴向自攻螺丝不少于5只/m，垂直管道环向自攻螺丝不少于2只/m。

（6）安装时保温材料表面应平整、缜密，轴向、环向自攻螺丝间距和数量一样，错缝间距和位置一致。

4.11.4 设备保温施工质量要求

（1）保温材料要符合国家标准、行业规范、设计文件等相关要求。

（2）进场保温材料应提供出厂检验报告和合格证，现场抽检报告结果符合设计文件要求，堆放应分类。具体验收要符合《火力发电厂保温材料技术条件》DL/T 776中的相关规定。

（3）保温施工前应确认设备的水压、防腐、结构附件、仪表接管等施工以完工。

（4）销钉、护板支撑件的规格、数量、安装间距应按照设计要求施工，并在保温材料外固定铁丝网。

（5）金属护板层应津贴主保温层安装，不得产生空鼓现象；用自攻螺钉将护板牢固地固定在支撑件上，固定时要下端固定，上端活动，以利于膨胀。

4.12防腐部分：

4.12.1 金属表面油漆施工质量控制要求

（1）油漆的型号、颜色及调配的涂料和辅助材料使用应符合设计文件要求。

（2）金属表面的除锈应达到设计的除锈等级，并防止除锈后二次污染。

（3）涂料的调配应严格按照设计及产品使用说明书中有关规定执行，不能产生沉淀物。

（4）如果所涂刷设备表面有凹陷、裂纹等缺陷时，需用腻子刮平。

（4）底漆施工时要确保环境适合施工，涂刷要均匀，覆盖严密，无透底及漏刷，每道漆膜厚度要求为30μm。层间结合严密、粘附良好，无分层、起毛、龟裂。

（5）面漆涂刷必须在底漆刷48小时内涂刷，涂刷后漆面光滑平整，色泽均匀一致，无透底、斑迹、脱落、裂纹、流痕、漆粒、起泡和明显的刷痕，漆膜厚度要求为20-25μm，层间结合严密、粘附良好，无分层、起毛、龟裂。

（6）刷漆完工后要做好保养措施。

具体根据《建筑防腐蚀项目施工及验收规范》GB 50212要求执行。

4.13 气体灭火系统施工技术要求：

4.13.1选择阀安装在集流管的排气口，当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。选择阀采用螺纹连接时应增加一个法兰活接口。选择阀安装应高度一致。

4.13.2 阀驱动装置的安装：

1）阀驱动装置的作用是在保护区域发生火灾时启开药剂钢瓶容器阀和火灾区域的选择阀。驱动方式有电磁驱动，气动驱动和机械手动驱动等。控制方式分自动、手动和应急制动。

2）电磁驱动装置的电气连接线应沿固定灭火剂贮存容器的支、框架或墙面固定。

3）拉索式手动驱动装置包括：保护箱、拉线盒、拉线手柄、钢丝绳和手动阀。钢丝绳应设套管并内外防腐。拉索转弯处采用专用导向滑轮。套管及保护盒应固定牢靠。

4）安装以物体重力为驱动力的机械驱动装置时，应保证重物在下落行程中无阻挡，其行程应超过阀开启所需行程25mm。

5）气动驱动装置由氮气瓶、铜管和压力启动阀等组成。氮气瓶安装与药剂钢瓶安装基本相同，铜管采用扩口器扩口用索母等接头零件连接。铜管安装应横平竖直、固定支架间距及平行管道固定夹间距均不宜超过0.6m，安装后应进行气压严密性试验，试验压力不应低于氮气瓶内的贮存压力，稳压5分钟，不掉压合格。

4.13.3压力开关安装：压力开关的作用是在系统工作时受压动作从而反馈工作状态信号，一般在集流管的末端锥丝安装，或在管接头连接件上锥丝安装。

4.13.4药剂钢瓶安装：钢瓶运输时应采取保护措施，防止碰撞、擦伤。安装时压力表观察面及产品标牌应朝外。钢瓶应排列整齐，间距符合设计要求。钢瓶重量用楼板承担，其固定一般是先在墙面上固定一根槽钢，再用抱卡将钢瓶与槽钢卡在一起。抱卡的高度应在钢瓶2/3左右并尽量避开标牌。当槽钢在墙面上不能固定时，也可做成框架在地面上生根。

注：不仅限于以上所列设备、功能及施工技术要求，凡对本项目有利的其他技术要求，施工方均应无条件满足。

- 5 安全生产、文明施工

5.1  投标人施工时应严格遵守和贯彻《中华人名共和国安全生产法》、《电力建设安全工作规程》、《电力安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等国家和行业的法律法规。

5.2  投标人在安全健康管理方面投标人应严格遵守《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，建立职业健康安全管理体系，采取必要措施和手段强化施工安全健康文明管理，提高安全健康与文明施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康。

5.3  投标人现场施工时安全标志、文明施工标志、重点防火部位标志、紧急救护和消防紧急联络体制标志应醒目、齐全，具备现场安全设施标准化、文明施工所需的物质条件。

5.4  投标人应对施工区域进行钢性隔离，并设立醒目的警告标志。

5.5  投标人应明确各级安全职责和项目安全控制重点；加强安全教育培训；制定完善的安全文明施工管理制度，并严格执行；安全防护措施要全面。

5.6 投标人要确保所有安全设施、施工机具设备和高空作业的设备均符合国家或行业安全技术标准并进行定期检查，有安全员的签字记录；特种设备(电梯、升降机、起重机械、厂内机动车辆、防爆电气设备等)在取得主管部门颁发的许可使用证件后使用。

5.7 投标人要保证项目中所涉及的特殊工种人员(电工、电梯工、起重工、焊工、驾驶员等)都经专业培训，并持有主管部门颁发的合格证上岗。

5.8  投标人在施工过程中对现场环境或设备造成损坏时，必须进行及时恢复；对现场设备损坏引起重大生产事故时，应根据事故分析情况进行相应的赔偿。

5.9  投标人应遵守招标人的安全文明施工规定，招标人有权依据依据相关规定对投标人违反安全文明施工行为进行考核。

- 6 质量保证

6.1  质量保证措施

（1）投标人保证全部设备被合理地包装、标识，以防在运输和室外存放期间损坏。

（2）设备在运输和长时间存放时必须采用特殊的保护措施。国内仪器的包装方法保证符合GBN193的要求，国外购买的仪器必须符合相应的国际标准，但不得低于国家标准的要求。

（3）投标人提供火灾报警控制系统中的电气及电子设备、仪表及装置必须经过中国消防器材检测中心鉴定，并有通过国家消防电子产品质量监督检验测试中心测试合格的证明。原装进口产品需提供原产地证明、产品检验报告等证明是原装进口产品的原始资料，还应具有UL或FM认证，否则不得使用。每个设备箱至少必须包括两份详细的装箱单和一份产品质量检验证明书、产品说明书和产品合格证。

（4）设备的外包装上必须清楚地标明：出厂编号、总共箱数及箱号、收货站或港、到货站或港、发货单位、收货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、贮存保管要求的国际通用标记。

（5）投标人提供气体钢瓶产品的出厂合格证和由相应市场准入制度要求的法定机构——目前是国家质量监督检验中心——出具的有效证明文件以及相应规格的质量合格证、力学性能及材质检验报告。管道连接件则应提供相应制造单位出具的检验合格报告，其中应包括水压强度试验、气压严密性试验等内容。

（6）投标人必须提供消防阀门（国内名牌）、雨淋阀、气体钢瓶等设备合格证、3C认证、阀门试压报告及材质检验等及其他有效证明。

(7)投标人提供的消防电缆应为国内名牌（绝缘屏蔽电缆），具有合格证及生产许可证编号，按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1-5.23.7标准生产的产品有安全认证标志。

6.2 控制质量措施

投标人应遵守《电力建设项目质量通病防治守则》，事先做好控制质量通病的施工措施。必须做好原材料和构配件的第三方试验检测工作，未经复试或复试不合格的原材料不得用于项目施工。在采用新材料时，除应有产品合格证、有效的鉴定证书外，还应进行必要检测。原材料、构配件的试验检测必须坚持见证取样制度。记录、收集和整理质量通病防治方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料。

6.2.1运行安全性保证

6.2.2 投标人应制定设备或系统运行安全保障调试方案或措施施。

6.2.3 投标人应建立试运指挥机构，并明确机构下面的各个小组和组员的工作内容。

6.2.4 投标人运行指挥机构成员要熟悉工作内容和方案措施，确保成员熟知自己的工作内容。

6.2.5投标人在整套项目运行时，要建立由调试、施工、生产、建设、监理、设计、主要设备供货商等有关单位的代表组成的试运组，便于分析和解决整套启动试运中发现的问题，确保运行的安全性。

6.2.6 “三废”排放及环境治理保证

6.2.7投标人在确定项目施工的环境目标和指标，制定实可行的防止噪声、固体废物、大气污染的措施时，除应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《工业企业噪声标准》、《大气污染综合排放标准》、《污水综合排放标准》等法律、法规及规定外，还应基于以下方面考虑：

(1)目标应具体，指标应量化，包括对预防污染的承诺。

(2)符合法律、法规和其他要求。

(3)重大环境因素是制定目标和指标的基础，应注意重大环境因素在管理上的连续性。

(4)应技术先进、经济可行、符合实际，避免要求过高或过低的现象。

(5)相关方的观点，如业主、周围居民的期望和要求等。

(6)对于施工周期较长（半年以上）的施工项目，则应按照不同阶段的重大环境因素，编制分阶段的环境管理方案。

6.3主要技术指标

项目完工后3个月内消防报警探测器投运合格率100%；消防联动保护投入率100%，报警主机通讯正常对报警位置、故障、火警等信号显示正确；消防气体灭火系统钢瓶、管网无泄漏，驱动瓶电磁阀联动正常。

6.4工期要求

主体设备在合同签订后60天内到货，到货后1年内完成安装调试并通过消防验收。该项目必须竣工验收合格（经第三方消防检测机构检测通过（费用包含合同中）验收合格）。

- 7  施工管理

7.1 建立完善的施工管理制度

7.2 建立合理的施工管理机构

7.3 项目经理部

投标人应在项目场地设置项目经理部（以下简称“项目经理部”）以对其履行合同项目服务的行为进行管理。项目经理部是投标人履行其在合同项目服务的执行机构，在项目竣工前应为常设机构。项目经理部应为投标人履行其在合同项目服务的唯一机构，其所有行为均视为投标人本身的行为。项目经理部应包括下列人员：

7.3.1 项目经理：

投标人应任命一名有同类或类似的项目施工(安装)管理经验、并熟悉项目施工(安装)管理全过程，并具有消防项目师资质的人作为项目经理（以下简称“项目经理”），并任命若干名项目副经理。项目经理/副经理身体良好、作风正派、应有很強的沟通协调能力，对本项目管理有较深刻理解，能合理解决本系统实施期间遇到的所有问题。项目经理代表投标人履行合同，为投标人履行合同项目服务的唯一授权代表。项目经理需常驻项目场地，如果项目经理需要离开项目场地，则应授权一名具有相同资质的项目副经理履行项目经理的职责并通知最终用户。投标文件中应提供简历表。

投标人任命的项目经理应经最终用户同意，如果最终用户有充分理由认为投标人的项目经理不合格或不能正常履行其职责，则可以要求投标人撤换其项目经理，投标人应在规定期限内更换项目经理。

7.3.4项目施工总项目师

投标人应任命一名具有同类或类似的项目施工管理经验、并熟悉项目施工管理全过程的具有中、高级职称的技术人员作为项目总项目师。投标文件中应提供简历表。

7.3.5项目安装、调试总项目师

投标人应任命一名具有同类或类似的项目安装、调试经验、并熟悉项目安装、调试管理的具有中、高级职称的技术人员作为项目调总。投标文件中应提供简历表。

7.3.6项目主要管理人员的配置

1）投标人的现场组织机构人员的配置，要根据项目特点，施工(安装)规模、建设工期、管理目标以及合理的管理跨度进行配置，应在提高管理人员整体素质的基础上优化组合，组成精干高效的管理工作机构。

2）投标人现场组织机构管理人员的配置要有合理的专业机构，各专业人员应配套,并要有合理的技术职务、职称机构。

3）投标人现场组织机构的管理人员应具有其所承担管理任务相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

4）投标人应提交项目经理部及其主要的管理、技术人员的项目经理证、身份证、职称证、学历证、上缴社会险证书，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件及用户证明或评语；技术负责人应附身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明或评语；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、从事过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件，如下表：

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职务 |  |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 执业证或职业资格或上岗证名称 |  |  | 级别 |  |  |  | 证号 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起-止时 间 | (主办/协办)过的类似项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 用户证明或评语 |  | 发包人及联系电话 |  |

7.3.7 经理部及其主要的管理、技术人员上缴社会保险的证明文件格式如下：

投标人名称：

社保登记证书号：

组织机构代码证号：

事由：投标

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 医疗保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

社保经办机构(专用章)                 投标单位(公章)

20##年#月#日

注：1.所有内容必须打印，手工填写无效。

2.参保单位按格式内容打印完整，不能空项。若没有该险种，则填“无”

7.4施工准备：

掌握项目建设的特点、进度要求，摸清施工的客观条件，合理部署和使用施工力量，从技术、物资、人力、机械和组织等方面为施工创造一切必要的条件，使项目开工后能保证连续施工。施工准备工作不但是开工前的中心任务，而且要贯穿于整个施工过程。施工准备包括施工前的策划、现场施工准备的内容、现场施工总平面图的布置、施工组织计划的编写、施工图纸的会审等。

7.5 施工计划管理：

根据施工计划统筹安排劳力、资金、材料、设备、机械、将计划层层落实。施工计划管理是一项全面的综合性管理工作。施工计划管理包括科学地编制项目进度计划、有效地进度控制盘点、进度的控制和调整等。

7.6 施工协调：

施工协调工作必须建立在计划管理基础上，以施工组织设计和作业计划为依据。指挥、决策要准确、果断、及时。要有全局的观点，从实际出发，以预防为主。施工协调包括施工协调的内容、施工协调的工作方法等。

7.7 施工控制管理：

项目经理部在项目施工中严格执行质量、环境和职业安全健康管理手册中的程序规定，对影响施工进度各种因素进行控制，使过程处于受控状态，确保项目按期完成。施工控制管理包括施工管理规定、施工过程控制、特殊工序控制等。

7.8 安全体系：

投标人应提交本项目自身的安全体系主安全网络和确保项目施工的安全措施。

7.9质保体系：

投标人应提交本项目自身的质量保证体系和适用于本项目的质保手册和质保措施。适用于本项目的项目质量目标及具体实施措施。

- 8、技术参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 投标人填写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警设备品牌 |  |  |  |
| 3 | 气体灭火系统品牌 |  |  |  |
| 4 | 火灾声光警报器其声压级 |  |  |  |
| 5 | 就地区域盘箱及手动报警按钮盒材质 |  |  |  |
| 6 | 箱、盒防护等级 |  |  |  |
| 7 | 感温探测器数量 |  |  |  |
| 8 | 感烟探测器数量 |  |  |  |
| 9 | 防爆气体探测器数量 |  |  |  |

# 附件2 供货范围

## 1  一般要求

1.1	投标人需提供满足技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，并达到本规范书所要求的性能指标。

1.2	本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范的要求。

1.3	投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足。

1.4	投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5	提供随机备品备件和推荐的3年运行所需的备品备件，并在投标书中给出具体清单。

1.6	提供所供设备中的进口件清单。

1.7	招标人未指定设备型号、厂商的，投标人应提供三家供货商供招标人选择，分别报价，按最高价计入总价。

## 2  供货范围

投标人的基本供货范围是提供本套功能完整的消防报警系统及相关的设备与材料。投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充，并不增加任何费用。

  - 设备范围

投标人要确认此范围并提供细化清单（投标人填写完成此项目所需的设备、数量清单，未列清的要求补齐）

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 单位 | 制造 年份 | 国别 产地 | 设备品牌 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防物联网系统（20路 联网单位） | V2 | 1 | 套 |  |  |  | 消控中心 |  |
| 2 | 智慧消防物联网系统-消防设施远程联动系统 | V2 | 1 | 套 |  |  |  | 消控中心 |  |
| 3 | 智慧消防物联网系统-防火巡查系统 | V2 | 1 | 套 |  |  |  | 消控中心 |  |
| 4 | 通讯服务器 | 1.结构：2U机架式，带导轨。 2.CPU：配置处理器，主频2.1GHz，内核12核，缓存18M，24线程。 3.内存：配置2条16G DDR4内存。4.硬盘：配置2块600GB10000转速SAS硬盘。 5.阵列：配置H345阵列卡，支持raid 0,1,10模式。6.接口：最大支持5个PCIe 4.0插槽和1个PCIe 3.0插槽，支持VGA显示器接口，支持USB接口。 7.网卡：配置2个千兆网口。 8.电源：配置1个800W热插拔电源，支持冗余电源 | 1 | 套 |  |  |  | 消控中心 | 最低配置要求（信创产品） |
| 5 | 客户端 | 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M 缓存, Turbo, HT (85W) DDR4-2400；8GB RDIMM, 2666MT/s, 单列；240GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔硬盘,3.5 HYB 托架 | 1 | 套 |  |  |  | 消控中心 | 最低配置要求（信创产品） |
| 6 | 宽屏液晶显示器 | 21.5英寸 | 2 | 台 |  |  |  | 消控中心 |  |
| 7 | 齐力NTP授时服务器 |  | 1 | 套 |  |  |  | 消控中心 |  |
| 8 | 传输设备（联网）多系统 |  | 6 | 套 |  |  |  | 消控中心 |  |
| 9 | crt接口卡 |  | 6 | 块 |  |  |  | 消控中心 |  |
| 10 | 联网设备辅材 |  | 1 | 套 |  |  |  | 消控中心 |  |
| 11 | 彩色图形显示系统 |  | 3 | 套 |  |  |  | 34号机集控室、56号机集控室、二期输煤控制室 | 3C认证 |
| 12 | 集中火灾报警控制盘 |  | 3 | 套 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 13 | 区域火灾报警控制盘 |  | 4 | 套 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 14 | 机柜 |  | 3 | 套 |  |  |  |  |  |
| 15 | 消防电话总机 |  | 2 | 套 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 16 | 消防电话分机 |  | 40 | 只 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 17 | 消防应急广播主机 |  | 2 | 套 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 19 | 广播功率放大器 |  | 2 | 只 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 20 | 扬声器模块 |  | 40 | 只 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 21 | 广播扬声器 |  | 40 | 只 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 22 | 气体灭火控制盘 |  | 18 | 只 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 23 | 气体释放门灯 |  | 40 | 只 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 24 | 紧急启停按钮 |  | 60 | 只 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 25 | 手/自动转换开关 |  | 60 | 只 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 26 | 气体保护区感烟探测器 |  | 600 | 套 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 27 | 气体保护区感温探测器 |  | 600 | 套 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 28 | 模块箱 | 不锈钢304，800*400*200 | 50 | 台 |  |  |  |  |  |
| 29 | 输入模块 |  | 830 | 个 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 30 | 输出模块 |  | 100 | 个 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 31 | 消防控制箱 | 不锈钢304，600*400*200 | 60 | 台 |  |  |  |  |  |
| 32 | 柴油发电机房可燃气体报警仪 |  | 4 | 套 |  |  |  |  | 3C认证 |
| 33 | 光缆 | 单模4芯以上 | 10000 | 米 |  |  |  |  |  |
| 34 | 计算机电缆 | ZR-DJYVP2-0.5\2×1×1.0mm² | 30000 | 米 | 预估量，满足改造要求 |  |  |  |  |
| 35 | 计算机电缆 | ZR-DJYP2VP2\2×2×1MM² \2×2×1mm² | 30000 | 米 | 预估量，满足改造要求 |  |  |  |  |
| 36 | 感温电缆 | 铠装、可恢复式 | 30000 | 米 | 预估量，满足改造要求 |  |  |  | 3C认证 |
| 37 | 镀锌管 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 38 | 保温油漆防腐 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 39 | 辅料及其他 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |

注(参考)：本次项目中消防报警设备应选用秦皇岛海湾、北京利达、西安盛赛尔或相当于品牌产品，设备需选用工业级产品。感温电缆应选用秦皇岛海湾、沈阳沈安、西安智畅、西安盛赛尔、青岛中阳或相当于品牌产品（感温电缆采用户外铠装型）。穿线钢管应采用镀锌水煤气管，品牌采用金洲钢管、华岐钢管、宝钢所生产的产品或相当于品牌产品；电缆应采用宁波东方、江苏宝胜、江淮电缆所生产的产品或相当于品牌产品。

  - 专用工具

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 随机备品备件（包含但不限于下列各项，按单台机组开列）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |  |  | 投标人细化 |

  - 生产运行（三年）备品备件（不计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |  | 投标人细化 |

  - 进口件清单（如有）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3 技术资料及交付进度

## 1  资料提供总则

1.1投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足项目要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3投标人资料的提交应及时、充分、正确，满足项目进度要求。合同签订后 15 天内给出配合项目设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4投标人提供的技术资料分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。投标人须满足以上各阶段的具体要求。

1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。如本期项目为多台设备构成，后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标人应在合同签订后1个月内，向招标人提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，纸质文件2套，电子文件1套。

1.8设备安装调试完毕后，投标人应按提供2套完整的设备竣工图，另加1套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册，2套纸质文件，另加1套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供2套。项目竣工资料包括但不限于竣工图、开箱资料、检验试验报告、质量说明书、安装维修说明书、设计变更单、项目施工技术资料、项目质量保证资料、项目检验评定资料等。

1.11项目竣工资料必须完整齐全，准确美观，要求做到竣工图纸与施工现场相一致，项目验收前，投标人应将所有技术资料（包括竣工图、测试资料）进行系统整理，符合项目档案要求后，移交招标人。

1.12投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.13投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本项目专用标识，即盖有“浙江******项目专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.14设计变更必须盖设计单位章，检验报告单、质量说明书等技术文件必须盖相关检验授权单位的质量专用章。

1.15投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

1.16 投标人不得将图纸转移给其他单位和项目使用。

2 技术文件和图纸

2.1在设计投标阶段，投标人至少需提供以下资料和图纸。

1）所配备系统的总说明，主要设备型号、主要部件材料。

2）有关内接线图。

3）设备的尺寸和平面布置图。

4）设备清单。

2.2在技术协议书签订30天内，投标人应提供以下资料和图纸：

1）所配备系统的总说明，主要设备型号、主要部件材料。

2）设备清单。

3）设备的尺寸和平面布置图。

4）有关接线图。

5）系统参数设定值（保护和报警）。

# 附件4施工进度

1.投标人应递交项目施工、安装、调试、试运行、竣工投产进度网络图或施工、安装、调试、试运行、竣工投产进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

3.随设备到货的备品备件、专用工具等由乙方负责保管。项目安装完毕，由乙方清点并建立明细帐如数移交甲方（退至甲方仓库）。发生丢失和损坏情况，乙方负责。

# 附件5 设备监造、检验和性能验收试验

## 1概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标人应在合同生效后3个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

## 2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

## 3 设备监造

3.1概述

3.1.1  本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合技术规范规定的要求。

3.1.2  投标人应在本合同生效后__个月内，向招标人提供与本招标设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合技术规范的规定。

3.2.  设备监造

3.2.1招标人有权派遣其检验人员到投标人及其分包商的车间场所, 对招标设备的加工制造进行检验和监造。招标人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标人。

3.2.2如有招标设备经检验和试验不符合技术规范的要求,招标人可以拒收,投标人应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标人不承担上述的费用。

3.2.3招标人对货物运到招标人所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除投标人按招标规定应负的责任,也不能代替招标设备到达现场后招标人对其进行的检验。

3.2.4投标人应在开始进行工厂试验前__天,通知招标人其日程安排。根据这个日程安排,招标人将确定对招标设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后__天内通知投标人。然后招标人将派出技术人员前往投标人和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该招标设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合招标规定的标准,或包装不满足要求,招标人代表有权发表意见,投标人应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运招标设备的质量,现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

3.2.5若招标人不派代表参加上述试验,投标人应在接到招标人关于不派员到投标人和(或)其分包商工厂的通知后,或招标人未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

3.2.6 监造者有权到生产招标设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题。

## 验收

3.1设备静态验收

3.1.1设备静态验收由甲方（招标人）负责组织,乙方（投标人）、施工单位、生产厂家共同参加现场开箱验收，箱内技术资料统一由乙方收存保管，并做好检验记录。对检验中发现设备丢失、缺件及损坏等问题，由乙方负责督促供货厂家进行补发和处理工作。

3.1.2 投标人在施工验收时除应严格执行《火灾自动报警系统施工验收规范》外，尚应按相关的现行国家标准、行业标准、合同约定、设计文件及制造文件执行，各级质检人员应对验收结果负责。

3.1.3 施工项目必须施工完毕方可进行质量验收。对施工质量进行验收，施工单位应自检合格，自检记录齐全，方可报建设单位进行质量验收。

3.1.3 隐蔽项目应在隐蔽前由施工单位通知监理及有关单位进行见证验收，并完成验收记录及签证；涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测；见证取样人员应具备规定的资格；承担土建项目试验、检测的试验室及承担有关结构安全和功能试验、检测的单位或机构应具有相应资质。

3.1.5单位项目的观感质量应由质检人员通过目测、体验或辅以必要的量测，并根据检查项目的总体情况进行验收签证。

3.1.6检验批项目验收合格方可对分项目项目进行验收；分项目项目验收合格方可对分部项目进行验收；分部项目验收合格方可对单位项目进行验收。

3.1.7 检验批、分项、分部、单位项目验收“合格”应符合下列规定：

(1) 按各检验批或分项项目的规定，对其检验项目进行全部检查，检查结果符合质量标准，该检验批货分项项目质量验收合格.

(2) 分项项目所含各检验批的验收全部合格、分项项目资料齐全，该分项项目质量验收合格。

(3) 分部项目所含分项项目质量验收全部合格、分部项目资料齐全，该分部项目质量验收合格。

(4) 单位项目所含分部项目质量验收全部合格、单位项目资料齐全并符合档案管理规定，该单位项目质量验收合格。

3.1.8当项目质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

(1) 经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

(2) 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；经返修处理后能满足安全使用功能的检验项目可按技术处理方案和协商文件进行验收。

(3) 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；无法返工或返修的不合格检验项目应经鉴定机构或相关单位进行鉴定，对不影响内在质量、使用寿命、使用功能、安全运行的可做让步处理。经让步处理的项目不再进行二次验收，但应在“验收结论”栏内注明，书面报告应附在验收表后。

(4) 经返修或加固处理的分项、分部项目，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

3.1.9 检验批、分项项目施工质量有下列情况之一者不应进行验收：

(1) 主控检验项目的检验结果没有达到质量标准。

(2) 设计及制造厂对质量标准有数据要求，而检验结果栏没有填实测数据

(3) 质量验收文件不符合档案管理规范。

3.1.10 检验批、分项项目、分部项目及单位项目质量验收文件应做到数据准确，文件收集完整、齐全，签字手续齐备，文件制成材料与字迹符合耐久性保存要求，符合档案管理规范。

3.1.11 投标人如达不到本招标规范质量目标或安全文明生产要求，招标人及监理项目师有权依据相关规定对投标人进行必要的经济处罚。

- 3.2 竣工验收

3.2.1投标人编制的竣工验收资料按规定经审查合格并移交项目单位。应移交的档案包括:建筑施工(含竣工图)、设备及管线安装(含竣工图)、电气、仪表安装(含竣工图)。

3.2.2项目结算经项目单位（或项目单位委托单位）及审计部门审核通过。

3.2.3项目交接证书已办理。

4.4 质保期

4.4.1 质保期为系统通过168小时运行验收合格并出具性能验收合格证书后12个月。

4.4.2 在质保期内，投标人应保证及时免费更换或修理任何并非由招标人员非正常操作而导致的缺陷或故障。

# 附件6 技术服务和联络

1 技术服务

1.1投标人现场技术服务：

1.1.1投标人负责所供系统的现场指导安装，负责提供系统的检查、受电、功能恢复、调试直至投入运行。投标人所派现场服务人员是懂技术和熟悉设备性能的技术人员，能够在场有效的工作。

1.1.2投标人现场服务人员应具有下列资质。

1.1.3遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

1.1.4有较强的责任感和事业心，按时到位。

1.1.5了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

1.1.6身体健康，适应现场工作的条件。

1.1.7 投标人现场服务人员的职责

1.1.8 指导现场安装设备和控制系统接线。

1.1.9 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。若发现现场设备缺损（运输或装箱所致）、设备性能不满足控制要求，应该及时无条件更换。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.1.10投标人应按照本规范负责对所有供应设备进行组装和安装，并保证其合理地开展。

1.1.11投标人应提供有经验人员对所有仪器的启动和最初检查的服务，以保证系统按规范要求运行。

2.售后服务

1.1  投标人提供的装置（系统）应有一年的质保期。

1.2  设备运行中发生技术问题，在接到招标人通知后投标人及时响应，重大问题投标人需在24小时内派技术人员到现场服务。

3. 培训

3.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人须为招标人免费提供不少于*人次为期*周的工厂技术培训。

3.2	培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

3.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

3.4	投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

4. 设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |

5. 技术联络人

投标人应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：

电话：

邮箱：

# 附件7 分包与外购

1、投标人应根据技术要求在下列表格中填写分包外购情况表，并报各分包外购厂家的简要资质情况。

分包外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

# 附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

*****项目

消防报警系统

运  行  维  护

手

册

要求：一式XX套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9 大（部）件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长*宽*高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长*宽*高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

# 附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附件11 附图

投标人提供详细的投标设备图纸，并另行装订成册，图纸清册、数量和格式见招标文件附件3要求。

# 附件12 性能考核条款

1工期考核

由于投标人的原因，造成约定的工期延误时，每延误一天，投标人应向招标人支付合同总价的万分之五作为工期延迟违约金，且投标人支付工期迟延违约金并不解除其按合同所应承担的义务。

2质量考核：

改造后二期消防报警系统设备各项经济、技术、安全及环保指标均应达到国家相应规范及标准。如未达到，投标人应向招标人支付质量违约金5%且投标人支付质量违约金并不解除其按合同所应承担的义务。

3安健环考核

有关安健环管理问题，按甲方《项目（项目）对外发包管理办法》规定执行。

投标人安健环考核标准

| 序号 | 现 象 | 考核标准 | 负责考 核部门 | 考核内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无票工作或未办妥工作票擅自开工作业 | 扣1000元/人.次 | 安健环部，下同 |  |
| 2 | 擅自移动安全设施或变更工作票中的安全措施 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 3 | 工作结束未及时办理工作票终结手续或工作票终结后未上交 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 4 | 工作票不在作业现场 | 扣100元/人.次 |  |  |
| 5 | 冒名代替别人办理工作票 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 6 | 工作负责人未向工作班成员进行安全交底或交底代签名的 | 扣100元/人.次 |  |  |
| 7 | 工作负责人离开现场而未指定临时负责人 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 8 | 现场安全设施拆除、变更未办理申请手续；工作结束未恢复工作中拆除、变更的安全设施 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 9 | 工作结束，所使用的临时安全围栏未及时放回指定堆放点的 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 10 | 高空作业不挂安全带或安全带未挂在牢固的构架上 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 11 | 高空作业不用绳索或专用袋传递材料和工具，或上、下抛掷物品 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 12 | 高空作业中使用的较大工器具无防坠落措施 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 13 | 在屋顶、杆塔、吊桥及其它危险边沿进行高空作业，临空作业的一面未装设安全网或防护栏杆 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 14 | 在玻璃钢瓦、木板顶、油毛毡、石棉瓦等处的工作未采取防止踩空坠落安全措施 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 15 | 站在梯子上工作无人监护和扶好梯子 | 扣100元/人.次 |  |  |
| 16 | 用不合格的钢丝绳、麻绳起吊设备或重物 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 17 | 未按有关制度和规定进入禁火区域进行动火作业 | 扣1000元/人.次 |  |  |
| 18 | 动火作业中未采取措施或措施不到位，火星大量溅落 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 19 | 电焊机未按规定接地或使用有缺陷的焊接机具 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 20 | 焊接时二次线未接在施焊体上1米距离内 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 21 | 氧气、乙炔瓶同车运输 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 22 | 氧气、乙炔瓶露天暴晒；使用中两瓶距离小于8米；未垂直放置并固定的 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 23 | 特殊工种无证作业 | 扣1000元/人次，一经发现，立即停工 |  |  |
| 24 | 特殊工种证过期 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 25 | 乱接乱拉低压线路，使用不合格的电线电缆 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 26 | 使用不合格的安全工器具 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 27 | 使用不合格的电源接线盘 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 28 | 现场取电，不使用电源插头，将导线直接插入带电插座的 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 29 | 施工过程引起保温损坏 | 扣300元/处 |  |  |
| 30 | 检修现场的电缆孔、洞未封好，盖板未齐全，未盖好 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 31 | 孔、洞等危险区域未设置围栏或警戒线 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 32 | 发生违章被指出后仍不改正 | 扣2000元/人.次 |  |  |
| 33 | 损坏安全标志牌 | 扣100元/块 |  |  |
| 34 | 在容器内工作使用不符合规定电压的工器具和照明 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 35 | 未经许可，私自安装380V配电箱 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 36 | 使用未经验收或检查的脚手架 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 37 | 已验收的脚手架不合格 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 38 | 未按规定堆放脚手架材料 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 39 | 未经钥匙借用登记和许可挂牌擅自使用起重设备 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 40 | 损坏起重设备手操箱、电源箱及其他物件 | 扣100元/处 |  |  |
| 41 | 未及时归还起重钥匙和许可牌 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 42 | 起重设备使用后未及时归位、关闭电源、闭锁 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 43 | 起重设备钥匙或许可牌遗失，或许可后未按规定挂牌使用 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 44 | 打磨时不使用防护眼镜 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 45 | 电焊时不使用电焊面罩、电焊手套 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 46 | 气割时不使用防护眼镜 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 47 | 戴手套操作设备转动部分 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 48 | 戴手套或用单手抡大锤 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 49 | 接触粉尘工作，不戴口罩 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 50 | 在必须戴护耳区域作业不戴耳塞 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 51 | 上缸作业未穿连体服 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 52 | 进入生产现场不带安全帽 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 53 | 佩戴过期安全帽或安全帽佩戴不正确 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 54 | 未佩戴出入证 | 扣100元/人.次 |  |  |
| 55 | 厂区内随地大小便 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 56 | 作业区域未实施封闭 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 57 | 作业区域未落实好“三不落地” | 扣300元/人.次 |  |  |
| 58 | 作业区域未落实好“三齐” | 扣300元/人.次 |  |  |
| 59 | 作业区域未落实好“三不乱” | 扣300元/人.次 |  |  |
| 60 | 每天工作结束后，未做到工完场清 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 61 | 一个项目检修结束后，余下的材料、备品配件及专用工器具未在8小时之内清场（特殊情况除外） | 扣300元/人.次 |  |  |
| 62 | 检修产生的废弃物未按规定分类分放 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 63 | 现场临时堆场堆放废弃物时未从里向外放置 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 64 | 检修时不采取措施，造成杂物随处掉落、尘土飞扬，影响其它作业的。 | 扣200-500元/次 |  |  |
| 65 | 在汽机平台PVC地板上使用的液压车、平板车等车辆的轮子咬死，在使用中与PVC地板摩擦引起滑痕 | 扣300元/人.次 |  |  |
| 66 | 自行车未按规定停放 | 扣100元/人.次 |  |  |
| 67 | 用于装载工器具等物品的三轮车载人在厂内道路上行驶 | 扣100元/人.次 |  |  |
| 68 | 承包方工作人员在工作和生活场所乱扔垃圾、制造环境污染、噪音等不文明行为。 | 扣100-1000元/项 |  |  |
| 69 | 承包方工作人员行为不文明，破坏国电北仑发电厂形象的。 | 扣100元/人次 |  |  |
| 70 | 承包方工作人员破坏生产区域的公共设施，或破坏花草树木。 | 按甲方管理规定处罚。 |  |  |
| 71 | 承包方工作人员在厂区内流动吸烟（不在规定的吸烟区内）。 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 72 | 管道、阀门等重要部件解体后，在临时封盖上未贴专用封条 | 扣100元/处 |  |  |
| 73 | 上缸作业未穿连体服 | 扣500元/人.次 |  |  |
| 74 | 阀门牌遗失 | 扣100元/块 |  |  |
| 75 | 完全由乙方责任造成甲方设备损坏、材料浪费，经济损失在5万元以上 | 赔偿损失 |  |  |
| 76 | 承包方不落实甲方方提出的反事故措施、安全预防性演习、安全整改通知。 | 扣1000-3000元/项 |  |  |
| 77 | 承包方专职安全员不实际履行职责，不参加甲方方要求的安全会议、安全工作汇报等，不服从甲方方管理人员的安全工作调度。 | 扣200-1000元/次，严重者责令撤换。 |  |  |
| 78 | 人身重伤及以上事故 | 扣合同价2%-5% |  |  |
| 79 | 责任性二类障碍及以上 | 扣10000-20000元/项 |  |  |
| 80 | 恶性未遂事件 | 扣5000-10000元/项 |  |  |
| 81 | 环境污染事故或危废处置不当造成后果严重污染 | 扣5000-10000元/项 |  |  |
| 82 | 责任性异常 | 扣2000-5000元/项 |  |  |
| 83 | 人员轻伤事件 | 扣1000-5000元/人，群伤10000元/人 |  |  |
| 84 | 发生安全事故不及时汇报，或隐瞒事实真相。 | 扣1000-5000元/次 |  |  |
| 85 | 设备检修区域不采取隔离和保护措施，或由此造成设备、备品备件、零配件丢失、杂物掉入、地板污蚀等。 | 扣500-1000元/次，设备和备件丢失按原价赔偿。 |  |  |

4施工质量考核

有关施工质量问题，按甲方《项目（项目）对外发包管理办法》规定执行。

投标人施工质量考核标准

| 序号 | 现 象 | 考核标准 | 负责考 核部门 | 考核内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包商不按计划开工 | 扣1000元/天 | 设备部门 |  |
| 2 | 施工项目质量验收第一次不合格，造成再次验收 | 扣1000元/项 | 设备部门 |  |
| 3 | 施工项目经“检修项目文明卫生验收单”验收第一次不合格，造成再次验收 | 扣1000元/项 | 设备部门 |  |
| 4 | W、H、QA、技术监督点遗漏或越点签证 | 扣500元/项 | 设备部门 |  |
| 5 | 乙方未经自检合格或自检流程不规范即提请甲方验收 | 扣500元/次 | 设备部门 |  |
| 6 | 未按已经确定的技术方案、图纸、检修标准和质量标准施工 | 扣1000元/项 | 设备部门 |  |
| 7 | 焊接一次合格率若低于95％ | 扣500元/项 | 设备部门 |  |
| 8 | 检修过程使用不合格或未经校验（或校验过期）的工器具 | 扣500元/项 | 设备部门 |  |
| 9 | 检修过程或设备装复后未做好设备成品保护工作导致设备损坏的 | 扣3000元/项 | 设备部门 |  |
| 10 | 检修后设备系统性能参数达不到业主方确定的验收标准. | 扣20000元/项 | 设备部门 |  |
| 11 | 由于承包方维修质量原因，或违反业主方执行的检修规程、运行规程、作业文件而造成设备投运后不符合要求导致停运返修。 | 5000-20000元/项 | 设备部门 |  |
| 12 | 施工结束后一个月内因承包方检修质量原因在3个月内发生重复性缺陷。 | 扣500-2000元/项 | 设备部门 |  |
| 13 | 施工结束后3个月内因承包方责任发生密封点渗点、漏点、严重漏点。 | 扣500元/项 | 设备部门 |  |
| 14 | 使用不符合专业标准的工器具、测量仪器或使用不符合要求的消耗性材料。 | 扣500元/项 | 设备部门 |  |
| 15 | 申请验收的必备资料不齐全或记录不正确不清晰 | 扣2000元/项 | 设备部门 |  |
| 16 | 不符合业主方专业管理要求设立现场组织管理机构 | 扣200000元/项 | 设备部门 |  |
| 17 | 承包方不服从业主方对口管理部门的生产调度指挥 | 扣2000元/项 | 设备部门 |  |
| 18 | 需专业资质的作业项目，承包方工作人员无证上岗或虚假资质。 | 扣2000元/项 | 设备部门 |  |
| 19 | 承包方管理人员、技术人员不到位（未事实履行职责），或未经同意更换工作人员 | 扣2000元/项 | 设备部门 |  |
| 20 | 管理岗位人员、主要技术岗位人员驻工地时间不满合同期的80%。 | 扣300元/人.次 | 设备部门 |  |
| 21 | 承包方负责人员缺席或未准时参加业主方要求参加的现场协调会、专业会、事故调查会。 | 扣300元/人.次 | 设备部门 |  |
| 22 | 施工值班人员不能随叫随到 | 扣300元/人.次 | 设备部门 |  |
| 23 | 业主方发生应急事件，承包方不配合业主方临时安排的应急处理工作。（不限于合同范围） | 扣1000元/人次 | 设备部门 |  |
| 24 | 消防报警探测器投运合格率未达到100% | 扣2000元/故障·次 | 设备部门 |  |
| 25 | 消防联动保护投入率未达到100% | 扣30000元/次 | 设备部门 |  |
| 26 | 报警主机通讯显示异常 | 扣2000元/故障·次 | 设备部门 |  |
| 27 | 消防气体灭火系统钢瓶、管网泄漏，驱动瓶电磁阀联动异常 | 扣5000元/故障·次 | 设备部门 |  |
| 28 | 消防给水系统雨淋阀泄漏，喷淋联动异常 | 扣5000元/故障·次 | 设备部门 |  |

# 附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

附件14 业绩及用户评价

1、业绩（同类型五年内投运的设备业绩）

2、用户评价

# 附件15 订货情况及排产计划说明

# 附件16原有设备点位布置详细描述

1、34号机

| 序号 | 设备地址号 | 设备描述 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D001 | #4锅炉MCC室烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 2 | D002 | #4锅炉MCC室烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 3 | D003 | #4锅炉MCC室烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 4 | D101 | 走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 5 | D102 | 集控走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 6 | D103 | 集控走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 7 | D104 | 集控走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 8 | D105 | 气瓶间 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 9 | D106 | 集控走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 10 | D107 | 集控走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 11 | D108 | 集控走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 12 | D109 | 集控走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 13 | D110 | 集控走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 14 | D111 | 集控走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 15 | D112 | 集控走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 16 | D113 | 集控走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 17 | D114 | 巡检值班室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 18 | D115 | 值长室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 19 | D116 | 资料室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 20 | D117 | 男更衣室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 21 | D118 | 走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 22 | D119 | 女更衣室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 23 | D120 | 值长室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 24 | D121 | 交接班室(会议室) 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 25 | D122 | 电子室B走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 26 | D201 | 电子室B走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 27 | D202 | 电子室B走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 28 | D203 | 电子室B走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 29 | D204 | 电子室B走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 30 | D205 | 电子室B走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 31 | D206 | 电子室B走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 32 | D207 | 电子室B走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 33 | D208 | 电子室B走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 34 | D209 | 电子室B走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 35 | D210 | 电子室B走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 36 | D211 | #3机蓄电池室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 37 | D212 | #3机蓄电池室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 38 | D213 | #3机蓄电池室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 39 | D214 | #3机蓄电池室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 40 | D215 | #4机蓄电池室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 41 | D216 | #4机蓄电池室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 42 | D217 | #4机蓄电池室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 43 | D218 | #4机蓄电池室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 44 | D401 | 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 45 | D402 | 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 46 | D403 | 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 47 | D501 | 380V配电室 烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 48 | D502 | 380V配电室 烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 49 | D601 | 精处理控制室温感探测器 | 温感 | 1 |
| 50 | D602 | 精处理控制室烟感探测器 | 温感 | 1 |
| 51 | D603 | 精处理控制室温感探测器 | 温感 | 1 |
| 52 | D701 | 通风机房感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 53 | D702 | #3,#4机380V公用配电感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 54 | D703 | #3,#4机380V公用配电感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 55 | D704 | #3,#4机380V公用配电感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 56 | D705 | #3机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 57 | D706 | #3机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 58 | D707 | #4机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 59 | D708 | #4机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 60 | D709 | #3机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 61 | D710 | #3机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 62 | D711 | #4机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 63 | D712 | #4机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 64 | D713 | #3机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 65 | D714 | #3机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 66 | D715 | #4机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 67 | D716 | #4机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 68 | D717 | #3机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 69 | D718 | #3机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 70 | D719 | #4机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 71 | D720 | #4机380V配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 72 | D721 | 化水间 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 73 | D722 | 化水间 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 74 | D723 | 化水间 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 75 | D724 | 药品储存间 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 76 | D725 | 化水间 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 77 | D726 | 化水间 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 78 | D727 | 取样间 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 79 | D728 | 取样间 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 80 | D729 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 81 | D730 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 82 | D731 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 83 | D732 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 84 | D733 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 85 | D734 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 86 | D735 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 87 | D736 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 88 | D737 | 3#汽机轴承 感温探测器 | 烟感 | 1 |
| 89 | D738 | 3#汽机轴承 感温探测器 | 烟感 | 1 |
| 90 | D739 | 3#汽机轴承 感温探测器 | 烟感 | 1 |
| 91 | D740 | 3#汽机轴承 感温探测器 | 烟感 | 1 |
| 92 | D741 | 3#汽机轴承 感温探测器 | 烟感 | 1 |
| 93 | D742 | 3#汽机轴承 感温探测器 | 烟感 | 1 |
| 94 | D743 | 4#配电装置室 DCS室烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 95 | D744 | 4#配电装置室烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 96 | D745 | 4#配电装置室烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 97 | D746 | 4#配电装置室烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 98 | D747 | 4#配电装置室烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 99 | D748 | 4#配电装置室烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 100 | D749 | 4#配电装置室烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 101 | D750 | 4#配电装置室烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 102 | D751 | #4机组 汽机轴承温感探测器 | 温感 | 1 |
| 103 | D752 | #4机组 汽机轴承温感探测器 | 温感 | 1 |
| 104 | D753 | #4机组 汽机轴承温感探测器 | 温感 | 1 |
| 105 | D754 | #4机组 汽机轴承温感探测器 | 温感 | 1 |
| 106 | D755 | #4机组 汽机轴承温感探测器 | 温感 | 1 |
| 107 | D756 | #4机组 汽机轴承温感探测器 | 温感 | 1 |
| 108 | D801 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 109 | D802 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 110 | D803 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 111 | D804 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 112 | D805 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 113 | D806 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 114 | D807 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 115 | D808 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 116 | D809 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 117 | D810 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 118 | D811 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 119 | D812 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 120 | D813 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 121 | D814 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 122 | D815 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 123 | D816 | 空调机房 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 124 | D817 | 暖通控制设备间 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 125 | D818 | 煤仓层远程站及MCC 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 126 | D819 | 煤仓层远程站及MCC 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 127 | D820 | 煤仓层远程站及MCC 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 128 | D821 | 煤仓层远程站及MCC 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 129 | D822 | 3#除尘小室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 130 | D823 | 3#除尘小室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 131 | D824 | 3#除尘小室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 132 | D825 | 3#除尘小室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 133 | D826 | 除尘小室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 134 | D827 | 除尘小室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 135 | D901 | 380V 保安段配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 136 | D902 | 380V 保安段配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 137 | D903 | 380V 保安段配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 138 | D904 | 380V 保安段配电装置 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 139 | D905 | #3 柴油发电机 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 140 | D906 | #3 柴油发电机 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 141 | D907 | #4 柴油发电机 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 142 | D908 | #4 柴油发电机 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 143 | D909 | 开关室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 144 | D910 | 开关室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 145 | D911 | 开关室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 146 | D912 | 开关室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 147 | D913 | 控制室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 148 | D914 | 控制室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 149 | D915 | 控制室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 150 | D916 | 控制室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 151 | D917 | 交接班室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 152 | D918 | 电除尘/除灰控制室 感温探测器 | 温感 | 1 |
| 153 | D919 | 电除尘/除灰控制室 感温探测器 | 温感 | 1 |
| 154 | D920 | 电除尘/除灰控制室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 155 | D921 | 电除尘/除灰控制室走廊 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 156 | D922 | 工程师室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 157 | D923 | 电除尘/除灰控制室 感温探测器 | 温感 | 1 |
| 158 | D924 | 电除尘/除灰控制室 感温探测器 | 温感 | 1 |
| 159 | D925 | 电除尘/除灰控制室 感温探测器 | 温感 | 1 |
| 160 | D926 | 电除尘/除灰控制室 感温探测器 | 温感 | 1 |
| 161 | D927 | 电除尘/除灰控制室 感温探测器 | 温感 | 1 |
| 162 | D928 | 电除尘/除灰控制室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 163 | D929 | 电除尘/除灰控制室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 164 | D930 | 电除尘/除灰控制室 感温探测器 | 温感 | 1 |
| 165 | D931 | 电除尘/除灰控制室 感温探测器 | 温感 | 1 |
| 166 | D932 | 电除尘/除灰控制室 感温探测器 | 温感 | 1 |
| 167 | D933 | 烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 168 | D934 | 温感探测器 | 烟感 | 1 |
| 169 | D935 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 170 | D936 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 171 | D937 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 172 | D938 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 173 | D939 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 174 | D940 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 175 | D941 | 配电装置室 感烟探测器 | 烟感 | 1 |
| 176 | M001 | #4机组 锅炉6.85米层手报 | 手报 | 1 |
| 177 | M001 | #4机组 锅炉6.85米层手报 | 手报 | 1 |
| 178 | M002 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 179 | M003 | 电缆托架87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 180 | M007 | #4锅炉6.85米层.消火栓 | 消火栓按钮 | 6 |
| 181 | M008 | #4机组 锅炉13.7米层手报 | 手报 | 1 |
| 182 | M008 | #4机组 锅炉13.7米层手报 | 手报 | 1 |
| 183 | M009 | #4锅炉13.7米 消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 6 |
| 184 | M010 | #4锅炉18.1~35.9米 消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 18 |
| 185 | M017 | #4锅炉 0米层手报 | 手报 | 2 |
| 186 | M017 | #4锅炉 0米层手报 | 手报 | 2 |
| 187 | M017 | #4锅炉 0米层手报 | 手报 | 2 |
| 188 | M017 | #4锅炉 0米层手报 | 手报 | 2 |
| 189 | M025 | #29雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 190 | M026 | #29雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 191 | M027 | #30雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 192 | M028 | #30雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 193 | M029 | #4机组 磨煤机润滑油站68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 194 | M030 | #4机组 磨煤机润滑油站87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 195 | M031 | #4机组 磨煤机润滑油站68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 196 | M032 | #4机组 磨煤机润滑油站87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 197 | M033 | #4机组 磨煤机润滑油站68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 198 | M034 | #4机组 磨煤机润滑油站87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 199 | M035 | #34机柴油发电机房可燃气体报警仪1 | 输入模块 | 1 |
| 200 | M036 | #34机柴油发电机房可燃气体报警仪2 | 输入模块 | 1 |
| 201 | M038 | #39雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 202 | M039 | #39雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 203 | M040 | #40雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 204 | M041 | #40雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 205 | M042 | #41雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 206 | M043 | #41雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 207 | M044 | #42雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 208 | M045 | #42雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 209 | M046 | #4空气预热器接口 | 输入模块 | 1 |
| 210 | M047 | #4空气预热器接口 | 输入模块 | 1 |
| 211 | M054 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 212 | M055 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 213 | M065 | #4锅炉燃烧器87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 214 | M066 | #4锅炉燃烧器137.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 215 | M067 | #4锅炉燃烧器87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 216 | M068 | #4锅炉燃烧器137.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 217 | M069 | #33雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 218 | M070 | #33雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 219 | M071 | #34雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 220 | M072 | #34雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 221 | M079 | #4锅炉0米层 消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 6 |
| 222 | M080 | 磨煤机一氧化碳监视信号 | 输入模块 | 1 |
| 223 | M104 | 集控室 烟烙尽 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 224 | M105 | 集控室 烟烙尽 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 225 | M106 | 集控室 烟烙尽 放气信号 | 输入模块 | 1 |
| 226 | M107 | 集控室 烟烙尽 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 227 | M108 | 工程师室 烟烙尽 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 228 | M109 | 工程师室 烟烙尽 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 229 | M110 | 工程师室 烟烙尽 放气信号 | 输入模块 | 1 |
| 230 | M111 | 工程师室 烟烙尽 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 231 | M112 | 21号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 232 | M113 | 22号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 233 | M114 | 23号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 234 | M115 | 25号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 235 | M116 | 26号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 236 | M117 | 28号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 237 | M118 | 29号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 238 | M119 | 31号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 239 | M120 | 34号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 240 | M121 | 36号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 241 | M122 | 40号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 242 | M123 | 48号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 243 | M124 | 38号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 244 | M125 | 39号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 245 | M128 | 自动状态启动 | 控制模块 | 1 |
| 246 | M129 | 19号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 247 | M130 | 35号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 248 | M131 | 49号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 249 | M132 | 52号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 250 | M133 | 61号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 251 | M141 | 30号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 252 | M142 | 58号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 253 | M143 | 60号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 254 | M144 | 59号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 255 | M145 | 工程师室 风机 停 | 控制模块 | 1 |
| 256 | M146 | 交接班室 风机停 | 控制模块 | 1 |
| 257 | M158 | #4电子室A 烟烙尽 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 258 | M159 | #4电子室A 烟烙尽 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 259 | M160 | #4电子室A 烟烙尽 放气信号 | 输入模块 | 1 |
| 260 | M161 | #4电子室A 烟烙尽 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 261 | M162 | 10号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 262 | M163 | 13号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 263 | M164 | 14号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 264 | M165 | 51号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 265 | M171 | #3电子室A 烟烙尽 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 266 | M172 | #3电子室A 烟烙尽 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 267 | M173 | #3电子室A 烟烙尽 放气信号 | 输入模块 | 1 |
| 268 | M174 | #3电子室A 烟烙尽 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 269 | M175 | 09号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 270 | M176 | 11号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 271 | M177 | 12号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 272 | M178 | 50号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 273 | M179 | 手报 监视模块 | 手报 | 8 |
| 274 | M179 | 设备标签 | 输入模块 | 1 |
| 275 | M179 | 手报 监视模块 | 手报 | 6 |
| 276 | M201 | 24号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 277 | M202 | 27号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 278 | M203 | 41号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 279 | M204 | 42号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 280 | M205 | 43号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 281 | M207 | #3电子室A 风机 停 | 控制模块 | 1 |
| 282 | M208 | #4电子室A 风机 停 | 控制模块 | 1 |
| 283 | M213 | #4电子室B 烟烙尽 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 284 | M214 | #4电子室B 烟烙尽 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 285 | M215 | #4电子室B 烟烙尽 放气信号 | 输入模块 | 1 |
| 286 | M216 | #4电子室B 烟烙尽 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 287 | M217 | 06号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 288 | M218 | 08号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 289 | M219 | 55号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 290 | M220 | 56号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 291 | M227 | #3电子室B 烟烙尽 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 292 | M228 | #3电子室B 烟烙尽 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 293 | M229 | #3电子室B 烟烙尽 放气信号 | 输入模块 | 1 |
| 294 | M230 | #3电子室B 烟烙尽 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 295 | M231 | 05号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 296 | M232 | 07号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 297 | M233 | 53号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 298 | M234 | 54号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 299 | M241 | 手报 监视模块 | 手报 | 6 |
| 300 | M241 | 手报 监视模块 | 手报 | 6 |
| 301 | M241 | 设备标签 | 输入模块 | 1 |
| 302 | M242 | 电缆托架 68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 303 | M243 | 电缆托架 68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 304 | M252 | #4电缆室 烟烙尽 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 305 | M253 | #4电缆室 烟烙尽 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 306 | M254 | #4电缆室 烟烙尽 放气信号 | 输入模块 | 1 |
| 307 | M255 | #4电缆室 烟烙尽 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 308 | M260 | 67号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 309 | M261 | 68号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 310 | M262 | #4电子室B 1#风机 停 | 控制模块 | 1 |
| 311 | M268 | #3电缆室 烟烙尽 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 312 | M269 | #3电缆室 烟烙尽 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 313 | M270 | #3电缆室 烟烙尽 放气信号 | 输入模块 | 1 |
| 314 | M271 | #3电缆室 烟烙尽 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 315 | M272 | 65号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 316 | M273 | 66号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 317 | M274 | #3电子室B 1#风机 停 | 控制模块 | 1 |
| 318 | M275 | #3电子室B 2#风机 停 | 控制模块 | 1 |
| 319 | M401 | #3机锅炉手报 监视模块 | 手报 | 8 |
| 320 | M401 | #3机锅炉手报 监视模块 | 手报 | 8 |
| 321 | M407 | 6.85米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 8 |
| 322 | M408 | #3机13.7米层锅炉手报 监视模块 | 手报 | 4 |
| 323 | M408 | #3机13.7米层锅炉手报 监视模块 | 手报 | 4 |
| 324 | M409 | 13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 325 | M409 | 13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 326 | M409 | 13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 327 | M409 | 13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 328 | M409 | 13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 329 | M409 | 13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 330 | M409 | 13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 331 | M409 | 13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 332 | M410 | 18.1-35.9米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 16 |
| 333 | M417 | #3机锅炉手报 监视模块 | 手报 | 4 |
| 334 | M417 | #3机锅炉手报 监视模块 | 手报 | 4 |
| 335 | M417 | #3机锅炉手报 监视模块 | 手报 | 4 |
| 336 | M417 | #3机锅炉手报 监视模块 | 手报 | 4 |
| 337 | M430 | #35雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 338 | M431 | #35雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 339 | M432 | #36雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 340 | M433 | #36雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 341 | M434 | #37雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 342 | M435 | #37雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 343 | M436 | #38雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 344 | M437 | #38雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 345 | M438 | 空气预热器 接口1 | 输入模块 | 1 |
| 346 | M439 | 空气预热器 接口2 | 输入模块 | 1 |
| 347 | M446 | #3锅炉燃烧器 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 348 | M447 | #3锅炉燃烧器 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 349 | M448 | #3锅炉燃烧器 137.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 350 | M449 | #3锅炉燃烧器 137.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 351 | M450 | #31雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 352 | M451 | #31雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 353 | M452 | #32雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 354 | M453 | #32雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 355 | M454 | 集控室 1#风机 停 | 控制模块 | 1 |
| 356 | M455 | 集控室 2#风机 停 | 控制模块 | 1 |
| 357 | M461 | 磨煤机 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 358 | M463 | 磨煤机 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 359 | M465 | 磨煤机 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 360 | M467 | 磨煤机 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 361 | M469 | 磨煤机 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 362 | M471 | 磨煤机 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 363 | M472 | #24雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 364 | M473 | #24雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 365 | M474 | #25雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 366 | M475 | #25雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 367 | M476 | 0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 368 | M476 | 0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 369 | M476 | 0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 370 | M476 | 0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 371 | M476 | 0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 372 | M476 | 0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 373 | M476 | 0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 374 | M476 | 0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 1 |
| 375 | M477 | 磨煤机一氧化碳监视 | 输入模块 | 1 |
| 376 | M477 | 磨煤机一氧化碳监视信号 | 输入模块 | 1 |
| 377 | M481 | #26预作用阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 378 | M482 | #26预作用阀 低气压开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 379 | M483 | #26预作用阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 380 | M484 | #28预作用阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 381 | M485 | #28预作用阀 低气压开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 382 | M486 | #28预作用阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 383 | M487 | #27雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 384 | M488 | #27雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 385 | M489 | 除氧煤仓间消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 3 |
| 386 | M489 | 除氧煤仓间消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 3 |
| 387 | M489 | 除氧煤仓间消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 3 |
| 388 | M503 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 389 | M507 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 390 | M510 | 汽机0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 4 |
| 391 | M510 | 汽机0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 4 |
| 392 | M510 | 汽机0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 4 |
| 393 | M510 | 汽机0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 4 |
| 394 | M510 | 汽机0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 4 |
| 395 | M510 | 汽机0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 4 |
| 396 | M510 | 汽机0米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 4 |
| 397 | M511 | 给水泵汽轮机集装油站 68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 398 | M512 | 给水泵汽轮机集装油站 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 399 | M513 | 电动给水泵 68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 400 | M514 | 电动给水泵 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 401 | M515 | #20雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 402 | M516 | #20雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 403 | M517 | #21雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 404 | M518 | #21雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 405 | M521 | #3消防楼梯 放火挡板 打开 | 控制模块 | 1 |
| 406 | M522 | #3消防楼梯 正压风机 打开 | 控制模块 | 1 |
| 407 | M526 | 主变 68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 408 | M527 | 主变 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 409 | M528 | 厂变3A 68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 410 | M529 | 厂变3A 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 411 | M530 | 厂变3B 68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 412 | M531 | 厂变3B 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 413 | M532 | #4雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 414 | M533 | #4雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 415 | M534 | #5雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 416 | M535 | #5雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 417 | M536 | #6雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 418 | M537 | #6雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 419 | M538 | #3机汽机手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 420 | M538 | #3机汽机手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 421 | M538 | #3机汽机手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 422 | M538 | #3机汽机手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 423 | M543 | 底层油管道 68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 424 | M544 | 底层油管道 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 425 | M546 | 发电机密封油装置 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 426 | M548 | 汽轮机润滑油主油箱 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 427 | M550 | 汽机润滑油处理装置 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 428 | M551 | #7雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 429 | M552 | #7雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 430 | M553 | #2雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 431 | M554 | #2雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 432 | M555 | #3雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 433 | M556 | #3雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 434 | M565 | 润滑油储油箱 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 435 | M566 | #1雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 436 | M567 | #1雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 437 | M568 | #8预作用阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 438 | M569 | #8预作用阀 低气压开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 439 | M570 | #8预作用阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 440 | M571 | #9预作用阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 441 | M572 | #9预作用阀 低气压开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 442 | M573 | #9预作用阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 443 | M579 | 烟烙尽气体灭火 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 444 | M580 | 烟烙尽气体灭火 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 445 | M581 | 烟烙尽气体灭火 气体喷放 | 输入模块 | 1 |
| 446 | M582 | 烟烙尽气体灭火 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 447 | M583 | 手报 | 手报 | 6 |
| 448 | M601 | #4消防楼梯 防火挡板打开 | 控制模块 | 1 |
| 449 | M602 | #4消防楼梯 正压风机打开 | 控制模块 | 1 |
| 450 | M608 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 451 | M610 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 452 | M612 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 453 | M618 | #4汽机0米层 消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 8 |
| 454 | M620 | #4机给水泵汽轮机集装油站87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 455 | M622 | #4机电动调速锅炉给水泵87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 456 | M623 | #22雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 457 | M624 | #22雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 458 | M625 | #23雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 459 | M626 | #23雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 460 | M630 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 461 | M635 | #4机组 主变压器87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 462 | M637 | #4机组 高压厂变4A 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 463 | M639 | #4机组 高压厂变4B 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 464 | M640 | #14雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 465 | M641 | #14雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 466 | M642 | #15雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 467 | M643 | #15雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 468 | M644 | #16雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 469 | M645 | #16雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 470 | M646 | #4汽机 0米层手报 | 手报 | 3 |
| 471 | M646 | #4汽机 0米层手报 | 手报 | 3 |
| 472 | M646 | #4汽机 0米层手报 | 手报 | 3 |
| 473 | M646 | #4汽机 0米层手报 | 手报 | 3 |
| 474 | M646 | #4汽机 0米层手报 | 手报 | 3 |
| 475 | M651 | #4机 发电机密封油装置68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 476 | M653 | #17雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 477 | M654 | #17雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 478 | M655 | #18预作用阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 479 | M656 | #18预作用阀 低气压开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 480 | M657 | #18预作用阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 481 | M658 | #19预作用阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 482 | M659 | #19预作用阀 低气压开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 483 | M660 | #19预作用阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 484 | M666 | #4机 底蹭油管路68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 485 | M668 | #4机 汽轮机主油箱68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 486 | M670 | #4机 汽机润滑油处理装置68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 487 | M673 | 启备变34A 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 488 | M675 | 启备变34B 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 489 | M676 | #10雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 490 | M677 | #10雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 491 | M678 | #11雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 492 | M679 | #11雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 493 | M680 | #12雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 494 | M681 | #12雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 495 | M682 | #13雨淋阀 压力开关报警 | 输入模块 | 1 |
| 496 | M683 | #13雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 497 | M701 | 69号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 498 | M702 | 70号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 499 | M703 | 71号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 500 | M704 | 手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 501 | M704 | 手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 502 | M704 | 手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 503 | M712 | 63号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 504 | M713 | 64号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 505 | M714 | 62号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 506 | M715 | #4电子室B 2#风机 停 | 控制模块 | 1 |
| 507 | M723 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 508 | M725 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 509 | M733 | #3机汽机手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 510 | M733 | #3机汽机手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 511 | M733 | #3机汽机手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 512 | M733 | #3机汽机手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 513 | M734 | #3机13.7米层汽机手报 监视模块 | 手报 | 2 |
| 514 | M734 | #3机13.7米层汽机手报 监视模块 | 手报 | 2 |
| 515 | M734 | #3机13.7米层汽机手报 监视模块 | 手报 | 2 |
| 516 | M734 | #3机13.7米层汽机手报 监视模块 | 手报 | 2 |
| 517 | M735 | 汽机13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 3 |
| 518 | M735 | 汽机13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 3 |
| 519 | M735 | 汽机13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 3 |
| 520 | M735 | 汽机13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 3 |
| 521 | M735 | 汽机13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 3 |
| 522 | M735 | 汽机13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 3 |
| 523 | M735 | 汽机13.7米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 3 |
| 524 | M736 | 中间层油管道 68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 525 | M737 | 中间层油管道 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 526 | M749 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 527 | M751 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 528 | M753 | 电缆托架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 529 | M757 | #4汽机 6.85米层手报 | 手报 | 2 |
| 530 | M757 | #4汽机 6.85米层手报 | 手报 | 2 |
| 531 | M757 | #4汽机 6.85米层手报 | 手报 | 2 |
| 532 | M757 | #4汽机 6.85米层手报 | 手报 | 2 |
| 533 | M757 | #4汽机 6.85米层手报 | 手报 | 2 |
| 534 | M758 | #4汽机 13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 535 | M758 | #4汽机 13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 536 | M758 | #4汽机 13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 537 | M758 | #4汽机 13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 538 | M758 | #4汽机 13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 539 | M759 | #4汽机14.8米层 消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 8 |
| 540 | M760 | #4机 中间层油管路68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 541 | M761 | #4机 中间层油管路87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 542 | M762 | 电缆竖井68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 543 | M773 | 电缆托架 68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 544 | M774 | 电缆托架 68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 545 | M778 | 手报 监视模块 | 手报 | 2 |
| 546 | M778 | 手报 监视模块 | 手报 | 2 |
| 547 | M778 | 手报 监视模块 | 手报 | 2 |
| 548 | M778 | 手报 监视模块 | 手报 | 2 |
| 549 | M778 | 手报 监视模块 | 手报 | 2 |
| 550 | M780 | 44号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 551 | M781 | 45号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 552 | M782 | 46号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 553 | M783 | 47号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 554 | M801 | 01号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 555 | M802 | 02号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 556 | M803 | 03号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 557 | M804 | 04号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 558 | M805 | 15号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 559 | M806 | 16号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 560 | M807 | 17号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 561 | M808 | 18号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 562 | M809 | 20号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 563 | M810 | 32号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 564 | M811 | 33号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 565 | M812 | 37号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 566 | M813 | 57号防火挡板 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 567 | M818 | 手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 568 | M818 | 手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 569 | M818 | 手报 监视模块 | 手报 | 3 |
| 570 | M822 | （#3）17米层手报 | 手报 | 3 |
| 571 | M822 | （#3）17米层手报 | 手报 | 3 |
| 572 | M822 | （#3）17米层手报 | 手报 | 3 |
| 573 | M823 | （#3）19.8米层手报 | 手报 | 3 |
| 574 | M823 | （#3）19.8米层手报 | 手报 | 3 |
| 575 | M824 | （#4）17米层手报 | 手报 | 3 |
| 576 | M824 | （#4）17米层手报 | 手报 | 3 |
| 577 | M824 | （#4）17米层手报 | 手报 | 3 |
| 578 | M825 | （#4）19.8米层手报 | 手报 | 3 |
| 579 | M825 | （#4）19.8米层手报 | 手报 | 3 |
| 580 | M830 | （#3）29米层手报 | 手报 | 3 |
| 581 | M830 | （#3）29米层手报 | 手报 | 3 |
| 582 | M831 | （#3）29米层手报 | 手报 | 3 |
| 583 | M831 | （#3）29米层手报 | 手报 | 3 |
| 584 | M832 | （#4）29米层手报 | 手报 | 3 |
| 585 | M832 | （#4）29米层手报 | 手报 | 3 |
| 586 | M833 | （#4）29米层手报 | 手报 | 3 |
| 587 | M833 | （#3）29米层手报 | 手报 | 3 |
| 588 | M838 | (#3)35.1米层手报 | 手报 | 3 |
| 589 | M838 | (#3)35.1米层手报 | 手报 | 3 |
| 590 | M838 | (#3)35.1米层手报 | 手报 | 3 |
| 591 | M839 | (#4)35.1米层手报 | 手报 | 3 |
| 592 | M839 | (#4)35.1米层手报 | 手报 | 3 |
| 593 | M839 | (#4)35.1米层手报 | 手报 | 3 |
| 594 | M840 | 磨煤机漏斗68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 595 | M841 | 磨煤机漏斗68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 596 | M842 | 磨煤机漏斗68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 597 | M843 | 磨煤机漏斗68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 598 | M844 | 磨煤机漏斗68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 599 | M845 | 磨煤机漏斗68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 600 | M856 | (#3)43米层手报 | 手报 | 3 |
| 601 | M856 | (#3)43米层手报 | 手报 | 3 |
| 602 | M856 | (#3)43米层手报 | 手报 | 3 |
| 603 | M856 | (#3)43米层手报 | 手报 | 3 |
| 604 | M857 | (#4)43米层手报 | 手报 | 3 |
| 605 | M857 | (#4)43米层手报 | 手报 | 3 |
| 606 | M857 | (#4)43米层手报 | 手报 | 3 |
| 607 | M868 | 39.1-74.1米层消火栓按钮 监视模块 | 消火栓按钮 | 16 |
| 608 | M869 | #4机39.1米以上 消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 8 |
| 609 | M873 | (#4)51.4米层手报 | 手报 | 2 |
| 610 | M873 | (#3)51.4米层手报 | 手报 | 2 |
| 611 | M873 | (#3)51.4米层手报 | 手报 | 2 |
| 612 | M873 | (#3)51.4米层手报 | 手报 | 2 |
| 613 | M874 | (#4)51.4米层手报 | 手报 | 2 |
| 614 | M874 | (#4)51.4米层手报 | 手报 | 2 |
| 615 | M874 | (#4)51.4米层手报 | 手报 | 2 |
| 616 | M902 | #3 柴油发电机 68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 617 | M903 | #3 柴油发电机 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 618 | M905 | 手报 | 手报 | 3 |
| 619 | M905 | 手报 | 手报 | 3 |
| 620 | M906 | #43雨淋阀 压力开关动作 | 输入模块 | 1 |
| 621 | M907 | #43雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 622 | M912 | 电除尘控制楼防火挡板FD05 | 输入模块 | 1 |
| 623 | M913 | 电除尘控制楼防火挡板FD06 | 输入模块 | 1 |
| 624 | M914 | 电除尘控制楼防火挡板FD07 | 输入模块 | 1 |
| 625 | M915 | 电除尘控制楼防火挡板FD08 | 输入模块 | 1 |
| 626 | M916 | 电除尘控制楼防火挡板FD09 | 输入模块 | 1 |
| 627 | M917 | 电除尘控制楼防火挡板FD14 | 输入模块 | 1 |
| 628 | M918 | 电除尘控制楼防火挡板FD15 | 输入模块 | 1 |
| 629 | M919 | 电除尘控制楼防火挡板FD16 | 输入模块 | 1 |
| 630 | M920 | 电除尘控制楼防火挡板FD17 | 输入模块 | 1 |
| 631 | M921 | 电除尘控制楼防火挡板FD18 | 输入模块 | 1 |
| 632 | M922 | 手报 | 手报 | 3 |
| 633 | M922 | 手报 | 手报 | 3 |
| 634 | M929 | 手报 | 手报 | 3 |
| 635 | M929 | 手报 | 手报 | 3 |
| 636 | M933 | 电除尘控制楼防火挡板FD01 | 输入模块 | 1 |
| 637 | M934 | 电除尘控制楼防火挡板FD02 | 输入模块 | 1 |
| 638 | M935 | 电除尘控制楼防火挡板FD03 | 输入模块 | 1 |
| 639 | M936 | 电除尘控制楼防火挡板FD04 | 输入模块 | 1 |
| 640 | M937 | 电除尘控制楼防火挡板FD10 | 输入模块 | 1 |
| 641 | M938 | 电除尘控制楼防火挡板FD11 | 输入模块 | 1 |
| 642 | M939 | 电除尘控制楼防火挡板FD12 | 输入模块 | 1 |
| 643 | M940 | 电除尘控制楼防火挡板FD13 | 输入模块 | 1 |
| 644 | M941 | 电除尘控制楼防火挡板FD19 | 输入模块 | 1 |
| 645 | M942 | 电除尘控制楼防火挡板FD20 | 输入模块 | 1 |
| 646 | M943 | 电除尘控制楼防火挡板FD21 | 输入模块 | 1 |
| 647 | M944 | 电除尘控制楼防火挡板FD22 | 输入模块 | 1 |
| 648 | M945 | 手报 | 手报 | 3 |
| 649 | M945 | 手报 | 手报 | 3 |
| 650 | M949 | 手报 | 手报 | 3 |
| 651 | M949 | 手报 | 手报 | 3 |
| 652 | M954 | 电动消防泵运行 | 控制模块 | 1 |
| 653 | M955 | 电动消防泵故障 | 控制模块 | 1 |
| 654 | M956 | 柴油机消防泵运行 | 控制模块 | 1 |
| 655 | M957 | 柴油机消防泵故障 | 控制模块 | 1 |
| 656 | M958 | 消防气压稳压装置运行 | 控制模块 | 1 |
| 657 | M959 | 消防气压稳压装置故障 | 控制模块 | 1 |
| 658 | M960 | #1消防水池高水位报警 | 输入模块 | 1 |
| 659 | M961 | #1消防水池低水位报警 | 输入模块 | 1 |
| 660 | M962 | #2消防水池高水位报警 | 输入模块 | 1 |
| 661 | M963 | #2消防水池低水位报警 | 输入模块 | 1 |
| 662 | M964 | 集水坑水位为-1.9m报警 | 输入模块 | 1 |
| 663 | M965 | #1排水泵故障 | 输入模块 | 1 |
| 664 | M966 | #2排水泵故障 | 输入模块 | 1 |
| 665 | M967 | 手报 | 手报 | 1 |
| 666 | M970 | #80雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 667 | M971 | #80雨淋阀 压力开关 报警 | 输入模块 | 1 |
| 668 | M972 | 3号锅炉0米层警铃 | 声光 | 3 |
| 669 | M973 | 3号锅炉6.9米层警铃 | 声光 | 3 |
| 670 | M974 | 3号锅炉13米层警铃 | 声光 | 3 |
| 671 | M975 | 3号锅炉17米层警铃 | 声光 | 3 |
| 672 | M976 | 3号锅炉20.6米层警铃 | 声光 | 3 |
| 673 | M977 | 3号锅炉25.6米层警铃 | 声光 | 3 |
| 674 | M978 | 3号锅炉30.6米层警铃 | 声光 | 3 |
| 675 | M979 | 3号锅炉34.8米层警铃 | 声光 | 3 |
| 676 | M980 | 3号锅炉42.6米层警铃 | 声光 | 3 |
| 677 | M981 | 3号锅炉45.6米层警铃 | 声光 | 3 |
| 678 | M982 | 3号锅炉55米层警铃 | 声光 | 3 |
| 679 | M983 | 3号锅炉64.8米层警铃 | 声光 | 3 |
| 680 | M984 | 3号锅炉70米层警铃 | 声光 | 3 |
| 681 | M985 | 3号锅炉0米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 682 | M986 | 3号锅炉6.9米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 683 | M987 | 3号锅炉13米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 684 | M988 | 3号锅炉17米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 685 | M989 | 3号锅炉20.6米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 686 | M990 | 3号锅炉25.6米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 687 | M991 | 3号锅炉30.6米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 688 | M992 | 3号锅炉34.8米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 689 | M993 | 3号锅炉42.6米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 690 | M994 | 3号锅炉45.6米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 691 | M995 | 3号锅炉55米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 692 | M996 | 3号锅炉64.8米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 693 | M997 | 3号锅炉70米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 694 | M998 | 3号锅炉0米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 695 | M999 | 3号锅炉6.9米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 696 | M1000 | 3号锅炉13米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 697 | M1001 | 3号锅炉17米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 698 | M1002 | 3号锅炉20.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 699 | M1003 | 3号锅炉25.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 700 | M1004 | 3号锅炉30.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 701 | M1005 | 3号锅炉34.8米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 702 | M1006 | 3号锅炉42.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 703 | M1007 | 3号锅炉45.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 704 | M1008 | 3号锅炉50米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 705 | M1009 | 3号锅炉55米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 706 | M1010 | 3号锅炉64.8米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 707 | M1011 | 3号锅炉70米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 708 | M1012 | 4号锅炉0米层警铃 | 声光 | 3 |
| 709 | M1013 | 4号锅炉6.9米层警铃 | 声光 | 3 |
| 710 | M1014 | 4号锅炉13米层警铃 | 声光 | 3 |
| 711 | M1015 | 4号锅炉17米层警铃 | 声光 | 3 |
| 712 | M1016 | 4号锅炉20.6米层警铃 | 声光 | 3 |
| 713 | M1017 | 4号锅炉25.6米层警铃 | 声光 | 3 |
| 714 | M1018 | 4号锅炉30.6米层警铃 | 声光 | 3 |
| 715 | M1019 | 4号锅炉34.8米层警铃 | 声光 | 3 |
| 716 | M1020 | 4号锅炉42.6米层警铃 | 声光 | 3 |
| 717 | M1021 | 4号锅炉45.6米层警铃 | 声光 | 3 |
| 718 | M1022 | 4号锅炉55米层警铃 | 声光 | 3 |
| 719 | M1023 | 4号锅炉64.8米层警铃 | 声光 | 3 |
| 720 | M1024 | 4号锅炉70米层警铃 | 声光 | 3 |
| 721 | M1025 | 4号锅炉0米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 722 | M1026 | 4号锅炉6.9米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 723 | M1027 | 4号锅炉13米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 724 | M1028 | 4号锅炉17米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 725 | M1029 | 4号锅炉20.6米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 726 | M1030 | 4号锅炉25.6米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 727 | M1031 | 4号锅炉30.6米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 728 | M1032 | 4号锅炉34.8米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 729 | M1033 | 4号锅炉42.6米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 730 | M1034 | 4号锅炉45.6米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 731 | M1035 | 4号锅炉55米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 732 | M1036 | 4号锅炉64.8米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 733 | M1037 | 4号锅炉70米层手动报警按钮 | 手报 | 3 |
| 734 | M1038 | 4号锅炉0米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 735 | M1039 | 4号锅炉6.9米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 736 | M1040 | 4号锅炉13米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 737 | M1041 | 4号锅炉17米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 738 | M1042 | 4号锅炉20.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 739 | M1043 | 4号锅炉25.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 740 | M1044 | 4号锅炉30.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 741 | M1045 | 4号锅炉34.8米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 742 | M1046 | 4号锅炉42.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 743 | M1047 | 4号锅炉45.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 744 | M1048 | 4号锅炉50米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 745 | M1049 | 4号锅炉55米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 746 | M1050 | 4号锅炉64.8米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 747 | M1051 | 4号锅炉70米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
|  | 总计 |  |  | 1014 |

2、56号机

| 序号 | 设备地址号 | 设备描述 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D101 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 2 | D102 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 3 | D103 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 4 | D104 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 5 | D105 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 6 | D106 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 7 | D107 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 8 | D108 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 9 | D109 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 10 | D110 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 11 | D111 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 12 | D112 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 13 | D113 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 14 | D114 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 15 | D115 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 16 | D116 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 17 | D117 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 18 | D118 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 19 | D119 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 20 | D120 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 21 | D121 | 集控楼13.7米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 22 | D122 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 23 | D123 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 24 | D124 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 25 | D125 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 26 | D126 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 27 | D127 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 28 | D128 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 29 | D129 | 暖通设备间 | 烟感 | 1 |
| 30 | D130 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 31 | D131 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 32 | D132 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 33 | D133 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 34 | D134 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 35 | D135 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 36 | D136 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 37 | D137 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 38 | D138 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 39 | D139 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 40 | D140 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 41 | D141 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 42 | D142 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 43 | D143 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 44 | D144 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 45 | D145 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 46 | D146 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 47 | D147 | 空调机房烟感探测器 | 烟感 | 1 |
| 48 | D201 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 49 | D202 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 50 | D203 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 51 | D204 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 52 | D205 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 53 | D206 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 54 | D207 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 55 | D208 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 56 | D209 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 57 | D210 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 58 | D211 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 59 | D212 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 60 | D213 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 61 | D214 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 62 | D215 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 63 | D216 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 64 | D217 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 65 | D218 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 66 | D219 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 67 | D220 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 68 | D221 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 69 | D222 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 70 | D223 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 71 | D224 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 72 | D225 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 73 | D226 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 74 | D227 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 75 | D228 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 76 | D229 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 77 | D230 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 78 | D231 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 79 | D232 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 80 | D233 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 81 | D234 | 集控楼0米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 82 | D235 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 83 | D236 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 84 | D237 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 85 | D238 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 86 | D239 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 87 | D240 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 88 | D241 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 89 | D242 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 90 | D243 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 91 | D244 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 92 | D245 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 93 | D246 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 94 | D247 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 95 | D248 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 96 | D249 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 97 | D250 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 98 | D251 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 99 | D252 | 集控楼8.5米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 100 | D253 | 集控楼5.8米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 101 | D254 | 集控楼5.8米层烟感 | 烟感 | 1 |
| 102 | D301 | #5锅炉MCC室 | 烟感 | 1 |
| 103 | D302 | #5锅炉MCC室 | 烟感 | 1 |
| 104 | D303 | #5锅炉MCC室 | 烟感 | 1 |
| 105 | D304 | #5锅炉MCC室 | 烟感 | 1 |
| 106 | D401 | #6锅炉MCC室 | 烟感 | 1 |
| 107 | D402 | #6锅炉MCC室 | 烟感 | 1 |
| 108 | D403 | #6锅炉MCC室 | 烟感 | 1 |
| 109 | D404 | #6锅炉MCC室 | 烟感 | 1 |
| 110 | D501 | #5机组DCS室 | 烟感 | 1 |
| 111 | D502 | #5机组DCS室 | 烟感 | 1 |
| 112 | D503 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 113 | D504 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 114 | D505 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 115 | D506 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 116 | D507 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 117 | D508 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 118 | D509 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 119 | D510 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 120 | D511 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 121 | D512 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 122 | D513 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 123 | D514 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 124 | D515 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 125 | D516 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 126 | D517 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 127 | D518 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 128 | D519 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 129 | D520 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 130 | D521 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 131 | D522 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 132 | D523 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 133 | D524 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 134 | D525 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 135 | D526 | #5机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 136 | D527 | 精处理控制室 | 烟感 | 1 |
| 137 | D528 | 精处理控制室 | 烟感 | 1 |
| 138 | D529 | 精处理控制室 | 烟感 | 1 |
| 139 | D531 | #5汽机轴承温感 | 温感 | 1 |
| 140 | D532 | #5汽机轴承温感 | 温感 | 1 |
| 141 | D533 | #5汽机轴承温感 | 温感 | 1 |
| 142 | D534 | #5汽机轴承温感 | 温感 | 1 |
| 143 | D535 | #5汽机轴承温感 | 温感 | 1 |
| 144 | D536 | #5汽机轴承温感 | 温感 | 1 |
| 145 | D601 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 146 | D602 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 147 | D603 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 148 | D604 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 149 | D605 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 150 | D606 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 151 | D607 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 152 | D608 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 153 | D609 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 154 | D610 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 155 | D611 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 156 | D612 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 157 | D613 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 158 | D614 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 159 | D615 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 160 | D616 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 161 | D617 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 162 | D618 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 163 | D619 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 164 | D620 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 165 | D621 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 166 | D622 | #6机组6KV配电室 | 烟感 | 1 |
| 167 | D623 | #6汽机轴承温感 | 温感 | 1 |
| 168 | D624 | #6汽机轴承温感 | 温感 | 1 |
| 169 | D625 | #6汽机轴承温感 | 温感 | 1 |
| 170 | D626 | #6汽机轴承温感 | 温感 | 1 |
| 171 | D627 | #6汽机轴承温感 | 温感 | 1 |
| 172 | D628 | #6汽机轴承温感 | 温感 | 1 |
| 173 | D701 | 煤仓层远程站及MCC室烟感 | 烟感 | 1 |
| 174 | D702 | 煤仓层远程站及MCC室烟感 | 烟感 | 1 |
| 175 | D703 | 除尘小室烟感 | 烟感 | 1 |
| 176 | D704 | 除尘小室烟感 | 烟感 | 1 |
| 177 | D705 | 除尘小室烟感 | 烟感 | 1 |
| 178 | D706 | 除尘小室烟感 | 烟感 | 1 |
| 179 | D707 | 除尘小室烟感 | 烟感 | 1 |
| 180 | D708 | 除尘小室烟感 | 烟感 | 1 |
| 181 | D709 | 除尘小室烟感 | 烟感 | 1 |
| 182 | D710 | 除尘小室烟感 | 烟感 | 1 |
| 183 | D711 | 除尘小室烟感 | 烟感 | 1 |
| 184 | D901 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 185 | D902 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 186 | D903 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 187 | D904 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 188 | D905 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 189 | D906 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 190 | D907 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 191 | D908 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 192 | D909 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 193 | D910 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 194 | D911 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 195 | D912 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 196 | D913 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 197 | D914 | 电除尘控制楼烟感 | 烟感 | 1 |
| 198 | D915 | 电除尘控制楼温感 | 温感 | 1 |
| 199 | D916 | 电除尘控制楼温感 | 温感 | 1 |
| 200 | D917 | 电除尘控制楼温感 | 温感 | 1 |
| 201 | D918 | 电除尘控制楼温感 | 温感 | 1 |
| 202 | D919 | 电除尘控制楼温感 | 温感 | 1 |
| 203 | D920 | 电除尘控制楼温感 | 温感 | 1 |
| 204 | D921 | 电除尘控制楼温感 | 温感 | 1 |
| 205 | D922 | 电除尘控制楼温感 | 温感 | 1 |
| 206 | D923 | 电除尘控制楼温感 | 温感 | 1 |
| 207 | D924 | 电除尘控制楼温感 | 温感 | 1 |
| 208 | D925 | #5#6除灰配电装置室烟感 | 烟感 | 1 |
| 209 | D926 | #5#6除灰配电装置室烟感 | 烟感 | 1 |
| 210 | D927 | #5#6除灰配电装置室烟感 | 烟感 | 1 |
| 211 | D928 | #5#6除灰配电装置室烟感 | 烟感 | 1 |
| 212 | D929 | #5#6除灰配电装置室烟感 | 烟感 | 1 |
| 213 | D930 | #5#6除灰配电装置室烟感 | 烟感 | 1 |
| 214 | D931 | #5#6除灰配电装置室烟感 | 烟感 | 1 |
| 215 | D932 | 柴油机房和保安段配电室烟感 | 烟感 | 1 |
| 216 | D933 | 柴油机房和保安段配电室烟感 | 烟感 | 1 |
| 217 | D934 | 柴油机房和保安段配电室烟感 | 烟感 | 1 |
| 218 | D935 | 柴油机房和保安段配电室烟感 | 烟感 | 1 |
| 219 | D936 | 柴油机房和保安段配电室烟感 | 烟感 | 1 |
| 220 | D937 | 柴油机房和保安段配电室烟感 | 烟感 | 1 |
| 221 | D938 | 柴油机房和保安段配电室烟感 | 烟感 | 1 |
| 222 | D939 | 柴油机房和保安段配电室烟感 | 烟感 | 1 |
| 223 | M101 | 集控室气体灭火盘 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 224 | M102 | 集控室气体灭火盘 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 225 | M103 | 集控室气体灭火盘 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 226 | M104 | 工程师室气体灭火盘 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 227 | M105 | 工程师室气体灭火盘 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 228 | M106 | 工程师室气体灭火盘 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 229 | M107 | 防火隔离挡板FD25 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 230 | M108 | 防火隔离挡板FD26 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 231 | M109 | 防火隔离挡板FD27 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 232 | M110 | 防火隔离挡板FD28 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 233 | M111 | 防火隔离挡板FD29 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 234 | M112 | 防火隔离挡板FD30 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 235 | M113 | 防火隔离挡板FD31 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 236 | M114 | 防火隔离挡板FD32 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 237 | M115 | 防火隔离挡板FD33 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 238 | M116 | 防火隔离挡板FD34 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 239 | M117 | 防火隔离挡板FD38 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 240 | M118 | 防火隔离挡板FD39 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 241 | M119 | 防火隔离挡板FD51 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 242 | M120 | 防火隔离挡板FD52 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 243 | M124 | 集控室气体释放信号 | 输入模块 | 1 |
| 244 | M125 | 集控室气体释放信号 | 输入模块 | 1 |
| 245 | M126 | 工程师室气体释放信号 | 输入模块 | 1 |
| 246 | M127 | #5电子室A气体释放信号 | 输入模块 | 1 |
| 247 | M128 | #5电子室B气体释放信号 | 输入模块 | 1 |
| 248 | M129 | #5电子室B气体释放信号 | 输入模块 | 1 |
| 249 | M130 | #5电缆室气体释放信号 | 输入模块 | 1 |
| 250 | M131 | #6电子室A气体释放信号 | 输入模块 | 1 |
| 251 | M132 | #6电子室B气体释放信号 | 输入模块 | 1 |
| 252 | M133 | #6电子室B气体释放信号 | 输入模块 | 1 |
| 253 | M134 | #6电缆室气体释放信号 | 输入模块 | 1 |
| 254 | M135 | 防火隔离挡板FD35 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 255 | M136 | 防火隔离挡板FD36 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 256 | M137 | 防火隔离挡板FD37 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 257 | M138 | 防火隔离挡板FD40 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 258 | M141 | 6#电子室A气体灭火盘 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 259 | M142 | 6#电子室A气体灭火盘 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 260 | M143 | 6#电子室A气体灭火盘 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 261 | M144 | 5#电子室A气体灭火盘 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 262 | M145 | 5#电子室A气体灭火盘 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 263 | M146 | 5#电子室A气体灭火盘 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 264 | M147 | 6#电子室A防火挡板FD10 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 265 | M148 | 6#电子室A防火挡板FD12 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 266 | M149 | 5#电子室A防火挡板FD9 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 267 | M150 | 5#电子室A防火挡板FD11 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 268 | M151 | 集控楼13.7米手报 | 手报 | 2 |
| 269 | M151 | 集控楼13.7米手报 | 手报 | 2 |
| 270 | M151 | 集控楼13.7米手报 | 手报 | 2 |
| 271 | M151 | 集控楼13.7米手报 | 手报 | 2 |
| 272 | M155 | 集控楼20.2米事故防火挡板FD13 打开 | 控制模块 | 1 |
| 273 | M156 | 集控楼20.2米事故防火挡板FD14 打开 | 控制模块 | 1 |
| 274 | M157 | 集控楼20.2米防火挡板FD1 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 275 | M158 | 集控楼20.2米防火挡板FD2 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 276 | M159 | 集控楼20.2米防火挡板FD3 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 277 | M160 | 集控楼20.2米防火挡板FD4 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 278 | M161 | 集控楼20.2米手报 | 手报 | 2 |
| 279 | M161 | 集控楼20.2米手报 | 手报 | 2 |
| 280 | M167 | 防火挡板FD20 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 281 | M168 | 防火挡板FD21 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 282 | M169 | 防火挡板FD22 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 283 | M170 | 防火挡板FD23 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 284 | M171 | 防火挡板FD24 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 285 | M172 | 防火挡板FD50 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 286 | M173 | 防火挡板FD75 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 287 | M174 | 防火挡板FD76 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 288 | M201 | 集控楼8.5米层电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 289 | M202 | 集控楼8.5米层电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 290 | M206 | 防火隔离挡板FD53 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 291 | M207 | 防火隔离挡板FD54 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 292 | M208 | 防火隔离挡板FD55 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 293 | M211 | 6#电子室B气体灭火盘 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 294 | M212 | 6#电子室B气体灭火盘 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 295 | M213 | 6#电子室B气体灭火盘 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 296 | M214 | 集控楼8.5米事故防火挡板FD17 打开 | 控制模块 | 1 |
| 297 | M215 | 集控楼8.5米事故防火挡板FD18 打开 | 控制模块 | 1 |
| 298 | M216 | 集控楼8.5米防火隔离挡板FD06 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 299 | M217 | 集控楼8.5米防火隔离挡板FD08 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 300 | M218 | 集控楼8.5米层手报 | 手报 | 2 |
| 301 | M218 | 集控楼8.5米层手报 | 手报 | 2 |
| 302 | M223 | 5#电子室B气体灭火盘 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 303 | M224 | 5#电子室B气体灭火盘 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 304 | M225 | 5#电子室B气体灭火盘 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 305 | M226 | 集控楼8.5米事故防火挡板FD15 打开 | 控制模块 | 1 |
| 306 | M227 | 集控楼8.5米事故防火挡板FD16 打开 | 控制模块 | 1 |
| 307 | M228 | 集控楼8.5米防火隔离挡板FD5 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 308 | M229 | 集控楼8.5米防火隔离挡板FD7 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 309 | M233 | 5#电缆室气体灭火盘 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 310 | M234 | 5#电缆室气体灭火盘 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 311 | M235 | 5#电缆室气体灭火盘 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 312 | M236 | 6#电缆室气体灭火盘 一级报警 | 输入模块 | 1 |
| 313 | M237 | 6#电缆室气体灭火盘 二级报警 | 输入模块 | 1 |
| 314 | M238 | 6#电缆室气体灭火盘 故障信号 | 输入模块 | 1 |
| 315 | M239 | 防火隔离挡板FD41 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 316 | M240 | 事故防火挡板FD42 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 317 | M241 | 事故防火挡板FD47 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 318 | M250 | 集控楼5.8米层手报 | 手报 | 2 |
| 319 | M250 | 集控楼5.8米层手报 | 手报 | 2 |
| 320 | M255 | 防火隔离挡板FD70 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 321 | M256 | 防火隔离挡板FD71 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 322 | M257 | 防火隔离挡板FD72 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 323 | M258 | 防火隔离挡板FD73 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 324 | M259 | 防火百叶FDE01 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 325 | M260 | 防火百叶FDE02 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 326 | M261 | 防火百叶FDE03 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 327 | M262 | 防火百叶FDE04 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 328 | M263 | 集控楼0米层手报 | 手报 | 2 |
| 329 | M263 | 集控楼0米层手报 | 手报 | 2 |
| 330 | M299 | 自动状态 | 输入模块 | 1 |
| 331 | M301 | #5锅炉13.7米层手报 | 手报 | 3 |
| 332 | M301 | #5锅炉13.7米层手报 | 手报 | 3 |
| 333 | M301 | #5锅炉13.7米层手报 | 手报 | 3 |
| 334 | M307 | #5锅炉0米层手报 | 手报 | 3 |
| 335 | M307 | #5锅炉0米层手报 | 手报 | 3 |
| 336 | M307 | #5锅炉0米层手报 | 手报 | 3 |
| 337 | M307 | #5锅炉0米层手报 | 手报 | 3 |
| 338 | M308 | #5锅炉0米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 339 | M308 | #5锅炉0米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 340 | M308 | #5锅炉0米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 341 | M308 | #5锅炉0米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 342 | M308 | #5锅炉0米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 343 | M308 | #5锅炉0米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 344 | M308 | #5锅炉0米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 345 | M308 | #5锅炉0米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 346 | M309 | #5锅炉磨煤机润滑油箱68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 347 | M310 | #5锅炉磨煤机润滑油箱87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 348 | M311 | #5锅炉磨煤机润滑油箱68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 349 | M312 | #5锅炉磨煤机润滑油箱87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 350 | M313 | #5锅炉磨煤机润滑油箱68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 351 | M314 | #5锅炉磨煤机润滑油箱87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 352 | M322 | #27雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 353 | M323 | #27雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 354 | M324 | #28雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 355 | M325 | #28雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 356 | M326 | #29雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 357 | M327 | #29雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 358 | M328 | #30雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 359 | M329 | #30雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 360 | M331 | #5锅炉燃烧器137.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 361 | M333 | #5锅炉燃烧器137.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 362 | M335 | 5#锅炉0米电缆竖井68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 363 | M336 | 5#锅炉0米磨煤机CO监测系统 | 输入模块 | 1 |
| 364 | M337 | 5#锅炉0米磨煤机CO监测系统 | 输入模块 | 1 |
| 365 | M343 | #5锅炉燃烧器137.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 366 | M345 | #5锅炉燃烧器137.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 367 | M346 | #40雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 368 | M347 | #40雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 369 | M348 | 5#锅炉0米防火挡板FD01 | 输入模块 | 1 |
| 370 | M349 | 5#锅炉0米防火挡板FD02 | 输入模块 | 1 |
| 371 | M350 | 电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 372 | M351 | 电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 373 | M360 | #35雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 374 | M361 | #35雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 375 | M362 | #36雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 376 | M363 | #36雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 377 | M364 | #37雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 378 | M365 | #37雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 379 | M366 | #38雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 380 | M367 | #38雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 381 | M368 | #39雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 382 | M369 | #39雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 383 | M375 | 5#锅炉0米空气预热器接口 | 输入模块 | 1 |
| 384 | M376 | 5#锅炉0米空气预热器接口 | 输入模块 | 1 |
| 385 | M377 | 5#锅炉0米空气预热器接口 | 输入模块 | 1 |
| 386 | M378 | 5#锅炉0米空气预热器接口 | 输入模块 | 1 |
| 387 | M379 | 5#锅炉0米空气预热器接口 | 输入模块 | 1 |
| 388 | M380 | 5#锅炉0米空气预热器接口 | 输入模块 | 1 |
| 389 | M381 | 5#锅炉0米空气预热器接口 | 输入模块 | 1 |
| 390 | M382 | 5#锅炉0米空气预热器接口 | 输入模块 | 1 |
| 391 | M383 | #25预作用阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 392 | M384 | #25预作用阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 393 | M385 | #25预作用阀低气压报警开关 | 输入模块 | 1 |
| 394 | M386 | #26预作用阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 395 | M387 | #26预作用阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 396 | M388 | #26预作用阀低气压报警开关 | 输入模块 | 1 |
| 397 | M389 | #24雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 398 | M390 | #24雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 399 | M396 | #5锅炉13.7米层消火栓按钮监视信号(2个） | 消火栓按钮 | 8 |
| 400 | M397 | #5锅炉17米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 401 | M397 | #5锅炉17米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 402 | M397 | #5锅炉17米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 403 | M397 | #5锅炉17米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 404 | M397 | #5锅炉17米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 405 | M397 | #5锅炉17米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 406 | M397 | #5锅炉17米层消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 2 |
| 407 | M398 | #5锅炉17米层以上消火栓按钮监视信号 | 消火栓按钮 | 22 |
| 408 | M401 | #6锅炉13.7米层手报 | 手报 | 3 |
| 409 | M401 | #6锅炉13.7米层手报 | 手报 | 3 |
| 410 | M401 | #6锅炉13.7米层手报 | 手报 | 3 |
| 411 | M404 | #6锅炉电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 412 | M405 | #6锅炉电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 413 | M407 | #6锅炉13.7米层消火栓按钮监视信号(2个） | 消火栓按钮 | 8 |
| 414 | M409 | #6锅炉磨煤机润滑油箱87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 415 | M411 | #6锅炉磨煤机润滑油箱87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 416 | M413 | #6锅炉磨煤机润滑油箱87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 417 | M415 | #6锅炉磨煤机润滑油箱87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 418 | M417 | #6锅炉磨煤机润滑油箱87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 419 | M419 | #6锅炉磨煤机润滑油箱87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 420 | M422 | #31雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 421 | M423 | #31雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 422 | M424 | #32雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 423 | M425 | #32雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 424 | M426 | #33雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 425 | M427 | #33雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 426 | M428 | #34雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 427 | M429 | #34雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 428 | M431 | #6锅炉燃烧器137.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 429 | M433 | #6锅炉燃烧器137.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 430 | M436 | #6锅炉0米CO监视信号 | 输入模块 | 1 |
| 431 | M437 | #6锅炉0米CO监视信号 | 输入模块 | 1 |
| 432 | M443 | #6锅炉燃烧器137.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 433 | M445 | #6锅炉燃烧器137.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 434 | M446 | #41雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 435 | M447 | #41雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 436 | M448 | #42雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 437 | M449 | #42雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 438 | M450 | #43雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 439 | M451 | #43雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 440 | M452 | #44雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 441 | M453 | #44雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 442 | M454 | #6锅炉0米层手报 | 手报 | 2 |
| 443 | M454 | #6锅炉0米层手报 | 手报 | 2 |
| 444 | M454 | #6锅炉0米层手报 | 手报 | 2 |
| 445 | M454 | #6锅炉0米层手报 | 手报 | 2 |
| 446 | M460 | #45雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 447 | M461 | #45雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 448 | M462 | #46雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 449 | M463 | #46雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 450 | M464 | #6锅炉0米FD01关闭 | 输入模块 | 1 |
| 451 | M465 | #6锅炉0米FD02关闭 | 输入模块 | 1 |
| 452 | M476 | #6锅炉0米空气预热器报警信号 | 输入模块 | 1 |
| 453 | M477 | #6锅炉0米空气预热器报警信号 | 输入模块 | 1 |
| 454 | M478 | #6锅炉0米空气预热器报警信号 | 输入模块 | 1 |
| 455 | M479 | #6锅炉0米空气预热器报警信号 | 输入模块 | 1 |
| 456 | M480 | #6锅炉0米空气预热器报警信号 | 输入模块 | 1 |
| 457 | M481 | #6锅炉0米空气预热器报警信号 | 输入模块 | 1 |
| 458 | M482 | #6锅炉0米空气预热器报警信号 | 输入模块 | 1 |
| 459 | M483 | #6锅炉0米空气预热器报警信号 | 输入模块 | 1 |
| 460 | M501 | 5#汽机6.4米手报 | 手报 | 2 |
| 461 | M501 | 5#汽机6.4米手报 | 手报 | 2 |
| 462 | M501 | 5#汽机6.4米手报 | 手报 | 2 |
| 463 | M501 | 5#汽机6.4米手报 | 手报 | 2 |
| 464 | M501 | 5#汽机6.4米手报 | 手报 | 2 |
| 465 | M502 | 5#汽机电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 466 | M503 | 5#汽机电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 467 | M504 | 5#汽机电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 468 | M505 | 5#汽机电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 469 | M506 | #5汽机13.7米层消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 3 |
| 470 | M506 | #5汽机13.7米层消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 3 |
| 471 | M506 | #5汽机13.7米层消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 3 |
| 472 | M506 | #5汽机13.7米层消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 3 |
| 473 | M506 | #5汽机13.7米层消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 3 |
| 474 | M506 | #5汽机13.7米层消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 3 |
| 475 | M507 | #5汽机13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 476 | M507 | #5汽机13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 477 | M507 | #5汽机13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 478 | M507 | #5汽机13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 479 | M507 | #5汽机13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 480 | M510 | 5#汽机中间层油管路68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 481 | M512 | 5#汽机电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 482 | M513 | 5#汽机电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 483 | M514 | 5#汽机防火挡板FD02 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 484 | M515 | 5#汽机防火挡板FD03 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 485 | M523 | 5#主变压器87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 486 | M525 | 高压厂变5A 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 487 | M527 | 高压厂变5B 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 488 | M528 | #5雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 489 | M529 | #5雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 490 | M530 | #7雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 491 | M531 | #7雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 492 | M532 | #8雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 493 | M533 | #8雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 494 | M534 | #9雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 495 | M535 | #9雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 496 | M536 | 5#汽机0米电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 497 | M537 | 5#汽机0米电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 498 | M538 | 5#汽机0米电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 499 | M539 | 5#汽机密封油装置68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 500 | M545 | 5#汽机底层油管路68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 501 | M547 | #4预作用阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 502 | M548 | #4预作用阀低气压报警开关 | 输入模块 | 1 |
| 503 | M549 | #4预作用阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 504 | M550 | #6预作用阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 505 | M551 | #6预作用阀低气压报警开关 | 输入模块 | 1 |
| 506 | M552 | #6预作用阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 507 | M557 | 5#汽机0米润滑油站68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 508 | M559 | 5#汽机0米主油箱68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 509 | M561 | 5#汽机0米油净化装置68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 510 | M563 | 5#汽机0米电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 511 | M564 | #1雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 512 | M565 | #1雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 513 | M566 | #2雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 514 | M567 | #2雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 515 | M568 | #3雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 516 | M569 | #3雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 517 | M573 | 5#汽机0米消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 3 |
| 518 | M573 | 5#汽机0米消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 3 |
| 519 | M573 | 5#汽机0米消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 3 |
| 520 | M573 | 5#汽机0米消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 3 |
| 521 | M573 | 5#汽机0米消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 3 |
| 522 | M573 | 5#汽机0米消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 3 |
| 523 | M574 | 5#汽机0米小机供油装置68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 524 | M576 | 5#汽机0米液力偶合器68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 525 | M578 | #20雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 526 | M579 | #20雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 527 | M580 | #21雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 528 | M581 | #21雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 529 | M582 | 5#汽机防火挡板FD01 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 530 | M583 | 5#汽机0米手报 | 手报 | 2 |
| 531 | M583 | 5#汽机0米手报 | 手报 | 2 |
| 532 | M583 | 5#汽机0米手报 | 手报 | 2 |
| 533 | M583 | 5#汽机0米手报 | 手报 | 2 |
| 534 | M584 | 5#汽机0米电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 535 | M585 | 5#汽机0米电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 536 | M586 | 5#汽机0米电缆桥架68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 537 | M590 | 消防楼梯防火挡板 打开 | 控制模块 | 1 |
| 538 | M592 | 消防楼梯正压风机 打开 | 控制模块 | 1 |
| 539 | M601 | 6#汽机6.4米手报 | 手报 | 2 |
| 540 | M601 | 6#汽机6.4米手报 | 手报 | 2 |
| 541 | M601 | 6#汽机6.4米手报 | 手报 | 2 |
| 542 | M601 | 6#汽机6.4米手报 | 手报 | 2 |
| 543 | M602 | #6汽机电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 544 | M603 | #6汽机电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 545 | M604 | #6汽机电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 546 | M605 | #6汽机电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 547 | M606 | #6机组13.7米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 548 | M606 | #6机组13.7米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 549 | M606 | #6机组13.7米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 550 | M606 | #6机组13.7米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 551 | M606 | #6机组13.7米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 552 | M606 | #6机组13.7米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 553 | M606 | #6机组13.7米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 554 | M606 | #6机组13.7米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 555 | M607 | #6汽机13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 556 | M607 | #6汽机13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 557 | M607 | #6汽机13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 558 | M607 | #6汽机13.7米层手报 | 手报 | 2 |
| 559 | M610 | 6#汽机中间层油管路68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 560 | M611 | 6#汽机中间层油管路87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 561 | M612 | #6汽机电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 562 | M613 | #6汽机电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 563 | M614 | #6汽机6.4米FD02关闭 | 输入模块 | 1 |
| 564 | M615 | #6汽机6.4米FD03关闭 | 输入模块 | 1 |
| 565 | M623 | 6#主变压器87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 566 | M625 | 高压厂变6A 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 567 | M627 | 高压厂变6B 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 568 | M636 | #6汽机电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 569 | M637 | #6汽机电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 570 | M638 | #6汽机电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 571 | M639 | 6#汽机密封油装置68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 572 | M645 | 6#汽机底层油管路68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 573 | M657 | 6#汽机0米主油箱68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 574 | M659 | 6#汽机0米油净化装置68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 575 | M662 | 启备变56A 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 576 | M664 | 启备变56B 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 577 | M673 | #6汽机电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 578 | M678 | 6#汽机0米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 579 | M678 | 6#汽机0米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 580 | M678 | 6#汽机0米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 581 | M678 | 6#汽机0米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 582 | M678 | 6#汽机0米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 583 | M678 | 6#汽机0米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 584 | M678 | 6#汽机0米消火栓监视信号 | 消火栓按钮 | 3 |
| 585 | M679 | 6#汽机0米小机供油装置68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 586 | M681 | 6#汽机0米液力偶合器68.3度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 587 | M688 | #6汽机0米手报 | 手报 | 2 |
| 588 | M688 | #6汽机0米手报 | 手报 | 2 |
| 589 | M688 | #6汽机0米手报 | 手报 | 2 |
| 590 | M688 | #6汽机0米手报 | 手报 | 2 |
| 591 | M689 | #6汽机电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 592 | M689 | #6汽机电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 593 | M693 | 消防楼梯防火挡板 打开 | 控制模块 | 1 |
| 594 | M695 | 消防楼梯正压风机 打开 | 控制模块 | 1 |
| 595 | M701 | 手报 | 手报 | 3 |
| 596 | M701 | 手报 | 手报 | 3 |
| 597 | M702 | 手报 | 手报 | 3 |
| 598 | M702 | 手报 | 手报 | 3 |
| 599 | M707 | 手报 | 手报 | 3 |
| 600 | M707 | 手报 | 手报 | 3 |
| 601 | M708 | 手报 | 手报 | 3 |
| 602 | M708 | 手报 | 手报 | 3 |
| 603 | M723 | 磨煤机漏斗感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 604 | M724 | 磨煤机漏斗感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 605 | M725 | 磨煤机漏斗感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 606 | M726 | 磨煤机漏斗感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 607 | M727 | 磨煤机漏斗感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 608 | M728 | 磨煤机漏斗感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 609 | M735 | 电缆托架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 610 | M736 | #6锅炉电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 611 | M738 | #6锅炉电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 612 | M745 | 手报 | 手报 | 3 |
| 613 | M745 | 手报 | 手报 | 3 |
| 614 | M745 | 手报 | 手报 | 3 |
| 615 | M745 | 手报 | 手报 | 3 |
| 616 | M746 | 手报 | 手报 | 3 |
| 617 | M746 | 手报 | 手报 | 3 |
| 618 | M746 | 手报 | 手报 | 3 |
| 619 | M755 | #6锅炉电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 620 | M756 | #6锅炉电缆桥架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 621 | M769 | 手报 | 手报 | 3 |
| 622 | M769 | 手报 | 手报 | 3 |
| 623 | M769 | 手报 | 手报 | 3 |
| 624 | M770 | 手报 | 手报 | 3 |
| 625 | M770 | 手报 | 手报 | 3 |
| 626 | M770 | 手报 | 手报 | 3 |
| 627 | M901 | 柴油机房雨淋阀压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 628 | M902 | 柴油机房雨淋阀信号蝶阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 629 | M903 | 柴油发电机房手报 | 手报 | 3 |
| 630 | M904 | 柴油发电机房可燃气体报警仪1 | 输入模块 | 1 |
| 631 | M905 | 柴油发电机房可燃气体报警仪2 | 输入模块 | 1 |
| 632 | M908 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD01 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 633 | M909 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD02 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 634 | M910 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD03 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 635 | M911 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD04 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 636 | M912 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD05 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 637 | M913 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD06 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 638 | M914 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD07 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 639 | M915 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD08 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 640 | M916 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD09 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 641 | M917 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD18 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 642 | M918 | 电除尘控制楼0米手报 | 手报 | 3 |
| 643 | M918 | 电除尘控制楼0米手报 | 手报 | 3 |
| 644 | M920 | 电除尘控制楼6米手报 | 手报 | 3 |
| 645 | M920 | 电除尘控制楼6米手报 | 手报 | 3 |
| 646 | M924 | 电除尘控制楼0米电缆托架感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 647 | M931 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD01 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 648 | M932 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD02 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 649 | M933 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD03 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 650 | M934 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD04 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 651 | M935 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD05 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 652 | M936 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD06 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 653 | M937 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD07 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 654 | M938 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD08 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 655 | M939 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD09 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 656 | M940 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD20 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 657 | M941 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD21 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 658 | M942 | 电除尘控制楼防火挡板ACB/03-FD22 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 659 | M943 | 电除尘控制楼12米手报 | 手报 | 2 |
| 660 | M943 | 电除尘控制楼12米手报 | 手报 | 2 |
| 661 | M953 | #5、#6机除灰配电装置室手报 | 手报 | 2 |
| 662 | M953 | #5、#6机除灰配电装置室手报 | 手报 | 2 |
| 663 | M954 |  |  |  |
| 664 | M955 | 5号锅炉0米层警铃 | 声光 | 2 |
| 665 | M956 | 5号锅炉6.9米层警铃 | 声光 | 2 |
| 666 | M957 | 5号锅炉13米层警铃 | 声光 | 2 |
| 667 | M958 | 5号锅炉17米层警铃 | 声光 | 2 |
| 668 | M959 | 5号锅炉20.6米层警铃 | 声光 | 2 |
| 669 | M960 | 5号锅炉25.6米层警铃 | 声光 | 2 |
| 670 | M961 | 5号锅炉30.6米层警铃 | 声光 | 2 |
| 671 | M962 | 5号锅炉34.8米层警铃 | 声光 | 2 |
| 672 | M963 | 5号锅炉42.6米层警铃 | 声光 | 2 |
| 673 | M964 | 5号锅炉45.6米层警铃 | 声光 | 2 |
| 674 | M965 | 5号锅炉55米层警铃 | 声光 | 2 |
| 675 | M966 | 5号锅炉64.8米层警铃 | 声光 | 2 |
| 676 | M967 | 5号锅炉70米层警铃 | 声光 | 2 |
| 677 | M968 | 5号锅炉0米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 678 | M969 | 5号锅炉6.9米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 679 | M970 | 5号锅炉13米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 680 | M971 | 5号锅炉17米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 681 | M972 | 5号锅炉20.6米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 682 | M973 | 5号锅炉25.6米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 683 | M974 | 5号锅炉30.6米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 684 | M975 | 5号锅炉34.8米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 685 | M976 | 5号锅炉42.6米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 686 | M977 | 5号锅炉45.6米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 687 | M978 | 5号锅炉55米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 688 | M979 | 5号锅炉64.8米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 689 | M980 | 5号锅炉70米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 690 | M981 | 5号锅炉0米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 691 | M982 | 5号锅炉6.9米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 692 | M983 | 5号锅炉13米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 693 | M984 | 5号锅炉17米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 694 | M985 | 5号锅炉20.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 695 | M986 | 5号锅炉25.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 696 | M987 | 5号锅炉30.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 697 | M988 | 5号锅炉34.8米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 698 | M989 | 5号锅炉42.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 699 | M990 | 5号锅炉45.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 700 | M991 | 5号锅炉50米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 701 | M992 | 5号锅炉55米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 702 | M993 | 5号锅炉64.8米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 703 | M994 | 5号锅炉70米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 704 | M995 | 6号锅炉0米层警铃 | 声光 | 2 |
| 705 | M996 | 6号锅炉6.9米层警铃 | 声光 | 2 |
| 706 | M997 | 6号锅炉13米层警铃 | 声光 | 2 |
| 707 | M998 | 6号锅炉17米层警铃 | 声光 | 2 |
| 708 | M999 | 6号锅炉20.6米层警铃 | 声光 | 2 |
| 709 | M1000 | 6号锅炉25.6米层警铃 | 声光 | 2 |
| 710 | M1001 | 6号锅炉30.6米层警铃 | 声光 | 2 |
| 711 | M1002 | 6号锅炉34.8米层警铃 | 声光 | 2 |
| 712 | M1003 | 6号锅炉42.6米层警铃 | 声光 | 2 |
| 713 | M1004 | 6号锅炉45.6米层警铃 | 声光 | 2 |
| 714 | M1005 | 6号锅炉55米层警铃 | 声光 | 2 |
| 715 | M1006 | 6号锅炉64.8米层警铃 | 声光 | 2 |
| 716 | M1007 | 6号锅炉70米层警铃 | 声光 | 2 |
| 717 | M1008 | 6号锅炉0米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 718 | M1009 | 6号锅炉6.9米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 719 | M1010 | 6号锅炉13米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 720 | M1011 | 6号锅炉17米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 721 | M1012 | 6号锅炉20.6米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 722 | M1013 | 6号锅炉25.6米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 723 | M1014 | 6号锅炉30.6米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 724 | M1015 | 6号锅炉34.8米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 725 | M1016 | 6号锅炉42.6米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 726 | M1017 | 6号锅炉45.6米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 727 | M1018 | 6号锅炉55米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 728 | M1019 | 6号锅炉64.8米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 729 | M1020 | 6号锅炉70米层手动报警按钮 | 手报 | 2 |
| 730 | M1021 | 6号锅炉0米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 731 | M1022 | 6号锅炉6.9米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 732 | M1023 | 6号锅炉13米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 733 | M1024 | 6号锅炉17米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 734 | M1025 | 6号锅炉20.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 735 | M1026 | 6号锅炉25.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 736 | M1027 | 6号锅炉30.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 737 | M1028 | 6号锅炉34.8米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 738 | M1029 | 6号锅炉42.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 739 | M1030 | 6号锅炉45.6米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 740 | M1031 | 6号锅炉50米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 741 | M1032 | 6号锅炉55米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 742 | M1033 | 6号锅炉64.8米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 743 | M1034 | 6号锅炉70米层感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
|  | 总计 |  |  | 1016 |

3、二期输煤

| 序号 | 设备地址号 | 设备描述 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D101 | 输煤配电间2.1 烟感D-01 | 烟感 | 1 |
| 2 | D102 | 输煤配电间2.1 烟感D-02 | 烟感 | 1 |
| 3 | D103 | 输煤配电间2.1 烟感D-03 | 烟感 | 1 |
| 4 | D104 | 输煤配电间2.1 烟感D-04 | 烟感 | 1 |
| 5 | D105 | 输煤配电间2.1 烟感D-05 | 烟感 | 1 |
| 6 | D106 | 输煤配电间2.1 烟感D-06 | 烟感 | 1 |
| 7 | D107 | 输煤配电间2.1 烟感D-07 | 烟感 | 1 |
| 8 | D108 | 输煤配电间2.1 I/O室 烟感D-08 | 烟感 | 1 |
| 9 | M117 | 输煤配电间2.1 手报 | 手报 | 1 |
| 10 | M117 | 输煤配电间2.1 手报 | 手报 | 1 |
| 11 | D109 | 输煤配电间2.2 烟感D-09 | 烟感 | 1 |
| 12 | D110 | 输煤配电间2.2 烟感D-10 | 烟感 | 1 |
| 13 | D111 | 输煤配电间2.2 烟感D-11 | 烟感 | 1 |
| 14 | M118 | 输煤配电间2.2 手报 | 手报 | 1 |
| 15 | M118 | 输煤配电间2.2 手报 | 手报 | 1 |
| 16 | M121 | #13转运站 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 17 | M122 | #13转运站 手报 | 手报 | 2 |
| 18 | M122 | #13转运站 手报 | 手报 | 2 |
| 19 | M195 | #13转运站 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 20 | M139 | #12转运站 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 21 | M140 | #12转运站 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 22 | M141 | #12转运站 手报 | 手报 | 3 |
| 23 | M141 | #12转运站 手报 | 手报 | 3 |
| 24 | M221 | #7转运站 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 25 | M221 | #7转运站 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 27 | M222 | #7转运站 手报 | 手报 | 1 |
| 28 | M222 | #7转运站 手报 | 手报 | 1 |
| 29 | M222 | #7转运站 手报 | 手报 | 1 |
| 30 | M154 | #18输煤栈桥 手报 | 手报 | 2 |
| 31 | M154 | #18输煤栈桥 手报 | 手报 | 2 |
| 32 | M157 | #2碎煤机室 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 33 | M158 | #2碎煤机室 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 36 | M161 | #2碎煤机室 手报 | 手报 | 1 |
| 37 | M161 | #2碎煤机室 手报 | 手报 | 1 |
| 38 | M161 | #2碎煤机室 手报 | 手报 | 1 |
| 39 | M161 | #2碎煤机室 手报 | 手报 | 1 |
| 40 | D115 | 控制室 温感D-115 | 温感 | 1 |
| 41 | D116 | 控制室 烟感D-116 | 烟感 | 1 |
| 42 | D117 | 控制室 温感D-117 | 温感 | 1 |
| 43 | D118 | 控制室 温感D-118 | 温感 | 1 |
| 44 | D119 | 控制室 烟感D-119 | 烟感 | 1 |
| 45 | D120 | 控制室 温感D-120 | 温感 | 1 |
| 46 | D113 | MCC室 烟感D-113 | 烟感 | 1 |
| 47 | D112 | MCC室 烟感D-112 | 烟感 | 1 |
| 48 | D114 | MCC室 烟感D-114 | 烟感 | 1 |
| 49 | M149 | 化水车间 手报 | 手报 | 1 |
| 50 | M149 | 化水车间 手报 | 手报 | 1 |
| 51 | M149 | 化水车间 手报 | 手报 | 1 |
| 52 | M131 | #23输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 53 | M150 | #18输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 54 | M151 | #18输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 57 | M123 | #17输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 58 | M122 | #17输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 59 | M142 | #16输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 60 | M143 | #16输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 61 | M223 | #10输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 62 | M224 | #13A输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 63 | M190 | #13A输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 64 | M233 | #4B输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 65 | M231 | #11输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 66 | M232 | #11输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 67 | M124 | #48雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 68 | M125 | #48雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 69 | M126 | #49雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 70 | M127 | #49雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 71 | M128 | #50预作用阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 72 | M129 | #50预作用阀 低气压开关 | 输入模块 | 1 |
| 73 | M130 | #50预作用阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 74 | M132 | #51雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 75 | M133 | #51雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 76 | M134 | #52雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 77 | M135 | #52雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 78 | M136 | #53预作用阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 79 | M137 | #53预作用阀 低气压开关 | 输入模块 | 1 |
| 80 | M138 | #53预作用阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 81 | M144 | #54雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 82 | M145 | #54雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 83 | M146 | #55预作用阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 84 | M147 | #55预作用阀 低气压开关 | 输入模块 | 1 |
| 85 | M148 | #55预作用阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 86 | M155 | #76雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 87 | M156 | #76雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 88 | M162 | #77雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 89 | M163 | #77雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 90 | M225 | #64雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 91 | M226 | #64雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 92 | M227 | #65雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 93 | M228 | #65雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 94 | M229 | #67雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 95 | M230 | #67雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 96 | M234 | #66预作用阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 97 | M235 | #66预作用阀 低气压开关 | 输入模块 | 1 |
| 98 | M236 | #66预作用阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 99 | M237 | #68雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 100 | M238 | #68雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 101 | M239 | #69预作用阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 102 | M240 | #69预作用阀 低气压开关 | 输入模块 | 1 |
| 103 | M241 | #69预作用阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 104 | M191 | #57雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 105 | M192 | #57雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 106 | M193 | #56雨淋阀 压力开关 | 输入模块 | 1 |
| 107 | M194 | #56雨淋阀 信号阀 关闭 | 输入模块 | 1 |
| 108 | D201 | 输煤码头 一层烟感 | 烟感 | 1 |
| 109 | D202 | 输煤码头 一层烟感 | 烟感 | 1 |
| 110 | D203 | 输煤码头 一层烟感 | 烟感 | 1 |
| 111 | D204 | 输煤码头 一层烟感 | 烟感 | 1 |
| 112 | D205 | 输煤码头 一层烟感 | 烟感 | 1 |
| 113 | M270 | 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 114 | M271 | 输煤码头 手报 | 手报 | 2 |
| 115 | D206 | 输煤码头 二层烟感 | 烟感 | 1 |
| 116 | D207 | 输煤码头 二层烟感 | 烟感 | 1 |
| 117 | D208 | 输煤码头 二层烟感 | 烟感 | 1 |
| 118 | D209 | 输煤码头 二层烟感 | 烟感 | 1 |
| 119 | D210 | 输煤码头 二层烟感 | 烟感 | 1 |
| 120 | D211 | 输煤码头 二层烟感 | 烟感 | 1 |
| 121 | M271 | 输煤码头 手报 | 烟感 | 2 |
| 122 | D212 | 输煤码头 三层烟感 | 烟感 | 1 |
| 123 | D213 | 输煤码头 三层烟感 | 烟感 | 1 |
| 124 | D214 | 输煤码头 三层烟感 | 烟感 | 1 |
| 125 | D215 | 输煤码头 三层烟感 | 烟感 | 1 |
| 126 | D216 | 输煤码头 三层烟感 | 烟感 | 1 |
| 127 | D217 | 输煤码头 三层烟感 | 烟感 | 1 |
| 128 | D218 | 输煤码头 三层烟感 | 烟感 | 1 |
| 129 | D219 | 输煤码头 三层烟感 | 烟感 | 1 |
| 130 | M271 | 输煤码头 手报 | 手报 | 2 |
| 131 | M269 | 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 132 | M268 | 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 133 | M164 | #3碎煤机室 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 134 | M165 | #3碎煤机室 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 137 | M168 | #3碎煤机室 手报 | 手报 | 1 |
| 138 | M168 | #3碎煤机室 手报 | 手报 | 1 |
| 139 | M168 | #3碎煤机室 手报 | 手报 | 1 |
| 140 | M168 | #3碎煤机室 手报 | 手报 | 1 |
| 141 | M175 | #3碎煤机室 手报 | 手报 | 1 |
| 142 | M175 | #3碎煤机室 手报 | 手报 | 1 |
| 143 | M169 | #79雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 144 | M170 | #79雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 145 | M176 | #78雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 146 | M177 | #78雨淋阀 信号阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 147 | M183 | #45雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 148 | M184 | #45雨淋阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 149 | M185 | #46雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 150 | M186 | #46雨淋阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 151 | M187 | #47预作用阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 152 | M188 | #47预作用阀 低气压报警开关 | 输入模块 | 1 |
| 153 | M189 | #47预作用阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 154 | M248 | #70预作用阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 155 | M249 | #70预作用阀 低气压报警开关 | 输入模块 | 1 |
| 156 | M250 | #70预作用阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 157 | M253 | #71雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 158 | M255 | #72雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 159 | M257 | #73雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 160 | M254 | #71雨淋阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 161 | M256 | #72雨淋阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 162 | M258 | #73雨淋阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 163 | M264 | #74雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 164 | M266 | #75雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 165 | M265 | #74雨淋阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 166 | M267 | #75雨淋阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 167 | M285 | #58预作用阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 168 | M288 | #59预作用阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 169 | M286 | #58预作用阀 低气压报警开关 | 输入模块 | 1 |
| 170 | M287 | #58预作用阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 171 | M289 | #59预作用阀 低气压报警开关 | 输入模块 | 1 |
| 172 | M290 | #59预作用阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 173 | M292 | #60雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 174 | M293 | #60雨淋阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 175 | M295 | #61雨淋阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 176 | M274 | #62雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 177 | M275 | #62雨淋阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 178 | M276 | #63雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 179 | M277 | #63雨淋阀 信号蝶阀关闭 | 输入模块 | 1 |
| 180 | M296 | #61雨淋阀 压力开关 动作 | 输入模块 | 1 |
| 181 | M171 | #21输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 182 | M172 | #21输煤栈桥 87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 185 | M178 | T10转运站87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 186 | M179 | T10转运站87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 187 | M180 | T10转运站 手报 | 手报 | 2 |
| 188 | M180 | T10转运站 手报 | 手报 | 2 |
| 189 | M181 | #14输煤栈桥87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 190 | M182 | #13C输煤栈桥87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 191 | M262 | #13C输煤栈桥87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 193 | M242 | T8转运站87.8感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 194 | M243 | T8转运站87.8感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 196 | M245 | T8转运站 手报 | 手报 | 2 |
| 197 | M245 | T8转运站 手报 | 手报 | 2 |
| 198 | M245 | T8转运站 手报 | 手报 | 2 |
| 199 | M246 | #12输煤栈桥87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 200 | M247 | #12输煤栈桥87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 201 | M251 | #13B输煤栈桥87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 202 | M252 | #13B输煤栈桥87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 204 | M259 | T9转运站87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 205 | M260 | T9转运站87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 206 | M261 | T9转运站手报 | 手报 | 1 |
| 207 | M261 | T9转运站手报 | 手报 | 1 |
| 208 | M278 | T11转运站87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 209 | M279 | T11转运站87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 211 | M281 | T11转运站手报 | 手报 | 1 |
| 212 | M281 | T11转运站手报 | 手报 | 1 |
| 213 | M281 | T11转运站手报 | 手报 | 1 |
| 214 | M281 | T11转运站手报 | 手报 | 1 |
| 215 | M282 | #15输煤栈桥87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 216 | M283 | #20输煤栈桥87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 217 | M284 | #20输煤栈桥87.8度感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 218 | D220 | 烟感D-220 | 烟感 | 1 |
| 219 | D221 | 烟感D-221 | 烟感 | 1 |
| 220 | D222 | 烟感D-222 | 烟感 | 1 |
| 221 | D223 | 烟感D-223 | 烟感 | 1 |
| 222 | D224 | 烟感D-224 | 烟感 | 1 |
| 223 | D225 | 烟感D-225 | 烟感 | 1 |
| 224 | D226 | 烟感D-226 | 烟感 | 1 |
| 225 | D227 | 烟感D-227 | 烟感 | 1 |
| 226 | M273 | 手报 | 手报 | 1 |
| 227 | M273 | 手报 | 手报 | 1 |
| 228 | M274 |  |  |  |
| 229 | M275 | 7号转运站一层警铃 | 声光 | 1 |
| 230 | M276 | 7号转运站一层手动报警按钮 | 手报 | 1 |
| 231 | M277 | 8号转运站一层警铃 | 声光 | 1 |
| 232 | M278 | 8号转运站一层手动报警按钮 | 手报 | 1 |
| 233 | M279 | 9号转运站一层警铃 | 声光 | 1 |
| 234 | M280 | 9号转运站一层手动报警按钮 | 手报 | 1 |
| 235 | M281 | 10号转运站一层警铃 | 声光 | 1 |
| 236 | M282 | 10号转运站一层手动报警按钮 | 手报 | 1 |
| 237 | M283 | 11号转运站一层警铃 | 声光 | 1 |
| 238 | M284 | 11号转运站一层手动报警按钮 | 手报 | 1 |
| 239 | M285 | 12号转运站一层警铃 | 声光 | 1 |
| 240 | M286 | 12号转运站一层手动报警按钮 | 手报 | 1 |
| 241 | M287 | 13号转运站一层警铃 | 声光 | 1 |
| 242 | M288 | 13号转运站一层手动报警按钮 | 手报 | 1 |
| 243 | M289 | 2号碎煤机室一层警铃 | 声光 | 1 |
| 244 | M290 | 2号碎煤机室一层手动报警按钮 | 手报 | 1 |
| 245 | M291 | 3号碎煤机室一层警铃 | 声光 | 1 |
| 246 | M292 | 3号碎煤机室一层手动报警按钮 | 手报 | 1 |
| 247 | M293 | 10A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 248 | M294 | 10B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 249 | M295 | 11A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 250 | M296 | 11B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 251 | M297 | 12A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 252 | M298 | 12B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 253 | M299 | 13A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 254 | M300 | 13B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 255 | M301 | 14A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 256 | M302 | 14B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 257 | M303 | 15A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 258 | M304 | 15B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 259 | M305 | 16A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 260 | M306 | 16B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 261 | M307 | 17A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 262 | M308 | 17B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 263 | M309 | 18A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 264 | M310 | 18B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 265 | M311 | 19A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 266 | M312 | 19B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 267 | M313 | 20A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 268 | M314 | 20B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 269 | M315 | 21A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 270 | M316 | 21B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 271 | M317 | 22A号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
| 272 | M318 | 22B号皮带机感温电缆 | 感温电缆 | 1 |
|  | 总计 |  |  | 274 |