## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 平湖市滨海热力有限公司高压供热管道扩容改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 蒸汽管道安装 |  |  | 0
1 | 030803002001 | 合金钢管道 | 1.名称:合金钢无缝钢管； 2.管道材质:12Cr1MoVG； 3.产品标准:GB/T5310-2023； 4.规格:φ530*25； 5.接口焊接形式:焊口采用氩弧焊打底、电弧焊罩面； 6.管道焊前预热(加热带），焊后热处理： 7.管道试验及冲洗要求:管道压力试验，蒸汽吹扫（蒸汽甲供），严密性试验； 8.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | m | 583
2 | 030804001001 | 90°热压无缝弯头 | 1.材质：90°热压无缝弯头，合金钢12Cr1MoVG 2.规格：DN450 PN17.15MPa 3.焊接方法：氩电联焊 4.管件焊前预热(加热带），焊后热处理： 5.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 个 | 57
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030808003001 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.材质：12Cr1MoVG合金钢 3.规格：Z560-250 DN450 4.连接方式：焊接 5.压力等级PN25.0Mpa，蒸汽设计温度360℃ 6.管件焊前预热(加热带），焊后热处理 7.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 个 | 1
4 | 03B001 | 阀门旁路 | 1.名称：阀门旁路； 2.其中包含： 截止阀(J61Y-250)DN50,2只； 90°弯头DN50,2只； ∅57x6合金钢管,2米； 接管座（PN25.0MPa，DN450/DN50）,2只; | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030808003002 | 疏水装置 | 1.名称:架空管道疏水装置； 2.规格、压力等级: φ530*25，PN250； 3.每套附件配置: 12Cr1MoVG钢管GB/T5310 Φ60.3×7.1,L=5m； 截止阀J61Y-P,DN50 2个； 12Cr1MoVG热压无缝弯头 DN50 PN25MPa 90°3个， 12Cr1MoVG成品三通DN500/DN200 1个，12Cr1MoVG成品三通DN200/DN50 1个； 多级节流孔板DN50 PN25MPa，椭球型封头DN200 PN25MPa，配套垫片螺栓螺母； 4.管道保温：疏水管道保温前,刷一度热固性树脂耐热漆(耐高温)，保温层采用60mm高温玻璃棉（48kg/m3),外保护层采用0.5mm彩钢板； 5.12Cr1MoVG管道焊前预热(加热带），焊后热处理： 6.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 个 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030808003003 | 疏水装置 | 1.名称:架空管道疏水装置； 2.规格、压力等级: φ530*25，PN250； 3.每套附件配置: 12Cr1MoVG钢管GB/T5310 Φ60.3×7.1,L=5m； 截止阀J61Y-P,DN50 2个； 浮球式疏水阀JH7RH-P DN25，PN25.0MPa，需配套相应节流装置及过滤装置； 12Cr1MoVG热压无缝弯头 DN50 PN25MPa 90°3个， 12Cr1MoVG成品三通DN500/DN200 1个，12Cr1MoVG成品三通DN200/DN50 1个； 多级节流孔板DN50 PN25MPa，椭球型封头DN200 PN25MPa，配套垫片螺栓螺母； 4.管道保温：疏水管道保温前,刷一度热固性树脂耐热漆(耐高温)，保温层采用60mm高温玻璃棉（48kg/m3),外保护层采用0.5mm彩钢板； 5.12Cr1MoVG管道焊前预热(加热带），焊后热处理： 6.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030808003004 | 放气装置 | 放气装置，每套包含: 1.12Cr1MoVG无缝钢管Φ25*3.5，L=0.5m; 2.截止阀J41H-250 PN25MPa DN20,1个； 3.接管座DN20 PN25MPa 1个； 4.椭球型封头PN25.0MPa，DN20（φ25x3.5）1只； 5.12Cr1MoVG管道焊前预热(加热带），焊后热处理； | 个 | 8
8 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：硅酸铝棉毡； 2.绝热厚度：50cm+50cm 3.密度≈120kg/m3,最高使用温度:800℃； 4.导热系数≤0.031W/m.k(常温),≤0.09(平均温度300℃)，憎水率≥98%,渣球含量≤20%,抗拉强度≥0.014MPa,不可燃。 | m3 | 121
9 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.名称：高温玻璃棉； 2.绝热厚度：40+40+30+30(顶) 3.密度≈48kg/m3,最高使用温度:400℃，导热系数≤0.034W/m.k(常温),≤0.040(平均温度70℃)，符合GB17393-2008。 | m3 | 178
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031208007001 | 铝箔布 | 1.管道耐高温铝箔布，20%搭接； 2.厚度：210g/m2,厚度≥7um,300℃，4小时无脱壳 3.规格参数搭接按技术规范书要求。 | m2 | 7847
11 | 031208007002 | 气囊隔热层 | 1.管道双层气囊反射层，10%搭接； 2.规格参数搭接按技术规范书要求。 | m2 | 2088
12 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.管道外保护层：0.5mm彩钢板，颜色为豆绿色；外保护要求色泽完好，美观效果良好，抗腐蚀能力强 | m2 | 2088
13 | 030815001001 | 固定支架Φ530×25 | 1.名称:架空管道固定支架（现场焊接）； 2.支架型式、材质:管道支座支撑钢管材质同蒸汽主管，支座内填塞保温材料的碎料，现场制作固定支架及其他支架采用两层防锈漆及一层银粉漆； 3.管道支座支撑管外径为在Φ530时,底板进行加强,采用4块 三角补强板JG4-14(尺寸:1/2x70x70x10),材质为12Cr1MoVG钢, 均布焊接,焊缝高度不低于8mm。 4.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 个 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030815001002 | 滑动支架Φ530×25 | 1.名称:架空管道滑动支架（绝热型）； 2.支架型式、材质:绝热型支座Φ530×25 L=600mm，成品安装，现场支架采用两层防锈漆及一层银粉漆； 3.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 个 | 44
15 | 030815001003 | 管架制作安装 | 1.名称:架空管道弹簧支架，现场制作支架采用两层防锈漆及一层银粉漆； 2.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 个 | 16
16 | 030310001001 | X射线探伤 | 1.名称：管道射线探伤（100%）； 2.板厚：16mm以下； 3.底片规格：80*300mm； 4.焊口探伤操作区域内铅板保护。 | 张 | 1305
17 | 030310001002 | 硬度检测 | 1.名称:合金钢管硬度检测、光谱检测 | 点 | 640
18 | 030816006001 | 焊缝磁粉探伤 | 阀门DN450焊缝普通磁粉探伤， 探伤标准按规范； | 口 | 1
19 | 030816007001 | 焊缝渗透探伤 | 阀门DN450焊缝渗透探伤，探伤标准按规范。 | 口 | 1
20 | 040205004001 | 标志板 | 架空管限高、警示标识 | 块 | 2
|  | 仪控系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：热电阻温度变送器 2.规格、参数：热电阻分度号PT100,量程0~500℃ 铠装芯材质:316;铠装芯直径:Φ6 总长Lx插深l=500mm350mm 防水接线盒,防护等级IP65 配整体钻孔式套管: 套管材质:12Cr1MoVG钢,管道焊接式,耐压32MPa 套管螺纹:M20x1.5,长度与热电偶配套,插入管道长度100mm 套管内径Φ7。 3.配安装支架 4.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 台 | 2
22 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称：压力变送器 2.规格、参数：量程:0~16.0MPa,精度不低于0.075%%%,带HART协议 输出信号:4~20mA,电源:24VDC,二线制 配安装支架及对焊式接头 防护等级:IP65 3.配安装支架 4.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称：差压变送器 2.规格、参数：输出信号4-20mA,精度不低于0.075%%%,带HART协议 配不锈钢三阀组、安装支架及对焊式接头 防护等级:IP65 3.配安装支架 4.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 台 | 2
24 | 030601002004 | 节流元件 | 1.名称：长径喷嘴,焊接式（Φ530x25） 2.材质：12Cr1MoVG钢 3.配安装支架 4.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 台 | 2
25 | 030601002005 | 流量积算仪 | 1.名称：流量积算仪 2.参数、要求：RS485输出通讯,220VAC电源 实现蒸汽流量温度、压力补偿 显示累积流量、瞬时流量、温度、压力、累积热量、瞬时热量 具有预付费管理功能 带蓄电池,后备时间不少于24h 3.配安装支架 4.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 080608003001 | 风光互补电源 | 1.风光互补电源，给RTU提供电源，可连续供电5个阴雨天，包含： 风力发电机：水平轴风力发电机300W 24V; 太阳能板：功率：单晶340W一块（340W/块）; 风光互补监控杆：4m立杆，含地笼，含太阳能板包框、支架等; 蓄电池：胶体电池质保免维护三年 （寿命5-7年）品牌电池 ; 风光互补控制器：带防水刹车功能对电池有过充，过放保护措施 带MPPT带232通讯接口; 弱电箱，IP65 2.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 台 | 1
27 | 030404016001 | 计量监控箱 | 1.名称：计量监控箱 2.规格、尺寸：400*600*300mm 3.包含:DTU 4G通讯模块 电源开关一组,给流量积算仪提供电源,预留流量积算仪安装位置 箱体不锈钢材质,室外安装,防护等级IP56。 4.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030610001001 | 仪表保护箱 | 1.名称：仪表防雨保护箱； 2.材质：不锈钢 3.规格：800x600x600,防护等级IP56 4.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | 台 | 2
29 | 030408001001 | 计算机电缆 | 1.计算机电缆ZR-DJVPVP 1X2X1.5 2.电缆敷设； 3.电缆头制安。 | m | 120
30 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆ZR-YJV 3X2.5； 2.电缆敷设； 3.电缆头制安。 | m | 220
31 | 030408003001 | 软管 | 保护管DN20安装，带接头 | 根 | 6
32 | 030408003002 | 软管 | 保护管DN25安装，带接头 | 根 | 2
33 | 030408003003 | 镀锌保护管 | 镀锌保护管DN20安装 | m | 100
34 | 030408003004 | 镀锌保护管 | 镀锌保护管DN25安装 | m | 30
35 | 030611001001 | 仪表阀门 | 1.名称：对焊式截止阀 2.规格、型号：PN25.0Mpa 425℃ DN10 3.材质：不锈钢 | 个 | 24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 030611001002 | 仪表阀门 | 1.名称：外螺纹截止阀 2.规格、型号：PN16MPa 280℃ DN6 3.材质：不锈钢 | 个 | 2
37 | 030611001003 | 冷凝容器 | 1.名称：焊接式冷凝容器 2.规格：PN25MPa DN100 φ16 3.材质：S32168 | 个 | 6
38 | 030408003005 | 取样短管 | 1.名称：取样短管Φ25x7安装 2.材质：12Cr1MoVG 3.含管件 | m | 0.6
39 | 030408003006 | 引压管 | 1.名称：不锈钢管Φ16x3安装 2.材质：S32168 3.含管件 | m | 80
40 | 030611002001 | 仪表附件 | 热镀锌槽钢 8槽钢、热镀锌角钢 ∠50×50×5 | 批 | 1
41 | 031208002003 | 管道绝热 | 仪表引压管保温材料 镀锌铁皮、岩棉 | 批 | 1
42 | 030408001003 | 接地电缆 | 1.接地电缆ZR-BVR 1X4； 2.电缆敷设。 | m | 50
|  | 接地 |  |  | 0
43 | 030409002001 | 接地母线 | 接地线，不锈钢-60×6 | m | 50
44 | 030409001001 | 接地极 | 接地不锈钢角钢L50*50*5，2.5米/根 | 根 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 030411004001 | 铜导线 | 1.铜芯聚乙烯绝缘线BVR-50 | m | 4
46 | 030409003001 | 避雷引下线 | 利用钢柱为防雷引下线，含断接卡子制作安装 | m | 48
47 | 030409003002 | 避雷引下线 | 引下线-25x4,不锈钢，含断接卡子制作安装 | m | 7
48 | 03B002 | 接地辅材 | 接地辅材 | 批 | 1
49 | 030414011001 | 接地装置测试 | 接地装置调试 | 系统 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 综合脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 03B003 | 施工临时水电 | 1.沿线柴油发电机使用； 2.临时水使用由投标单位综合考虑； | 项 | 1
3 | 03B004 | 蒸汽吹扫用临时设施拆装 | 1.管道、管件、阀门、消音设施拆装； 2.消音设备由承包人自理 | 项 | 1
4 | 03B005 | 管道酸洗 | 1.管道水压后整体酸洗，包括酸洗废液的处理 | m | 583
5 | 03B006 | 管道环保处置费 | 管道施工废弃保温材料边角料、废水排放、扬尘防治、探伤保护及其他环保处置费：以项包干，结算时不作调整 | 项 | 1
6 | 03B007 | 压力管道监检 | 1.压力管道监检费用 | m | 583
7 | 040205012001 | 隔离护栏 | 固定式隔离护栏网安装，高度1.8m，含隔离护栏网的基础； | m | 583
8 | 03B008 | 管道吊装难度增加费 | 1.管道敷设中高支架时吊装难度增加费、焊接保护措施,以项包干，结算时不作调整 | 项 | 1
9 | 03B009 | 试运行配合费 | 试运行配合费,以项包干，结算时不作调整 | 项 | 1
10 | 03B010 | 其他措施 | 1.承包人认为必要的其他施工措施 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 管道支架 |  |  | 0
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：详岩土工程勘察报告并结合现场自行考虑； 2.挖土深度:开挖深度2.5m以内； 3.开挖方式:由投标人根据实际情况自行考虑； 4.排水自行考虑； | m3 | 1951.39
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.基坑原土回填； 2.分层夯实； 3.回填土要求：投标人自行考虑回填的土质，需满足规范中密实度要求，必要时采取过筛、标段内倒运等措施； | m3 | 1545.92
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土方外运运距及土方消纳费由投标人自行考虑 | m3 | 405.47
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇商品混凝土； 2.混凝土强度等级：C20。 | m3 | 46.73
5 | 010201017001 | 褥垫层 | 1.厚度：20CM 2.材料品种及比例：级配砂石 | m3 | 117.33
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：现浇商品混凝土； 2.混凝土强度等级：C30； | m3 | 230.92
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：现浇商品混凝土； 2.混凝土强度等级：C30； | m3 | 47.59
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010503003001 | 异形梁 | 1.混凝土种类：现浇商品混凝土； 2.混凝土强度等级：C30； | m3 | 7.86
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.管道支架现浇钢筋； 2.普通钢筋制作 带肋钢筋 HRB400； 3.含钢筋连接。 | t | 19.284
10 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.喷砂除锈 2.外露钢结构均涂防锈漆两道,中间漆一道,面漆两道。 | t | 1.225
11 | 01B001 | 沉降观测点 | 1.管道支架沉降观测点 | 处 | 45
|  | 管道支架地基处理 |  |  | 0
12 | 010202003001 | 圆木桩 | 1.地层情况:详见图纸及地勘设计文件； 2.桩长:6米，共1583根； 3.材质:松木桩； 4.直径:200mm。 | m | 9498
|  | 桁架支架 |  |  | 0
13 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：详岩土工程勘察报告并结合现场自行考虑； 2.挖土深度:开挖深度4m以内； 3.开挖方式:由投标人根据实际情况自行考虑； 4.排水自行考虑； 5.土方外运运距及堆置场地自行消纳. | m3 | 304.4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010103001002 | 回填方 | 1.基坑原土回填； 2.分层夯实； 3.回填土要求：投标人自行考虑回填的土质，需满足规范中密实度要求，必要时采取过筛、标段内倒运等措施； | m3 | 250.92
15 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇商品混凝土； 2.混凝土强度等级：C20。 | m3 | 3.2
16 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类：现浇商品混凝土； 2.混凝土强度等级：C30； | m3 | 46.08
17 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：现浇商品混凝土； 2.混凝土强度等级：C30； | m3 | 4.76
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.管道支架现浇钢筋； 2.普通钢筋制作 带肋钢筋 HRB400； 3.含钢筋连接。 | t | 4.846
19 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.喷砂除锈 2.外露钢结构均涂防锈漆两道,中间漆一道,面漆两道。 | t | 0.896
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢材规格：Q235B； 3.钢柱制作安装，场内运输拼接； 4.经除锈处理后应刷红丹防锈漆两道，面漆一道； 5.焊缝无损及渗透检测； 6.材料组装场地、吊装难度由投标人综合考虑； 7.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | t | 2.268
21 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材规格：Q235B； 3.钢梁制作安装，场内运输拼接； 4.经除锈处理后应刷红丹防锈漆两道，面漆一道； 5.焊缝无损及渗透检测； 6.材料组装场地、吊装难度由投标人综合考虑； 7.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | t | 1.161
22 | 010606001001 | 钢支撑 | 1.钢材规格：Q235B； 3.钢支撑制作安装，场内运输拼接； 4.经除锈处理后应刷红丹防锈漆两道，面漆一道； 5.焊缝无损及渗透检测； 6.材料组装场地、吊装难度由投标人综合考虑； 7.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | t | 1.786
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 01B002 | 沉降观测点 | 1.管道支架沉降观测点 | 处 | 2
|  | 钢结构桁架 |  |  | 0
24 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.钢制桁架，跨度48米，1座； 2.钢材规格：Q235B； 3.钢制桁架制作安装，场内运输拼接； 4.钢材经除锈处理后应均需防腐处理,刷GFVC-2氯乙烯树脂防腐涂料底漆二层(约60μm厚),GFVC-2氯乙烯树脂防腐涂料中间漆一层(约40μm厚),GFVC-2氯乙烯树脂防腐涂料二层(约60μm厚) 5.焊缝无损及渗透检测； 6.材料组装场地、吊装难度由投标人综合考虑； 7.其他技术要求详见图纸及技术文件。 | t | 16.477
|  | 桩基工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.混凝土强度等级：采用C30抗渗混凝土； 2.桩截面φ600；35m/根，共12根；桩顶距地面标高2.8m，超灌0.5m； 3.泥浆池建拆及泥浆罐车外运，运距自行考虑； 4.工作内容包含：桩钢筋笼制作，护筒埋设，声测管埋设，注浆管埋设，成孔、固壁，混凝土灌注、养护，土方（含湿土淤泥）、凿桩头、泥浆池建拆及泥浆罐车外运等。 | m3 | 118.69
|  | 疏水井 |  |  | 0
26 | 010401011001 | 疏水井 | 1.名称：疏水井 2.混凝土强度等级：C30； 3.其他技术要求详见图纸及技术文件，含土方、钢筋、模板、盖板等工程。 | 座 | 6
27 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 疏水井栏杆，钢栏杆详15J401第B25页LG11a-900做法 | m | 17.88
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.含所有支架脚手架费用，一次性包干结算不调整。 | 项 | 1
2 | 011702001001 | 基础 | 基础垫层模板搭、拆 | m2 | 60.18
3 | 011702001002 | 基础 | 独立基础模板搭、拆 | m2 | 336.96
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱模板搭、拆，含3.6m以上 | m2 | 344.56
5 | 011702007001 | 异形梁 | 异形梁模板搭、拆，含3.6m以上 | m2 | 69.89
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.本项目所有大型机械设备履带式推土机、起重机、挖掘机、打桩机，船吊等机械场外运输费、安拆费，数量及类型由投标人自行考虑，一次性包干结算不调整 | 项 | 1
7 | 041104001001 | 施工便道 | 施工便道,塘渣铺设3.5米宽 | m2 | 700
8 | 040203007001 | 管道沿线巡检道路敷设 | 管道沿线巡检道路敷设 | m2 | 300
9 | 011601001001 | 实体围墙拆除及恢复 | 实体围墙拆除及恢复 | m3 | 105.6
10 | 01B003 | 电子围栏拆除及恢复 | 电子围栏拆除及恢复 | m | 200
11 | 01B004 | 施工围挡 | 1.管道沿线施工围挡安拆 | ㎡ | 1282.6
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 01B005 | 地下石油管道防护措施费用 | 1.施工过程中地下石油管道防护措施费用，以项包干，结算时不作调整 | 项 | 1
13 | 01B006 | 涉洪安全性评价 | 1.完成涉洪安全性评价工作的所有费用 | 项 | 1
14 | 01B007 | 涉航安全性评价 | 1.完成涉航安全性评价工作的所有费用 | 项 | 1
15 | 01B008 | 灌注桩检测 | 完成工程检测工作的所有费用，包括到相关政府部门进行报批、备案的所有费用，含进出场费用，一次性包干结算不调整 | 项 | 1
16 | 01B009 | 其他措施 | 1.承包人认为项目必要的其他施工措施，含安装，投标人自行考虑，相关费用一次性包干。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计