附件7 电气维检修项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 检修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场辅机 |  |  |  |
| 1.1 | 备煤装置除尘器现场就地成套电控柜 | 台 | 20 | 1.外部及柜内设备检查清扫，孔洞封堵、柜门密封检査及处理； |
|  |  |  |  | 2.电气一次回路连接检查紧固，检查一次、二次回路接线并紧固所有连接螺丝，若有灼伤、变色等情况应进行处理或更换，如有破损导线应进行包扎或更换处理； |
|  |  |  |  | 3.柜内二次回路转换开关，按钮及指示灯等配件检查检修； |
|  |  |  |  | 4.加热器绝缘、直阻检测； |
|  |  |  |  | 5.柜内继电器检查； |
|  |  |  |  | 6.测量一、二次回路绝缘，柜内如有变频器，按相应变频器技术说明书进行散热器及风扇的检查清扫。 |
| 1.2 | 备煤装置设备就地控制箱 | 个 | 126 | 1.控制柜清扫检查； |
|  |  |  |  | 2.孔洞封堵、柜门密封检査及处理； |
|  |  |  |  | 3.电气一次回路连接检查紧固，检查一次、二次回路接线并紧固所有连接螺丝，若有灼伤、变色等情况应进行处理或更换，如有破损导线应进行包扎或更换处理； |
|  |  |  |  | 4.柜内二次回路转换开关，按钮及指示灯等配件检查更换； |
|  |  |  |  | 5.加热器绝缘、直阻检测，控制柜接地测试检査； |
|  |  |  |  | 6.柜内继电器检查、校验。 |
| 2 | 电动机 |  |  |  |
| 2.1 | 备煤装置卸料器电机7.5KW及以下低压电机 | 台 | 116 | 1.电机做检修前准备工作及外壳清扫检查处理消缺； |
|  |  |  |  | 2.电机拆接线；电机本体、风扇罩、风扇叶片检查及清扫处理消缺，接线盒外观及密封检查处理消缺； |
|  |  |  |  | 3.电机抽转子；定、转子线圈、铁芯检查和清扫处理消缺；电气试验； |
|  |  |  |  | 4.轴承更换，清洗轴承，间隙测量，润滑油脂更换； |
|  |  |  |  | 5.电机回装就位及完成试转工作。 |
| 2.2 | 备煤装置除尘电机、往复式给煤机电机7.5-30kW低压电机 | 台 | 10 | 1.电机做检修前准备工作及外壳清扫检查处理消缺； |
|  |  |  |  | 2.电机拆接线；电机本体、风扇罩、风扇叶片检查及清扫处理消缺，接线盒外观及密封检查处理消缺； |
|  |  |  |  | 3.电机抽转子；定、转子线圈、铁芯检查和清扫处理消缺；电气试验； |
|  |  |  |  | 4.轴承更换，清洗轴承，间隙测量，润滑油脂更换； |
|  |  |  |  | 5.起重、焊接配合； |
|  |  |  |  | 6.电机回装就位及完成试转工作。 |