附件10 电气临修项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 检修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4kV母线段 |  |  |  |
| 1.1 | 133C0.4kV低压母线及配电柜大修 | 段 | 2 | 1.检查、清扫全部母排、母线隔板、绝缘子、夹件；包括母线下各配电柜； |
|  |  |  |  | 2.开关清扫、检查、调试、开关分合闸检查调试及传动试验、联锁试验等； |
|  |  |  |  | 3.开关柜内保护装置、测量装置及所有相关二次回路定校检查、螺丝紧固、图纸核对、临时电源搭接； |
|  |  |  |  | 4.检查有关电气指示灯、变送器； |
|  |  |  |  | 5.母线绝缘检查测量； |
|  |  |  |  | 6.检修完后开关室内地面清洁。 |
| 1.2 | 132E0.4kV低压Ⅱ段母线及配电柜大修 | 段 | 2 | 1.检查、清扫全部母排、母线隔板、绝缘子、夹件；包括母线下各配电柜； |
|  |  |  |  | 2.开关清扫、检查、调试、开关分合闸检查调试及传动试验、联锁试验等； |
|  |  |  |  | 3.开关柜内保护装置、测量装置及所有相关二次回路定校检查、螺丝紧固、图纸核对、临时电源搭接； |
|  |  |  |  | 4.检查有关电气指示灯、变送器； |
|  |  |  |  | 5.母线绝缘检查测量； |
|  |  |  |  | 6.检修完后开关室内地面清洁。 |
| 1.3 | 1430.4kV低压Ⅱ段母线及配电柜大修 | 段 | 2 | 1.检查、清扫全部母排、母线隔板、绝缘子、夹件；包括母线下各配电柜； |
|  |  |  |  | 2.开关清扫、检查、调试、开关分合闸检查调试及传动试验、联锁试验等； |
|  |  |  |  | 3.开关柜内保护装置、测量装置及所有相关二次回路定校检查、螺丝紧固、图纸核对、临时电源搭接； |
|  |  |  |  | 4.检查有关电气指示灯、变送器； |
|  |  |  |  | 5.母线绝缘检查测量； |
|  |  |  |  | 6.检修完后开关室内地面清洁。 |
| 14 | 132J0.4kV低压Ⅱ段母线及配电柜大修 | 段 | 2 | 1.检查、清扫全部母排、母线隔板、绝缘子、夹件；包括母线下各配电柜； |
|  |  |  |  | 2.开关清扫、检查、调试、开关分合闸检查调试及传动试验、联锁试验等； |
|  |  |  |  | 3.开关柜内保护装置、测量装置及所有相关二次回路定校检查、螺丝紧固、图纸核对、临时电源搭接； |
|  |  |  |  | 4.检查有关电气指示灯、变送器； |
|  |  |  |  | 5.母线绝缘检查测量； |
|  |  |  |  | 6.检修完后开关室内地面清洁。 |
| 1.5 | 133J0.4kV低压Ⅱ段母线及配电柜大修 | 段 | 2 | 1.检查、清扫全部母排、母线隔板、绝缘子、夹件；包括母线下各配电柜； |
|  |  |  |  | 2.开关清扫、检查、调试、开关分合闸检查调试及传动试验、联锁试验等； |
|  |  |  |  | 3.开关柜内保护装置、测量装置及所有相关二次回路定校检查、螺丝紧固、图纸核对、临时电源搭接； |
|  |  |  |  | 4.检查有关电气指示灯、变送器； |
|  |  |  |  | 5.母线绝缘检查测量； |
|  |  |  |  | 6.检修完后开关室内地面清洁。 |
| 1.6 | 133Q0.4kV低压Ⅱ段母线及配电柜大修 | 段 | 2 | 1.检查、清扫全部母排、母线隔板、绝缘子、夹件；包括母线下各配电柜； |
|  |  |  |  | 2.开关清扫、检查、调试、开关分合闸检查调试及传动试验、联锁试验等； |
|  |  |  |  | 3.开关柜内保护装置、测量装置及所有相关二次回路定校检查、螺丝紧固、图纸核对、临时电源搭接； |
|  |  |  |  | 4.检查有关电气指示灯、变送器； |
|  |  |  |  | 5.母线绝缘检查测量； |
|  |  |  |  | 6.检修完后开关室内地面清洁。 |
| 1.7 | 133U0.4kV低压Ⅱ段母线及配电柜大修 | 段 | 2 | 1.检查、清扫全部母排、母线隔板、绝缘子、夹件；包括母线下各配电柜； |
|  |  |  |  | 2.开关清扫、检查、调试、开关分合闸检查调试及传动试验、联锁试验等； |
|  |  |  |  | 3.开关柜内保护装置、测量装置及所有相关二次回路定校检查、螺丝紧固、图纸核对、临时电源搭接； |
|  |  |  |  | 4.检查有关电气指示灯、变送器； |
|  |  |  |  | 5.母线绝缘检查测量； |
|  |  |  |  | 6.检修完后开关室内地面清洁。 |
| 1.8 | 133Y0.4kV低压Ⅱ段母线及配电柜大修 | 段 | 2 | 1.检查、清扫全部母排、母线隔板、绝缘子、夹件；包括母线下各配电柜； |
|  |  |  |  | 2.开关清扫、检查、调试、开关分合闸检查调试及传动试验、联锁试验等； |
|  |  |  |  | 3.开关柜内保护装置、测量装置及所有相关二次回路定校检查、螺丝紧固、图纸核对、临时电源搭接； |
|  |  |  |  | 4.检查有关电气指示灯、变送器； |
|  |  |  |  | 5.母线绝缘检查测量； |
|  |  |  |  | 6.检修完后开关室内地面清洁。 |
| 2 | 现场辅机 |  |  |  |
| 2.1 | 备煤装置设备就地控制箱 | 个 | 20 | 1.控制柜清扫检查； |
|  |  |  |  | 2.孔洞封堵、柜门密封检査及处理； |
|  |  |  |  | 3.电气一次回路连接检查紧固，检查一次、二次回路接线并紧固所有连接螺丝，若有灼伤、变色等情况应进行处理或更换，如有破损导线应进行包扎或更换处理； |
|  |  |  |  | 4.柜内二次回路转换开关，按钮及指示灯等配件检查更换； |
|  |  |  |  | 5.加热器绝缘、直阻检测，控制柜接地测试检査； |
|  |  |  |  | 6.柜内继电器检查、校验。 |
| 3 | 电动机 |  |  |  |
| 3.1 | 备煤装置备8、备11、备14皮带输送机电机大修30-75kW低压电机 | 台 | 6 | 1.电机做检修前准备工作及外壳清扫检查处理消缺； |
|  |  |  |  | 2.电机拆接线；电机本体、风扇罩、风扇叶片检查及清扫处理消缺，接线盒外观及密封检查处理消缺； |
|  |  |  |  | 3.电机抽转子；定、转子线圈、铁芯检查和清扫处理消缺； |
|  |  |  |  | 4.轴承更换，清洗轴承，间隙测量，润滑油脂更换； |
|  |  |  |  | 5.起重、焊接配合； |
|  |  |  |  | 6.电机回装就位及完成试转工作。 |
| 3.2 | 备煤装置备7、备9、备10、备12、备13、输7皮带输送机电机75-160kW及以上低压电机 | 台 | 12 | 1.电机做检修前准备工作及外壳清扫检查处理消缺； |
|  |  |  |  | 2.电机拆接线；电机本体、风扇罩、风扇叶片检查及清扫处理消缺，接线盒外观及密封检查处理消缺； |
|  |  |  |  | 3.电机抽转子：定、转子线圈、铁芯检查和清扫处理消缺； |
|  |  |  |  | 4.轴承更换，清洗轴承，间隙测量，润滑油脂更换； |
|  |  |  |  | 5.起重、焊接配合； |
|  |  |  |  | 6.电机回装就位及完成试转工作。 |

| 3.3 | 皮带保护装置 | 台 | 43 | 每月实验一次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |