浙能阿克苏热电有限公司

三改联动-电蓄调峰多能协同建设项目220kV升压站改造工程GIS设备招标

技术规范书

编  制：

会  签：

审  核：

批  准：

时间：2025年04月

目    录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	38

附件3 技术资料和交付进度	42

附件4 交货进度	46

附件5 设备监造、检查和性能验收试验	47

附件6 技术服务和联络	67

附件7 分包与外购	72

附件8 运行维护手册编写格式	73

附件9 大（部）件情况	75

附件10 技术差异表	76

附件11 性能考核条款	77

附件12附图	78

附件13投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	79

# 附件1 技术规范

1  总的要求

1.1 一般规定

1.1.1本招标文件适用于浙能阿克苏热电有限公司（以下简称浙能阿电）浙能阿克苏热电有限公司三改联动-电蓄调峰多能协同建设项目220kV升压站改造间隔气体绝缘配电装置（GIS）及其辅助设备的采购，它提出设备的功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。投标人投标时，应按项目分别详细说明技术方案并分别列出全部技术数据。

1.1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.1.3 投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。在本规范书中未被提及，但投标人认为对GIS有益的特殊设备、材料、工具、仪表和其他装置，投标人在投标书中应向招标人建议。

1.1.4投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.1.5投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.1.6合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.1.7规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

1.1.8投标人须提供与投标设备同电压等级的型式试验报告。

1.1.9投标人应对所供设备进行编码，按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行，满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

1.10若该项目出现变动、搁置取消等，招标人有权终止本项目招标相关事宜，并不产生任何费用。

1.11投标人在近3年内（至投标截止时间前），应至少具有不低于3个220kV及以上新建变电站、电厂升压站GIS及其辅助设备的国内供货业绩，且每个工程至少含有6个断路器间隔。投标人在递交投标文件时，需提供3年内真实有效的业绩（须提供相应合同复印件，至少包括首页、签字盖章页、体现工作范围内容的页面）。否则其投标文件将被视为无效。

1.2  工作范围

1.2.1 本规范书的使用范围仅限于浙能阿电三改联动-电蓄调峰多能协同建设项目220kV升压站扩容间隔，三相，50Hz，户外型GIS。其中包括220kV升压站扩容间隔GIS及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.2.2 合同签订后,投标人应在4周内，向招标人提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度(见生产计划进度表)。

生产进度计划表（内容不限于此）

合同号：_____；项目名称：_____；设备名称：_____；型号规格：_____；

工作日期：        至        ； 制造厂名称及地址：___________；技术规范书号：_________；

工作号：___      __；出厂日期：_____；预计到厂日期：_____。

| 时间 月/日 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸寄出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸认可时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸收回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计联络会 |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |
| 材料采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料进厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工厂检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准备装运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 离岸发运 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.3 如有延误，投标人应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向招标人加以说明。

1.3  标准和规范

1.3.1 合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备。所有设备和附件都应符合相应的标准、规范或法规的最新版本的要求，除非另有特别外，投标期内有效的任何修正和补充都应包括在内。

1.3.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)等标准。当上述标准不一致时按高标准执行。如有任何背离或超出本规范的部分，投标人必须列出偏差表。如投标人附加遵守其他标准，也必须在投标书中列出。如所参照的标准和本规范要求有矛盾，应执行其中高要求的标准。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

1.3.3 投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新有效标准）：

GB 311.1  高压输配电设备的绝缘配合

GB 1208	  电流互感器

GB 4208	  外壳保护等级（IP代码）

GB 1984   高压交流断路器

GB 1985   高压交流隔离开关和接地开关

GB 7674   72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB 11032  交流无间隙金属氧化物避雷器

GB 50260  电力设施抗震设计规范

GB 50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T 8905   六氟化硫电气设备中气体管理和检测导

GB/T 12022  工业六氟化硫

GB/T 11022  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 16927  高电压试验技术

GB/T 22382  额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备与电力变压器的直接连接

DL/T 402  交流高压断路器订货技术条件

DL/T 486  交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 617  气体绝缘金属封闭开关设备技术条件

DL/T 618  气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验导则

DL/T728	  气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则

JJG 1021  电力互感器检定规程

IEC 60815  绝缘子使用导则

IEC 60517  额定电压72.5kV及以上的气体绝缘金属封闭开关设备

IEC 60056  高压交流断路器

IEC 60129  交流隔离开关和接地开关

IEC 60480  从电气设备中取出六氟化硫的检验指南

IEC 60137  交流电压1000V以上的绝缘套管

IEC 60044-6	互感器 第6部分 保护用电流互感器的暂态特性要求

IEC 60270	局放测量

IEC 60071-1-3  绝缘配合

IEC 60060  高电压试验技术

IEC 60099-4	避雷器 第4部分 交流电系统用无间隙金属氧化物避雷器

IEC 60044  仪用互感器

IEC 60815  污染条件下用高压绝缘子的选择和定尺寸

IEC 62271  高压开关设备和控制设备

IEC 60529  外壳防护等级(IP代码)

IEC 60651  电声学 声级计

IEC 61462   复合绝缘子用于户外和户内电气设备中的盆式绝缘子 定义、试验方法、验收判据及推荐的设计

IEC 62155  额定电压大于1000V电气设备用盆式压制或非压制瓷和玻璃绝缘子

国家能源局   防止电力生产事故的二十五项重点要求

这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

1.3.4 如果投标人选用本标书上规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析，仅在投标人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标人处获得书面认可后才能使用。提供审查的标准应为中文版本。

1.3.5 合同签订1个月内，按本规范1.3要求，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，招标人确认。

2  工程概况

2.1  厂址条件：

浙能阿克苏热电有限公司位于新疆阿克苏市，厂址位于新疆阿克苏纺织工业城内，厂址地理坐标为东经80°23′47″，北纬41°9′7″。西距阿克苏市区~12km，西北距温宿县城~22km，距阿克苏机场~16km。

阿克苏位于新疆天山南麓，塔里木盆地北缘。属典型的暖温带大陆性干旱气候特征，年降水量少且年季变化大，光热资源丰富，昼夜温差大，无霜期长，大风、沙层、局地暴雨洪水等每年都有不同程度发生。

2.2  系统概况

浙能阿电目前220kV升压站一次配电装置采用屋外敞开式布置，双母线接线型式，设专用母联断路器。通过双回220kV线路接入已建成的220kV纺织工业园变。220kV系统自东向西按Ⅰ母、Ⅱ母顺序排列，自北向南排列共6个间隔，分别为1号高备变、1号主变、浙纺织一线、浙纺织二线、母联开关、2号主变。1号、2号主变对应1号、2号机组容量均为350MW。

浙能阿电目前220kV升压站二次及自动化设备配套有2套母线保护、2套稳控装置、2套失步解列装置、1台故障录波器、1套NCS系统、2台远动装置、1台保信子站、1台电能量采集装置、2套220V直流系统、1台交流不停电UPS电源。

本项目浙能阿电220kV升压站扩容2个GIS设备间隔，接入现有220kV升压站，配套用于“三改联动-电蓄调峰多能协同建设项目”。包括但不限于GIS设备外壳、电气设备、控制和保护系统、监控系统、各动力、控制、通信电缆、接地铜排（线）及其附件等。此外，还需提供以下设备：

- 用于安装、调试、试运行、运行所供设备维修的专用工具、试验设备和材料及运行维护人员的安全装置等。

- 用于两年质保期的备品备件和消耗品（质保期内），并提供推荐的清单和单价。

- 提供设备施工安装、调试、运行、维护所需要的全部技术文件资料、图纸。

- 提供安装指导、调试、培训等技术服务，以及保修期内的计划和非计划维修和保养等。

2.3 气象资料

累年平均大气压：891.3hPa

累年平均气温：10.4℃

累年平均最高气温：17.7℃

累年平均最低气温：4.2℃

最热月平均气温：23.8℃

最冷月平均气温：-7.9℃

累年极端最高气温：39.6℃（1997.07.20）

累年极端最低气温：-26.8℃（1967.01.05）

累年最热月平均最高气温：31.2℃，相应月平均相对湿度：54％

三十年一遇极端最低气温：-27℃，相应风速：2m/s

累年平均相对湿度：58％

累年最小相对湿度：0

累年平均水气压：8.0hPa

累年平均年降水量：73.6mm

累年最大十分钟降水量：8.7mm

累年最大1 小时降水量：22.6mm

累年最大24 小时降水量：48.6mm（1974.6.24）

累年最大一次连续降水量：81.7mm（1971.7.5～7.7）

累年最长连续降水日数：9d，过程降水量：1.9mm，出现时间：2002.12.24～2003.1.1

累年平均年蒸发量：1738.3mm

最大年蒸发量：2217.2mm（1985 年）

最小年蒸发量：1577.2mm（1974 年）

累年平均年雷暴日数：28.9d

累年最多年雷暴日数：45d（1963年）

累年平均年雾日数：1.1d

最大结雪深度：20cm（2003.03.05）

累年最大冻土深度：0.80m（1996.02.02）

累年平均沙尘暴日数：6.6d

累年平均风速：1.6m/s

基本雪压值:0.30KN/m2,根据荷载规范GB50009，五十年一遇基本雪压为0.25KN/m2

最大瞬时风速：30.2m/s，相应风向：WNW

50年一遇10m高处十分钟平均最大风速：28.3m/s，相应风压值为0.5kN/m2

100年一遇10m高处十分钟平均最大风速：29.8m/s，相应风压值为0.5kN/m2

最大十分钟平均风速：26.0m/s，相应风向：WNW

全年主导风向：N（10%）

夏季主导风向：NW（9.3%）

冬季主导风向：N（15%）

2.4使用条件

2.4.1  正常使用条件

海拔高度：1120.60m

最高气温：39.6℃

最低气温：-26.8℃

最热月平均气温：23.8℃

最冷月平均气温：-7.9℃

耐地震能力按7度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）

2.4.2  其他使用条件

最大瞬时风速：30.2 m/s，相应风向：WNW

年平均最高相对湿度：58％

污秽等级：E级

爬电比距：≥31.8mm/kV

3 范围

本次招标范围为浙能阿电220kV升压站改造2个GIS间隔及其附属设备。

- 3.1  投标人工作范围

3.1.1投标人提供220kVGIS及其附属设备，包括但不限于GIS设备外壳、电气系统、控制与保护系统、监控系统、六氟化硫气体泄漏在线监测和报警装置、六氟化硫气体微水和密度在线监测、局放监测装置、外壳内动力电缆和控制及通信电缆、接地以及相关附件等，并须满足浙能阿电220kV升压站改造2个GIS间隔需求，与原有220kV系统连接。

3.1.2提供安装用所有图纸（包括设备接地和地面接地网）。

3.1.3安装、现场试验、试运行等的监督和指导。

3.1.4投标人应提供建议的布置图，包括断面图、就地控制盘和其他辅助设备的布置图。

3.1.5投标人应计算并提交由于GIS的操作而引起的陡前波过电压（VFTO）的分析报告和试验报告。

3.1.6投标人有责任与本工程主变制造商联系以研究和解决绝缘配合及有关接口问题。

3.1.7投标人需为GIS改造工程设计并提供接口，提供接口图纸、资料及往后的相关配合工作。

- 3.2  投标人工作范围

3.2.1 380/220V 交流辅助电源。

3.2.2 220V 直流辅助电源。

3.2.3 220kV升压站区域直击雷保护系统。

3.2.4地下主接地网系统（材料为热镀锌扁钢50x8mm)。

3.2.5 220kV GIS相关的辅助系统，如照明等。

3.2.6设备基础。

3.2.7电缆沟。

3.2.8进出线构架。

- 3.3  电缆和电缆敷设

3.3.1  GIS本体设备和就地控制柜间的电缆和电缆敷设用材料（如桥架、保护管等）由投标人负责设计并供货。

3.3.2投标人应提供完整的GIS本体设备和就地控制柜间动力和控制电缆清册给招标人。

3.3.3招标人提供3.3.1所述电缆以外的其余电缆。

- 3.4  辅助电气系统

3.4.1投标人可使用招标人提供的交流和直流辅助电气系统给220kV升压站，该系统由两个子系统组成：2套冗余的380/220V交流子系统；2套冗余的200直流子系统。

3.4.2 交流MCC和直流配电盘由招标人提供接口。

- 3.5  土建部分

3.5.1所有土建工作包括220kV GIS的建筑和结构均属招标人范围。

3.5.2投标人应提供相关的设计资料（包括GIS配套电缆沟）给招标人进行土建设计。

3.5.3本工程220kV气体绝缘配电装置应考虑220kV GIS设备基础间的不均匀沉降量为L/300（L指设备间距离）。

3.5.4投标人按时提供的资料应包括荷载、预留孔和预埋件要求以及设备布置图等，应满足本规范的要求。

3.5.5原有220kV升压站为敞开式户外配电装置，投标方需根据原有土建结构布置，设计此2个改造间隔的基础及预埋件。

- 4  技术要求

- 4.1  总则

- 4.1.1 通用要求

(1)产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查和维护性操作、引出电缆或其他设备的绝缘试验、消除危险的静电电荷、安装和（或）改造后的相序校核、操作联锁和耐压试验等。

（2）所有设备必须满足在招标文件中描述的环境条件和使用条件下达到本规范规定的性能要求。

（3）产品所有额定值和结构相同时，可更换的元件应具有互换性。

（4）制造厂提供的产品维护手册中，应明确检修维护周期和内容。产品及其元部件应保证在检修维护周期内可靠运行。

（5）设备应严格按照在1.3节列出的标准要求提供。投标人应确认分包设备的供应商。GIS应按一定数量的元件单元组装，每一单元应与其他单元在外观、结构、原理、功能和参数等方面相匹配。投标人应按照他的典型设备提供元件分配间隔的安排。

（6）招标人不打算标明所有的技术要求，也不再详尽的解释标准中已明确的要求；投标人提供的各元件应符合有关标准。

（7）投标人应设计并提供GIS母线和外壳的扩展接头以便今后改造。投标人在技术文件中应提供接头的细节诸如尺寸、材质和标明详细尺寸的图纸（使用国际公制单位），以满足将来任何一家投标人的设备可以和本期设备连接。结构设计应考虑以后的改造便利。

（8）操动机构、盆式绝缘子、支撑绝缘子、绝缘拉杆、伸缩节等重要组部件具有唯一编号，并可追溯生产流程,外绝缘设备需经增强型防污闪喷涂。

（9）制造厂应对金属材料和部件材质进行质量检测，对罐体、传动杆、拐臂、轴承（销）等关键金属部件的材质按工程抽样进行金属成分检测、按批次进行金相试验抽检，并提供检测报告。

（10）用于严寒地区的设备应考虑六氟化硫防液化的措施。

（11）断路器、隔离开关操动机构箱设置应便于运维检修，机构易损件应便于维护更换。汇控柜与GIS本体间距应保证柜门正常开启，方便二次接线。

（12）单间隔内各功能模块应能便于检修更换，不影响母线和相临间隔。

（13）220kV GIS设备绝缘气体年泄漏率小于0.5%，混合气体年泄漏率小于0.15%。

（14）在大风沙地区采取必要防护措施防止外露绝缘件受损失效。

（15）相序应以确认最终设计图纸为准。

4.2 主要性能参数

4.2.1 220kV GIS为3相、50Hz，额定电流4000A、双母线接线。通过原有升压站与本项目GIS连接。220kVGIS出线为2回，分别接至招标方新增两台变压器高压侧。

4.2.2 220_kV GIS的技术参数：

型式：单相一壳或三相一壳

3相，六氟化硫气体绝缘

系统标称电压：220kV

额定电压：252kV

额定频率：50Hz

额定母线电流：4000A

额定馈线和分支母线电流：4000A

额定短时耐受电流：50kA (r.m.s.) /3s

额定峰值耐受电流：125kA

额定雷电冲击耐受电压(BIL)：1050kV(峰值)

额定工频耐受电压：460kV(有效值)1分钟

4.2.3 220kV GIS性能参数

1）局放：每串≤10pc，每个气室≤3pc；

2）每串六氟化硫气体泄漏量每年≤0.5%；

3）1.1倍相电压下无线电干扰水平： ≤500V（避雷器除外）；

4）在每个气隔内六氟化硫气体水份含量应不超过下列值（20℃）：

具有电弧分解物隔室：交接：≤150μL/L，运行：≤300μL/L；

无电弧分解物隔室：交接：≤250μL/L，运行：≤500μL/L。

5）寿命不少于40年；

6）补气间隔时间≥10年

7）外壳温升：运行人员易触及部位：≤30K

易触及但正常操作时无需触及部位：≤40K

运行人员不易触及个别部位：≤65K

8）最大噪音：断路器操作时，户外GIS≤110db，户内GIS≤90db，噪声水平的测点应在距声源水平距离2米，对地高度1.5米处）

9）GIS外壳正常感应电压：≤24V

10）GIS检修周期：不少于20年，或应不少于20次开断50kA短路电流，或开断额定电流6000次以上，以最先出现者计。

4.2.4 GIS主要电气元件的技术参数

4.2.4.1断路器

型式：3相、户内、六氟化硫绝缘、弹簧或液压操作机构

进线三相操作，出线单相操作

每相断口数量：≤2

额定电压：252kV

额定频率：50Hz

额定电流：4000 A

额定短路开断电流：50kA(r.m.s.)

额定短路关合电流：125kA(峰值)

额定短时耐受电流：50kA/3s (r.m.s.)

额定峰值耐受电流：125kA

断路器应具有断开10％-100％额定短路电流的能力，其首相开断系数、额定峰值系数及额定工频恢复电压上升率应符合DL/T 402标准。

断路器应具有开断近区故障的能力，特征参数符合DL/T 402标准。

220kV GIS额定绝缘水平：

额定工频耐受电压：

相对地：460kV(有效值)1min

相  间：460kV(有效值)1min

断口间：460+145kV(有效值)1min

额定雷电冲击耐受电压：

相对地：1050kV(峰值)

相  间：1050kV(峰值)

断口间：1050kV(峰值)

220kV GIS

额定合闸时间：≤100ms

额定分闸时间：≤40ms

额定开断时间：≤60ms

断开非同期性：

相间：≤3ms

同相断口间：≤2ms

合闸非同期性：

相间：≤5ms

同相断口间：≤3ms

额定无电流时间(在自动重合闸时)：300ms

合分循环：O－0.3s-CO-180s-CO

合-分时间(金属短接时间)：60ms

断路器应具有投切架空线路充电电流的开断能力：250A不发生重燃。

断路器应具有投切空载电缆电流的开断能力：250A不发生重燃。

失步开断能力：按照IEC标准

断路器免维修操作次数：制造商应提供可不维修累计开断电流的kA值以及电寿命曲线表。

无故障全荷载：5000次

额定短路电流：16次

50%额定短路电流：80次

液压操作机构储能装置启动次数: ≤2次/天

操作机构压力降到自动重合闸闭锁压力前，可连续进行2次C-O

4.2.4.2隔离开关

型式：3相、户内、电动操作，六氟化硫绝缘，带机械和电气连锁

额定电压：252_kV

额定频率：50Hz

额定电流：4000A

额定短时耐受电流：50kA/3s (r.m.s.)

额定峰值耐受电流：125kA

220kV GIS额定绝缘水平

额定工频耐受电压：

相对地及相间：460kV(有效值)1min

断口间：460+145kV(有效值)1min

额定雷电冲击耐受电压：

相对地及相间：1050kV(峰值)

断口间：1050kV(峰值)

开合电容电流：1.0A（在252/3kV时）

开合电感电流：0.5A（在252/3kV时）

机构寿命：持续操作(C-O)不小于3000次

4.2.4.3维修用接地开关

型式：3相、户内、电动操作，六氟化硫绝缘，带机械和电气连锁

额定电压：252kV

额定短时耐受电流：50kA/3s (r.m.s.)

额定峰值耐受电流：125_kA

220kV GIS额定绝缘水平

额定工频耐受电压：

相对地及相间：460kV(有效值)1min

断口间：460+145kV(有效值)1min

额定雷电冲击耐受电压：

相对地及相间：1050kV(峰值)

断口间：1050kV(峰值)

机构寿命：持续操作(C-O)不小于3000次

4.2.4.4快速接地开关（用于线路侧快速接地和母线快速接地）

型式：3相、户内、电动操作，六氟化硫绝缘，带机械和电气连锁

额定电压：252kV

额定短路关合电流: 125kA(峰值)

额定短时耐受电流：50kA/3s (r.m.s.)

220kV GIS额定绝缘水平

额定工频耐受电压：

相对地：460kV(有效值)1min

相  间：460kV(有效值)1min

断口间：460+145kV(有效值)1min

额定雷电冲击耐受电压：

相对地：1050kV(峰值)

相  间：1050kV(峰值)

断口间：1050kV(峰值)

机构寿命：持续操作(C-O)2000次

开断容性电流能力：1.25/10A，5/15kV，10次

开断感性电流能力：80/160A，1.4/15kV，10次

合闸时间≤60ms

分闸时间≤60ms

关合时间：≤0.1s

机械寿命≥6000次

额定关合短路电流应与断路器一致，关合额定短路电流次数：≥2

4.2.4.5电流互感器

型式：六氟化硫气体绝缘，单相

变比、精确等级及二次负荷见附图

最高工作电压：252_kV

额定短时耐受电流：50kA/3s(r.m.s.)

220 kV GIS额定绝缘水平

雷电冲击耐受电压：对地1050kV

交流工频耐受电压：对地460kV（有效值1min）

4.2.4.6母线和接头

额定电压：252kV

主母线额定电流：4000A

馈线和分支母线额定电流：4000A

额定短时耐受电流：50kA (r.m.s.) /3s

额定峰值耐受电流：125kA

220 kV GIS额定绝缘水平

雷电冲击耐受电压：对地1050kV

交流工频耐受电压：对地460kV（有效值1min）

4.2.4.7母线和接头

额定电压：252kV

主母线额定电流：4000A

馈线和分支母线额定电流：4000A

额定短时耐受电流：50kA (r.m.s.) /3s

额定峰值耐受电流：125kA

220 kV GIS额定绝缘水平

雷电冲击耐受电压：对地  1050kV

交流工频耐受电压：对地  460kV（有效值 1min）

4.2.4.8出线套管（六氟化硫/空气）

内绝缘六氟化硫，外绝缘为空气，连接至变压器高压侧

额定电压：252kV

额定电流：4000A

额定短时耐受电流：50kA (r.m.s.) /3s

额定峰值耐受电流：125kA

220 kV GIS额定绝缘水平

雷电冲击耐受电压：对地1050kV

交流工频耐受电压：对地460kV（有效值1min）

局放：≤10pc

套管最小爬距：1800mm

S/P：>0.8

4.2.4.9变压器避雷器

型式：单相、单柱式交流无间隙氧化锌避雷器

型号：Y10W□-204/520W□

额定电压：204kV

持续运行电压(L－N，r.m.s.)：159kV

额定频率：50Hz

标称放电电流：10kA级

1mA DC 参考电压： ≥296kV

2kA操作冲击残压(30/100s)：≤452kV(峰值)

20kA雷电冲击残压(8/20s)：≤532kV(峰值)

陡波冲击残压(波头：1s): 594kV(峰值)

大电流雷电冲击操作试验(4/10s，两次放电)：100kA(峰值)

大电流短时耐受能力(2000s，方波电流冲击): 800A(峰值)，20次

1.05倍持续额定相对地电压下的RIV水平： ≤500V

爬电距离：按照防污闪E级设计

4.3设备设计要求

4.3.1 GIS母线和母线接头

4.3.1.1在最大环境温度40℃下，主母线应能耐受持续4000A的额定电流，分支气体母线应能耐受持续 4000A的额定电流。

4.3.1.2所有导体和外壳的尺寸应满足额定电流和短路电流的要求，而不会产生任何的过热或其他损坏。温升不能超过相关的标准。每个元件的温升不超过50K，在最高环境温度为40℃外壳的温升不超过30K。

4.3.1.3外壳需满足ASME锅炉和压力容器标准的要求。材料必须满足传导性、防腐和机械强度的要求，标签、密封和其他检验证明需随设备一起提供。

4.3.1.4外壳应能承受在内部真空时的一个大气压的压力（安全系数1.5），并且其内部应能承受2倍设计工作压力。每个承压部件都应符合上述要求。

4.3.1.5外壳强度安全系数应大于等于4（基于设计压力）。

4.3.1.6外壳应能满足设计压力和在最短耐受时间内不烧穿的要求：50kA，3s。

4.3.1.7气体绝缘母线外壳应直接与接地网连接。导体和外壳之间应填充标称压力的六氟化硫气体。内管由支持绝缘子支持。投标人应使用足够的绝缘子来减少导体由于自重和短路造成的正常弯曲。

4.3.1.8母线系统应装配成最大的可运输的部件。现场焊接部位应远离间隔绝缘子以防止其在焊接过程中过热。

4.3.1.9间隔绝缘子应密封隔离不同隔室之间的气体。每个气体密封应有旁路阀门，正常工作时阀门打开，在一边闭合时阀门应可承受整个气体系统的压力。

4.3.1.10主母线和设备之间及不同设备之间的接头应和主母线之间接头类似。

4.3.1.11外壳需采用气密式隔断，分隔成隔室，这样当一个或多个隔室维修时不会影响相邻的隔室。气体系统也应被设计成独立的气室。原则上每个独立元件应有独立的气室，但每个断路器﹑与辅助接地闸刀有联系的母线隔离开关的母线部分、与接地闸刀有联系的线路隔离开关、避雷器、互感器等都必须是一个独立的气体单元。主母线隔室划分应充分考虑气体回收装置的容量和分期安装的方便；在一个间隔中任何泄漏或闪络都不能扩大或影响其相邻间隔。

4.3.1.12每个隔室都应提供具有温度补偿的气体密度继电器、压力表、充气阀。六氟化硫密度继电器应有指示，充气接口应配有逆止阀。气体监视系统的接头密封工艺结构应与GIS的主件密封工艺结构一致。

（1）六氟化硫密度继电器应安装三通阀，具备在线表计校验功能。户外GIS的气体密度监视装置（包括充放气阀门、接头）应有防雨罩。

（2）每一气体隔室应装吸附剂，吸附剂的更换周期应与GIS的检修周期相同。

（3）每个气体隔室都应设有压力释放装置，布置时应考虑当气体在压力下逸出时，压力释放装置的布置不致伤害正在执行任务的操作人员。

（4）每个气体隔室均应有独立的监视系统，监控系统装置对压力或密度至少应提供两段报警水平（报警和最低功能压力或密度）。

（5）每个隔室都应装设阀门以用于充气、排气、净化和取样。

（6）密度继电器选用Trafag、WIKA、Comde或相当于产品。

4.3.1.13 GIS主母线的每个隔室应按照IEC1321-1的相关要求装设一个电容式端子以用于检测局放和故障位置检测。

4.3.1.14绝缘子应能允许或防止气体的流通。用于分隔气体隔室的盆式绝缘子应能承受相邻两个隔室的最大压力差或电气试验压力，包括能承受一边为2倍额定运行压力，而另一边全真空时的压力状态。盆式绝缘子破坏压力与其运行压力之比，即安全系数大于4.5。绝缘子应能承受内部额定故障电流的电弧的作用，并保持其气密性。绝缘子的电场强度在1.1倍额定相电压下应小于1.5kV/mm。

4.3.1.15所有的绝缘子应能承受环境和运行温度的变化，而不会降低电气和机械性能。当相邻隔室因漏气或维修作业而使压力下降时，绝缘子应能确保隔室的绝缘性能不发生显著变化。

4.3.1.16投标人设计伸缩节并考虑其安装的数量方式和位置，以使GIS的任何一部分或和其连接的设备在正常运行和短路状态下避免承受过度的压力，伸缩节的设计应允许基础间的相对位移或热胀冷缩的伸缩量不影响其保证的性能，并应满足由于温度影响及基础不均匀沉降所产生的机械应力。

4.3.1.17应考虑避免在附近的金属件产生涡流和电磁过热，如支持梁、加强杆等。在金属框架上有适当的绝缘间隙可消除闭合回路，环绕钢构架的阻尼带，可用来降低温升。此结构设计可使任何部件的温升不超过相关标准的限制。

4.3.1.18在母线和外壳的设计中应考虑安装的整齐和改造的需要，投标人设计并提供远景接口及相关图纸，以方便今后用户进行改造。如在安装调整中使用伸缩节，应采取防止在安装调试结束后移动的措施。解决热胀冷缩和基础沉降造成移动的伸缩节应采用特殊的设计以保护设备的机械强度。

4.3.1.19 GIS不能产生对其支架或和其连接的设备有害的震动。

4.3.1.20 投标人应提供基础、支架、厂房和其他构筑物细节的数据供招标人土建设计。其数据应基于良好的运行经验。

4.3.1.21设备厂房气体监测系统应由投标人设计。在投标书中应有推荐监测系统的说明。应有报警端子以实现遥测。投标人应推荐报警的定值和区域分隔方案。

4.3.1.22投标人在其投标书中应包括所有的直接和GIS就地监视和监测有关的控制设备和盘柜。

4.3.1.23气室分隔绝缘子的数量和型式、旁路、安全压力释放阀、测试点和其他细节均为投标人设计服务。

4.3.1.24设备不能由于暂态或稳态感应而出现运行故障。

4.3.1.25设备和套管的颜色应经过招标人的确认。所有识别用的标志应为中文和英文。设备每个部件的标牌应在恰当的位置和大小以使维护人员方便观察。

4.3.1.26在六氟化硫气体零表压时，对地及断口间应耐受1.3倍最高相电压，持续5min。

4.3.1.27 户外安装GIS，金属部件应有防腐、防锈措施。

4.3.2   断路器

4.3.2.1断路器应有冗余的跳闸线圈，在其操作寿命范围内应能满足跳开额定开断电流，每台断路器应装设双套线圈，双套压力开关(包括液压和气压)和辅助开关等。每个压力开关应具有2个不同定值的输出接点。应能耐受系统雷电冲击和开关操作过电压。断路器应能满足或超过此规范的额定值。

4.3.2.2作为断路器的完整部分的储能机构，其容量在额定短路电流或相应要求的容量下，应能完成正常压力下的合－分周期而不需要储能。储能机构应装设动作计数器。

4.3.2.3每台断路器均应在就地控制箱上装设动作计数器。其应在断路器分闸操作时动作。

4.3.2.4分闸装置应能防意外操作，且应便于在就地手动跳闸。每台断路器应设置非全相保护，发生非全相运行时，该保护回路经延时(可调)至断路器跳闸回路。断路器控制回路配置专用跳闸回路、合闸回路监视继电器，并发信号。

4.3.2.5控制电压为直流220V。机构在电压85%～115% UH间能可靠动作。控制电压为85%～120%UH时，断路器应能可靠合闸。当控制电压为65%～120%UH时，断路器应能可靠分闸。当电压低于30%UH，跳闸线圈不应动作。

4.3.2.6为了调节和检测，应提供断路器就地操作的手段，如果可行的话，每个断路器的机械和维护运行方式应适用于所有型号断路器，且应设计成在断路器不带电时，允许人员慢速操作断路器进行调整。

4.3.2.7控制和操作回路：

(1)断路器操作机构：电动弹簧机构（如采用液压机构，应满足相关性能要求）。

(2) 操作机构应满足远方及就地集中控制和调试时手动操作，远方/就地开关信号接点引接至控制箱端子排。主变、启/备变、母联断路器操作机构为三相操作机构，应保证能三相分、合闸；线路断路器为分相操作机构，应保证能三相分、合闸以及单相跳闸和单相自动重合闸。

(3)储能电机优先选用直流电动机。储能电机应有足够容量，使操作弹簧从释放状态到储能全部完成的时间应小于15秒。断路器处于断开或闭合位置，都应能对操作弹簧储能。

(4)在正常情况下，操作弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能。在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸和储能位置时，不能再进行合闸动作；而当机构处于分闸和储能位置时，能可靠地进行合闸操作。应采用机械装置指示操作弹簧的储能状态。在就地应有手动弹簧释放装置，并设有防止“误操作”装置。

(5)机构动作应灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象。

(6)每个断路器应有一组合闸线圈和两组独立的跳闸线圈。操作电压在65-120％UH范围内，应保证可靠合闸，在65-120％UH范围内，应保证可靠分闸，在≤30％UH时，保证断路器不动作。

(7)断路器合分位置应在现场有明显机械指示，并有动作次数记录和分闸位置监视继电器。

(8)操作机构本身应具有完善的防跳、防慢分、防非全相合闸和保证金属短接时间的性能，设置低压闭锁及报警装置，并设置高压机械安全阀。

（9）端子排采用凤凰或魏德米勒阻燃端子。

4.3.2.8除通常作为控制或辅助用的触点外，断路器每相应有15付全开和15付全闭备用触点（不计扩展接点）。接点开断能力为直流220V，5A。

4.3.2.9操作时，在距声源直线距离2m，对地高1.5m处允许的冲击噪音水平为：户内设备不得超过90dB(A)，户外设备不得超过110dB(A)。

4.3.3隔离开关

4.3.3.1隔离开关由投标人设计，开关位置应能目测。应提供目测观察点。

4.3.3.2操作机构应为投标人的标准设计，应能就地操作。

4.3.3.3控制电压为220V DC。应能在85% 到114% 的范围内能正常工作。

4.3.3.4操作机构：电动和就地手动，三相联动，应有完善的闭锁装置。可就地和远方操作，且有远方/就地切换发信功能。隔离开关应设有就地操作按钮及手动操作装置。远方操作和就地操作应互相自动闭锁。只有在相应断路器打开时，隔离开关才能进行分、合闸操作，并与其相关的接地开关之间有机械和电气联锁，就地手动操作时应自动断开电动操作回路，应有表示其运行位置的可靠并便于观察的指示装置，分合闸位置信号也可引至远方。

4.3.3.5辅助接点的数量在满足自身操作闭锁回路功能后，隔离开关的每一相应有15付全开和15付全闭备用触点（不计扩展接点）。接点开断能力为直流220V，5A。这些接点在电气上都是独立的，并要引到就地控制盘端子排上。

4.3.4接地开关

4.3.4.1接地开关应是投标人标准设计。开关位置应能目测。应提供目测观察点。

4.3.4.2快速接地开关操作机构：电动和就地手动，操作机构三相同时操作，可就地和远方操作，且有远方/就地切换发信功能。接地开关应设有就地操作按钮及手动操作装置，远方操作和就地操作应互相自动闭锁。手动时应自动断开电动操作回路，并有表示其运行位置的可靠并便于观察的指示装置，分合闸位置信号可引至远方。快速接地开关应与相应隔离开关之间应有电气和机械联锁。

4.3.4.3检修接地开关操作机构：电动和就地手动，手动时应自动断开电动操作回路，并有表示其运行位置的可靠及便于观察的指示装置，分合闸位置信号可引至远方。检修接地开关应与相应隔离开关之间有电气和机械联锁。

4.3.4.4操作电压为220VDC。应能在85%到114% 的范围内正常工作。

4.3.4.5除通常作为控制或辅助用的触点外，就地开关每相应有10付全开和10付全闭备用触点（不计扩展接点）。接点开断能力为直流220V，5A。这些接点在电气上都是独立的，并要引到就地控制盘端子排上。

4.3.4.6检修接地开关接地点应采用绝缘接地箱形式，接地端子应与外壳绝缘后再接地，以具备主回路电阻测试、校验电流互感器变比功能。

4.3.5电流互感器

4.3.5.1电流互感器的精度按本规范的要求和标准关于继电器和测量部分的要求，确保精度满足规定要求。

4.3.5.2每个电流互感器二次绕组的所有引出抽头需经过导管引接至在控制箱中的短接型的端子排上。端子排应标明电流互感器用。

4.3.5.3从电流互感器引出至端子箱的铜导体的最小截面应为6mm2。

4.3.5.4 TPY型电流互感器应满足IEC标准。

4.3.5.5关口计量用的电流互感器（线路计量电流互感器）需在GIS安装前提供具有相关资质的机构出具的校验报告。

4.3.6 高压套管的选择按西瓷、南京智达、沈阳传奇或相当于。

4.3.6.1外部为复合材料，内部为六氟化硫气体填充的套管应和分支母线有同样的额定电流、电压和雷电冲击耐压。套管应是防污型并有足够的强度耐受风压。

4.3.6.2所有复合件需满足适用标准中有关内部压力的要求。

4.3.6.3套管和架空导线的连接头应满足相关标准的要求，且应由投标人提供并经招标人认可。

4.3.6.4端子板应能承受如下负荷:

水平纵向：2000N

水平横向：1500N

垂直：1500N

安全系数：3.5

4.3.6.5该设备的钢支架由投标人供货。

4.3.6.6与变压器直接连接和绝缘试验的要求

应设置可取下的连接导体，以便变压器进行现场试验时能与GIS隔离，并提供对GIS进行现场试验的接口设备（包括交流耐压试验用屏蔽元件等）

4.3.8 GIS在线监测装置/系统

六氟化硫泄漏量的在线监测报警设备、六氟化硫气体微水在线监测、局放监测装置等

| 名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 六氟化硫泄漏量的在线监测和报警设备 | 1整套 | 监视和探测区域应位于GIS室的低处。将在就地报警并将报警信号经过上述设备的接口传至集控楼机组DCS系统和GIS微机监控系统。投标人还必须提供 GIS 六氟化硫泄漏气体的排放和通风要求，作为招标人相关专业的设计依据。探测点数量结合招标人要求，由投标人计算确定并提供探测点数量和配置图。 |
| 六氟化硫气体微水和密度在线监测 | 1整套 | 每个单元需配置六氟化硫气体微水、密度在线监测在线监测装置。设置微水上限，到达上限时，报警提醒；设置密度下限，到达下限时，报警提醒；记录SF6气体的微水、密度和温度的历史趋势 将在实时数据、报警信号经过上述设备的接口传至集控楼机组DCS系统和GIS微机监控系统。 |
| 局放监测装置 | 1整套 | 每个单元需配置局部放电在线监测装置。设置局放上限，到达上限时，报警提醒；记录局部放电量历史趋势，将实时数据、报警信号等经过上述设备的接口传至集控楼机组DCS系统和GIS微机监控系统。 |

4.3.7 六氟化硫气体维修车

4.3.7.1投标人提供的气体回收装置将用于220kV GIS的安装和以后的维护。它应能够提纯六氟化硫气体，将六氟化硫气体从设备中回收到储存罐中，并能对设备充气达到要求的压力。气体回收装置按3h回收最大的气室气体考虑。至少有如下配置：

有足够存储量的内部储气罐；

足够容量的压缩机；

足够容量的真空泵；

储气罐的加热和冷冻系统；

带控制、压力测量、温度计和报警的控制及仪表盘；

内置净化、干燥装置以及过滤微粒和六氟化硫副产品（诸如SF4等）的过滤装置，净化率应达到99.5%，并且气体中含水量少于15ppm；

其他GIS 维护所需仪表装置

注：以上所有设备禁止使用润滑油。

4.3.7.2所有上述设备的控制和测量仪表应是可以手提的或者装设在一个小拖车上。拖车应使用充气轮胎，装备刹车、照明、方向灯、拖杆并可以被轻型卡车拖动。应配备如下附件：

最少15米的动力电缆；

最少15米带标准尺寸旋转锥型注口的六氟化硫软管2根。

4.3.7.3 六氟化硫气体维修车选用国内外知名品牌。

4.3.8 六氟化硫气体

4.3.8.1根据本规范提供的六氟化硫气体需满足IEC376标准和GB/T12022中关于六氟化硫的部分。

4.3.8.2不同杂质允许的最大浓度（按重量计算）如下：

不洁度或浓度			要求值

CF4					≤0.04%

氧和氮				≤0.04%

酸					≤0.2ppm

水					≤5ppm

矿物油				≤4ppm

六氟化硫纯度				≥99.9%

生物毒性				无

4.3.8.3投标人应确认提供的气体必须满足本规范的规定，气体是无毒的而且杂质含量不超过上述值，并且六氟化硫含水量低于5ppm，充入GIS新气在额定密度下其露点不高于－5℃。

4.3.8.4气体应装在气罐中船运或气罐卡车中运至现场。投标书中应包括足够数量的50公斤气罐（或等同的投标人标准尺寸数量），包括必要的附件如阀门、安全压力释放阀、压力检测装置、温度检测装置、附件、手拖车等。气罐应能储存在室外。

4.3.8.5储气罐应装设全天候的标牌，内容包括供应商名称、地址、序列号、生产日期、容量、最大允许压力、制造标准和名称。

4.3.9就地控制屏

对GIS的每台断路器回路必须提供一块就地控制柜，作为就地控制﹑GIS元件的监视和母线导管的监视。就地控制柜应能实现就地－远方操作的选择，并有就地－远方信号外送。

密封式就地控制柜是用敷铝锌或316L不锈钢板制作，厚度2.5mm，经表面处理和用弯制的钢框架组成，前门和柜体是防潮的，防护等级为IP55（户外）。对于户外GIS，应进行适当的布置（通风和/或内部加热等）以防止辅助和控制回路外壳内产生有害的凝露。

断路器、隔离开关、接地开关的操作应能通过安装在就地控制柜的控制设备进行，但应满足GIS联锁的要求，所需的闭锁和联锁设备安装在就地控制柜内。为保证检修安全并防止误操作，要提供一套全站各设备间电气硬接点闭锁系统，以防止任何不正确的开关操作程序，并保证从控制盘或控制室操作断路器﹑隔离开关﹑接地开关中任何一个元件能够没有危险。仅在联锁条件下才可将闭锁系统解除运行。所有带操作机构的开关装置要用电气联锁。投标人应按常规要求进行闭锁设计，不限于此：1)断路器和隔离开关、接地开关之间；2)母线接地开关与该母线相接的所有隔离开关之间；3)隔离开关与接地开关之间；4)在线路侧有电时可强制闭锁线路侧接地开关，使其不能合闸。就地控制柜上应有模拟接线，断路器、隔离开关、接地开关应通过控制开关和位置指示器显示。控制盘的模拟接线按业主要求。每面完成的屏应配备所需的全部的设备同时所有监控设备至端子排均有完整接线。柜面需安装如下设备但不限于此：

a)每台220_kV断路器应有控制开关、合闸/分闸位置指示器（LED型）以及就地/远方控制开关；

b)每台220kV隔离开关、接地开关应有控制开关、位置指示器、就地/远方控制转换开关以及远方控制LED指示。除常规要求的辅助触点外每个开关还应为220kV计算机监控系统提供一付触点；

c)就地信号指示系统（包括信号指示系统复归、确认和试验钮及LED信号指示）；

d)每个密度继电器的端子牌和终端设备，和其他在线监测系统需在就地设置的表计或指示系统；

e)从主控制室或继电器楼引来的每根连线的端子排和终端；

f)一次接线模拟图。上述主要一次设备的控制及状态指示单元均应合理地布置于此接线图上；

g)加热及照明设备；

h)维修及测试插座。

投标人除了负责完成上述柜内全部内部接线外，还必须预留就地控制盘与220kV 升压站微机监控系统及其他投标人的接口（包括接线端子。投标人有责任与招标人或其他投标人配合，以保证所有接口的正确、完善）。

上述控制电源电压为220VDC，2路。控制设备的直流工作电压范围是85%-114%V。

所有控制回路要接到端子板上，并要提供至少20%的备用接线端子。控制电缆的最小截面为2.5mm2，但PT和CT回路电缆的最小截面为4mm2。柜内应有用铝合金材料制成的导轨，导轨有10％的裕量长度及两个接地端子。

就地控制屏电气元件采用ABB、西门子、施耐德或相当于。

4.3.9.1  控制接线

4.3.9.1.1 控制电缆为600V，电缆最小截面为2.5mm2（报警器和指示灯回路除外），铜导体，7股，采用防热，防潮，阻燃的绝缘，符合ICEA S-66-524标准或与招标人达成共识。电缆应能通过UL44 第85 部分要求的火焰试验。如有特殊要求，应使用19股绞合线。

4.4.9.1.2 电缆不会磨损或留下工具痕迹。电缆要充分固定，防止在运输的振动中松弛或损坏。电缆的最小弯曲半径不能低于电缆直径的4倍。端子间的连线应尽可能走直线，但连线又必须为水平或垂直的。(不允许对角连线)。走线方式应不影响最后试验或拆除某一设备时不会破坏其它设备。

4.3.9.1.3 电缆的粗细应与所载的额定电流相匹配。CT和断路器跳闸回路可以用6mm2或更粗线径的电缆，对于其它回路例如报警器或指示灯回路应采用1.5mm2截面的电缆。所有仪表、控制设备、电源、报警及照明的控制导线应采用不小于2.5 mm2截面的铜线，能耐受2kV的工频交流电压。

4.3.9.1.4 控制电缆将被单独接于指定的设备端子和端子排，接到端子排的垂直敷设的电缆，应离开二次接线排线的通道，水平接于端子排侧面。

4.3.9.1.5 电缆端头做成圆环型，使用压紧型联接件将其与导体紧紧的连接在一起，用绝缘压接套与电缆绝缘连接。

4.3.9.1.6 用于敷设招标人电缆或投标人到端子排的电缆的电缆走线槽应垂直布置。投标人只能在走线槽中敷设与外部相连的电缆，不能在该走线槽中敷设小线。一个全长端子排的走线槽的最小截面为160mm2。跳合闸端子和直流正负极端子不得相邻。

4.3.9.1.7 需要外部接线的设备，表计和继电器都要有端子排。并且带有隔板，标志条，终端固定螺丝。端子之间应有完全绝缘，而且每10个端子有2个备用，每一块端子排的端子数不应多于12个。每个端子都应标有投标人的接线图中所示的指定代号。端子为600V，25A，单片型，防热、防潮、阻燃，采用乙烯材料(或招标人认可的替代材料) 的标记牌。端子的两边为端子螺丝，不能采用盒式或鞍型的端子。各端子板块间距离不大于140mm。带电金属不能暴露在端子排之后，每个端子都要有独立的、完全根据接线图的指示标牌。顺序布置用于连接招标人外部一根电缆中的导体的端子。每个出线端子仅可连接一根外部接线。CT或VT回路（一般三至五个，包括接地隔离跳线）只可接至同一块端子排，不得被分开至两块端子排上。用于电流互感器（CT）的端子排接点应为短路形，用于试验和/或修理继电器或仪表时保护CT。每个回路接地必须是和接地母线单独连接的。

4.3.9.1.8  屏蔽电缆的屏蔽线端子应与同一电缆端子邻近布置。

4.3.9.1.9  投标人的内部接线，接至每个端子的接线不得多于一根，除了在需要跳线的情况下，内部接线可以有两根线并接。

4.3.9.1.10 所有用于远方的设备（220kV升压站计算机监控系统，发电机单元计算机监控系统等）的信号（模拟，数值量等）均应接至端子排用于外部连接。

4.3.9.1.11 在比较拥挤的地方，接线至每个元件的接线必须分组走线，而且线长有一定余度，便于元件从控制盘上取下，而无需隔离线路。为了达到柔韧度，每个接线组应具有统一功能的导体。

4.3.9.1.12 有时GIS投标人与其他投标人的电缆连接采用无需端子排的直接连接方式，用于某些部件，如：记录仪，辅助接线端子设备和子盘。不管这些部件的端子类型如何，投标人应提供足够的空间和支撑件用于直接连接电缆。

4.3.9.1.13 投标人应保证内部接线和所提供设备的功能正确性。

4.3.9.1.14 若某些接线的意外短路将导致设备的误动，如断路器合闸和跳闸，则这些线不得接于相邻的端子上。

4.3.9.1.15 每个仪用互感器（CT或PT）回路应采用四芯回路，自上至下，自左至右，自前至后分别为相1、2、3和N。

4.3.9.1.16 铜芯的开关板使用的SIS型绝缘的导线（耐热、耐潮、阻燃）。

4.3.9.1.17 导线两端应根据投标人接线图的要求提供清晰可辨的永久标记。

4.3.9.1.18 继电器和控制盘应允许上进线和下进线。为了在船运中，受到与柜体同样的环境保护，这些电缆开孔应具有可移动的，螺栓连接的盖板：

a) 电缆开孔的位置应严格按照招标人要求的，并于投标人图纸中说明。若招标人未作要求，则这些电缆开孔的位置应保证外部电缆接线端子离门和天花板有足够的直线距离；

b)在柜子的顶部和底部，为每个外部连接端子，投标人应提供0.4cm2的接线空间（包括备用）；

c)电缆开孔的位置应可使电缆直接上端子排，而且根据电缆功能（动力，控制和低电平信号）分组，三组相互隔离。

4.3.9.2 仪表和控制

4.3.9.2.1 启动，操作或维修设备时应装设仪表、表计、继电器和控制设备。

4.3.9.2.2 继电器、仪表、固态电路装置和导线根据IEC标准应能承受电流的冲击。

4.3.9.2.3 所有仪表、继电器、指示灯和其他控制设备在93.5V到126V波动的连续运行电压下，不应出现过热，损坏或失灵。通常110V直流系统是浮充运行。这章所说的连续运行电压是115V。

4.3.9.2.4 不管小室开着或关着，继电器不应放在容易误操作（合或跳）的地方。

4.3.9.2.5 保护继电器系统的操作应是被动的，有电才能跳闸。复归或没有系统逻辑和控制电源的情况下，系统不应动作。

4.3.9.3 控制回路保护

4.3.9.3.1 控制分支回路额定电压为600V，配备满足开断能力要求的熔断器或小空气开关保护。每个回路由铭牌标识。控制回路按顺序布置正负极，跳闸端子，并通过接于回路的灯和/或监视继电器来监视回路。

4.3.9.3.2 仪表和测量的电压回路，应提供250V，6A的MCB，位置应便于接近，且安全。每个MCB应以电压源和所供设备为标识。

4.3.9.4 指示灯

4.3.9.4.1  指示灯应采用低电压，低耗型，包括电话型滑片基座灯头，带串联电阻和可互换的颜色盖帽。颜色根据本规范要求定。灯泡电阻应具有足够的阻值，以保证在110 DC的电源下，灯泡的使用寿命。

4.3.9.5 闪光报警器

4.3.9.5.1 闪光报警器应由白底黑字的闪光型窗口组成。字型应能保证在每个窗口最多只能容纳三行，每行最多能写14个字符的情况下将指定内容叙述清楚。文字应对称地刻在每一个窗口上（而不是热印），在最可能远的距离内都能看清。投标人应提交上述的详细资料供招标人确认。

4.3.9.5.2 投标人应提供详细的窗口及标签布置供招标人确认。

4.3.9.5.3 闪光报警器的窗口位置标识由两位数组成。第一位表示行：如“1” 代表正面最上面一行。第二位表示列：如“1”代表正面最左一列。

4.3.9.5.4 闪光报警器应报警显示事故信号而不是报告操作信号。

4.3.9.5.5 报警声响通常包括单独的铃声、蜂鸣器声或者是喇叭声。通过调节可使报警声响区别于同一控制室内的其它类似的报警声。

4.3.9.6附件

为保证规范要求的配电装置正确工作和保证继电器和控制盘的完整性，投标人应提供所有附件材料和设备。

4.3.10 采集要求

4.3.10.1 与升压站计算机监控系统（NCS）的数据交换要求

NCS的数据交换量应包括，但不限于以下内容：

220kV主变进线的三相电流、三相电压的二次电流、电压接口；

220kV断路器位置状态和报警信号；

220kV隔离开关位置状态和报警信号；

220kV接地开关和快速接地开关位置状态和报警信号；

220kV线路断路器接受NCS的控制命令（在线路合闸时应进行同期或无电压检定）；

当线路断路器接受到NCS发出的断路器合闸或跳闸命令后，如果同期和闭锁条件满足，则该断路器应能自动执行命令；

非正常情况和继电器跳闸操作的就地报警应与NCS有报警接口。

4.3.11 配电装置支架和操作检修平台

投标人提供支持设备、接地、导体、母线和户外套管的钢构体。用于支撑母线、断路器及隔离开关等开关设备（包括接地闸刀）和绝缘子的结构以及所有操作检修平台应设计为由镀锌结构钢材构成，并以高强螺栓为接头连接安装于现场。

所有钢结构在制造成型后应按照ASTM-A123热浸镀在现场处理

所有螺栓、螺丝和垫圈应按照ASTM-A153镀锌处理

每个支架应提供用于锚接的底板，招标人提供加强混凝土平板基座。

投标人应提供基座的负荷。

GIS配电装置房屋由招标人提供，投标人应提供设备的布置、负荷、地脚螺栓及预埋件等。

4.3.12设备接地

招标人提供配电装置的地下主干接地网。投标人应提供地上部分的接地设计和接地安装材料（包括设备接地和地面的接地环网）。接地系统的接口在地下主接地网。投标人接地系统均需直接连接至地下主网。投标人应严格满足招标人提供的接地网的要求。

GIS采用多点接地方式。GIS的接地（该接地网与主接地网相连）图纸应由投标人提交，并经业主确认。

在合适的地点，壳体应直接连接到接地母线上，以保证人员安全。下列元件应接地：

----壳体

----操动机构柜

----就地控制柜

----仪表互感器的二次端子箱

----所有支撑设备的钢构件

所有上述连接到主接地母线的连接，包括螺接到主接地母线的接地端子，所有GIS元件之间及GIS和辅助设备之间的接地连接应用铜或铜导体制作并由投标人供货。钢构件不能作为设备的保护接地。

设备的外壳和GIS支撑用钢构体的接地应以符合以下所列条件：

⑴ 在正常运行情况下，壳体任何部位的接触电压不高于24V；

⑵ 接地系统参照DL/T 621 《交流电气装置的接地》及相关国家、行业标准，核实接触电压和跨步电压不超过允许值；

⑶ 接地导体能耐受规定的接地故障电流1秒，而温度不超过400℃（钢）或450℃（铜），接地点的接触面和接地连线的截面积应能保证安全地通过故障接地电流（≥35kA）。

⑷ 连到壳体上的接地导体允许载流量应等于正常运行时额定母线电流；

⑸ 在正常运行情况下，接地导体的温度不超过规程规定的温度；

⑹ 避雷器应留有两个接地端子；

⑺ 接地回路的电气连续性应考虑它们载流引起的热力和电力应力后能得以保证。紧固接地螺栓的直径不得小于16mm，接地点应标以接地符号。

⑻ 柜正面垂直面积大于1.0m2的壳体,应装有不小于100mm2的接地铜母线，该铜母线安装在柜的宽度方向上。柜的框架和所有设备的其它不载流金属部件都应和接地母线可靠连接。应采取措施使招标人提供的接地扁钢至少在两个位置与该接地母线相连。

面积小于1.0m2的壳体应装有接地端子,该端子固定在壳体的构架上并适合与招标人提供的上述接地扁钢相连。

箱和柜内辅助电缆的护层在两端的铜鼻子上用辫铜线接地，铜鼻子应与箱和柜的接地端子相连。

⑼ 从GIS设备引至控制箱的控制、保护、监测电缆应采用屏蔽电缆，其屏蔽层应为两点接地；若控制、保护及监测的电缆采用双层屏蔽电缆，电缆不同的屏蔽层均需各两端接地。

接地线应由连续焊接或栓接的高导电铜构成。设备的每个端部均需提供压接型端子。地面上可触及的接地导线应用螺栓连接或焊接，所有螺栓连接件的接触表面应进行处理，直至有光泽，然后涂上允许的无氧油脂。

接地连接线的截面积应能安全的通过故障接地电流和正常运行时的感应电流。接地线应先相间汇流后再与接地网连接，严禁用接地网作为相间汇流线。紧固接地的螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。

其它要求如下：

1）所有设备接地应满足有关中华人民共和国国家标准。

2）卖方负责供应其系统范围内所有必须的材料，包括系统内所有的连接件，设备接地处的压接件。

3）铜接地电缆尺寸的选择应满足国家电气标准250－95的要求，但任何情况下导体均不得小于95mm2。

4）固定的电气设备。地平面上的所有固定的电气设备应根据国家电气标准（通过最小截面为35mm2电缆）接至接地网。所有地面以上的固定的电气设备，如果额定值大于75kW或500V，应直接接地至接地网和通过馈线构筑物接地。地面以上固定的电气设备额定值小于75kW或500V的，可通过馈线构筑物接地，并需绑扎在结构钢上。任何情况下，所有额定值大于75kW或500V的固定的电气设备的接地应通过两条接地途径。

5）电子设备。低能量和易受电磁干扰的电子设备应接至仪表接地母线。此接地母线应通过最小截面为120 mm2绝缘导体直接接至接地网。仪表接地系统采用辐射状接线的设计原则（如：非环路兜接）。

6）投标方的可能通过单相接地故障电流的接地导体必须满足接地故障电流63kA (3s)的要求

4.4 抗震要求

4.4.1设备和设备支架在地震时应能承受并且不变形，具体地震参数见4.2节。

耐受地震的能力：整台安装后的GIS内任何一部分设备应能安全地耐受由地震引起的动态力。设备的抗震计算按全动态法进行计算。地震波采用正弦、共振拍波试验法，激振5次，每次5波，间隔2s。

4.4.2 投标人应证明设备在本规范所述地震条件下能够承受并且不变形。可以通过下面一个或几个办法组合完成：

a) 通过静态数学分析预测设备在地震情况下的性能和反应；

b) 在模拟的地震条件下（静态或动态试验）对设备进行试验；

c) 利用以往地震条件来推算在此处地震条件下的抗震性能。

4.4.3设备和其支架所承受的地震荷载应满足地震要求。

4.4.4支架设计不包括抵抗侧向剪切负载的摩擦力。

4.4.5在地震和其他所有荷载的综合作用下，最大的应力应该比在本规范提及的相关设计 标准中明确的材料正常允许工作荷载范围之内。

4.4.6应研究正常操作荷载和地震荷载的综合负载造成的变形，证实其不会影响结构的完整性。

4.4.7投标人需提供如下的数据和文件供招标人考虑：

a) 显示相关尺寸和支架位置的外形布置图；

b) 在地震分析中应提供专业技术人员易于理解的循序渐进的分析方法和步骤；

c) 分析结果和结论及压力/地震报告。

4.5性能保证

4.5.1 投标人应保证能满足本技术规范书第4.2节中的规定。重要的规定如下：

以下技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。252kV/4000A~50kA气体绝缘金属封闭开关设备技术参数特性见下表4.5-1。

表4.5-1  技术参数特性表

| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  | 单位 | 标准参数值 |  |  | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | GIS共用参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  |  |  |  | kV | 252 |  |  |  |
| 2 | 额定电流 |  |  |  | 出线 |  | A | 4000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 进线 |  |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分段、母联 |  |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主母线 |  |  | 4000 |  |  |  |
| 3 |  | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  |  |  | kV | ≥460 |  |  |  |
| 4 |  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs）（相对地） |  |  |  |  | kV | ≥1050 |  |  |  |
| 5 |  | 额定短路开断电流 |  |  |  |  | kA | ≥50 |  |  |  |
| 6 |  | 额定短路关合电流 |  |  |  |  | kA | ≥125 |  |  |  |
| 7 |  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | ≥50/3 |  |  |  |
| 8 |  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | ≥125 |  |  |  |
| 9 |  | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  |  | kV | ≥2 |  |  |  |
| 10 |  | 无线电干扰电压 |  |  |  |  | μV | ≤500 |  |  |  |
| 11 |  | 噪声水平 |  |  |  |  | dB | ≤90 |  |  |  |
| 12 |  | 六氟化硫气体压力 （20℃，表压） |  |  | 断路器室 |  | MPa | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他隔室 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 13 |  | 每个隔室六氟化硫气体漏气率 |  |  |  |  | %/年 | ≤0.1b≤0.5a |  |  |  |
| 14 |  | 六氟化硫气体湿度 | 有电弧分解物隔室 |  | 交接验收值 |  | μL/L | ≤150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长期运行允许值 |  |  | ≤300 |  |  |  |
|  |  |  | 无电弧分解物隔室 |  | 交接验收值 |  |  | ≤250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长期运行允许值 |  |  | ≤500 |  |  |  |
| 15 |  | 局部放电 |  |  | 试验电压 |  | kV | 1.2×252/ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每个隔室 |  | pC | ≤3b/≤5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每单个绝缘件 |  |  | ≤2b/≤3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 套管 |  |  | ≤3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电流互感器 |  |  | ≤3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 避雷器 |  |  | ≤5 |  |  |  |
| 16 |  | 供电电源 |  |  | 控制回路 |  | V | AC220/DC 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 辅助回路 |  | V | AC 380/220，DC 220 |  |  |  |
| 17 |  | 设备质量 |  |  | 六氟化硫气体质量 |  | kg | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总质量 |  | kg | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大运输质量 |  | kg | （投标人提供） |  |  |  |
| 18 |  | 设备质量 |  |  | 动荷载向下 |  | kg | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 动荷载向上 |  | kg | （投标人提供） |  |  |  |
| 19 |  | 设备尺寸 |  |  | 设备的整体尺寸 |  | m | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备的最大运输尺寸 |  | m | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间隔尺寸（相邻间隔 最小中心距） |  | m | 2/3 |  |  |  |
| 20 |  | 结构布置 |  |  | 分支母线、断路器 |  |  | 三相分箱 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 母线 |  |  | 三相共箱 |  |  |  |
| 21 |  | 每间隔隔室数量 |  |  |  |  | 个/相 | （投标人提供） |  |  |  |
| 22 |  | 主母线的隔室最大长度 |  |  |  |  | m | （投标人提供） |  |  |  |
| 二 |  | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 型号 |  |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 2 |  | 布置型式（立式或卧式） |  |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 3 |  | 断口数 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 额定电流 |  |  | 出线 |  | A | 4000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 进线 |  |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分段、母联 |  |  | 4000 |  |  |  |
| 5 |  | 主回路电阻 |  |  |  |  | μΩ | （投标人提供） |  |  |  |
| 6 |  | 温升试验电流 |  |  |  |  | A | 1.1IN |  |  |  |
| 7 |  | 额定工频1min耐受电压 |  |  |  | 断口 | kV | ≥460＋146 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | ≥460 |  |  |  |
|  |  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs） |  |  |  | 断口 | kV | ≥1050＋206 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | ≥1050 |  |  |  |
| 8 |  | 额定短路开断电流 |  |  |  | 交流分量有效值 | kA | ≥50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时间常数 | ms | ≥45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开断次数 | 次 | ≥20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 首相开断系数 |  | 1.3 |  |  |  |
| 9 |  | 额定短路关合电流 |  |  |  |  | kA | ≥125 |  |  |  |
| 10 |  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | ≥50/3 |  |  |  |
| 11 |  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | ≥125 |  |  |  |
| 12 |  | 开断时间 |  |  |  |  | ms | ≤60 |  |  |  |
| 13 |  | 合分时间 |  |  |  |  | ms | ≤60 |  |  |  |
| 14 |  | 分闸时间 |  |  |  |  | ms | ≤40 |  |  |  |
| 15 |  | 合闸时间 |  |  |  |  | ms | ≤100 |  |  |  |
| 16 |  | 重合闸无电流间隙时间 |  |  |  |  | ms | ≤300 |  |  |  |
| 17 |  | 分、合闸速度 |  |  | 刚分速度 |  | m/s | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 刚合速度 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 18 |  | 分闸不同期性 |  |  |  |  | ms | ≤3 |  |  |  |
| 19 |  | 合闸不同期性 |  |  |  |  | ms | ≤5 |  |  |  |
| 20 |  | 额定操作顺序 |  |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |  |  |
| 21 |  | 现场开合空载变压器能力 |  |  | 空载变压器容量 |  | MVA | 120/150/180/240 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 空载励磁电流 |  | A | 0.5～15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试验电压 |  | kV | 三相252， 单相252/ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作顺序 |  |  | 10×O和10×（CO） |  |  |  |
| 22 |  | 现场开合空载线路充电电流试验 |  |  | 试验电流 |  | A | 由实际线路长度决定 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试验电压 |  | kV | 252 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试验条件 |  |  | 线路原则上不得带有泄压设备，如电抗器、避雷器、电磁式电压互感器等，在直流分量比较大的情况下、应增加带电抗器的试验 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作顺序 |  |  | 10×（O–0.3s–CO） |  |  |  |
| 23 |  | 容性电流开合 试验 （试验室） |  |  | 试验电流 |  | A | 线路：125，电缆：250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试验电压 |  | kV | 1.2×252/ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1级：LC1和CC1：24×O，LC2和CC2：24×CO； C2级：LC1和CC1：48×O，LC2和CC2：24×O和24×CO |  |  | C1级/C2级b |  |  |  |
| 24 |  | 近区故障条件下的开合能力 |  |  | L90 |  | kA | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | L75 |  | kA | 37.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | L60 |  | kA | 30（L75的最小燃弧时间大于L90的最小燃弧时间5ms时） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作顺序 |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |  |  |
| 25 |  | 失步关合和 开断能力 |  |  | 开断电流 |  | kA | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试验电压 |  | kV | 2.0×252/ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作顺序 |  |  | 方式1：O-O-O 方式2：CO-O-O |  |  |  |
| 26 |  | 六氟化硫气体压力 （表压，20℃） |  |  | 额定 |  | MPa | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报警 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最低 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 闭锁 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 27 |  | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  |  | 液压（含液压弹簧）、弹簧 |  |  |  |
|  |  | 零起打压时间 |  |  |  |  | min | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  | 补压时间 |  |  |  |  | s | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  | 操作方式 |  |  |  |  |  | 三相机械联动/分相操作 |  |  |  |
| 28 |  | 电动机电压 |  |  |  |  | V | AC 380/220 |  |  |  |
|  |  | 合闸操作电源 |  |  | 额定操作电压 |  | V | DC 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作电压允许范围 |  |  | 85%～110%额定操作电压，30%及以下额定电压不得动作 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每相线圈数量 |  | 只 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每只线圈涌流 |  | A | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A | DC 220V、2.5A |  |  |  |
|  |  | 分闸操作电源 |  |  | 额定操作电压 |  | V | DC 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作电压允许范围 |  |  | 65%～110%额定操作电压，30%及以下额定电压不得动作 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每相线圈数量 |  | 只 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每只线圈涌电流 |  | A | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A | DC 220V、2.5A |  |  |  |
|  |  | 操动机构工作 压力 |  |  | 最高 |  | MPa | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 额定 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最低 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报警压力 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  | 驱潮/加热器 |  |  | 电压 |  | V | AC 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 运行方式 |  |  | 常投/温湿自动投切 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每相功率 （驱潮/加热） |  | W | （投标人提供）/ （投标人提供） |  |  |  |
| 29 |  | 备用辅助触点 |  |  | 数量 |  | 对 | 至少15常开，15常闭（引出到相应汇控柜端子排） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开断能力 |  |  | DC 220V、2.5A |  |  |  |
| 30 |  | 液压机构 |  |  | 油泵不启动时闭锁压力下允许的操作次数 |  | 次 | O-0.3s-CO或CO-180s-CO |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24h打压次数 |  | 次 | ≤2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 油中最大允许水分 含量 |  | μL/L | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  | 弹簧机构 |  |  | 储能时间 |  | s | ≤20 |  |  |  |
| 31 |  | 断路器的质量 |  |  | 断路器包括辅助设备的总质量 |  | kg | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每相操动机构的质量 |  | kg | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每相六氟化硫气体质量 |  | kg | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 运输总质量 |  | kg | （投标人提供） |  |  |  |
| 32 |  | 运输高度 |  |  |  |  | m | （投标人提供） |  |  |  |
| 33 |  | 起吊高度 |  |  |  |  | m | （投标人提供） |  |  |  |
| 三 |  | 隔离开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 型式/型号 |  |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 2 |  | 额定电流 |  |  | 出线 |  | A | 4000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 进线 |  | A | 4000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分段、母联 |  | A | 4000 |  |  |  |
| 3 |  | 主回路电阻 |  |  |  |  | μΩ | （投标人提供） |  |  |  |
| 4 |  | 温升试验电流 |  |  |  |  | A | 1.1IN |  |  |  |
| 5 |  | 额定工频1min耐受电压 |  |  |  | 断口 | kV | ≥460＋145 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | ≥460 |  |  |  |
|  |  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs） |  |  |  | 断口 | kV | ≥1050＋200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | ≥1050 |  |  |  |
| 6 |  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | ≥50/3 |  |  |  |
| 7 |  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | ≥125 |  |  |  |
| 8 |  | 分、合闸时间 |  |  | 分闸时间 |  | ms | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合闸时间 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 9 |  | 分、合闸速度 |  |  | 刚分速度 |  | m/s | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 刚合速度 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 10 |  | 开合小电容电流值 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 开合小电感电流值 |  |  |  |  | A | 0.5 |  |  |  |
| 12 |  | 开合母线转换电流能力 |  |  | 转换电流 |  | A | 1600/60%额定电流b |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 转换电压 |  | V | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开断次数 |  | 次 | 100 |  |  |  |
| 13 |  | 操动机构 |  |  | 型式或型号 |  |  | 电动并可手动 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电动机电压 |  | V | AC 380/220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制电压 |  | V | DC 220 |  |  |  |
| 14 |  | 操动机构 |  |  | 允许电压变化范围 |  |  | 85%～114% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 三相联动（主变、分段、母联）；分相操作（线路） |  |  |  |
|  |  | 备用辅助触点 |  |  | 数量 |  | 对 | 至少15常开触点，15常闭触点（引出到相应汇控柜端子排） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开断能力 |  |  | DC 220V、2.5A |  |  |  |
| 四 |  | 快速接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | ≥50/3 |  |  |  |
| 2 |  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | ≥125 |  |  |  |
| 3 |  | 额定短路关合电流 |  |  |  |  | kA | ≥125 |  |  |  |
| 4 |  | 额定短路电流关合次数 |  |  |  |  | 次 | ≥2 |  |  |  |
| 5 |  | 分、合闸时间 |  |  | 分闸时间 |  | ms | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合闸时间 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 6 |  | 分、合闸速度 |  |  | 刚分速度 |  | m/s | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 刚合速度 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 7 |  | 开合感应 电流能力 （A类/B类） |  | 电磁感应 | 感性电流 |  | A | 80/160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开断次数 |  | 次 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 感应电压 |  | kV | 1.4/15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 静电感应 | 容性电流 |  | A | 1.25/10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开断次数 |  | 次 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 感应电压 |  | kV | 5/15 |  |  |  |
| 8 |  | 操动机构 |  |  | 型式或型号 |  |  | 电动弹簧并可手动 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电动机电压 |  | V | AC 380/220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制电压 |  | V | AC 220、DC 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 允许电压变化范围 |  |  | 85%～110% |  |  |  |
| 9 |  | 备用辅助触点 |  |  | 数量 |  | 对 | 至少10常开触点，10常闭触点（引出到相应汇控柜端子排） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开断能力 |  |  | DC 220V、2.5A |  |  |  |
| 五 |  | 检修接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 50/3 |  |  |  |
| 2 |  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 125 |  |  |  |
| 3 |  | 操动机构 |  |  | 型式或型号 |  |  | 电动并可手动 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电动机电压 |  | V | AC 380/220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制电压 |  | V | AC 220、DC 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 允许电压变化范围 |  |  | 85%～110% |  |  |  |
|  |  | 备用辅助触点 |  |  | 数量 |  | 对 | 至少10常开触点，10常闭触点 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开断能力 |  |  | DC 220V、2.5A |  |  |  |
| 六 |  | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 型式或型号 |  |  |  |  |  | 电磁式 |  |  |  |
| 2 |  | 布置型式 |  |  |  |  |  | 内置/外置 |  |  |  |
| 3 |  | 额定电流比[1] |  |  |  |  |  | 见电气主接线图，0.2/0.2S次级要求带中间抽头 |  |  |  |
| 4 |  | 准确级组合及额定容量[1] |  |  |  |  |  | 见电气主接线图 |  |  |  |
| 5 |  | 对于TPY绕组 的要求 |  |  | Kssc |  |  | ≤10% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时间常数 |  | ms | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 直流分量偏磁 |  |  | 100% |  |  |  |
| 七 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  |  |  |  | kV | 204 |  |  |  |
| 2 | 持续运行电压 |  |  |  |  |  | kV | 159 |  |  |  |
| 3 | 标称放电电流（8/20μs） |  |  |  |  |  | kA | 10 |  |  |  |
| 4 | 陡波冲击电流下残压（1/10μs） |  |  |  |  |  | kV | 594 |  |  |  |
| 5 | 雷电冲击电流下残压（8/20μs） |  |  |  |  |  | kV | ≤532 |  |  |  |
| 6 | 操作冲击电流下残压（30/60μs） |  |  |  |  |  | kV | ≤452 |  |  |  |
| 7 | 直流1mA参考电压 |  |  |  |  |  | kV | ≥296 |  |  |  |
| 8 | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  |  |  |  | μA | ≤50 |  |  |  |
| 9 | 工频参考电压（有效值） |  |  |  |  |  | kV | ≥208 |  |  |  |
| 10 | 工频参考电流（峰值） |  |  |  |  |  | mA | ≤2 |  |  |  |
| 11 | 持续电流 |  |  |  | 全电流 |  | mA | ≤1.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 阻性电流 |  | μA | ≤300 |  |  |  |
| 12 | 4/10μs大冲击耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 100 |  |  |  |
| 13 | 动作负载 |  |  |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 14 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 15 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  |  |  |  | kJ/kV | （投标人提供） |  |  |  |
| 16 | 压力释放能力 |  |  |  |  |  | kA/s | 50/0.2 |  |  |  |
| 八 | 套管参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 伞裙型式 |  |  |  |  |  |  | 大小伞 |  |  |  |
| 2 | 材质 |  |  |  |  |  |  | 瓷/复合绝缘 |  |  |  |
| 3 | 额定电流 |  |  |  |  |  | A | 4000 |  |  |  |
| 4 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s | ≥50/3 |  |  |  |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | ≥125 |  |  |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  |  |  |  | kV | ≥460 |  |  |  |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs）（相对地） |  |  |  |  |  | kV | ≥1050 |  |  |  |
| 8 | 爬电距离 |  |  |  |  |  | mm | 7812kad（当平均直径Da＜300mm时，kad=1.0；当平均直径Da≥300mm时，kad=0.0005Da+0.85） |  |  |  |
| 9 | 干弧距离 |  |  |  |  |  | mm | ≥1800 |  |  |  |
| 10 | 爬电距离/干弧距离 |  |  |  |  |  |  | ≤4 |  |  |  |
| 11 | S/P |  |  |  |  |  |  | ≥0.9 |  |  |  |
| 12 | 端子静负载 |  |  |  | 水平纵向 |  | N | ≥1500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平横向 |  |  | ≥1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垂直 |  |  | ≥1250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全系数 |  |  | 静态: ≥2.75，动态: ≥1.7 |  |  |  |
| 13 | 套管顶部金属带电部分的相间最小净距 |  |  |  |  |  | mm | ≥2000/项目单位提供c |  |  |  |
| 九 | 环氧浇注绝缘子参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全系数 |  |  |  |  |  |  | 大于3倍设计压力 |  |  |  |
| 2 | 2倍额定相电压下泄漏电流 |  |  |  |  |  | μA | 50 |  |  |  |
| 3 | 1.1倍额定相电压下最大场强 |  |  |  |  |  | kV/mm | ≤1.5 |  |  |  |
| 十 | 主母线参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  |  |  | 铝合金 |  |  |  |
| 2 | 额定电流 |  |  |  |  |  | A | 4000 |  |  |  |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s | 50/3 |  |  |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 125 |  |  |  |
| 5 | 导体直径（内径/外径） |  |  |  |  |  | mm | （投标人提供） |  |  |  |
| 十一 | 外壳参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  |  |  | 钢、铸铝、铝合金 |  |  |  |
| 2 | 外壳破坏压力 |  |  |  |  |  |  | 铸铝和铝合金：5倍的设计压力；焊接铝外壳和钢外壳：3倍的 设计压力 |  |  |  |
| 3 |  | 温升 |  |  | 试验电流 |  | A | 1.1IN |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可以接触部位 |  | K | ≤30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可能接触部位 |  | K | ≤40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不可接触部位 |  | K | ≤65 |  |  |  |
| 4 | 外壳耐烧穿的能力 |  |  |  | 电流 |  | kA | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时间 |  | s | 0.1 |  |  |  |
| 5 | 防爆膜的设置 |  |  |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 6 | 感应电压 |  |  |  |  |  |  | 正常运行条件≤24V，故障条件≤100V |  |  |  |
| 十二 | 伸缩节参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  |  |  | 不锈钢或铝合金 |  |  |  |
| 十三 | 六氟化硫气体参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湿度 |  |  |  |  |  | μg/g | ≤8 |  |  |  |
| 2 | 纯度 |  |  |  |  |  | % | ≥99.9 |  |  |  |
| - a 该参数为绿色属性参数。 - b 该参数为优质属性参数。 - c 该参数为区域属性参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：本表适用于海拔1000m及以下地区户外正常使用条件，高海拔地区所用设备按照实际污区分布进行设备选型，并按照Q/GDW 13001《高海拔外绝缘配置技术规范》要求进行海拔修正，其他特殊适用条件根据工程实际情况进行修改。

# 附件2 供货范围

1  一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标人应提供所有220kV GIS 的设备和材料以及其他非气体绝缘设备。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时免费补足。

1.3投标人供货设备及附件的数量、性能等应满足招标人最终设计需求；并提供必须的安装参数、设备基础要求等工艺资料，配合安装单位完成设备安装，达到设备正常运行的技术规范要求。

1.4 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

1.6 提供所供设备的进口件清单。

1.7 投标人提供的技术资料清单见附件3。

2  供货范围

投标人应确保供货范围完整，以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。

2.1  设备范围

投标人提供的两个间隔220kV GIS及其附属设备应包括以下供货范围，投标人细化供货范围，但不限于此。

| 序号 | 名称 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220kV GIS断路器(3相，SF6绝缘，弹簧或液压操作机构) | 2组 |  |  | 数量满足两个间隔需求 |
| 2 | 220kV GIS隔离开关(3相，SF6绝缘，带机械和电气连锁的电动操作机构) | 6组 |  |  | 数量满足两个间隔需求 |
| 3 | 220kV GIS接地开关(3相，SF6绝缘，带机械和电气连锁的电动操作机构) | 4组 |  |  | 数量满足两个间隔需求 |
| 4 | 220kV GIS快速接地开关(3相，SF6绝缘，带机械和电气连锁的电动操作机构) | 2组 |  |  | 数量满足两个间隔需求 |
| 5 | 220kV GIS电流互感器(单相，变比和精确度等级见附图) | 12×3个 |  |  | 数量满足两个间隔需求 |
| 6 | 220kV GIS母线(包括分支母线、外壳和相关附件) | 足量，最终以施工图为准 |  |  | 数量满足两个间隔需求 |
| 7 | 与变压器连接结构 | 2×3个 |  |  | 数量满足两个间隔需求 |
| 8 | 附件(GIS正常运行所需所有附件) | 2套 |  |  | 数量满足两个间隔需求 |
| 9 | 变压器进线避雷器（204kV，单相、单柱式交流无间隙氧化锌避雷器，含放电计数器和在线泄漏电流检测装置)（根据需要，可选） | 2×3个 |  |  | 数量满足两个间隔需求 |
| 10 | 就地控制盘 | 两整套 |  |  |  |
| 11 | SF6气体 | 1.05倍第一次现场充气量 |  |  |  |
| 12 | 设备支持钢构架（含钢结构埋件）和维修平台 | 足量 |  |  | 含户外出线套管支架 |
| 13 | 电缆和电缆敷设材料 | 足量 |  |  |  |
| 14 | 接地材料 | 足量 |  |  | 包含搪锡材料 |
| 15 | 六氟化硫气体泄漏在线监测和报警装置、 | 2套 |  |  | 投标人细化数量 |
| 16 | 六氟化硫气体微水和密度在线监测 | 2套 |  |  | 投标人细化数量 |
| 17 | 局放监测装置 | 2套 |  |  | 投标人细化数量 |
| 18 | 备品 | 见2.2节 |  |  |  |
| 19 | 专用工具 | 见2.3节 |  |  |  |
| 20 | 其他 |  |  |  | 投标人细化 |

2.2  备品备件

2.2.1 220kV GIS设备

投标人应向招标人提供安装、调试、运行和维护所需的最低限度备品备件，按下表格式要求提供详细的备品备件清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

表1   安装调试用备品备件，包括消耗性材料

（不仅限于此，投标人填写，计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分闸线圈 | 只 | 5 |  |  |
| 2 | 合闸线圈 | 只 | 5 |  |  |
| 3 | 就地控制柜内的指示灯(红/绿)、熔丝等 | 个 | 各5 |  |  |
| 4 | 各型号旋转开关、按钮 | 个 | 各5 |  |  |
| 5 | SF6气体压力表、密度继电器 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 密封材料 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | SF6气体阀门，空气阀门(包括取样阀和接口) | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  | 投标人细化 |

表2   三年生产运行用备品备件

（不仅限于此，投标人填写，不计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出线套管 |  | 个 | 2 |  |  |  |

2.3  专用工具：

投标人应向招标人提供必要的专用工具，按下表格式要求提供详细的专用工具清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

表3   专用工具

（不仅限于此，投标人填写，计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF6气体检修小车 | 套 | 1 | 常州爱特、南京广创或上海翔普 |  |
| 2 | SF6气体充气连接件 | 套 | 2 |  |  |

2.4  进口材料及进口件清单

投标人根据投标部件情况列出进口材料及进口件清单，格式参照下表。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）“套”是指该系统的软、硬件配备和功能特性等均具有较好的完整性，能够独立并完整地实现各项必需的功能，而无需招标人加以额外的经济投资、技术调整或补充。投标人在投标书中应对各系统加以详细的描述，以便招标人能清楚地了解相应系统的配置和功能。

（2） “足量”是指投标人提供的该类设备或材料的数量应无条件地满足现场安装、预调试、调试、试验和质保期内的需求，而不会增加招标人的任何费用。（若某类设备材料在本规范书中还有特殊要求，则应以具体要求为准。）

（3）招标人将根据设计、计算的结果最终确定是否选用母线避雷器、联变高压侧避雷器并调整合同价格。

# 附件3 技术资料和交付进度

1  一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在合同签订后15天内，向招标人提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，业主方7套），另加2套电子文档（设计院和业主方各1套）。

1.8 投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为整个系统18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标人12套），电子文件整个系统5套（设计院2套，招标人3套）。

1.9设备安装调试完毕后，投标人应按系统分别提供12套（设计院1套，招标人11套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册整个系统18 套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙江浙能   新建工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂统一标识编码。

1.14招标人提供的设备布置和细节参见附图。

2  投标数据和资料

2.1投标人需在投标书中提供一份建议的工作时间表，包括设备的运输日期，证明投标人在按招标人要求时间表履行工作的能力的充分细节。

2.2投标人应随投标书提供：

附件一中要求的所有技术数据表

- 供招标人评估投标设备的充分说明资料；

- 标有粗略外形尺寸、气室布置（包括气室分隔图）、220kV GIS房平面布置图、动力和控制电缆入口、重量、运行和维护所需的净距的初步总装图；

- 每种断路器、继电器和控制的控制原理图；

- 推荐备品和易耗品清单如下:

①识别标记 (部件名称)；

②更换上述部件的日期和参数；

e) 典型安装和维修说明；

f) 220kV 出线套管与架空线、连接示意图。

3  投标人提供的图纸及资料

3.1    投标人需提供如下：

3.1.1   按照招标人要求的格式和数量并在规定时间内需提供的图纸包括主部件布置尺寸的装配图、正视图、维修和操作要求净距、招标人提供的设备基础和安装调试的净距要求。带有定位尺寸的仪表和电缆人口的位置。

3.1.2   GIS、保护盘和就地控制盘等设备总重。

3.1.3   最大运输件的重量和尺寸。

3.1.4   电流互感器的变比修正系数、相角修正、饱和曲线和额定短时耐受电流及内阻。

3.1.5  所有继电器、跳闸装置和接地传感器装置、仪表的型号、样本和说明资料。

3.1.6   材料设备清单（包括断路器和其他设备的完整额定值）。

3.1.7   所有未包括在说明书内的装置和逻辑系统内部接线图。

3.1.8   投标人在工厂试验后应提供整套的控制接线图，包括如下应增加的资料：

- 由于元器件改变导致的任何改变；

- 在完成试验后实际接线图；

- 元件和外部连接的端子标识；

3.1.9  对于每个不同型号和规格的断路器：

- 在正常或最小允许操作电压下的合闸和跳闸电流；

- 合闸和跳闸的最小允许操作电压；

- 储能机构的涌流及稳态电流；

- 招标人接受的直流控制回路熔断器或微型开关型号及特性。为了与招标人上级的分断装置相匹配，投标人应可改变相应的熔断器或微型开关型号；

- 断路器弹簧储能马达直流电流-时间曲线。

3.1.10 投标人应提供单元内部接线图，包括装置、端子和接线的识别标记。

3.1.11  控制接线图应有详尽的端子接线，不需要参考其他的图表即可充分反映端子之间的连接。投标人应对内部接线和设备功能的准确性负责。内部连线符合装置之间端子对端子的连接，在投标人提供的接线图中电气连接和实际应一致。

3.1.12  配电装置单元内部和外部接线图应清晰的表示出所有需在现场完成的接线（因为是分装运输）。投标人应提供所有外部电缆资料。

3.2    在此规范中投标人提供的数据和信息为保证性能参数，预期性能，接口要求和构造特征。投标人应对这些信息的精确性和兼容性负责。投标人可以提供额外的技术参数附加在要求清单的下面。

3.3    投标人提供的文件、图纸以及数据

投标人提供的满足上述规定格式、质量、时间要求的文件应包括设计计算书，外形尺寸，接线图，显示设备位置的常规布置和其他布置图（平面和断面），维护和操作空间的要求，招标人的基础和衬垫，安装的表面清洁度要求。

3.4    文件、图纸和指导手册

3.5   所有的设计计算由投标人完成。

3.6   全部系统的设计资料和图纸：

- 常规布置

- 结构平面断面和细节

- 六氟化硫示意图

- 主接线图

- 保护及控制逻辑图

- 保护及控制原理接线图

- 系统监测及数据采集图

- 元件外观、接线图和铭牌图

- 系统、元件设备的操作手册

- 系统电缆图

3.7  所有设备安装图纸和手册。

3.8  基础要求、负载及埋件要求。

3.9  安装手册。

3.10 每个单独部件的重量和总重。

3.11 最大运输件的重量和尺寸。

3.12 钢结构的估计总重。

3.13 GIS母线改造端接口尺寸图。

4  资料提交进度

投标人应按如下进度提交设备图纸和文件：

| 序号 | 文件名称 | 提交日期（合同生效之日起) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220kV GIS主接线图 | 15天 |  |
| 2 | 220kV GIS总布置图 | 15天 |  |
| 3 | 220kV GIS布置详图 | 15天 | 设备装配说明,包括外形尺寸,设备的重心位置与总重量,受风面积,运输尺寸和重量,控制盘位置,电缆接入的位置等等 |
| 4 | 220kV GIS以下设备的的组装图和装配详图，包括：断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、母线、进出线套管、母线避雷器、联变高压侧避雷器、进出线避雷器等 | 15天 | 组装图应表示设备总的装配说明,包括外形尺寸,设备的重心位置与总重量,受风面积,运输尺寸和重量,控制盘位置,电缆接入的位置等等。 |
| 5 | 220kV GIS就地控制盘接线图(包括CWD和EWD图) | 15天 |  |
| 6 | 220kV GIS土建资料(包括图纸) | 15天 |  |
| 7 | 电缆清单 | 15天 |  |
| 8 | 设备和材料清单 | 15天 |  |
| 9 | 其它图纸和清单 | 15天 |  |
| 10 | 接口清单 | 15天 |  |
| 11 | 安装及调试手册 | 180天 |  |
| 12 | 运行及维护手册 | 180天 |  |

# 附件4 交货进度

- 设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。

- 投标人应根据下表要求在投标文件中详细提出设备交货进度，并满足招标人要求。

| 序号 | 设备名称 | 交货地点 | 设备交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地脚螺栓及预埋件 | 浙能阿克苏热电有限公司工程现场 | 合同签订后30日内 |
| 2 | GIS设备 | 浙能阿克苏热电有限公司工程现场 | 计划2025年9月15日前完成供货 |
| 3 | 备品备件 | 浙能阿克苏热电有限公司工程现场 |  |
| 4 | 专用工具 | 浙能阿克苏热电有限公司工程现场 |  |

（1）各类备品、备件随各自的设备同期到货。

（2）专用工具随设备发运。

（3）上表交货时间是指设备到达现场的时间，若招标人因施工计划和其他条件改变而要求调整交货进度，投标人将全力配合。

# 附件5 设备监造、检查和性能验收试验

1  概述

1.1  本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2投标人应在本合同生效后1个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2  工厂检验

2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3  投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

3   设备监造

3.1  招标人对投标人设备的监造

3.1.1 招标人对投标人在国内、外生产的合同设备进行监造。招标人的监造并不代表能免除任何投标人对设备制造质量所应负的责任。

3.1.2  重要部件的原材料在加工前应由监造代表确认(文件见证)后方可投料。

3.1.3  国内部分的设备文件见证和现场见证资料需在见证前10天内提供给招标人监造代表；国外部分的设备文件见证和现场见证资料需在见证前30天内提供给招标人监造代表。

3.1.4  投标人在设备投料前提供生产计划，每月第一周内将加工计划和检验试验计划书面通知监造代表。

3.1.5  招标人监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，投标人应积极配合并提供相关资料的复印件。

3.1.6  合同设备的重要部件和专用部件未经招标人允许，投标人不得擅自调换。

3.1.7  招标人监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

3.1.8  投标人应给招标人监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。

3.1.9  投标人应在现场见证前10天（国外设备应提前30天）以书面形式通知招标人监造代表。

3.1.10  监造依据

根据本招标书以及国家有关规定。

3.1.11  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

R 点：投标人提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W 点：招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录，即现场见证。

H 点：停工待检。投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录。

招标人接到质量见证通知后,应及时派代表到投标人参加现场见证。如果招标人代表不能按期参加，W点自动转为R点，但H点没有招标人书面通知同意转为R点时，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标人仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印3份，交招标人监造代表1份。

3.1.12  监造内容

监造的主要项目如下表。招标人可以对表中的项目增加或对监造方式调整，例如招标人认为有必要时，可将W点调整为H点，投标人必须无条件接受。

    - 监造标准

监造标准采用国标及IEC标准及引进技术标准。

表1：GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）监造项目表

| 序号 | 监造部件 | 监造项目 | 见证方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 盆式、支撑绝缘子 | 1材质、外观及尺寸检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 2电气性能试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 3机械性能试验 |  | √ |  |  |
| 2 | 触头、防爆膜 | 1材质检验 |  | √ |  |  |
|  |  | 2机械尺寸 |  | √ |  |  |
| 3 | 外壳 | 1材质报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 2焊接质量检查和探伤试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 3水压试验 |  | √ |  |  |
| 4 | 出线套管 | 1配套厂家出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 2外观检查 |  | √ |  | 抽检 |
|  |  | 3机械尺寸检查 |  | √ |  | 抽检 |
| 5 | 避雷器 | 配套厂家出厂试验 |  | √ |  | 直接发给客户 |
| 6 | 电流互感器 | 1一般结构检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 2绝缘电阻测量 |  |  | √ |  |
|  |  | 3线圈电阻测量 |  |  | √ |  |
|  |  | 4极性试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 5工频耐压试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 6误差试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 7励磁特性试验 |  |  | √ |  |
| 7 | 断路器 | 1一般结构检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 2机械操作试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 3闭锁装置动作试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 4二次线路确认 |  |  | √ |  |
|  |  | 5安全阀试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 6液压泵充油试验 |  |  | √ |  |
| 8 | 隔离开关 接地开关 | 1一般结构检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 2分、合试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 3电气联锁试验 |  | √ |  |  |
| 9 | 运输单元组装、套管单元、母线单元 | 1 六氟化硫气体密封试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 2一般结构检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 3辅助回路绝缘试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 4主回路电阻测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 5主回路雷电冲击耐压试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 6主回路工频耐压试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 7超声波检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 8局部放电测量 |  | √ |  |  |
| 10 | 包装及待运 | 现场查看 |  | √ |  |  |

4.试验要求

投标人应该根据本规范书的要求和适用的规范和标准进行所有的工厂试验，并且负责指导现场试验。

4.1 总则

4.1.1 试验和标准

试验包括工厂试验和现场试验。其中，工厂试验包括相应的型式试验和例行试验（即出厂试验），也包括所有对所使用的材料和整个制造的过程的检查和测试。现场试验内容包括所有的性能试验和验收试验（即保证值试验）。投标人应在投标书中提出用于招标人审核的规范、标准或规则。投标人应该在合同签订以后将这些文件提交给招标人。

4.1.2 工厂试验和现场试验中须检查、试验和通过的项目

投标人应遵照有关标准和本规范书的要求对其提供的所有设备进行检查和试验。对整个GIS配电装置而言，试验除应包含所有元件按其各自的标准所必需进行的工厂内的型式试验和例行（出厂）试验外，同时还应包括在工厂内局部安装后对GIS某一具有代表性的功能单元（比如一完整间隔）上进行的型式试验、出厂时对于每一运输单元的例行试验以及在现场完整安装后对于所有系统和设备的现场性能试验和验收试验（即保证值试验）。在工厂试验和现场试验阶段，招标人都有权参加他认为有必要目证的试验项目。投标人应制定详细完整的试验内容、原则及其实施的具体步骤，并应该在其预期的招标人来审核试验前按商务部分要求的时间提前提交给招标人确认。

在本章节内仅列举了现场试验的部分内容和要求，投标商应在投标文件中划分并详细列举这两个阶段的试验内容和步骤，供招标人确认。

4.1.3 责任

投标人应完成本规范书中要求的所有工厂试验，且能满足所有适用的规范和标准并通过试验，保证所提供的设备和材料应满足指定的要求。招标人代表有权目证任何试验。 招标人对试验的目证不能降低本规范书中对投标人的要求。

所有的设备试验和调试都应该由投标人负责提供指导。

投标人应该遵照相关标准和本规范书中的要求，提供详细的技术文件，以保证试验、调试的正确进行。

说明和布置所有用于进行指定试验的试验设备连接。

4.1.4 现场性能试验和验收试验报告的签署

在现场性能试验和验收试验结束之后，投标人和招标人应该在相应的试验报告上签字。

4.2  工厂试验

4.2.1 按本规范书要求完成的所有设备，要求其设计和其他试验均应满足现行的ANSI，IEEE，IEC等标准和2.0章中提到的标准或其他招标人认可的标准。在试验场所，保证试验结果适用于同类设备，设备满足这里提到的相似或更严格要求。本规范书所包括的全套GIS设备还必须在工厂内完整的组装过。

4.2.2 根据第2.0段所列的现行ANSI，IEEE和UL标准对设备的每个主要部件，如：配电装置的母线、断路器及隔离开关等开关设备（包括接地闸刀）、CT、PT、避雷器等进行设计试验。并提供验证试验报告。如果需要作型式试验，以前所作过试验的试验数据，如果满足或比本规范要求更高，也可被接受。并向招标人提供验证试验报告。如果试验项目为投标人标准型式试验的一部分，这些生产(流程)试验必须逐条进行。如果试验项目是由于新设计而进行的，也不应增加招标人费用。

4.2.3 型式试验的数据可作为制造商的有效数据，如果招标人要求应将数据提供给招标人。

4.2.4 如果同一配电装置组件中的开关设备间（如断路器和隔离开关、隔离开关和接地闸刀间）需要联锁，应进行试验确定闭锁或电气联锁回路的正确性。

4.2.5 完成的设备应经检查，以使其物理状况良好，活动部分和静态部分相吻合。应保证该设备物理尺寸及各部件之间的净距满足要求。

4.2.6 应对设备在额定值下进行温升试验，除非以前相同设计的设备合格的温升试验数据有效。

4.2.7 投标人应提供上述试验的所有设备、仪器、工具和人工，以及不可预知的费用，并更换设备在试验中损坏的部分而不增加招标人费用。

4.2.8 固态设备的试验应根据ANSI C37.90.2标准或其他招标人认可的试验标准进行。

4.2.9 投标人应将所有试验报告，包括试验数据和结果，送给招标人审查和认可。

4.2.10 如果需要的话，应在每个特殊设备规范中注明特殊试验要求

4.2.11 断路器型式试验试验应符合，但不限于如下要求：

(1)机械稳定性试验；

(2)整个试验过程中不得对试品进行检修和机械调整，试验过程中不允许拒动、误动、漏油、漏气；试验后断路器和辅助设备不得损坏和松脱，各项机械特性应在技术条件允许的范围内。回路电阻应给出各连接部位所占的比例；

(3)断路器任何部分的温升不得超过有关标准的规定值；温升试验应分别在完成机械稳定性试验，允许的不经检修连续开断试验后进行复试。但在开断试验后被烧损的触头部分的温升标准允许提高10K。经过任何一个短路试验方式后，在接触点上仍保留有银层的触头才能视为镀银触头。如果铜层裸露，则应按无银层考核。机械稳定性试验后应判别是否裸铜；

(4)绝缘试验：试验按有关标准的要求进行，非自恢复绝缘不得闪络。六氟化硫断路器应在允许的最低密度下进行绝缘试验；

(5)应进行内部电弧试验，试验按有关标准的要求进行；

(6)连续开断能力试验：制造厂应按开断试验的要求，分别进行额定短路开断电流的100％、60％、30％和10％的开断试验。根据连续开、合的试验次数给出开断特性曲线；

(7)密封试验：制造厂应采用可靠和定量的测漏设备及方法测量六氟化硫泄漏量。其值不大于工厂的保证值，且不得大于1％年。液压/弹簧机构充压到最高允许压力后关闭流体源，静置24h后其压力降不得大于105Pa。机械强度试验后应满足上述要求。

4.2.12 二次控制设备及回路的工厂试验要求

每个仪表都应该根据投标人标准步骤进行试验。投标人应该在投标书中提交一份详细的试验说明。

应该对所有的电气－电子设备进行电气工厂试验。试验应该包括但不限于：电源设备的高压试验和根据本规范书要求的为证明设备功能正常的运行试验。

投标人应该提供用于试验的设备、仪表、工具、人员和费用，包括损坏部分和材料的调换。220kV GIS二次控制设备及回路系统应该在所有试验和证明成功通过并且证明报告由双方签字以后才算完成。

220kV GIS二次控制设备及回路系统的试验报告应该由投标人正确存档并提交给招标人。投标人应该在给招标人检查之前先在他的工厂中对所有的电源、变送器、计时器、仪表、成套设备等进行校验。

投标人应该将每个经过校验的设备的合格的校验数据准备好并提供给招标人以证明每个设备在设备的全范围中都在制造商说明的精度范围之内。投标人应该在装船之前把用于所有控制设备和继电器的设定数据建立并提供给招标人。

投标人应该在安装和系统初始运行之后重新校验所有的设备。

接线试验主要包括所有仪表、表计、指示仪、开关、指示灯等设备是否正确接线和功能是否正常的试验。

控制接线和功能应进行以下工厂试验：

每个回路都应该进行连续功能试验，以检查回路是否运行正常。

应对除了那些包含有电子部件的每个回路在设备连接的情况下用1000V的摇表进行绝缘试验，绝缘电阻应该不小于25兆欧。

220kV GIS设备的二次控制设备及回路系统在发货到现场之前应该进行成功的模拟试验。

根据试验的最终结束，设备应该被认为是完整的并且无硬件需要调换、改变、替代或交换，除非招标人的书面协议有所更改。

应该根据ANSI标准对设备的电气接口进行所有的试验。电气试验应该证明柜装设备良好的接地和接线的准确性。试验应该根据ANSI标准进行点对点的连续性试验和电气绝缘试验。投标人应该负责对有可能被高压试验损坏的仪表和设备进行保护。因为质量问题而引起的仪表和设备的损坏应该由投标人自费调换。

电源：输入至设备的电源也应该进行试验以证明设备可以在本规范书规定的电源范围内全程地工作。

抗冲击能力：除了指定之外的所有设备的输入和输出应该根据ANSI C37.90a 进行试验。设备应该在2.5kV浪涌电压和频率为1.5MHz情况下通过ANSI C37.90a 的抗冲击能力试验而不造成系统的损坏和不正常运行。抗冲击能力应该在数据试验阶段和工厂试验阶段进行。

绝缘试验：涉及的设备应该可以承受高压试验。该试验的目的是为了试验在危险电压下用于设备中的绝缘材料的绝缘强度。试验应该在进线和出线以及机架间进行。连接至60V控制电源或稍小的设备应该可以在500Vr.m.s.下承受50Hz的高压试验1分钟。连接至大于50V（但不大于600V）的控制电源的设备应该可以承受1000V高压在50Hz下1分钟，最小1500Vr.m.s.。

EMI和RFI试验：本规范书涉及到的设备都应该可以在等级为2的电磁场强度、波段为a，b和c的情况下正常运行而不会有故障运行或数据错误。

投标人应该在所有重要的制造和工厂试验阶段前的至少3个月通知招标人/工程师参加试验。

投标人应该将所有工厂试验的合格副本提供给招标人。所有的设备和材料在没有得到招标人答复前不能装船。

4.2.13 控制柜工厂试验要求

所有的设备应该根据投标人的标准步骤进行工厂试验。投标人应该提交这些试验步骤的详细说明。

电气试验应该根据应用的当前的工业标准进行。对设备进行的电气试验应该包括但不限于，电源设备的高压试验以及根据本规范书进行证明设备功能正常的试验。

接线试验应该包括那些决定所有仪表、表计、指示器、开关、指示灯等是否接线和功能正确的试验。每个回路应该进行连续性试验。每个回路除了包含有电子部件的外，都应该在所有设备连接的情况下用1000V摇表接线绝缘试验。绝缘阻抗不应该小于25兆欧。

所有由投标人提供的设备在接收时都应该为了正确的运行而进行立即检查。应通知投标人所接收的设备是否有损坏和不完整。投标人应该负责所有接收的设备都处于良好的状态并确保发运至工作现场的设备与发运前处于相同的状态。

投标人应该为试验提供所有的设备、仪表、工具和人员并承担包括损坏部件和材料调换在内的所有费用。

投标人应该向招标人提交包括试验中故障情况在内的所有工厂试验报告的合格副本。

4.2.14 GIS配电装置的型式试验应在一个完整的三相间隔上进行，其试验和验证的内容包括，但不限于此：

a) 绝缘试验；

b) 主回路电阻测量和温升试验；

c) 主回路及接地回路的短时和峰值耐受电流试验；

d) 电磁兼容（EMC）试验；

e) 高压断路器和隔离开关、接地开关的开断能力和关合能力的试验；

f) 机械试验；

g) 联锁、辅助回路、防护等级试验；

h) 外壳强度试验；

i) 防雨试验；

g) 密封性试验；

k) 六氟化硫湿度测量；

l) 压力释放试验；

m) 抗震试验；

n) 无线电干扰（R.I.V.）试验；

o) 内部故障电弧影响试验；

p) 固体绝缘材料和浇铸绝缘子试验；

q) 极限温升下机械操作试验；

r) 噪音试验。

4.2.15 GIS应在制造厂进行出厂试验，试验应在每一运输单元（或一完整的间隔，如可能）进行，以保证试品与型式试验的一致性。出厂试验的项目为：

- 主回路1min工频耐压试验（对GIS主回路的相对地、相间以及高压断路器断口间）；

- 辅助和控制回路的绝缘试验；

- 主回路电阻测量；

- 局部放电试验；

- 外壳压力试验；

- 密封性试验；

- 六氟化硫气体含水量测量；

- 机械特性和机械操作试验；

- 电动、气动和液压的辅助装置试验；

- 接线检查。

注：必要时要检验同样额定值及结构元件的互换性

4.2.16 220kVGIS各设备最少应进行以下例行（出厂）试验（表格内容作为参考，投标人应以各运输单元为单位进行出厂试验）：

W：招标人参加的试验项目     D：提供试验数据    H：停工待检

| 编号 | 试验程序 | 参照标准 | W或D或H | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 220kV GIS试验 |  |  |  |
| 1 | 主回路的绝缘试验（包括：冲击，工频耐压等试验） |  | W |  |
| 2 | 控制回路和辅助回路的耐压试验 |  | W |  |
| 3 | 主回路电阻测试 |  | W |  |
| 4 | 局部放电试验 |  | W |  |
| 5 | 外壳压力试验 |  | W |  |
| 6 | 气体泄漏试验 |  | W |  |
| 7 | 断路器机械试验 |  | W |  |
| 8 | 辅助电气和液压装置试验 |  | W |  |
| 9 | 间隔压力试验 |  | W |  |
| (二) | GIS主元件例行试验 |  |  |  |
| A | 断路器 |  |  |  |
| 1 | 六氟化硫泄漏试验 |  | D |  |
| 2 | 操作机构漏油试验 |  | W |  |
| 3 | 主回路电阻测试 |  | W |  |
| 4 | 机械功能试验 |  | W |  |
| (1) | 压力释放阀定值检查 |  | W |  |
| (1.1) | 压力释放阀定值检查 |  | W |  |
| (1.2) | 合闸闭锁检查，分闸闭锁检查，普通闭锁检查 |  | W |  |
| (1.3) | 所有加热器检查 |  | W |  |
| (1.4) | 分合闸线圈电阻测量 |  | W |  |
| (2) | 操作试验 |  | W |  |
| (2.1) | 动作时间 合闸时间 分闸时间 最大分合时间≤60ms |  | W | 在型式试验报告中提供速度－时间数据 |
| (2.2) | 最大不同期时间 相间 合闸时≤5ms 分闸时≤3ms 同相 合闸时≤3ms 分闸时≤2ms |  | W |  |
| (2.3) | 50次动作试验 |  | W |  |
| (2.4) | 反压缩 |  | W |  |
| (2.5) | 非合闸状态闭锁 |  | W |  |
| (2.6) | 在71.5V-121V下动作，在33V以下不能跳闸 |  | W |  |
| 5 | 操作装置电气设备的试验，包括绝缘试验(2kV) |  | W |  |
| 6 | 局部放电 |  | W |  |
| 7 | 工频试验：断路器 |  | W |  |
| 8 | 完整性 |  | D |  |
| B | 隔离和接地闸刀 |  |  |  |
| 1 | 六氟化硫泄漏试验(以运输单元进行) |  | D |  |
| 2 | 主回路电阻测试 |  | D | 在运输单元 |
| 3 | 单元和装置机械性能试验 合闸时间s 分闸时间s 闭锁检查 |  | D |  |
| 4 | 电气元件的功能(驱动和辅助回路)和绝缘试验 |  | D |  |
| 5 | 局部放电 |  | W |  |
| 6 | 完整性 |  | D | 在运输单元进行 |
| C | 电流互感器 |  |  |  |
| 1 | 端子标识确认 |  | D |  |
| 2 | 二次线圈工频耐压试验 |  | D |  |
| 3 | 线圈匝间过压试验(包括耐压试验) |  | D |  |
| 4 | 激磁电流曲线 |  | D |  |
| 5 | 局部放电测试 |  | W |  |
| 6 | 误差测定 |  | D |  |
| D | 套管 |  |  |  |
| 1 | 六氟化硫泄漏试验 |  | D |  |
| 2 | 主回路电阻测试 |  | D |  |
| 3 | 局部放电试验 |  | D |  |
| 4 | 工频耐压试验 |  | D |  |
| 5 | 完整性 |  | D |  |
| E | 气体密度和压力继电器 |  |  |  |
| 1 | 六氟化硫泄漏试验 |  | D |  |
| 2 | 机械和电气功能测试 |  | D |  |
| 3 | 工频试验 |  | D |  |
| 4 | 完整性 |  | D |  |
| F | 避雷器(GIS) |  |  |  |
| 1 | 六氟化硫泄漏试验 |  | D |  |
| 2 | 在最大可持续运行电压下测泄漏电流(阻性分量和容性分量) |  | D |  |
| 3 | 在泄漏电流5mA(峰值)测相应参考电压 |  | D |  |
| 4 | 局部放电试验 |  | D |  |
| 5 | 外观检查 |  | D |  |
|  | 注：提供所有的型式试验报告，表明所有的数据符合ANSI标准。 |  |  |  |
| (三) | 运输单元检查和试验 |  |  |  |
| 1 | 六氟化硫泄漏试验 |  | H |  |
| 2 | 主回路电阻测试 |  | H |  |
| 3 | 局部放电试验 |  | H |  |
| 4 | 工频试验 |  | H |  |
| 5 | 完整性 |  | D |  |
| (四〕 | 避雷器 |  |  |  |
| 1 | 在最大可持续运行电压下测泄漏电流(阻性分量和容性分量) |  | D |  |
| 2 | 在泄漏电流5mA(峰值)测参考电压 |  | D |  |
| 3 | 局部放电试验 |  | D |  |
| 4 | 外观检查 |  | D |  |
|  | 注：提供所有的型式试验报告，表明所有的数据符合ANSI标准。 |  |  |  |
| (五) | 220kV就地控制盘（包括表计，同期检测及闭锁装置等） |  | D |  |
|  | 外观检查 |  | D |  |
|  | 接线校验 |  | D |  |
|  | 绝缘试验，2kV/1分，50Hz |  | D |  |
| (六) | 变送器和测量表计 |  | D |  |
|  | 外观检查 |  | D |  |
|  | 接线校验 |  | D |  |
|  | 绝缘试验，2kV/1分，50Hz |  | D |  |
| (七) | 光字报警设备 |  |  |  |
|  | 外观检查 |  | D |  |
|  | 接线校验 |  | D |  |
|  | 绝缘试验，2kV/1分，50Hz |  | D |  |

4.3 现场试验

现场试验应在全部装配好的GIS或部分组合体上，根据本规范书中的标准进行。经招标人同意，投标人也可进行额外的现场试验。

现场试验内容包括所有的性能试验和验收试验。其中，在现场安装完成将进行部分现场试验，包括所有可在冷态状况下进行的现场试验，为GIS设备的充电试运行作好准备工作。待设备投入试运后，再进行余下部分需在GIS设备充电或带负荷运行条件下进行的现场试验。

4.3.1 GIS设备机械试验

(1)泄漏试验

泄漏试验应在一个或几个组合体完成后进行。试验程序由投标人确定。

(2)操作试验

所有断路器、隔离闸刀、接地闸刀进行操作的机械部分均应进行检查，保证接点杆和行程调节适当。

检查所有的外部机械位置指示装置和类似的装置调节和指示恰当。

(3)气体质量试验

六氟化硫气体在充入GIS之前要求进行检查，保证满足4.4.2.9的要求。

在GIS充气过程中和充气后，应根据相关标准进行测试，投标人应提出测试方案。

4.3.2 GIS设备电气试验

(1)接地试验

检查所有的接地连接，保证其机械完整。

(2)连续电阻试验

检查GIS的接地连接，保证电气连续性。

在所有的母线的接头和断路器、隔离闸刀和接地闸刀的接触电阻测量，保证接点接触紧密。

(3)交流试验

工频试验应按照相关标准，或其它招标人接受的适用标准进行。投标人提供试验步骤，并由招标人确认。

4.3.3 二次控制设备及回路的现场试验要求

在现场安装结束和设备通电前，投标人应该仔细检查所有设备，现场连接，电源和设备安装。检查之后，设备才可以通电，然后进行标准试验。

4.3.4 220kV GIS现场试验项目

投标人与招标人应密切配合，采取必要的手段并保证GIS设备尽快地投入运行。

1) 启动试验(空载试验)

投标人应提出启动试验程序，并记录要求的数据，判断设备状况是否满足设计要求。

应进行投运前的空载试验，对所有的马达运行或手动运行的设备进行不限于转动、监视、调节和运行试验。

2) 性能试验

安装工作完成后应对所有设备进行下列各项性能试验。试验的过程、数据和误差情况及相关要求，在第二次设计联络会上提供由招标人确认。

试验项目包括：

- 主回路绝缘试验；

- 辅助回路绝缘试验；

- 主回路电阻测量；

- 密封性试验；

- 投运试验（各元件按技术条件要求进行相关试验）；

- 六氟化硫气体湿度测量；

- 局部放电测量；

- 检查与核实；

- 现场EMC检测；

- 六氟化硫气体验收；

- 气体密度装置及压力表核校验。

3) 验收试验

对220kV GIS设备进行验收试验以确认其工作能力。

4) GIS设备现场试验应至少包括以下内容：

| 编号 | 试验项目 | 适用标准（不限于以下） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) | 六氟化硫断路器 | GB50150-2016 | 12.0.1 |
| 1 | 气体密封性试验 | DL/T617-2019 | 10.3.101.6 |
| 2 | 主回路电阻的测量 | DL/T617-2019 | 10.3.101.5 |
| 3 | 辅助电气和液压回路试验 | DL/T617-2019 | 6.4.2 |
| 4 | 机械操作试验/机械操作试验和开关装置的行程-时间特性测量 | DL/T617-2019 | 7.101 |
| 5 | 控制和辅助回路电压试验 | GB50150-2016 | 13.0.7 |
| 6 | 主回路的绝缘试验 | DL/T617-2019 | 10.3.101.3.1 |
| 7 | 外壳接地试验 | DL/T617-2019 | 25.0.3 |
| 8 | 完整性 | DL/T617-2019 | 10.3.101.1 |
| 9 | 六氟化硫气体质量验证 | DL/T617-2019 | 10.3.101.10 |
| (二) | 避雷器（GIS/AIS） | 参考工厂试验 |  |
| 1 | 六氟化硫泄漏试验(对于GIS) |  |  |
| 2 | 在最大可持续运行电压下测量电流（阻性分量和容性分量） |  |  |
| 3 | 测量5mA(峰值)电流下参考电压值 |  |  |
| 4 | 外观检查 |  |  |
| (三) | 电流互感器 |  |  |
| 1 | 检查端子标识 | 同铭牌 |  |
| 2 | 变比测试 | 误差小于2% |  |
| 3 | 检查V－I特性曲线 | 参考工厂试验数据 |  |
| 4 | 二次线圈工频试验 |  |  |
| (四) | 就地控制盘（包括表计，同期检测和闭锁装置等） |  |  |
|  | 外观检查 |  |  |
|  | 接线校验 |  |  |
|  | 绝缘试验，2kV/1分，50Hz |  |  |
| (五) | 变送器和测量表计 |  |  |
|  | 外观检查 |  |  |
|  | 接线校验 |  |  |
|  | 绝缘试验，2kV/1分，50Hz |  |  |
| (六) | 光字报警设备 |  |  |
|  | 外观检查 |  |  |
|  | 接线校验 |  |  |
|  | 绝缘试验，2kV/1分，50Hz |  |  |
| (七) | GIS整体 |  |  |
|  | 六氟化硫泄漏试验 |  |  |
|  | GIS管外壳温升试验 |  |  |
|  | GIS现场EMC检测 |  |  |
|  | GIS整体对地工频耐压试验 |  |  |

# 附件6 技术服务和联络

1 投标人现场技术服务

1.1 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2  投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

投标人要向招标人提供服务人员情况表(见下表格式）。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
|  | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （按资质4条逐条评价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价 |  |  |  |  | 单位 (盖章) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

（注： 每人一表）

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1  投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5  投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。

1.4  招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2.培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任对招标人的技术熟练、身体健康的人员在制造商的工厂/或相似的安装或调试中的电厂提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。培训的目的是培训招标人的安装及运行人员以便操作和维护合同内所有的设备。培训内容应与工程进度相一致，

培训的专业和详细的计划应在设计联络会上确定。

2.2 投标人的责任和义务：

2.2.1 投标人应尽努力使招标人的技术人员达到满足培训的要求。

2.2.2 投标人应指定一个人来负责组织、协调工作。

2.2.3 在培训中，投标人应选定经验丰富、技术熟练的指导员来指导、培训招标人的技术人员。

2.2.4 制定的培训计划要符合每个专业的要求。

计划主要包括：

a.对诸如：设备性能、结构、主要及辅助系统等的具体专题，在课堂内进行系统的讲解。

b. 提供所有必须的培训资料(如：课本、手册及图纸)设备、工具和仪器等。

c. 了解主要设备的制造过程和组装及检修。

d. 了解质量控制和管理系统的组织情况。

e. 了解合同设备的设计，并确认文件与IEC标准及相关标准的一致性。

f. 掌握合同设备组装的要求及工厂检验的项目/要求。

g. 掌握安装、调试和维修的要求和注意事项。

2.2.5投标人应按培训计划的要求，为招标人的技术人员免费提供工作服、安全帽和文具等。

2.2.6 投标人应允许招标人的技术人员把培训期间提供的所有技术文件带回厂。

2.2.7 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

2.3  招标人的责任：

2.3.1  招标人应及时向投标人提供培训时间和人员安排。

2.3.2  为了培训计划的顺利实施，除非双方同意，该计划不能由于放假而中断。

2.4 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

3  设计联络

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次 |  |  | 投标人所在地 |  |
| 2 | 第二次 |  |  | 招标人所在地 |  |

# 附件7 分包与外购

1、投标人要按下列表格填写分包及外购情况表，并报各分包及外购厂家的简要资质情况。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致。

2、投标人要按下列表格填写制造投标设备所需的进口部件一览表。

进口部件一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 原产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

★除按要求填写本部分的表格外，投标人需详细提供所有分包外购设备的备选厂家的资质文件、业绩（对与投标人配合的业绩要单独注明），并将此资料单独装订成册。

# 附件8 运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

浙能阿克苏热电有限公司

三改联动-电蓄调峰多能协同建设项目

220kV气体绝缘配电装置

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

- 设备联锁和保护功能说明。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 长 × 宽× 高 |  | 重 量 |  | 厂家 名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4. 投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

# 附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

# 附件11 性能考核条款

1、最高温升：每超过额定值时规定的温升1K时，支付违约金为合同价格的2%。不足1K的值按比例下降，最高温升变化不得超过规定温升3K，否则招标人拒受。

2、若由于投标人原因造成外壳内空气泄漏率大于保证值，允许制造厂修理一次；之后再超标，每发现一次，投标人应向招标人支付伍万人民币违约金。

3、对于噪声，实测值如超过了保证值，则每超出1dB则支付违约金20000元人民币，所超过值不足1dB者按比例分摊。超过设计值的10%时此台GIS拒绝接收。

# 附件12附图

# 附件13投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。