浙能阿克苏热电有限公司

三改联动-电蓄调峰多能协同建设项目

220kV变压器设备招标

技术规范书

编  制：

会  签：

初  审：

审  核：

批  准：

时间：2025年06月

目  录

附件1 技术规范	1

附件2  供货范围	39

附件3  技术资料及交付进度	42

附件4  交货进度	50

附件5 设备监造、设备的出厂检验和性能验收试验	51

附件6  技术服务和设计联络	64

附件7 分包与外购	67

附件8 运行维护手册编写格式	68

附件9 大（部）件情况	70

附件10  技术差异表	71

附件11 附图	72

附件12 性能考核条款	73

附件13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	74

- 附件1 技术规范

1．总则

1.1 一般规定

1.1.1 本招标文件适用于浙能阿克苏热电有限公司（以下简称浙能阿电）三改联动-电蓄调峰多能协同建设项目220kV变压器设备招标，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。

1.1.3投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

1.1.4投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.1.5投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.1.6在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.1.7规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

1.1.8投标人须提供与招标设备同类型、同容量、同电压等级的设备型式试验报告。

1.1.9投标人应对所供设备进行编码，按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行，满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

1.1.11 工程主要原始资料

1.1.11.1系统概况和相关设备

浙能阿电目前220kV升压站一次配电装置采用屋外敞开式布置，双母线接线型式，设专用母联断路器。通过双回220kV线路接入已建成的220kV纺织工业园变。220kV系统自东向西按Ⅰ母、Ⅱ母顺序排列，自北向南排列共6个间隔，分别为1号高备变、1号主变、浙纺织一线、浙纺织二线、母联开关、2号主变，其中1号、2号主变容量均为 420MVA。

浙能阿电目前220kV升压站二次及自动化设备配套有2套母线保护、2套稳控装置、2套失步解列装置、1台故障录波器、1套NCS系统、2台远动装置、1台保信子站、1台电能量采集装置、2套220V直流系统、1台交流不停电UPS电源。

本项目浙能阿电220kV升压站扩容2台变压器，通过GIS设备接入现有220kV升压站，配套用于“三改联动-电蓄调峰多能协同建设项目”。包括但不限于变压器本体、套管、油在线监测装置、冷却器控制柜、就地端子箱、绕组及油温控制柜、控制、通信电缆、接地铜排（线）及其附件等。此外，还需提供以下设备：

（1）用于安装、调试、试运行、运行所供设备维修的专用工具、试验设备和材料及运行维护人员的安全装置等。

（2）用于质保期内的备品备件和消耗品，并提供推荐的清单和单价。

（3）提供设备施工安装、调试、运行、维护所需要的全部技术文件资料、图纸。

（4）提供安装指导、调试、培训等技术服务，以及保修期内的计划和非计划维修和保养等。

1.1.12.2气象资料

累年平均大气压：891.3hPa

累年平均气温：10.4℃

累年平均最高气温：17.7℃

累年平均最低气温：4.2℃

最热月平均气温：23.8℃

最冷月平均气温：-7.9℃

累年极端最高气温：39.6℃（1997.07.20）

累年极端最低气温：-26.8℃（1967.01.05）

累年最热月平均最高气温：31.2℃，相应月平均相对湿度：54％

三十年一遇极端最低气温：-27℃，相应风速：2m/s

累年平均相对湿度：58％

累年最小相对湿度：0

累年平均水气压：8.0hPa

累年平均年降水量：73.6mm

累年最大十分钟降水量：8.7mm

累年最大1 小时降水量：22.6mm

累年最大24 小时降水量：48.6mm（1974.6.24）

累年最大一次连续降水量：81.7mm（1971.7.5～7.7）

累年最长连续降水日数：9d，过程降水量：1.9mm，出现时间：2002.12.24～2003.1.1

累年平均年蒸发量：1738.3mm

最大年蒸发量：2217.2mm（1985 年）

最小年蒸发量：1577.2mm（1974 年）

累年平均年雷暴日数：28.9d

累年最多年雷暴日数：45d（1963年）

累年平均年雾日数：1.1d

最大结雪深度：20cm（2003.03.05）

累年最大冻土深度：0.80m（1996.02.02）

累年平均沙尘暴日数：6.6d

累年平均风速：1.6m/s

基本雪压值:0.30KN/m²,根据荷载规范GB50009，五十年一遇基本雪压为0.25KN/m²

最大瞬时风速：30.2m/s，相应风向：WNW

50年一遇10m高处十分钟平均最大风速：28.3m/s，相应风压值为0.5kN/m²

100年一遇10m高处十分钟平均最大风速：29.8m/s，相应风压值为0.5kN/m²

最大十分钟平均风速：26.0m/s，相应风向：WNW

全年主导风向：N（10%）

夏季主导风向：NW（9.3%）

冬季主导风向：N（15%）

1.1.13.3其他使用条件

耐地震能力按8度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）地震动峰值加速度均为0.218g（g为重力加速度）

污秽等级：E级

爬电比距：≥31.8mm/kV

系统额定频率：50Hz

系统最高运行电压：252kV

安装地点：户外，现有220kV升压站南侧（需要考虑提高变压器防污闪措施）

与其他设备连接方式：高压侧与GIS设备连接，低压侧采用管母连接。

1.2 工作范围

1.2.1  投标人的供货范围和设计分工

投标人的供货范围和设计分工在本规范相关附件中已有明确。

1.2.2  投标人基本工作范围

1.2.2.1 投标人基本工作范围包括对供货范围内所含设备、结构、材料的设计、制造、测试、包装和发运服务等各项工作。

1.2.2.2 投标人的工作范围还包括指导变压器设备现场的安装、检验、启动调试及初期试运行中的服务、培训。

1.2.2.3 投标人提供变压器的设备及系统见附件2供货范围。

1.3 标准和规范

1.3.1  合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

1.3.2  除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

1.3.3  投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新标准）：

GB/T 311.1 绝缘配合第1部分：定义、原则和规则

GB/T 1094电力变压器

GB/T 6451	油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 13499 电力变压器应用导则

GBT 17468电力变压器选用导则

GB/T 20840 互感器

GB/T 3536 石油产品闪点和燃点测定方法

GB 2536电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB 2900.15电工术语  变压器、互感器、调压器和电抗器

JB/T 5895 污秽地区绝缘子使用导则

GB 10230分接开关

GB 50148电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T 4109交流电压高于1000V 的绝缘套管

GB/T 4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 5273高压电器端子尺寸标准化

GB/T 7354 局部放电测量

GB/T 7595运行中变压器油质量

GB/T 22382  额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备与电力变压器之间的直接连接

JB 10088  6kV~1000kV等级电力变压器声级

JJG 1021电力互感器检定规程

GB/T 13026交流电容式套管型式与尺寸

GB/T 16927高电压试验技术

GB/T 17468电力变压器选用导则

GB/T 26218污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定

DL/T 264油浸式电力变压器(电抗器)现场密封试验导则

DL/T 572电力变压器运行规程

DL/T 272 220kV～750kV 油浸式电力变压器使用技术条件

DL/T 911电力变压器绕组变形的频率响应分析法

DL/T 722变压器油中溶解气体分析与判断导则

DL/T 1093电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

DL/T 1094电力变压器用绝缘油选用导则

JB/T 3837变压器类产品型号和编制方法

DL/T 1811电力变压器用天然酯绝缘油选用导则

DL/T 1386电力变压器用吸湿器选用导则

DL/T 1388电力变压器用电工钢带选用导则

DL/T 1424电网金属技术监督规程

DL/T 1538电力变压器用真空有载分接开关使用导则

DL/T 1539电力变压器（电抗器）用高压套管选用导则

JB/T 501电力变压器试验导则

JB/T 6484变压器用储油柜

JB/T 8314分接开关试验导则

JB/T 10088 6kV～1000kV 级电力变压器声级

GB/T 156标准电压

GB/T 772高压绝缘子瓷件技术条件

GB/T 1985高压交流隔离开关和接地开关

GB 11032交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T 8287标称电压高于1000V 系统用户内和户外支柱绝缘子

GB/T 11604高压电气设备无线电干扰测试方法

GB/T 50064交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

DL/T 486高压交流隔离开关和接地开关

DL/T 593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 596电力设备预防性试验规程

DL/T 1848 220kV 和110kV 变压器中性点过电压保护技术规范

JB/T 8177绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件

JB/T 10492金属氧化物避雷器用监测装置

GB 11022高压开关设备通用技术条件

GB 7251低压成套开关设备

DL/T 5222导体和电器选择设计技术规定

GB 10237电力变压器绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙

GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则

GB 16847保护用电流互感器暂态特性技术要求

GB/T 5582高压电力设备外绝缘污秽等级

GB 13027油纸电容式变压器套管形式和尺寸

GB 20052电力变压器能效限定值及能耗等级

GB 16434高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》2023版

《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（2018 修订版）》

1.3.4 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

1.3.5当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应按高标准执行。

1.3.6所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

1.3.7合同签订1个月之内，按本规范要求，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

2. 技术要求

2.1  设备的主要参数

2.1.1  型式： 三相、双绕组、有载调压低损耗降压变压器

2.1.2  额定容量：90MVA

条件为：在绕组平均温升≤65K时连续额定容量；

平均最大环境温度为40℃；

2.1.3  冷却方式：强迫油循环风冷

2.1.4  台数：2台

2.1.5  绕组额定电压：

高压230±8x1.25%

低压 10.5 kV

调压方式：有载调压

调压位置(中性点或线端)：厂家根据本厂设备推荐；

2.1.6  额定电流：

高压侧：_____（投标人填写）

低压侧：_____（投标人填写）

2.1.7  额定频率： 50Hz

2.1.8  联接组别标号：YNd11

2.1.9  极性：负极性

2.1.10  中性点接地方式：经隔离开关接地和间隙放电接地（暂定，以最终设计为准）

2.1.11  短路阻抗(以高压绕组额定容量为基准)(暂定，以后调整不影响报价)

高压-低压：17％(暂定，±5％范围内调整，价格不变)

2.1.12  绕组绝缘耐热等级：A级及以上

2.1.13  端子连接方式：

高压侧：与GIS设备连接。

低压侧：共箱母线连接。

高压侧中性点：架空软导线。

2.1.14  套管相间距离：低压：500mm

高压：1600 mm

2.1.15变压器相序：暂定为面对变压器高压侧从左到右，高压侧为A、B、C，低压侧为a，b，c。最终相序在设计联络会确定。

2.1.16能效等级：应满足GB20052《电力变压器能效限定值及能效等级》要求的二级及以上能效等级。

效率：      %（额定容量、额定电压，额定频率，75℃，cosΦ=1，不包括辅机损耗）（投标人填写）。

投标人应提供在不同负载及功率因素条件下的效率及损耗值表，并就降低变压器损耗所采取的技术措施进行详细说明。

2.1.17  绕组绝缘耐受电压：见下表1

表1绕组额定绝缘水平，单位：kV (220kV电压等级)

| 绕组 | 短时工频耐受电压 （相对地，有效值，kV） | 雷电冲击耐受电压 （相对地，峰值，kV) |  | 操作冲击 （相对地，峰值，kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全波 | 截波 |  |
| 高压 | 395 | 950 | 1050 | 750 |
| 高压中性点 | 200 | 480 | 480 | ― |
| 低压 | 35 | 75 | 85 | － |

高压中性点绝缘电压等级按110kV考虑。

2.1.18 局部放电

在1.5倍最高相电压下，局部放电量≯100PC。

变压器的局部放电测量方法按GB1094.3进行。

2.1.19  有载调压分接开关

额定通过电流：500A

额定调压范围：230±8x1.25% kV

性能要求：分接开关长期载流的触头，在1.2倍额定电流下，对变压器油的稳定温升不超过20K。

分接开关的机械寿命：≮ 1 万次。

分接开关承受短路能力与变压器相同。

2.1.20  套管

2.1.20.1套管耐受电压，见下表2

表2 套管额定绝缘水平，单位：kV(220kV等级)

| 绕组 | 短时工频 (有效值，kV) | 雷电冲击全波 (峰值，kV) |
| --- | --- | --- |
| 高压 | 395 | 950 |
| 高压中性点 | 200 | 480 |
| 低压 | 85 | 200 |

高压中性点套管的电压等级按110kV考虑。

2.1.20.2瓷套颜色：棕色

2.1.20.3套管最小爬电距离：

高压≥8013.6 mm

高压中性点≥3906 mm

低压≥744 mm

2.1.20.4套管端子的允许荷载不小于表3值：

表3   变压器套管端子受力（单位：N）

| 套管位置 | 横向 | 纵向 | 垂直拉力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压侧 | 1500 | 2000 | 1500 |
| 低压侧 | 3150 | 3150 | 3150 |
| 高压侧中性点 | 2500 | 1250 | 2000 |

说明：静态安全系数不小于2.5，事故状态下安全系数不小于1.67。变压器套管端子型式和尺寸应满足GB/T 5273标准中的有关规定。

2.1.20.5套管局部放电量：≯10PC（1.5倍最高相电压下）

2.1.20.6套管额定电流：

高压侧：____（投标人填写）

低压侧：____（投标人填写）

高压侧中性点：____（投标人填写）

2.1.20.7伞裙的宽度、伞间距应符合IEC60815之规定。

2.1.20.8 套管的试验和其他的性能要求应符合IEC60137规定。套管油应与变压器本体油一致。投标人应提供套管出厂时的全部型式试验及出厂试验报告。

2.1.20.9高压套管、高压中性点套管、低压套管选用沈阳传奇、南京智达、西安西瓷或相当于产品。

2.1.21 套管电流互感器

2.1.21.1 每台变压器应供给下述的每相套管电流互感器（暂定，以最终设计为准）：

| 装设位置 | 电 流 比(A) | 准确级 | 额定输出(VA) | 绕组数量 | FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压侧（由变压器外侧至内侧） | 400-600-800/1A | 5P30 | 50 | 2x3 |  |
|  | 400-600-800/1A | 5P30 | 20 | 1x3 | 5 |
|  | 400-600-800/1A | 0.2 | 20 | 1x3 | 5 |
|  | 400-600-800/1A | 0.2s | 20 | 1x3 | 5 |
| 高压中性点 | 100-200-300/5A | 5P30 | 30 | 2 |  |

表中：  Fs---仪表保安系数

注:a)关口计量用的CT、PT容量要求见：GB 20840.1《互感器 第1部分：通用技术要求 》GB 20840.2《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》 GB 20840.3《互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求》 GB/T 20840.5《互感器 第5部分：电容式电压互感器的补充技术要求》

b) 套管电流互感器排列顺序、二次容量、仪表安全系数等为暂定，最终应由招标人确认。招标人根据工程的具体要求，在设计联络会上最终提出对电流互感器配置的具体要求，投标人不因此而改变设备价格。

2.1.21.2套管电流互感器应符合GB1208、GB16847现行标准的规定。

2.2 性能要求

2.2.1 连续额定容量时的温升，见下表4

表4 变压器温升限值

| 部 位 | 温升限值（K） | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 绕组平均温升 | 65 | 用电阻法测量 |
| 绕组热点温升 | 70 | 计算法 |
| 顶层油温 | 55 | 用温度传感器测量 |
| 油箱及结构件表面 | 80 |  |
| 铁芯表面 | 75 | 铁心本体温升不应使相邻绝缘材料损伤 |

2.2.2 效率和损耗：

1）主变压器在额定电压、额定频率、额定容量和功率因数为1时的效率应不低于99.75%。

效率=(1-损耗/容量)×100%，其中损耗=负载损耗(75℃)＋空载损耗。

投标时填写下表（投标人填写）：

| 负荷 | 25％ | 50％ | 75％ | 100％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosφ＝1 |  |  |  |  |
| Cosφ＝0.85 |  |  |  |  |

2）负载损耗：

在主分接额定容量下负载损耗保证值：

对于220kV三相双绕组有载变压器负载损耗(75℃)保证值：≤246kW。

投标人投标时必须按数据表提供所列负载损耗值和其中包含的杂散损耗值。

3）空载损耗：

对于220kV三相双绕组有载调压变压器空载损耗保证值：≤42kW。

投标人应提供额定频率、110%额定电压的空载损耗。

投标时填写下表（投标人填写）

| 负荷 | 0 | 25％ | 50％ | 75％ | 100％ | 110％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负载损耗(kW) |  |  |  |  |  |  |
| 空载损耗(kW) |  |  |  |  |  |  |
| 附加损耗(kW) |  |  |  |  |  |  |
| 总损耗(kW) |  |  |  |  |  |  |

2.2.3 耐受电压试验

2.2.3.1  试验电压值： 见2.1.17和2.1.20.1；

2.2.3.2 套管

供货套管(不包括备品)必须装在变压器本体上随变压器进行试验，并提供tgδ和电容值的实测结果。

2.2.4 局部放电视在放电量测量：

绕组局放水平：1.5Um/3时的局放水平： 高压绕组≤100PC； 低压绕组≤100PC

出厂时向招标人提供各端的实测值，变压器在工频耐压试验前后按有关标准和方法分别进行局部放电试验及色谱分析，并将结果提供给招标人。

套管局放水平：在1.5倍额定电压下，局放值不超过10PC。

2.2.5 无线电干扰试验

在1.1倍最高运行相电压下进行试验，无线电干扰水平应≤500V；在晴天夜间无可见电晕。

2.2.6 在额定频率下的过激磁能力：

对于额定电压的短时工频电压升高倍数的持续时间应符合下列要求：

工频电压升高时的运行持续时间

| 工频电压升高倍数 | 相－相 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相－地 | 1.1 | 1.25 | 1.9 | 2.00 |
| 持续时间 |  | 20min | 20s | 1s | 0.1s |

投标人同时提供过激磁能力曲线。

当电流为额定电流的K(0≤K≤1)倍时应保证能在下列公式确定的值下正常运行：U(%)=110-5K2

投标人应提供100%、105%、110%情况下激磁电流的各次谐波分量，并按50%～115%额定电压下空载电流测试结果提供励磁特性曲线。

变压器应能在105%的额定电压和额定电流下连续工作。

变压器空载时，在110%的额定电压下应能连续工作。

2.2.7 发电机变压器的甩负载

当发电机甩负载时，主变压器应能承受1.4倍额定电压、历时5s的过激磁而不出现异常现象。

2.2.8 冷却装置

2.2.8.1变压器满载运行时，当全部冷却器退出运行后，允许继续运行时间至少20分钟。当油面温度不超过75℃时，允许上升到75℃，变压器切除冷却器后允许继续运行1小时。

当冷却器全停时，在环境温度达最高的情况下，按下表提供允许运行的负荷及相应时间

| 负荷 | 最小负荷( MVA ) | 50％ | 75％ | 100％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间(分) | / | 约60 | 约40 | 约20 |

2.2.8.2变压器冷却系统应按负荷情况自动或手动投入或切除相应数量的冷却器。

投标人投标时应按下列方式提供在不同环境温度下投入不同数量的冷却器时，变压器允许满负载运行时间及持续运行的负载系数。

至少应有一台冷却器为备用，容量不小于20%工作冷却器，并且在备用冷却器不投时，其他冷却器的总冷却功率大于总损耗，环境温度最高时应能保证变压器满载温升不超标。正常运行时，冷却装置的散热总容量（不包括备用冷却器）应不小于变压器总损耗的1.3倍。

投标时应按下列方式提供具体数据（投标人填写）

| 投入冷却器数 | 满负荷运行时间（min） |  |  |  | 持续运行的负荷数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

冷却器台数(包括辅助、备用)3+1+1 ；布置方式：设计联络会上由招标人确认。

投标人应提供冷却装置的电源总功率：其中风扇：     kW，油泵    kW。

2.2.9变压器的过载能力：变压器的负载能力应符合GB/T 1094.7《电力变压器 第7部分:油浸式电力变压器负载导则》的要求，投标人应提供该变压器负载能力计算所需的热特性参数。

投标人提供变压器允许短时间过载能力（正常寿命，过载前已满负荷、环境温度40℃）。

变压器过载的允许时间（投标人填写）

| 过电流(%) | 允许运行时间(1)(min) |
| --- | --- |
| 20 |  |
| 30 |  |
| 45 |  |
| 60 |  |
| 75 |  |
| 100 |  |

注：(1)表中的数值应是按照油浸式电力变压器负载导则的计算值。投标人提供计算所采用的热特性参数。按上表方式运行时，绕组最热点温度应低于140℃。

2.2.10 变压器承受短路能力 (有效值)：

变压器在满载及任何抽头位置情况下，应能承受高压侧/低压侧外部短路____/_____kA（有效值），时间为2s，变压器应无损伤。并应能承受高压侧/低压侧外部短路_____/_____kA（峰值）冲击，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移。短路后线圈温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行。投标人应就提高变压器承受短路能力所采取的技术措施进行详细说明并提供相应试验报告，提供短路时绕组动、热稳定的计算结果。

当变压器由无限大容量的母线供电，变压器输出端发生出口短路时，能保持动、热稳定而无损坏。

2.2.11 变压器油箱及附件的机械强度：变压器油箱的结构型式为封闭式（带人孔），油箱及冷却器应能承受真空度133pa和正压98kpa的机械强度试验，油箱不得有损伤和不允许的永久变形。冷却装置的机械强度应不小于油箱强度。

2.2.12变压器本体及储油柜应能承受在最高油面上施加30kPa静压力的油密封试验，试验时间持续24h，不得有渗漏和损伤。

2.2.13 噪声水平：应符合JB10088《6kV~1000kV等级电力变压器声级》的要求。

2.2.14 主变中性点接地运行时，变压器应具备抗直流偏磁能力，在投标文件中对采取的相关技术措施进行说明，并提供相应的直流电流允许值数据。

2.2.15 重量和尺寸限值：当对变压器因安装、运输等原因对尺寸和重量有特殊要求时，应提供以下数据：

a. 安装尺寸： 长：约    m，宽：约    m，高：约    m。

b. 运输尺寸： 长：约    m，宽：约    m，高：约    m。

c. 运输重量： 充气后约    t

2.2.16 变压器的寿命

变压器在规定的使用条件和负载条件下运行, 并按使用说明书进行安装和维护，预期寿命应不少于30年。

2.2.17 变压器油

变压器油应符合GB 2536规定，采用环烷基的克拉玛依#45变压器油。

投标人应提供合格的新油，其击穿电压≥60kV，tgδ(90℃)≤0.2%，充入新变压器的油品特性指标是设备设计的整体部分，因此按IEC的规定投标人应该最终负责，脉冲击穿电压、流动性、含水量、析气性能、抗氧化能力、PCA含量、水溶性酸等主要指标由投标人提供具体数据。变压器油中不应含有PCB成份，油量除供应铭牌数量外，再加部分的备用油。

2.2.18 真空注油

变压器应在油箱内绝对压力≤133Pa的状态下进行真空注油。

2.2.19 抗地震能力

投标人应提供抗地震能力的论证报告。

2.2.20 故障在线监测装置应能在变压器运行中对变压器油中的微水、气体色谱等连续地进行分析与监测，以便对变压器的局部过热、绝缘受潮或放电故障等及时进行检测和报警。

2.2.21 防冲撞能力

变压器在运输过程中，能承受3g的冲撞，而内部结构不发生位移、变形。

2.2.22 抗陡波前的过电压能力

投标人提供的变压器具有足够的绝缘裕度以抵抗陡波前过电压，满足主变压器与220kV GIS相连接的方式，投标人将提供相应的论证报告。

2.3  结构要求

2.3.1三相变压器零序阻抗不得超过“三相变压器”标准所规定的数值。

2.3.2铁芯和绕组

铁芯应采用高质量、低损耗的晶粒取向冷轧硅钢片，用先进方法迭装和紧固，使变压器铁芯不致因运输和运行的振动而松动。

变压器铁芯硅钢片采用新日铁、川崎、浦项制铁、宝武钢或相当于。成型绝缘件采用魏德曼、Figholm、Pucaro或相当于。

变压器铜材采用上海杨行、ASTA、沈阳宏远或相当于。

全部绕组采用铜导线，应采用换位铜导线，铜材为纯度＞99.95%以上阴极电解铜，（投标人应提供换位导线的单线尺寸、含氧量、漆膜厚度、漆的种类、固化温度、换位节距、包纸方式、外形尺寸、单股线间的短路耐受能力等问题的说明或特点）。绕组应有良好的冲击电压波分布，不宜采用加避雷器方式限制过电压；使用场强应严格控制，确保绕组内不发生局部放电；应对绕组漏磁通进行控制，避免在绕组和其它金属构件上产生局部过热，投标人应提供防止局部过热的措施说明。

投标人应提供对主变与GIS直接连接的接线方式下，因隔离闸刀操作而产生的快速瞬变过电压的计算及给根据计算结果分析对变压器线圈的影响。

绕组应适度加固。引线应充分紧固，与器身形成坚固的整体，使其具有足够耐受短路的强度。在运输时和在运行中不发生相对位移。

绕组内部应有较均匀的油流分布，油路通畅，避免绕组局部过热。

变压器绕组匝间工作场强不大于2kV/mm。并提供降低电场强度的具体措施。

变压器应能承受运输中的冲撞，当冲撞加速度不大于3g时，应无任何松动、变形和损坏。

2.3.3变压器的设计应特别注意对谐波电压的抑制，尤其是三次和五次谐波，以消除波形畸变，并消除高频干扰感应效应的可能性，以及消除由于不同变电站中性点之间的环流过大而引起的对通信电路的影响。

2.3.4变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地，变压器的铁芯应通过套管从油箱上部引出可靠接地，并应配置接地引下铜排及引下支持绝缘子，接地处应有明显接地符号“ ┴ ”或“接地”字样，接地点不少于2个。投标人应提供外引接地的连接金具。变压器本体各部件油管路法兰连接处均需加装跨接线。

2.3.5变压器及其附件的设计和组装应使振动最小，并且能承受三相短路电动力的作用。

2.3.6 储油柜

2.3.6.1储油柜采用胶囊式，采用胶囊作为容积补偿元件和隔离元件，在彻底隔绝空气及湿气的条件下，实现对变压器绝缘油的体积补偿。

2.3.6.2胶囊式储油柜应有油位计、放气塞、排气管、呼吸器、排污管和进油管等。

2.3.6.3 储油柜须具有优良的耐压性和耐真空性，储油腔、呼吸腔均可承受±0.1MPa的压力，不加装任何自身保护装置，即可满足变压器设备的打压试验及全真空注油要求。

2.3.6.4 储油柜可在-30℃~95℃温度范围内进行变压器绝缘油的体积补偿。

2.3.6.5 储油柜工作寿命满足变压器运行30年。

2.3.7 油箱

2.3.7.1变压器油箱的结构型式为全密封式，油箱的机械强度应承受住真空压力133Pa和正压98kPa的机械强度试验，油箱不得损伤和出现不允许的永久变形。变压器整体应密封良好，保证不渗、漏油，密封件及阀门采用优质产品。变压器油箱的顶部及安装面不应形成积水，油箱内部不应有窝气死角。

2.3.7.2 变压器应能在其主轴线和短轴线方向在平面上滑动或在管子上滚动，油箱上应有用于拖动的构件。油箱下部应设置供千斤顶顶起变压器的装置和水平牵引装置。变压器底座与基础的固定方法，应经招标人认可。

2.3.7.3 所有法兰的密封面应平整，密封垫应有合适的限位，杜绝渗漏。

2.3.7.4 油箱上应设有温度计座、接地板、吊攀和千斤顶支架等。

2.3.7.5 油箱上应装有梯子，梯子下部有一个可以锁住踏板的挡板，变压器检修爬梯应设置在低压侧并便于在变压器带电时从气体继电器中采集气样。

2.3.7.6油箱上部应设滤油阀，下部装有足够大的事故放油阀和导向管。事故放油阀导向管管口向下，管口闷板采用易击碎材质。

2.3.7.7变压器及金属外表面应进行防腐处理。要求变压器出厂时完成两底一面的油漆处理，并提供在现场喷漆的一道面漆材料。变压器颜色由招标人确定。

2.3.7.8 变压器油箱应装有下列阀门：

2.3.7.8.1 进油阀与排油阀(在油箱上部和下部应成对角线布置)。

2.3.7.8.2 油样阀(取样阀的结构和位置应便于取样)；油样阀布置应合理，数量至少2个。

2.3.7.9 油箱采用全密封焊接结构，允许割焊次数3次。

2.3.7.10投标人承诺变压器在现场不需吊罩检查，上下油箱有短接铜排。

2.3.8 冷却装置

2.3.8.1变压器投入或退出运行时，工作冷却器均可通过控制开关自动投入与停止。

2.3.8.2当运行中的变压器顶层油温或变压器负荷达到规定值时，能使辅助冷却器自

投入。

2.3.8.3当工作或辅助冷却器出现故障时，备用冷却器能自动投入运行。

2.3.8.4控制箱采用两路独立电源供电，两路电源可任意选一路工作或备用。当一路电源故障时，另一路电源能自动投入。

2.3.8.5当冷却器系统在运行中出现故障时除能在就地发出故障信号外还要有远传信号，每个远传信号应至少能提供两个干接点，供招标人控制保护装置使用。

2.3.8.6 冷却装置应采用低噪声的带防水电机的风扇，潜油泵要求采用GEA、TEIKOKU、多田或相当于产品，潜油泵轴承采用E级或D级，转速不大于1000r/min。变压器内部的最大油流速度应控制在0.5m/s以下，以避免油流带电。潜油泵两侧阀门应保证关闭严密，满足变压器抽全真空的要求，运行中油泵发生故障时应接通报警接点报警。对于强迫油循环冷却器的变压器，其冷却油流系统中不应出现负压。

2.3.8.7 冷却装置进出油管应装有蝶阀。冷却器应考虑热镀锌防腐措施。

2.3.8.8 风扇电机和油泵电机为三相，380V，应有过载、短路和断相保护。

2.3.8.9 变压器的冷却装置应按负载和温度情况，自动逐台投切相应数量的整机和风扇，且该装置可在变压器旁就地手动操作。

2.3.8.10 冷却装置应有远方（DCS）、就地控制功能，应有使两组相互备用的供电电源自动切换的装置。当冷却装置电源发生故障或电压降低时，应自动投入备用电源。冷却器控制回路交、直流电源失去时必须及时告警；冷却器控制回路直流电源失去不得引起冷却器全停；冷却器全停后必须及时告警。冷却器全停跳闸回路宜经主变压器油面温度接点控制。

2.3.8.11 当投入备用电源、备用冷却装置，切除冷却器和损坏电动机时，均应发出信号。

2.3.8.12 当需要时，备用冷却装置也可投入运行，即全部冷却装置（包括备用）投入运行。

2.3.9 套管

套管采用大小伞裙结构的防污瓷套，要有防止渗漏油的措施，对油浸式套管应有易于从地面检查油位的油位指示器。电容式套管应有试验用端子。

每个套管应有一个可变换方向的平板式接线端子，接线端子上设小均压环。接线端子尺寸等要求由设计部门在设计联络时确定。

2.3.10  套管电流互感器

2.3.10.1 所有的电流互感器的变比应在变压器铭牌中列出。

2.3.10.2 电流互感器的二次引线应经金属屏蔽管道引到变压器端子箱的端子板上，引线应采用截面不小于6mm2的耐油、耐热、阻燃的铠装YJV电缆。

2.3.11 变压器的报警和跳闸保护接点（均需两付）

变压器至少应有下表所列报警和跳闸接点：

| 序号 | 接点名称 | 报警或跳闸 | 电源电压V(DC) | 接点容量A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主油箱气体继电器 | 轻故障报警重故障跳闸 | DC220V | 5A |
| 2 | 主油箱油位计 | 报警 | DC220V | 5A |
| 3 | 主油箱压力释放装置 | 跳闸 | DC220V | 5A |
| 4 | 油温测量装置 | 报警 | DC220V | 5A |
| 5 | 冷却器故障(由冷却器控制柜) | 报警 | DC220V | 5A |
| 6 | 油流继电器故障(由冷却器控制柜) | 报警 | DC220V | 5A |
| 7 | 冷却器交流电源故障 | 报警 | DC220V | 5A |
| 8 | 绕组测温装置 | 报警、跳闸 | DC220V | 5A |

2.3.12变压器套管、储油柜、油箱和冷却器等布置应符合招标人的要求，投标人应提供变压器及其附件防止渗漏油的具体措施。

2.3.13 控制柜（智能型）和端子箱

2.3.13.1控制柜

（1）控制柜和端子箱应设计合理, 招标人可提供双电源（均为380V三相四线电源），控制电源直流220V，柜内所需其他类型电源由投标人配套供货辅助变压器。投标人的动力回路、控制回路需经招标人确认认可。控制柜的电源由双电源供给，应装设备用电源自动投入装置，当工作电源发生故障，备用电源将自动投入运行。用户应可任意选择一组电源作为工作电源，另一组电源则自动处于的热备用状态。当工作或备用电源消失时以及电源自动切换时，均应发出报警信号。

（2）具有自动、手动、停止三种运行模式。“自动”控制方式由PLC根据变压器油温、负荷电流信号，自动启停相应数量的冷却器；“手动”控制方式提供给运行维护人员就地使用，此时冷却器的运行不受变压器油温、负荷电流控制。在“自动”运行模式下，双PLC互为监控。运行中的PLC出现故障，系统发出就地及远方告警信息，并自动切换至备用PLC。双PLC出现故障，系统通过应急回路自动投入冷却器运行，同时发出就地及远方告警信息，PLC采用Schneider、Siemens、ABB或相当于。

- （3）冷却系统控制柜和端子箱应随变压器成套供货，柜内元器件采用ABB、Schneider、Siemens或相当于产品。控制柜和端子箱为户外式，防护等级不低于IP56，采用不锈钢制作，箱体均应采用2.5mm316L不锈钢板。控制柜和端子箱的安装高度应便于在地面上进行就地操作和维护。控制柜内须配置机柜空调，控制柜内夏季最高温度不超过40℃。

（4）控制、保护等对外信号接口，统一经过变压器冷却控制箱。招、投标人的低压动力和控制保护回路接口在控制箱。

- (5) 冷却系统电动机的电源电压采用交流380V，控制电源电压为DC220V。

- （6）变压器就地元件，如电流互感器等至冷却控制箱的电缆采用阻燃型电缆。控制电缆截面一般不小于2.5mm2，电流互感器回路不小于4mm2。变压器本体上的测温装置的端子箱或就地仪表间的电缆应采用耐油、阻燃、屏蔽电缆。

（7）控制柜应有足够的接线端子以便连接控制、保护、报警信号和电流互感器引线等的内部引线，并应留有20%的备用端子。柜内接线线径要求≥2.5mm2。所有外部接线端子包括备用端子均应为线夹式。控制跳闸的接线端子之间及与其它端子间均应留有一个空端子，或采用其他隔离措施，以免因短接而引起误跳闸。端子排采用凤凰或魏德米勒阻燃端子。端子箱内的电流回路端子应能满足供6mm2电缆的接线要求，并采用专用的CT端子。

（8）控制柜和控制箱中的导线应有足以承受引入电缆施加的压力的挠性，并应能耐受70℃高温。

（9）控制柜和控制箱中低压导线的两端应有套以着色的绝缘护套的压接式端子连接片，并提供端子编号环，端子编号应编写在布线图里。

（10）内部连线集中至带盖的端子排，并应有端子编号。

（11）为便于检查接地故障，在每一个控制柜（箱）或端子排应配一个断路器用以隔离直流电路。

（12）端子排应为在端子与端子之间设有600V绝缘隔离层的模块式结构。为方便与出线电缆连接，每个端子应有标记片，应配备带有绝缘压按式端接头。端子排应装有10个附加的端子作为备用。在一个端子上不应接有两根以上的引接线。

（13）应特别注意端子联结件的紧固部分的螺栓与螺母可能由于振动或发热而引起松动。

（14）所有控制柜和控制箱均应提供内部照明灯（AC220V、25W、50Hz）和门开关，还应提供带温、湿度控制器的防潮加热装置（AC220V、50Hz），以及250V、20A、二极插销座。柜内所需单相交流220V电源由投标人配套供货辅助变压器。

(15) 控制柜内应设置100mm2专用接地铜排。

（16）变压器本体上及变压器成套设备间的连接电缆由投标人供货。

（17）颜色的规定

设备的出线端应有连接引入电缆的压接端子接线片。

三相ABCN、PE引出线电缆的颜色规定如下：

A相——黄色；

B相——绿色；

C相——红色；

N线——淡蓝色；

PE线——黄绿色。

DC电源颜色规定：正极是褐色，负极是蓝色。

2.3.13.2端子箱

（1）本体端子箱用于汇接变压器本体的套管CT，瓦斯、温度的电缆，是变压器与外部联系的总接口。柜内电流回路端子采用专用的CT端子。

（2）变压器本体上及变压器成套设备间的连接电缆由投标人供货。

2.3.14投标人应成套提供变压器油色谱智能在线监测系统，并能够接入现用监测系统后台（现用油色谱后台为广东昊致产品，采用RS485通信，modbus协议）。采用河南中分、上海思源、广东昊致、福建和盛或相当于。

智能在线监测系统具有油中故障气体在线检测、油中微水在线检测功能。应能够连续在线检测绝缘油中微水、故障气体应有8种可选（包括氢气、一氧化碳、乙炔、乙烯或氢气、氧气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、乙炔、乙烯、乙烷）。变压器智能型油中微水在线监测系统：应能够连续在线检测油中水份含量，应能够收集和记录数据。

变压器智能在线监测系统设备需配备专家系统，通过专家系统的分析，应能够提供可靠、有效、明确的结果和建议采取的措施。主机配可通过硬接线接入控制系统的报警输出接点。

投标人应提供智能型在线监测装置，并留有通讯接口，输出4-20mA模拟量信号送入机组DCS系统。装有通讯接口，通讯规约支持TCP/IP，MODBUS RTU、DNP3。

要求变压器气体在线监测检测设备定期进行标定，标定需仪器自身进行，不需要额外的工作。

2.3.15 有载调压开关：调压开关采用MR、ABB或“相当于”，布置上应便于监视和维护，并提供外部手动操作装置。有载分接开关应是高速转换电阻式的。分接开关长期载流的触头，在1.2倍额定电流下，对变压器油的稳定温升不超过20K。调压开关长期载流的触头能承受变压器内部和外部故障时该短路容量所提供的持续短路电流2s和相应的短路冲击电流峰值而分接开关触头不熔焊、烧伤、无机械变形。有载分接开关电气寿命不低于20万次，机械寿命不低于80万次。有载分接开关按GB10230《有载分接开关》的有关规定进行有关型式试验。有载分接开关应能远距离操作, 也可在变压器旁就地手动操作。应备有累计切换次数的动作记录器和分接位置指示器。控制电路及分接位置指示应可与计算机接口。有载分接开关附同品牌的在线滤油机。有载分接开关应有单独的油室，其油室应为密封的，并配备压力保护装置和过电压保护装置。有载分接开关的切换装置应装于与变压器主油箱分隔且不渗漏的油箱里。其中的切换开关可单独吊出检修。有载分接开关的油箱应能经受0.05MPa压力的油压试验，历时1h无渗漏现象。有载分接开关的电动机构应满足GB10230《有载分接开关》的有关规定。

2.3.16 测量、保护装置

2.3.16.1变压器应装设瓦斯继电器，提供两付能分别反映轻、重瓦斯的接点。要求投标人提供其动作值范围。瓦斯继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色，且应便于取气体。瓦斯继电器两侧应装有蝶阀，并设有便于继电器校验旁路连通管，至少一侧为波纹管。

瓦斯继电器触点断开容量不小于66VA（交流220V或110V），直流有感负载时不小于15W。为使气体易于汇集在气体继电器内，要求升高座的联管、变压器与储油柜的联管和水平面约1.5度的升高坡度。变压器不得有存气现象。

2.3.16.2变压器应装设突发压力继电器。

2.3.16.3变压器应设有温度计的管座，管座应设在油箱顶部，并伸入油内120±10mm。应有防止温度计插入管座后水、潮气进入的措施。

2.3.16.4变压器至少应配备1组绕组测温和2组油温测温装置(为电阻式Pt100，Pt100采用双支三线制)，测温装置选用AKM、MESSKO、Terman或相当于。具有直读和远传功能（4-20mA），测点在运行检修中应便于更换。

油位计带4-20mA远传信号，油位计装置为本质安全型。

Pt100信号应能远传至控制室，供两付动作接点。

变压器本体上测温装置或就地仪表及保护装置的电缆应采用耐油、阻燃、铠装、屏蔽电缆；气体继电器至端子箱的电缆应将其触点两极分别引出，不得合用一根多芯电缆。本体电缆敷设应设置不锈钢槽盒和电缆套管，并向设计院提供槽盒布置图。

2.3.16.5变压器应装有带跳闸接点的压力释放装置，每台变压器至少2个，直接安装在油箱两端。压力释放装置设置在油箱顶盖上的边沿部位，并应设有排油罩管以引导油气向下排放至地面，使油远离控制箱等。

2.3.16.6投标人应提供足够数量的保护报警和跳闸接点供用户使用，继电器接点容量不应小于DC220V、5A。

2.3.16.7瓦斯、压力释放、测温装置等外加易拆装的防雨罩，材质为不锈钢。将瓦斯继电器排气管引至地面约1.5米处，以便检查操作。

2.3.17 其他技术要求

2.3.17.1变压器本体应设有爬梯和门，并应可靠接地。

2.3.17.2变压器的所有外购件必须经过鉴定并有产品合格证，符合相应标准要求。

2.3.17.3变压器相关附件，如瓦斯继电器、潜油泵、油流继电器等应具备在运行中更换的条件（如上述设备两侧设置隔离阀）。

2.3.17.4所有密封垫圈应不受高温绝缘油和气候的影响，在设备寿命期内保证油和气的密封。变压器及其附属设备的所有开口螺栓连接处均应有密封垫圈。

2.3.17.5在变压器每相低压套管底座法兰盘上装一个排水阀，并下引至地面约1.5米处，以便检查操作。

2.3.17.6变压器铁芯夹件的对地绝缘电阻值不低于100兆欧，并配置铁芯及夹件接地电流在线监测装置，通过4-20mA信号送至DCS。

2.3.17.7变压器的消防

投标人提供的产品（包括冷却器风扇电机、潜油泵、控制箱及端子箱等）应满足水喷雾或充氮灭火的要求。

2.3.17.8铭牌用耐腐蚀材料制成，并符合相关标准要求，字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。

2.4  变压器和其它设备的连接

变压器进线、出线与GIS、架空线、电缆或共箱母线的连接应保证安装时接合准确和方便。为此，招投标双方图纸尺寸必须严密配合，且均应留有调节裕度。与GIS连接应考虑瞬态过电压对变压器的影响以及现场做局放试验的便利。与封母连接还应考虑排水和阻断环流。

主变压器与共箱母线连接的升高座，由变压器厂成套提供，变压器厂应向共箱母线厂提供详细资料，并与共箱母线厂配合。低压套管相间距500mm（暂定，具体尺寸在设计联络会上确定）。投标人投标时提供接触面的电流密度应在0.1－0.15A/mm2。

3  性能保证和验收试验

3.1 性能保证

3.1.1 温升限制

见2.2.1条款。

3.1.2 效率和损耗（额定电压、频率以及75℃条件下）

满容量（额定功率因数）下效率      %（不低于       %）（投标人填写）

损耗要求见：2.2.2条款。

3.1.3 阻抗电压百分数的误差

阻抗电压百分数的正、负误差为(±5%)且各台变压器正误差（或负误差）应一致。

3.1.4 绝缘试验

3.1.4.1 试验电压（包括瓷套等）要求见：2.1.17和2.1.20.1条款

3.1.4.2 试验程序：

雷电冲击波试验

1次50%~70%全电压的全波参考冲击；

1次100%全电压的全波冲击；

2次截波雷电冲击试验电压的截波冲击；

2次100%全电压的全波冲击。

操作冲击波试验

1次50%-75%全电压下的冲击；

3次连续的全电压下的冲击。以上试验时，变压器分接头位置都是相同的。

3.1.5 局放试验

3.1.5.1 绕组：在规程规定的电压和试验顺序条件下，局放值不超过性能要求值。

3.1.5.2 瓷套：油浸纸型瓷套在1.5倍额定电压下，局放值不超过10PC。

3.1.6  电晕和无线电干扰试验

在1.1倍最高运行相电压下进行试验，无线电干扰水平应≤500V；在晴天夜间无可见电晕。

3.1.7 工频电压-时限（额定负载和额定频率下）

| 额定电压 倍数 | 相-相 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相-地 | 1.1 | 1.25 | 1.9 | 2.0 |
| 时间 |  | 20min | 20s | 1s | 0.1s |

要求投标人在不同的过激磁状态下，满足各个谐波分量曲线。

3.1.8 空载电流

在额定电压和频率下（误差30%），空载电流不应超过0.2%。

3.1.9 抗故障能力

除了满足2.2.10条款外，变压器在短路后绕组的平均温度不应超过250℃。

3.1.10过负荷

除了变压器本体应满足2.2.9条款外，变压器的附件也应具有相同的能力。

3.1.11噪声

满足2.2.13条款。

3.1.12油箱、油枕和冷却器的强度和密度

满足2.3.6、2.3.7和2.3.8条款。

3.1.13冷却器退出运行时，满载时间要求

冷却器退出运行时，满载运行至少20分钟。

3.1.14自冷却容量

所有的风扇和泵均退出运行时，投标人应提出允许运行的负载与时间的曲线。

3.1.15运行负载与冷却器数量

投标人应提出允许运行的负载与投入冷却器数量的相互关系。

3.1.16寿命

满足2.2.16条款

4  质量保证

4.1  质量保证

根据本文件，投标人采取措施确保设备质量。设备制造由招标人代表监造。产品交货前，对变压器各部件和辅机进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。设备的技术性能和质量由投标人对招标人进行保证。招标人代表在生产厂家对设备进行监造和验收，并不解除投标人对设备技术性能和质量承担的保证。

变压器在验收试验时，有一个或多个指标未能达到要求而属于投标人责任时，则投标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则投标人应向招标人赔偿。

外购件要求：变压器的外协件如：冷却器、调压开关、潜油泵、套管、瓦斯继电器、在线监测装置、压力释放装置、温度计等应有合格证并有完整的试验报告。

变压器的各组件在制造厂内预组装一次，打好标记，保证在现场装配中能顺利进行。

凡未提到的其他工艺及要求，按国家标准及有关变压器的标准执行。

4.2  进行检查和试验的项目

4.2.1  所供设备符合有关技术条件和安全规范；

4.2.2  安全装置和保护装置动作正确；

4.2.3  达到招标人要求的规定值；

4.3  重要的检查与试验项目

投标人有责任将检查和试验资料及标准按规定完整并及时提交给招标人；对重要的检查与试验项目（附件5），邀请招标人派代表参加。

4.4  质量和性能与标准不符或未达到要求

质保期内由于投标人设计、材料或工艺等原因造成得设备缺陷或故障，由投标人免费更换或修理设备，所更换或修理设备得零部件质保期再顺延一年。

如产品质量和性能与标准不符或未达到要求时，招标人有权拒绝验收，投标人负责修理、更换或赔偿。

4.5 投标人负责质量控制

投标人负责对按本技术协议所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

4.6  ISO9000系列标准

投标人应采用质量管理计划检查各项目和服务包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定，质量管理系统符合ISO9000系列标准的要求。

4.7  质量保证措施

投标人：开始制造前，投标人提交制造程序表，介绍要进行的检验或试验。招标人代表有权进入制造厂监督制造中的检验或工厂最终检验和试验。凡与规范不符之处，都必须记录在案进行处理。

5  产品包装、运输、储存

5.1  包装

5.1.1  投标人所供设备部件，除特殊部件外（如管件等），均遵照国家标准和有关包装的技术条件进行，或按最好的商业惯例，使用坚固的箱子包装。并根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，以适应远途的水上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震、受冲击、运输和装卸中的加速度以及机械和化学引起的损坏。

5.1.2  投标人所供技术文件妥善地包装，能承受运输和多次搬运，并防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包装有详细目录清单。

5.1.3  为防止设备器材被窃或受腐蚀元素、雨水的损坏，不采用敞开的板条箱和类似包装。

5.1.4  变压器及其附件必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。在运输过程中应装三维冲撞记录仪。变压器不带油运输时，必须充以干燥氮气，运输前应进行密封试验，以确保在充以20～30kPa压力时密封良好。变压器本体到达现场后油箱内的压力应保持正压，并有压力表进行监测。不满足要求时，应作到及时补充。

5.1.5  所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均应有封堵。

5.1.6  设备涂漆和防锈要求：。

5.1.6.1按本规范提供的任何设备，除有色金属、电镀钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分，均应作表面的除锈处理。

5.1.6.2除锈处理后应即喷漆一层防锈底漆。

5.1.6.3所使用的底漆和光漆的材料与型号，可根据制造厂的标准。光漆应与底漆协调。并具备优良的耐用性。

5.1.6.4除不适于喷漆的管道内表面，所有的内表面至少应涂刷一层底漆和一层亮光漆或瓷漆。

5.1.6.5变压器油箱、储油柜、冷却装置及连管等的外表面均应涂漆，其颜色应依照招标人的要求，接地装置处色标符合招标人要求。

5.1.6.6所有的外表面至少应喷涂一道底漆及二层瓷漆，底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度最小为0.125mm，光瓷漆至少为50%，并且有足够的弹性。油漆应持久耐用,能适应户外多种因素的影响，如抗御热带强烈阳光辐射及承受夏天骤雨所引起的急剧温度变化，抗剥落，并保持颜色新颖。

5.1.6.7投标人应提供油漆的使用、清理过程及涂刷细节，以便在作业开始前由招标人认可。投标人应提供足量原型油漆供变压器现场安装完成后最后的补漆。

5.1.6.8变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性，用漆由投标人决定。

5.1.6.9变压器本体及其附件均应满足高潮湿、高盐雾等特殊气候的要求。

5.1.6.10设备包装前应凃防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

5.1.6.11外表油漆采用佐顿、阿克苏、式玛、天津关西或相当于品牌的油漆。

5.1.7镀锌

全部镀锌应根据ASTMA123、A134和A153的要求进行。

镀锌已经损坏的材料将拒收,除非损坏面积较小,且是局部的，并需采用得到招标人同意的电镀修补涂料修复。

镀锌层应满足安装环境条件的要求。

5.2  标志

5.2.1 设备标志

5.2.1.1 变压器本体及附属各个系统或各部套都有固定铭牌。铭牌不易损坏，铭牌上层标明型号、容量、制造厂名、出厂年月等重要参数。

5.2.1.2  重要阀门、调节保安部套等均有表示其行程、转角、操作方法等明显易辨的标志。

5.2.1.3 重要部件根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

5.2.2  包装标志

5.2.2.1 投标人供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都贴有标明合同号，主要设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还标明“备品配件”和“工具”的字样。

5.2.2.2 对装箱供给的设备，投标人在每个箱子的两面用油漆写下如下内容：

合同号、装运标志、目的地、收货人代码、设备名称和项目号（箱号、箱的 序号设备总件数），数量、重量、毛重、净重，外形尺寸（长×宽×高），生产日期、生产工厂、发货单位等，符合GB6388的规定。

按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“推码重量极限”、“推码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并符合GB191和GB6388的规定。

5.2.2.3 包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

5.2.3铭牌

铭牌应用中文书写，铭牌应包括以下内容：

- 变压器种类

- 标准代号

- 制造厂名

- 出厂序号

- 制造年份

- 相数

- 额定容量(kVA或MVA)

- 额定频率

- 各绕组额定电压和分接范围

- 各绕组额定电流

- 联结组标号

- 以百分数表示的短路阻抗实测值

- 冷却方式

- 总重

- 绝缘油重

- 运输重

- 器身重

- 负载损耗

- 空载损耗

- 空载电流

- 套管电流互感器

5.3  运输

5.3.1 经由铁路运输的部件，其尺寸不超过国家对非标准外形体的规定，当部件经由除铁路外的其它方式运输时，其重量和体积的限值，遵守有关运输单位的规定。

5.3.2 每批设备发出的同时，投标人用传真或航空快件通知招标人。通知中指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。

5.3.3请投标人在投标阶段应提出大件运输方案、由招标人确认。

5.3.4 超重件，投标人在发货前不迟于30天将发货大概日期以传真通知招标人。

5.3.5 变压器的铁芯应有强力定位，防止运输中移位。变压器在运输中应装有冲击记录器（三个方向冲击小于3g）。

5.4  保管

5.4.1  投标人提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

5.4.2  投标人所用的每种防腐剂的质量、预期寿命和型号该一致，投标人向招标人提交各种防腐剂清除步骤的完整资料。

6  检验和验收

见附件5：设备监造、设备的出厂检验和性能验收试验

7  主变压器技术数据表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要求值 | 投标方 提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | / | SFPZ[ ]-90000/220 |  |  |
|  | 额定值 | / |  |  |  |
|  | a. 额定频率 | Hz | 50 |  |  |
|  | b. 额定电压 | / |  |  |  |
|  | 高压绕组 | kV | 230 |  |  |
|  | 低压绕组 | kV | 10.5 |  |  |
|  | c. 分接电压及调压方式 | / | ±8x1.25% |  |  |
|  | d. 冷却方式 | / | OFAF |  |  |
|  | e. 额定容量 | MVA | 90/90 |  |  |
|  | f. 相数 | / | 3 |  |  |
|  | g. 联接组标号 | / | YNd11 |  |  |
| 2 | 绝缘水平 | / |  |  |  |
|  | a. 雷电冲击全波： | / |  |  |  |
|  | 高压端子 | kV 峰值 | ≥950 |  |  |
|  | 低压端子 | kV 峰值 | ≥75 |  |  |
|  | 高压中性点端子 | kV 峰值 | ≥480 |  |  |
|  | b. 雷电冲击截波电压： | / |  |  |  |
|  | 高压端子 | / | ≥1050 |  |  |
|  | 低压端子 | / | ≥85 |  |  |
|  | 高压中性点端子 | / | ≥480 |  |  |
|  | c. 操作冲击电压： | / |  |  |  |
|  | 高压端子 | kV 峰值 | ≥750 |  |  |
|  | d. 短时工频耐受电压： | / |  |  |  |
|  | 高压端子 | kV 有效值 | ≥395 |  |  |
|  | 低压端子 | kV 有效值 | ≥35 |  |  |
|  | 高压中性点端子 | kV 有效值 | ≥200 |  |  |
| 3 | 温升限值： | / |  |  |  |
|  | 顶层油温 | K | 55 |  |  |
|  | 高压绕组 | K | 65 |  |  |
|  | 低压绕组 | K | 65 |  |  |
|  | 绕组热点温升 | K | 70 |  |  |
|  | 油箱及结构件表面 | K | 80 |  |  |
|  | 铁 心 | K | 75 |  |  |
| 4 | 阻抗电压及偏差： | / |  |  |  |
|  | a. 主分接： | % | 17±5% |  |  |
|  | b. 最大分接；最小分接； | % | （响应人提供） |  |  |
|  | X/R | % | （响应人提供） |  |  |
| 5 | 绕组电阻： | / |  |  |  |
|  | a. 高压绕组： | Ω，75℃ |  |  |  |
|  | 主分接 | Ω，75℃ | （响应人提供） |  |  |
|  | 最大分接 | Ω，75℃ | （响应人提供） |  |  |
|  | 最小分接 | Ω，75℃ | （响应人提供） |  |  |
|  | c. 低压绕组： | / |  |  |  |
|  | 主分接 | Ω，75℃ | （响应人提供） |  |  |
|  | 最大分接 | Ω，75℃ | （响应人提供） |  |  |
|  | 最小分接 | Ω，75℃ | （响应人提供） |  |  |
| 6 | 额定频率额定电压时空载损耗： | kW | ≤42 |  |  |
|  | 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗： | kW | （响应人提供） |  |  |
| 7 | 负载损耗： | / |  |  |  |
|  | 主分接(_____MVA时) 其中杂散损耗 | kW，75℃ | ≤246 |  |  |
|  | 最大分接(_____MVA时) 其中杂散损耗 | kW，75℃ | （响应人提供） |  |  |
|  | 最小分接(_____MVA时) 其中杂散损耗 | kW，75℃ | （响应人提供） |  |  |
| 8 | 效率(在额定电压、额定频率、主分接的效率，换算到75℃ 功率因数=1时)： | / | （响应人提供） |  |  |
| 9 | 空载电流： | % |  |  |  |
|  | a. 100%额定电压时： | % | （响应人提供） |  |  |
|  | b. 110%额定电压时： | % | （响应人提供） |  |  |
| 10 | 铁心柱磁通密度(额定电压、额定频率时)： | T | （响应人提供） |  |  |
| 11 | 噪声水平： | / |  |  |  |
|  | 自然冷却 | dB(A) | / |  |  |
|  | 100%强迫风冷 | dB(A) | 按JB10088 |  |  |
| 12 | 可承受的2秒对称短路电流 | / |  |  |  |
|  | 高压绕组 | kA | （响应人提供） |  |  |
|  | 低压绕组 | kA | （响应人提供） |  |  |
|  | 短路后绕组平均温度计算值 | ℃ | （响应人提供） |  |  |
| 13 | 变压器负载能力： | / | GB/T15164 |  |  |
| 14 | 耐地震能力： | / |  |  |  |
|  | 水平加速度 | g | （响应人提供） |  |  |
|  | 垂直加速度 | g | （响应人提供） |  |  |
|  | 安全系数 | / | （响应人提供） |  |  |
| 15 | 局部放电水平： | / |  |  |  |
|  | 高压绕组 | pC | ≤100 |  |  |
|  | 低压绕组 | pC | 按国标 |  |  |
| 16 | 绕组连同套管的tgδ | / |  |  |  |
|  | 高压套管 | % | ≤0.4 |  |  |
|  | 低压套管 | % | / |  |  |
| 17 | 无线电干扰水平 | μV | ≤500 |  |  |
| 18 | 最高油流速度 | m/s | （响应人提供） |  |  |
| 19 | 重量和尺寸： | / |  |  |  |
|  | a. 尺寸 | m（长×宽×高） | （响应人提供） |  |  |
|  | b. 运输尺寸 | m（长×宽×高） | （响应人提供） |  |  |
|  | 重心高度 | m | （响应人提供） |  |  |
|  | c. 安装重量 | T |  |  |  |
|  | 器身 | T | （响应人提供） |  |  |
|  | 上节油箱重 | T | （响应人提供） |  |  |
|  | 油量 | T | （响应人提供） |  |  |
|  | 总重 | T | （响应人提供） |  |  |
|  | d. 运输重量 | T | （响应人提供） |  |  |
|  | e. 变压器运输时允许的最大倾斜度 | / | 15° |  |  |
| 20 | 附件参数 | / |  |  |  |
|  | a. 冷却器型号及产地/厂家 | / | （响应人提供） |  |  |
|  | 每组冷却器冷却容量 | kW | （响应人提供） |  |  |
|  | 冷却器型式 | / | YFZL型 |  |  |
|  | 冷却器数量 | / | 3+1+1 |  |  |
|  | 冷却器重量 | T | （响应人提供） |  |  |
|  | 冷却器风扇数量 | / | （响应人提供） |  |  |
|  | 总的风扇功率 | kW | （响应人提供） |  |  |
|  | 风扇电机型号、产地/厂家及参数 | / | 配套 |  |  |
|  | 油泵产地/厂家、型号及参数 | / | GEA、TEIKOKU、多田或相当于 |  |  |
|  | 油压 | kPa | 配套 |  |  |
|  | 油流继电器产地/厂家、型号及参数 | / | 配套 |  |  |
|  | b. 套管： | / |  |  |  |
|  | 制造厂及型号： | / |  |  |  |
|  | 高压套管 | / | 沈阳传奇、南京智达、西安西瓷或相当于 |  |  |
|  | 低压套管 | / | 沈阳传奇、南京智达、西安西瓷或相当于 |  |  |
|  | 中性点套管 | / | 沈阳传奇、南京智达、西安西瓷或相当于 |  |  |
|  | 高压套管tgδ | % | ≤0.4 |  |  |
|  | 低压套管tgδ | % | / |  |  |
|  | 中性点套管tgδ | % | ≤0.4 |  |  |
|  | 额定电流 | / |  |  |  |
|  | 高压套管 | A | （响应人提供） |  |  |
|  | 低压套管 | A | （响应人提供） |  |  |
|  | 中性点套管 | A | （响应人提供） |  |  |
|  | 绝缘水平(BIL/AC): | / |  |  |  |
|  | 高压套管 | kV | （响应人提供） |  |  |
|  | 低压套管 | kV | （响应人提供） |  |  |
|  | 中性点套管 | kV | （响应人提供） |  |  |
|  | 套管工频耐受电压： | / |  |  |  |
|  | 高压套管 | kV有效值 | （响应人提供） |  |  |
|  | 低压套管 | kV有效值 | （响应人提供） |  |  |
|  | 中性点套管 | kV有效值 | （响应人提供） |  |  |
|  | 套管局部放电水平： | / |  |  |  |
|  | 高压套管 | pC | ≤10 |  |  |
|  | 低压套管 | pC | ≤10 |  |  |
|  | 中性点套管 | pC | ≤10 |  |  |
|  | 高压套管操作冲击(湿)： | / |  |  |  |
|  | 套管的弯曲耐受负荷： | / |  |  |  |
|  | 高压套管 | N | ≥4000 |  |  |
|  | 低压套管 | N | ≥2000 |  |  |
|  | 中性点套管 | N | ≥2000 |  |  |
|  | 套管的有效爬距： | / |  |  |  |
|  | 高压 | mm | ≥8013.6 |  |  |
|  | 低压 | mm | ≥744 |  |  |
|  | 中性点 | mm | ≥3906 |  |  |
|  | 套管的干弧距离： | / |  |  |  |
|  | 高压 | mm | （响应人提供） |  |  |
|  | 低压 | mm | （响应人提供） |  |  |
|  | 中性点 | mm | （响应人提供） |  |  |
|  | 套管大小伞裙数据： | / |  |  |  |
|  | 高压P1及P2 | / | 按标准 |  |  |
|  | 高压S/P1比值 | / | 按标准 |  |  |
|  | 低压P1及P2 | / | 按标准 |  |  |
|  | 中性点P1及P2 | / | 按标准 |  |  |
|  | 中性点S/P1比值 | / | 按标准 |  |  |
|  | c. 分接开关： | / |  |  |  |
|  | 型号： | / | （响应人提供） |  |  |
|  | 制造厂： | / | （响应人提供） |  |  |
|  | 额定电流： | A | （响应人提供） |  |  |
|  | 分接级数： | / | 17 |  |  |
|  | 短路耐受能力： | kA | / |  |  |
|  | 可承受的最高连续运行电压(对地)： | kV | （响应人提供） |  |  |
|  | 雷电冲击全波试验电压(峰值)： | kV | （响应人提供） |  |  |
|  | 无需检修的操作次数和运行时间： | / |  |  |  |
|  | 电气寿命： | 万次 | ≥20 |  |  |
|  | 机械寿命： | 万次 | ≥80 |  |  |
|  | d. 套管电流互感器 | / |  |  |  |
|  | 制造厂及型号 | / | （响应人提供） |  |  |
|  | 装设在高压侧： | / |  |  |  |
|  | 台数 | 台 | 4 |  |  |
|  | 准确级 | / | 5P30/5P30/0.2/0.2S |  |  |
|  | 电流比 | / | （响应人提供） |  |  |
|  | 二次容量 | VA | （响应人提供） |  |  |
|  | Fs≤ | / | （响应人提供） |  |  |
|  | 装设在低压侧： | / | / |  |  |
|  | 制造厂及型号 | / | / |  |  |
|  | 台数 | 台 | / |  |  |
|  | 准确级 | / | / |  |  |
|  | 电流比 | / | / |  |  |
|  | 二次容量 | VA | / |  |  |
|  | Fs≤ | / | / |  |  |
|  | e. 压力释放装置 | / |  |  |  |
|  | 制造厂： | / | （响应人提供） |  |  |
|  | 规范及台数： | 台 | 2 |  |  |
|  | 释放压力 | Mpa | 0.055 |  |  |
| 21 | 硅钢片厂家、型号 | / | 新日铁、川崎、浦项制铁、宝武钢或“相当于” |  |  |
| 22 | 变压器壳体钢板产地/厂家、参数 | / | 上海杨行、ASTA、沈阳宏远或相当于 |  |  |
| 23 | 绕组材料产地/厂家、参数 | / | 上海杨行、ASTA、沈阳宏远或相当于 |  |  |
| 24 | 主绝缘材料产地/厂家、参数 | / | 魏德曼、Figholm、Pucaro或相当于 |  |  |
| 25 | 瓦斯继电器厂家、参数 | / | （响应人提供） |  |  |
| 26 | 高压绕组每相对地电容 | μF | 提供实测 |  |  |
|  | 低压绕组每相对地电容 | μF | 提供实测 |  |  |
|  | 绕组间电容 | μF | 提供实测 |  |  |
| 27 | 全部冷却器退出运行后，主变满载运行所允许的时间： | h | （响应人提供） |  |  |
| 28 | 一组冷却器退出运行，变压器允许长期运行的负载： | MVA | （响应人提供） |  |  |
|  | 二组冷却器退出运行，变压器允许长期运行的负载： | MVA | （响应人提供） |  |  |
|  | 三组冷却器退出运行，变压器允许长期运行的负载： | MVA | （响应人提供） |  |  |
| 29 | 温度计产地/厂家及型号（不同型号温度计应分别列出） | / | AKM、MESSKO、Terman或相当于 |  |  |
| 30 | 变压器油产地/厂家、规范及主要指标 | / | 克拉玛依#45 |  |  |

注：未列全的设备、材料、元件的技术数据，投标人可自行续列。

8 设计分工

8.1  变压器本体与其附属设备之间的连接设备（如管道、阀门、电线、电缆等），由投标人供应。注：这里所指的变压器附属设备无论其是否附属在变压器本体上都包括在内。

8.2  变压器的进线、出线与GIS、架空线、电缆或共箱母线的连接，投标人须配合与其它供货商的联系与协调。

8.3  投标人负责提供各种状况下变压器以及变压器附属设备对基础的要求（如载荷、受力点等）；高压侧出线端子允许拉力等。

8.4 投标人负责提供运输状况下变压器以及变压器附属设备的运输尺寸重量、能承受的冲击强度等。

8.5  招标人提供两路三相四线380/220V交流动力电源、一路直流220V控制电源至控制箱。本体端子箱及冷却器控制柜等由投标人供货，冷却器控制柜至本体端子箱的电源分配由投标人负责。投标人供货范围内的电源均由投标人统一考虑设计并供货。

8.6  招、投标人的低压动力和控制保护回路接口在控制柜。

8.7  投标人供货范围内的所有设备之间的联络电缆由投标人负责设计并供货，如：变压器所属的电流互感器、瓦斯继电器、温度等信号统一引至本体端子箱等等。控制箱及本体端子箱与电厂内其它地方的联系电缆、通道等设计由招标人负责。招标人负责提供控制箱的布置位置。

8.8 变压器下面的“蓄油池”及“事故排油设施”由招标人负责。

8.9 变压器就地检修电源由招标人负责。

8.10 变压器基础等由招标人负责。

8.11 变压器如采用水消防措施，投标人应配合招标人完成设计。如采用投标人推荐的消防措施，招标人配合投标人完成设计。

- 附件2  供货范围

1  一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时免费补足。

1.3 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

1.5 提供所供设备的进口件清单。

1.6投标人提供的技术资料清单见附件3。

2  供货范围

投标人应确保供货范围完整，以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。

2.1  设备范围

投标人提供的主变压器应包括以下供货范围，但不限于此：

2.1.1凡属主变压器本体范围内自成系统的管道和附件，其安装设计和材料供应由投标人负责。

2.1.2投标人应提供主变压器本体范围内的辅助设备、相关管道及附件。

两台主变压器的供货范围至少包括，但不限于：

投标人提供两台变压器本体、两台主变的安装调试用备品备件、两台主变三年生产运行用备品备件（不计入总价）、两台主变专用工具的供货范围（不限于此）见表1（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

2.2进口材料及进口件清单

投标人根据投标部件情况列出进口材料及进口件清单格式参照表1。

表1 主变压器供货范围表单

（本项目招标为2台220kV变压器，以下按2台变压器供货填写）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变压器本体 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1_1 | 硅钢片 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1_2 | 绕组铜线 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1_3 | 钢 材 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1_4 | 绝缘材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1_2 | 高压套管 |  |  |  |  |  |  |
| 1_3 | 低压套管 |  |  |  |  |  |  |
| 1_4 | 中性点套管 |  |  |  |  |  |  |
| 1_5 | 中性点成套装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1_6 | 冷却器 |  |  |  |  |  |  |
| 1_7 | 气体继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 1_8 | 压力释放器 |  |  |  |  |  |  |
| 1_9 | 绕组温控器 |  |  |  |  |  |  |
| 1_10 | 油面温控器 |  |  |  |  |  |  |
| 1_11 | 突发压力继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 1_12 | 本体防震装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1_13 | 100%的变压器油 |  |  |  |  |  |  |
| 1_14 | 冷却器控制箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1_15 | 套管式电流互感器 |  |  |  |  |  |  |
| 1_16 | 本体端子箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1_17 | 蝶阀 |  |  |  |  |  |  |
| 1_18 | 油枕 |  |  |  |  |  |  |
| 1_19 | 低压套管升高座及与共箱母线相连接的法兰、小均压环 |  |  |  |  |  |  |
| 1_20 | 连接电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 1_21 | 有载调压开关 |  |  |  |  |  |  |
| 1_22 | 本体至端子箱和控制箱的电缆、电缆槽盒、保护套管等 |  |  |  |  |  |  |
| 1_23 | 爬梯 |  |  |  |  |  |  |
| 1_24 | 储油柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1_25 | 变压器油色谱在线监测装置（含接入后台） |  |  |  |  |  |  |
| 1_26 | 铁芯在线监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1_27 | 阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 1_28 | 油位计 |  |  |  |  |  |  |
| 1_29 | 油流继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 1_30 | 吸湿器 |  |  |  |  |  |  |
| 1_31 | 主要密封件 |  |  |  |  |  |  |
| 1_32 | 变压器油漆 |  |  |  |  |  |  |
| 1_33 | 其它 |  |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 2 | 主变压器随机备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 2_1 | 潜油泵 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 2_2 | 冷却器进出口蝶阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 2_3 | 油流继电器 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 2_4 | 绕组温度控制器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 2_5 | 气体继电器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 2_6 | 冷却风扇电机 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 2_7 | 油面温度控制器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 2_8 | 冷却器控制箱中各种型号的元器件 |  | 个 | 各4 |  |  |  |
| 2_9 | 密封件 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2_10 | 其它 |  |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 3 | 主变压器三年随机备品备件（不计入总价） |  |  |  |  |  |  |
| 3_1 | 高压套管 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3_2 | 低压套管 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3_3 | 中性点套管 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 变压器专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4_1 | 力矩扳手 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4_2 | 蝶阀操作手柄 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4_3 | 其它 |  |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 5 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 运保费 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）未列全的设备、材料、元件等，投标人可自行续列。

（2）最终交付设备，须满足最终设计要求。

（3）投标人安排负责人到厂全程跟踪指导设备的安装、检验、调试、投运等。

# 附件3  技术资料及交付进度

1  一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在合同签订后15天内，向招标人提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，招标人7套），另加2套电子文档（光盘二套、U盘二套，设计院和招标人各1套）。

1.8 投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的正式的施工技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标人12套），电子文件每台机组5套（设计院2套，招标人3套）。

1.9设备安装调试完毕后，投标人应按机组分别提供8套完整的设备竣工图，另加2套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册每台机组10套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙江浙能    电厂新建工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

2 资料提交的基本要求

2.1  投标人的图纸和资料

2.1.1投标阶段投标人必须提供必要的图纸和资料，其中必须包括下列图纸：（投标人应补充和细化所列技术资料以满足工程施工要求）

-------变压器外形图

------运输尺寸和运输重量

------变压器的重心图

------变压器装配及注油后的总重量

------电缆布置位置

所需的其它资料

2.1.2主变总的说明包括预设计图纸

（1）详细说明下列内容：

- 主变铁心，线圈和箱体的结构，包括绕组的位置和型式

- 密封圈材料

- 冷却器阀门

- 温度计

- 油位计

- 投标人提供设备有关抗地震措施的论述。

- 储油柜的油气隔离系统说明

（2）主变的所有部件如套管，分接头，绕组温度指示器等是否可承受标准规定的短时过载。

（3）投标人应提供提高抗短路能力的方法的说明。

（4）投标人应提供220kV电压等级的大容量变压器的突发短路型式试验报告，及其相应的短路计算报告。

（5）变压器过激磁能力曲线。

（6）变压器过载能力曲线。

（7）变压器运输方案。

（8）现场交接试验方案。

招标人审定时有权提出修改意见。宣布预中标后，投标人应在修改意见提出一周内，向招标人提供两套上述的正式图纸和正式的CAD 文件，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

2.2   提供资料和图纸

配合工程设计的资料和图纸，应在合同草签后一个月内提供

每台变压器所需图纸:

2.2.1.  外形尺寸图：本图应标明所需要的附件数量、目录号、额定电压和电流等技术数据，详细标明运输尺寸和重量，装配总重量和油量，它还应表示出变压器在运输准备就绪后的变压器重心。

图纸应标明所有部件和附件的尺寸位置，以及拆卸高压和中压套管时所需要的总高度。

图纸应标明变压器基座制作要求。

2.2.2  套管及其接线端子零件图。

图纸应包括型号、套管详图、接线端子详图、固定法兰详图以及套管顶部安全强度，顶部破坏强度及爬电距离和闪络距离均应给出。

2.2.3  铭牌图:本图应标明所有额定值、比值、所有套管型电流互感器的连接、分接开关和顶盖的示意图等。

2.2.4  标明所有绕组位置及其联接，包括引线连接配置。

2.2.5  标明器身起吊尺寸，包括铁心起吊的零件图和位置图，厂家推荐的关于铁心，绕组和油箱盖起吊装置的配置方案。

2.2.6  注有尺寸的套管升高座的横断面图，应显示出法兰、电流互感器座等。

2.2.7  所有供应的备件外形尺寸图，包括套管、气体继电器、压力释放装置、盘式温度计、电流互感器及升高座、带有风扇电机的冷却器等。

2.2.8  分接开关和变压器温度控制器的装配图。

2.2.9  分接开关，变压器冷却装置和变压器组等使用的控制箱装配图。

2.2.10  给出计量、保护、控制、报警、照明及动力等所需的交流和直流回路的线路原理图。

原理图应提供订购更换零件所需的足够数据，如绕组回路和触点之间互相对照的资料。对于特殊装置或程序在必要时应提供简明的操作说明。

冷却控制设备的原理接线图应包括当一个电源发生故障时，电源能自动向备用电源转换。

2.2.11  原理接线图应表示变压器控制箱和所有变压器附件的端子,如电流互感器、报警装置、风扇电机等等，以及这些设备在变压器上的布线和用户电缆连接的接线板的标志。

位于控制箱内的设备应以接近其实际位置的方式表示在联接线路图上。位于控制箱外面的器件，例如电流互感器，其在图上的位置，应能简化其向接线端子上的引出连线，接线板上的端子间至少应留出20%备用端子，以备招标人在向接线板上增加电缆连接时所用。

2.2.12  变压器安装和有关设施设计所需的任何其它图纸和资料。

2.2.13  括二次电阻，拐点处的磁通密度，铁心截面和平均铁心长度等所有技术数据，套管电流互感器的励磁曲线图。

2.2.14  铁心接地安排图：图纸应表明接地套管详图、支持绝缘子、支持钢结构排列、接地导体及钢结构详图。

2.2.15 主体结构内部图包括铁心、绕组的排列及简明结构。

2.2.16 投标人提供变压器监造资料、变压器短路计算报告、变压器过激磁能力曲线、过载能力曲线等。

2.2.17 提供变压器密封件清单。

2.3	 说明书的要求

2.3.1  安装使用说明书

2.3.2  说明书应包括下列各项：

(a)关于结构、联结及铁心绕组型式的简明概述;

(b)铁心、绕组、连线排列及冷却器等在各个方向的照片;

(c)变压器有关部件包括套管、冷却装置的安装、分接开关等使用的图纸和说明;

(d)安装、操作维护和检查的说明;

(e)具有详细图纸的分接开关维护说明;

(f)具有详细尺寸和数据的套管说明;

(g)具有额定数据和性能的电流互感器说明;

(h)所有其他附件的说明，如：

冷却器：尺寸、额定值、油及流量、有关风扇和油泵的说明、冷却器的重量和油量;

温度计、压力释放器、油位计、气体继电器；

储油柜:提出气囊和硅胶呼吸器的技术数据；

控制箱原理图:包括继电器、熔断器、接触器、示位器(指示分接开关位置)等元件;

绕组温度指示计等。

2.3.3  说明书应包括变压器用的特殊工具和仪器。

2.3.4  其它适于使用的数据和说明；

2.3.5  如有需要，投标人应向招标人提供有关特殊工具和仪器的说明书,产品样本和手册等。

2.3.6  变压器其它附件的说明书。

2.4  试验报告:

2.4.1  变压器全部试验报告，包括出厂、型式和特殊试验报告；

2.4.2  主要组件(包括套管、冷却装置、分接开关、套管电流互感器、气体继电器、压力释放器、各种温度计等)出厂和型式试验报告；

2.4.3  各种过电流状态的温度特性曲线族

3  最终图纸资料清单

投标人如提供资料的文种是外文，应同时提供中文版，图纸资料以中文为准。

3.1  投标人提供资料和图纸

投标人向招标人提供的资料和图纸（但不限于此）:

| 内 容 | 份数 | 交付时间 | 交付单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 招投标双方协商定案用图纸、资料和说明书； - 有关设计图纸、资料； - 运输、保管、现场安装调试用图纸、资料； - 变压器的安装使用说明书； - 吸湿器(如有)使用说明书； - 净油器(如有)使用说明书； - 套管及其电流互感器保管、安装、使用说明书； - 气体继电器使用说明书； - 绝缘油使用说明书； - 冷却系统安装和使用说明书； - 变压器安装、维护、检测装置及控制箱等说明书； - 其他仪表的使用说明书。 - 变压器结构、绕组排列及联结的说明； - 温度计使用说明书； - 其他附件的安装使用说明书； - 投入不同数量冷却器时长期负载情况说明书。 - 在线检测装置的安装使用说明。 - 运行、检修手册、资料； - 主要设计数据； - 设计、制造所依据的主要标准； - 备品备件图纸、清单； - 变压器所用主要材料、部件、配件清单； - 变压器主要部件及配件图表： - 外形尺寸图(包括吊装图及顶启图)； - 冷却系统图(冷却系统自动装置、冷却器图)； - 梯子及储油柜安装图； - 控制电缆安装图； - 低压套管与共箱母线接口图 - 套管端子接线板图； - 变压器套管芯子与引线装配图； - 二次保护、测温、信号、动力电源的端子位置图； - 压力释放装置； - 电流互感器安装图； - 变压器铭牌； - 电流互感器铭牌图； - 变压器安装基础图； - 变压器外部二次线及电源线布置图； - 分接开关切换装置及控制部分电气接线图、控制盘的正视图； - 变压器接地线路图及端子位置图； - 变压器本体运输图； - 在线检测装置安装图及接线图 对于其他未列入合同技术清单但却是工程所必须的文件和资料及图纸。 | 18套 | 设备交货前1个月 |  |

3.2投标人提供试验、测试报告

投标人应向招标人提供如下试验、测试报告:

| 内 容 | 份数 | 交付时间 | 交付单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 零部件试验 - 变压器油试验报告； - 无载分接开关出厂和型式试验报告； - 套管出厂试验、型式试验报告和油色谱分析报告； - 绕组变形试验报告 - 电动机出厂试验和型式试验报告； - 油泵出厂试验(如果有)和型式试验报告； - 继电器出厂试验和型式试验报告； - 温度计出厂试验和型式试验报告； - 压力释放装置出厂试验和型式试验报告； - 电流互感器出厂试验和型式试验报告； - 冷却器出厂试验和型式试验报； - 其他零部件的出厂试验和型式试验报告。 (2) 变压器整体出厂试验报告。 (3) 变压器型式试验和特殊试验报告。 | 18套 | 出厂时 |  |

说明：1、投标人应在投标文件中报出相对交货时间，即自合同生效至第一批货物交付止的最短时间(按月计算)。

2、序号要与供货范围分项清单序号一致。

3.3 投标人应提供详细装箱清单

- 附件4  交货进度

1 设备交货计划

| 序号 | 设备/部件 名称、型号 | 交货地点 | 两台主变压器 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 浙能阿克苏热电有限公司工程现场 | 合同签订后3个月内到货 |
| 2 | 备品备件 | 浙能阿克苏热电有限公司工程现场 | 合同签订后3个月内到货 |
| 3 | 专用工具 | 浙能阿克苏热电有限公司工程现场 | 合同签订后3个月内到货 |
| 4 | 其它 | 浙能阿克苏热电有限公司工程现场 | 合同签订后3个月内到货 |

2 说明

上述交货时间为货物到达工程现场。

本交货时间为暂定计划，投标人承诺满足工程进度的要求。

3 运输要求

3.1 变压器应充氮运输，并明确标志所充气体，运输前应进行密封试验，全程应保持正压，安装压力表。

3.2 运输中应安装三维冲撞记录仪。

3.3 包装应保证运输、贮存直到安装前部件不损伤、不受潮。

- 附件5 设备监造、设备的出厂检验和性能验收试验

1  概述

1.1  适用范围

本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  投标人提供的试验标准

投标人应在本合同生效后 3 个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2  工厂的检验和监造

2.1招标人有权派遣其检验人员到投标人及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。招标人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标人。

2.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，招标人可以拒收，投标人应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标人不承担上述的费用。

2.3招标人对货物运到招标人所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标人人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标人按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后招标人对其进行的检验。

2.4投标人应在开始进行工厂试验前15天，通知招标人其日程安排。根据这个日程安排，招标人将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知投标人。然后招标人将派出技术人员前往投标人和(或)其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求，招标人代表有权发表意见,投标人应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

2.5若招标人不派代表参加上述试验，投标人应在接到招标人关于不派员到投标人和(或)其分包商工厂的通知后，或招标人未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

2.6 监造范围：

2.6.1铁芯的装配。

2.6.2绕组的绕制。

2.6.3绕组及引线的装配。

绕组的绝缘结构、绝缘材料、整个绕组的松紧度、引线的走向及排列，变压器的最后组装制造过程中的试验。

2.6.4油箱的制造过程、焊接的质量、对油箱强度和密封试验、冷却器及其他附件的质量。

2.6.5开关的装配和调试。

开关结构、试运行、开关的检验和检修方法等。

2.6.6绝缘的干燥处理和真空注油。

2.6.7在厂内的最后总装配、试验、及试验后的检查等。

2.6.8对重要的外购件的质量和数量的检查。必要时招标人人员有权到零部件分包厂进行监督和检验。

2.6.9合同设备的包装质量的检查。

2.7投标人应向监造者提供下列资料：

2.7.1重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告及材质单；

2.7.2重要零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂试验报告；

2.7.3设备出厂试验报告、半成品试验报告；

- 型式试验报告；

- 产品改进和完善的技术报告；

- 与分包者的技术协议和分包合同副本；

- 合同设备的铁芯组装图、引线布置图、装配图及其他技术文件；

- 设备的生产进度表；

- 设备制造过程中出现的质量问题的备忘录。

2.8 监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

2.9  设备监造

2.9.1  监造依据

根据本合同以及国家有关规定。

2.9.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。变压器制造过程中,招标人将派出工程技术人员，按有关监造规定进行监造，关键的试验项目，投标人要提前2周通知用户参加。

每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人将复印件交招标人监造代表1份。

R点：投标人只需提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间。如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

- 监造内容

招标人要求的设备监造项目及内容如下表（不限于此，具体由双方根据变压器监造规定在签定监造协议时确定）：

监造项目表

| 序号 | 监造部件 | 监造项目 | 见证方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 主要原材料 | 1 电磁线 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1原材料质量保证书 |  |  | √ |  |
|  |  | 2 硅钢片 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1原材料质量保证书 |  |  | √ |  |
|  |  | 2.2磁感应强度试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 2.3铁损试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 3 变压器油 |  |  | √ |  |
|  |  | 4绝缘纸板 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1原材料质量保证书 |  |  | √ |  |
|  |  | 4.2理化检验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 5 钢板 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1原材料质量保证书 |  |  | √ |  |
|  |  | 6 换位导线/扁铜线 |  |  | √ |  |
| 2 | 主要配套件 | 1 套管 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 1.2性能试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 2 无励磁分接开关/有载分接开关 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 3 套管式电流互感器 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 4 冷却器/散热器 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 5 潜油泵/风机 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 6 压力释放器 |  |  |  |  |
|  |  | 6.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 7 温控器 |  |  |  |  |
|  |  | 7.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 8 气体继电器 |  |  |  |  |
|  |  | 8.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 9 油流继电器 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 10 阀门 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 11 储油柜 |  |  |  |  |
|  |  | 11.1性能试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 12 控制箱 |  |  |  |  |
|  |  | 12.1 性能试验报告 |  |  | √ |  |
| 3 | 部套制造 | 1 油箱 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 油箱机械强度检验 |  | （√） | √ |  |
|  |  | 1.2 油箱密封性检验 |  |  | √ |  |
|  |  | 2 铁芯 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 铁芯外观、尺寸检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 2.2 铁芯油道绝缘试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 3 线圈 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 绕制质量、尺寸检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 3.2 线圈组压装与处理 |  | √ |  |  |
| 4 | 器身装配 | 1 器身绝缘的装配 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 各线圈套装牢固性检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 1.2 器身绝缘的主要尺寸检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 2 引线 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 引线装焊 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.2 引线支架牢固性检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.3 引线的绝缘距离检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 3 器身干燥 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 器身干燥的真空度、温度及时间记录 |  | √ |  |  |
| 5 | 总装配 | 1 出炉装配 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 箱内清洁度检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 1.2 带电部分对油箱的绝缘距离检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 2 注油、静置 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 注油的真空度、油温、时间及静置时间记录 |  | √ |  |  |
| 6 | 整机试验 | 1 密封渗漏试验 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 密封滲漏试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 2 例行试验 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1绕组电阻测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.2电压比测量和联结组标号检定 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.3绕组连同套管介损及电容测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.4绕组连同套管绝缘电阻，吸收比或极化指数测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.5铁芯和夹件绝缘电阻测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.6长时感应耐压试验（ACLD） | √ |  |  |  |
|  |  | 2.7操作冲击试验 | √ |  |  |  |
|  |  | 2.8雷电（全波、截波）冲击试验* | √ |  |  |  |
|  |  | 2.9外施工频耐压试验* | √ |  | √ |  |
|  |  | 2.10空载损耗和空载电流测量（提供380伏测量数据）* |  | √ |  |  |
|  |  | 2.11长时间空载运行 |  | √ |  |  |
|  |  | 2.12短路阻抗和负载损耗测量* |  | √ |  |  |
|  |  | 2.13绝缘油化验及色谱分析 |  |  | √ |  |
|  |  | 3 型式试验 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1绝缘型式试验检查 |  | (√) | √ |  |
|  |  | 3.2稳升型式试验检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 3.3油箱机械强度检查 |  | (√) | √ |  |
|  |  | 3.4无线电干扰电压测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 4 特殊试验 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1绕组对地和绕组间的电容测定 |  | √ |  |  |
|  |  | 4.2短时感应耐压试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 4.3三相变压器零序阻抗测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 4.4油流静电测量和转动油泵后的局部放电测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 4.5风扇和油泵电机所吸收功率测量 |  |  | √ |  |
|  |  | 4.6短路承受能力计算书 |  |  | √ |  |
| 7 | 抗震能力 | 1变压器抗地震能力 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1变压器抗地震能力的论证报告 |  |  | √ |  |
| 8 | 二次吊芯 | 现场检查 |  | √ |  |  |
| 9 | 出厂包装 | 现场检查 |  | √ |  |  |

2.9.3  对投标人配合监造的要求

2.9.3.1  投标人有配合招标人监造的义务，及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

2.9.3.2  投标人应给招标人监造代表提供工作和生活方便。

2.9.3.3  投标人应在现场见证或停工待检前将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

2.9.3.4  招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供方便。

3  试验内容

具体试验内容表述如下，但不限于此：

3.1  例行试验

3.1.1 绕组电阻测量

测量所有绕组的直流电阻,对于带分接的绕组，应测量每一分接位置的直流电阻。变压器三相绕组相间电阻差值应小于2%。即:

[R(max)-R(min)]/R(avr)<2%

3.1.2 电压比测量和联结组标号检定

每个分接均应进行电压比测量。电压比偏差应符合GB1094.1中表1规定。

应检定变压器的级性和三相变压器的联结组标号。

3.1.3 短路阻抗及负载损耗测量

a. 短路阻抗测量

应在各绕组对间，在主分接和最大、最小分接位置测量。短路阻抗的允差不能大于附件1的4.1.9的规定值。

b. 负载损耗测量

负载损耗应在各绕组对间，在主分接和最大、最小分接位置上，按GB1094.1的方法进行测量。所用互感器的误差和试验接线的电阻必须予以校正。

短路阻抗和负载损耗应换算到参考温度(75℃)时的值。

3.1.4 空载损耗和空载电流测量:

在50%、60%、70%、80%、90%、100%、105%、110%以及115%的额定电压下进行空载损耗和空载电流测量。

空载损耗和空载电流值应按照GB1094.1中的方法进行测量，并予以校正。

3.1.5 长时间空载试验:

施加1.1倍额定电压,至少运行12h，后测量100%和110%额定电压下的空载损耗。实测值应与初试值基本相同。试验前后进行油中气体色谱分析，总烃含量应无明显变化并无乙炔。

3.1.6 绝缘电阻测量

每一绕组对地及绕组之间的绝缘电阻都要进行测量，测量时使用不低于2500V兆欧表。绝缘电阻应在第15秒时读取第一个值，从第1分钟到第10分钟，每隔1分钟读取一次。

第1分钟的绝缘电阻应超过2000MΩ(20℃)，极化指数（R600s/R60s）不小于1.5，吸收比（R60s/R15s）不小于1.3。

3.1.7 绕组介质损耗因数(tgδ)测量

应在油温10℃至40℃之间(尽量接近20℃)测量。

试验报告中应有试验设备的详细说明，并有试验电压为10kV时的测量结果。

每一绕组对地及绕组之间的tgδ不超过0.4%(20℃)。

3.1.8 铁芯绝缘电阻测量

用不低于2500V的兆欧表测量铁芯绝缘电阻，其值不小于2000MΩ。运输包装前，还应通过铁芯接地端子检测铁芯绝缘电阻。

3.1.9 绕组变形试验

3.1.10 感应耐压试验和局部放电测量

- 感应耐压试验应满足技术条件要求。

- 局部放电视在放电量的测定方法和试验程序,按IEC60270和GB7354现行标准规定。对三绕组变压器，试验电压以高压绕组为准，尽可能调高中压绕组电压。

- 测试报告中应有每5min记录一次的测量结果。

3.1.11雷电冲击全波试验

试验应在变压器所有端子上进行，应符合GB1094.3、GB7449规定。

试验中应同时记录试验和示伤波形。

3.1.12 操作冲击试验

试验应符合GB1094.3、GB7449规定。

试验中应同时记录试验和示伤波形。

3.1.13 套管试验

套管试验应符合GB4109、IEC60137规定，应提供套管型式试验和出厂试验(包括油)的试验报告。

套管安装到变压器上后，应测量tgδ和电容值。提供的试验报告中应包括10kV试验电压下的测量结果。

试验用的端子应进行1min、2000V的工频耐受电压试验。

3.1.14 套管电流互感器试验

a. 电流比试验

电流互感器安装后，应逐台检验每个接头的电流比。

b. 励磁特性曲线测量

每台电流互感器安装前，应测量励磁特性曲线，装入套管升高座后，检测励磁特性曲线拐点附近的三个检查点(必要时)，各检查点的实测值应不小于原试验值的90%。

c. 电阻测量

应测量每台电流互感器的电阻，并换算到75℃时的值。

d. 绝缘试验

所有电流互感器及其连线应在进行1min、2000V工频耐受电压试验。

e. 应提供包括励磁特性曲线在内的所有试验结果的报告。

3.1.14 冷却器的密封试验和检查

冷却器应加不低于0.3MPa的压力进行密封试验，持续10min无渗漏。并应对内部进行检查，确保清洁。

3.1.15变压器密封试验

对于整台变压器，变压器本体及储油柜应能承受在最高油面上施加30kPa静压力的油密封试验，试验时间持续24h，不得有渗漏和损伤3.1.16 油的试验

按GB2356和GB7252有关标准进行物理、化学、电气性能等试验，提供试验报告。

3.1.17 油中溶解气体分析

按下列顺序取油样进行气体色谱分析:

a. 试验开始前

b. 长时间空载试验后

c. 温升试验开始前和完成后

d. 工厂试验全部完成后

产品合格证书中应包括油中溶解气体色谱分析结果。

3.1.18 其他部件的检查试验:

压力释放装置的释放压力试验、气体继电器的整定值的校验、温度计的校准和信号电路的工频耐受电压试验等应进行检查试验。

3.2 型式试验

3.2.1 温升试验

a. 应根据GB1094.2规定进行温升试验。温升限值应满足技术规范的规定。

b. 规格相同的一批变压器，只要求第一台进行温升试验，但如果第一台的温升超过了技术规范的规定，则其余变压器应逐台进行温升试验。当任一台变压器的总损耗明显超过第一台时，则该台变压器仍需作温升试验。

c. 温升试验前后均应取油样进行色谱分析。

3.2.2 雷电冲击截波试验

试验方法按GB1094.3和GB7449进行，应同时记录试验电压和示伤波形。截波试验回路的布置，应使截波波形有尽可能大的截波陡度。

3.2.3 中性点全波雷电冲击试验

试验方法按GB1094.3和GB7449规定进行。

3.2.4 声级测定

对规格相同的变压器中的第一台进行声级测定。其余任一台变压器的铁芯性能或变压器的其他噪声源有变化时,仍应进行测定。

声级测量按GB7328规定进行。

3.2.5 油箱机械强度试验

应提供变压器油箱机械强度型式试验报告。该报告的被试油箱结构应与合同产品的油箱结构相同。

3.3  特殊试验

3.3.1 空载电流的谐波测量

测量应在三个相上进行，其幅值表示为基波分量的百分数。

3.3.2 组成三相变压器后的零序阻抗测量，测量应在各种可能的运行方式下进行。

3.3.3 风扇电机和油泵电机所吸取功率的测量

3.3.4 无线电干扰电压测量

测量出线端子上的无线电干扰电压，并观察在晴天的夜间有无可见电晕。

3.3.5 油流静电试验和开动全部油泵（包括备用油泵）时的局部放电测量:

启动全部油泵持续运行4h,其间测量中性点、铁芯的对地泄漏电流并用超声、电测法监测有无放电信号；然后，在不停油泵的情况下做局部放电试验(方法与例行 试验相同)，测试结果应无明显变化，且油中无乙炔。

3.3.6 绕组间和绕组对地电容测量并提供实测值

3.3.7 变压器绕组变形试验

3.4  现场试验

3.4.1 测量绕组连同套管的直流电阻

变压器三相绕组各相电阻互差应小于平均值的2%，线间应小于1%。在相同的温度下，其结果与工厂试验所测值相比，偏差不应超过±2%。

3.4.2 检查所有分接头的电压比

主分接电压比时的偏差应不超过±0.5%，在其它分接电压比的偏差应在阻抗电压值(%)的1/10内，但不超过±1%。

3.4.3 检查三相变压器的联结组标号或变压器的引出线极性应与设计要求、铭牌及标记相符。

3.4.4 绕组连同套管的绝缘电阻测量，吸收比或极化值数的测量

绕组绝缘电阻值应不低于出厂值的70%(测试条件相近)，吸收比(R60s/R15s)不能小于1.3或极化指数(R600s/R60s)不小于1.5。

3.4.5 测量铁芯对地绝缘电阻

用不低于2500伏的兆欧表测量,持续时间为1min，阻值不小于2000兆欧。

3.4.6测量绕组连同套管的直流泄漏电流

按绕组额定电压等级施加直流试验电压，读取1min时的泄漏电流，泄漏电流不宜超过GB50150的规定值。

3.4.7 测量绕组连同套管的tgδ

实测tgδ值不应大于出厂试验值的130%(测试条件相近)。

3.4.8 声级测量

在额定电压、额定频率及所有冷却器开启情况下测量。

3.4.9 绝缘油试验

变压器油应符合GB标准和标书的要求，在现场进行击穿电压、tgδ（20℃及90℃）、含水量、结构族等的测量及油中气体色谱分析。

3.4.10 在不小于额定电压的50%电压下，测量空载损耗和空载电流，现场实测得与工厂测量值不能有显著差异。

3.4.11 密封试验

变压器装配完后，在储油柜油面以上施加0.03Mpa压力，至少持续24 h，不应有渗漏。

3.4.12 套管试验

测量电容型套管的tgδ及电容量，实测值应和工厂测量结果相近，tgδ应小于0.5%(20℃)。还应测量套管末屏对地绝缘电阻。

3.4.13 套管型电流互感器试验

测量直流电阻、绝缘电阻、电流比，校验励磁特性和极性。

3.4.14 绕组连同套管的局部放电测量

测量方法和试验程序应符合3.1.8规定。局部放电水平应与出厂试验的局部放电水平基本一致。

3.4.15 冷却器的运行试验

冷却器持续工作24h，应无渗漏油和吸入空气。

3.4.16 油泵试验

油泵开动后应无异常声响和明显震动。

3.4.17 控制和辅助设备电路接线检查及工频耐压试验或绝缘电阻测量

冷却器油泵和风扇电机、信号电路等进行2000V、1min工频耐电压试验，或用2500V兆欧表测量绝缘电阻。

3.4.18 谐波分量测量

在额定电压下测量空载电流谐波分量。

3.4.19 工频耐受电压试验

低压绕组和中性点连同套管进行工频耐受电压试验，试验电压为额定工频耐受试验电压的85%。

3.4.20相位检查

检查变压器的相位必须与电网相位一致。

3.4.21 辅助装置的检查

根据产品使用说明书，对温度计、气体继电器、压力释放装置、油位指示器等进行检查。测试结果与出厂试验结果无明显偏差。

3.4.22绕组变形试验

测试结果与出厂试验结果无明显偏差。

3.4.23 冲击合闸试验

在额定电压下进行5次冲击合闸试验，每次间隔时间不少于5min，应无异常现象。

对于出厂试验，双方代表均须在见证表上履行签字手续。由投标人复印3份，交监造代表1份；对于现场试验，双方代表均须在见证表上履行签字手续。由招标人复印3份，交投标人现场服务代表1份。

- 附件6  技术服务和设计联络

1.投标人现场技术服务

1.1为保证所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，投标人要派若干合格的现场服务人员到现场服务。投标人应将服务人月数计划表按下表列出。如果该人月数不能满足今后实际工程需要，投标人应免费追加人月数。合同设备处在安装调试状态时，投标人服务人员必须始终在施工现场。

服务人员计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计 划 人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

投标人现场技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同报价内。

1.2  投标人现场服务人员的条件：

1.2.1  遵纪守法，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关安全方面的规章制度。

1.2.2  工作责任心强，身体健康，适应现场工作条件。

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有三年以上相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

1.2.4  招标人有权要求更换不称职的投标人现场技术服务人员，投标人应及时更换。

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1  投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验及招投标双方的日常技术联络。在设备开始安装后的任务为指导安装和调试工作，监督工程质量及调试质量，并符合工厂设计要求，处理设备缺陷及设计变更等，后期要参加试运行和性能考核试验。

1.3.2  在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行设计意图和安装程序及安装要点的技术交底和解释，必要时进行示范操作。对重要工作项目应实行每个工序的检查指导和监督，实行工序签证制度，否则，招标人不能进行下一道工序。经投标人签证的工序如因投标人技术服务人员的指导错误而发生的问题，由投标人负全部责任。投标人对重要工作项目的认定，见下表：

| 序号 | 工作项目名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3  投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题或有重大设计变更，投标人现场人员要在招标人规定的时间内予以解决。如投标人委托招标人进行处理，要出具委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.3.5 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.4  招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供投标人便利。

2.培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任对招标人的技术熟练、身体健康的人员在制造商的工厂/或相似的安装或调试中的电厂提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。培训的目的是培训招标人的安装及运行人员以便操作和维护合同内所有的设备。培训内容应与工程进度相一致，

培训的专业和详细的计划应在设计联络会上确定。

2.2 投标人的责任和义务：

2.2.1 投标人应尽努力使招标人的技术人员达到满足培训的要求。

2.2.2 投标人应指定一个人来负责组织、协调工作。

2.2.3 在培训中，投标人应选定经验丰富、技术熟练的指导员来指导、培训招标人的技术人员。

2.2.4 制定的培训计划要符合每个专业的要求。

计划主要包括：

a.对诸如：设备性能、结构、主要及辅助系统等的具体专题，在课堂内进行系统的讲解。

b. 提供所有必须的培训资料(如：课本、手册及图纸)设备、工具和仪器等。

c. 了解主要设备的制造过程和组装及检修。

d. 了解质量控制和管理系统的组织情况。

e. 了解合同设备的设计，并确认文件与IEC标准及相关标准的一致性。

f. 掌握合同设备组装的要求及工厂检验的项目/要求。

g. 掌握安装、调试和维修的要求和注意事项。

h. 了解设备的制造周期限和并安排运输安排。

2.2.5投标人应按培训计划的要求，为招标人的技术人员免费提供工作服、安全帽和文具等。

2.2.6 投标人应允许招标人的技术人员把培训期间提供的所有技术文件带回厂。

2.2.7 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

2.3  招标人的责任：

2.3.1  招标人应及时向投标人提供培训时间和人员安排。

2.3.2  为了培训计划的顺利实施，除非双方同意，该计划不能由于放假而中断。

2.4 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

3.设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | 投标人所在地 |  |
| 2 | 1 |  |  | 招标人所在地 |  |

# 附件7 分包与外购

1、投标人要按下列表格填写分包及外购情况表，并报各分包及外购厂家的简要资质情况。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致。

2、投标人要按下列表格填写制造投标设备所需的进口部件一览表。

进口部件一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 原产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：除按要求填写本部分的表格外，投标人需详细提供所有分包外购设备的备选厂家的资质文件、业绩（对与投标人配合的业绩要单独注明），并将此资料单独装订成册。

# 附件8 运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

浙能阿克苏热电有限公司

三改联动-电蓄调峰多能协同建设项目

主 变 压 器

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

语言：中文

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

- 设备联锁和保护功能说明。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长 x 宽 x 高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2.设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3.当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5.投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6.当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

7.对于小件设备，汽车可以直达电厂工地现场；

8.对于重件、大件，采用合适的运输方式运送至电厂工程现场。

9.上表中的序号和内容应与附件2的一致。

- 附件10  技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目及页码 | 简 要 内 容 | 条目及页码 | 简 要 内 容 |

附件11 附图

- 附件12 性能考核条款

（1）空载损耗超出容差，100%额定电压下的空载损耗超过合同规定的保证值，则变压器的价格应按8万人民币∕kW予以扣款，不足1kW时按比例计算。

（2）负载损耗超出容差，在变压器额定容量时的负载损耗超过合同规定的保证值，则变压器的价格应按4万人民币∕kW予以扣款，不足1kW时按比例计算。在变压器额定容量时，冷却设备消耗功率超过合同规定的保证值，则变压器的价格应按6万人民币∕kW予以扣款，不足1kW时按比例计算。

（3）如空载损耗或负载损耗超过保证值的10%，招标人有权退货。

（4）在额定容量下顶层油温升，若超过规定的顶层油温升，按该变压器合同价的2%∕K予以扣款，不足1K按比例计算，顶层油温升最大不得超过规定值3K，否则招标人有权退货

（5）在额定电压分接头上测定的阻抗值，若超过合同规定的偏差值，按该变压器合同价的1%∕每超过一个百分点予以扣款，不足一个百分点按比例计算。

（6）测定的噪音水平如超过合同保证值，按该变压器合同价的0.5%∕dB予以扣款。

（7）变压器及其附件，在质保期内发现渗漏，制造厂除负责处理外，整台变压器的质保期延长半年，并按该台变压器合同价的0.1%∕每一漏油点、0.05%∕每一渗油点予以扣款。

# 附件13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。