舟山市普陀2#海上风电场项目

海上升压站

72.5kV GIS及附属设备招标文件

技术规范书

目    录

附件1技术规范	1

附件2 供货范围	51

附件3 技术资料和交付进度	61

附件4 交货进度	66

附件5 设备监造、检查和性能验收试验	67

附件6 技术服务和联络	85

附件7 分包与外购	89

附件9 大（部）件情况	92

附件10 技术差异表	93

附件11附图	95

附件12投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	96

附件1技术规范

1  总的要求

1.1 一般规定

1.1.1本招标文件适用于舟山市普陀2#海上风电场项目海上升压站72.5kVGIS及附属设备，它提出设备的功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。投标人投标时，应按项目分别详细说明技术方案并分别列出全部技术数据。

1.1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.1.3 投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。在本规范书中未被提及，但投标人认为对GIS有益的特殊设备、材料、工具、仪表和其他装置，投标人在投标书中应向招标人建议。

1.1.4标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.1.5标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.1.6合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.1.7规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标方中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

*1.1.8投标人须提供与投标设备同电压（66kV）等级的型式试验报告；

1.1.9投标人应对所供设备进行编码，按照NB/T 31145-2018《风电场标识系统编码标准》执行，满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

1.1.10 合同设备的质保期为现场验收合格后起算，质保期为3年。设备在合同规定的质保期内，在正常使用条件下发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的事故，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知投标方，投标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等），并从故障恢复之日起，重新计算质保期。在接到招标方通知后，投标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。当系统故障时，投标方应在接到招标方通知的 24 小时内派人到现场处理事故。

1.1.11 防腐要求

设备位于海洋环境，污秽等级高，湿度最大可达90%以上，因此需合理选择设备防腐方案、电气距离、设备材质、绝缘方法等。

72.5kV GIS布置在海上升压站，设备为户内布置。

按照《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》(GB30790)以及《涂料和清漆 防护漆系统对钢结构的腐蚀保护》 (ISO12944)环境分类要求，GIS整体应满足CX等级。户内相关操作、控制柜体防护等级不低于IP56。投标人应对设备外壳、连接部件、裸露金属部分、与大气长时间直接接触部分等进行防腐蚀特殊处理，并应保证设备安全可靠地运行30年以上。

设备需要考虑合适的电气距离，防腐处理在设备元器件的材质选择，表面处理，油漆喷涂等方面采取措施。

根据结构需要，部分材质应选用316L不锈钢，并进行其他防腐措施处理，如钝化、防腐油漆等。钢材要求添加Mo，其化学成分要求：C≤0.08，Si≤1.00，Mn≤2.00，P≤0.045，S≤0.03，Ni:10.0-14.0，Cr:16.0-18.5，Mo:2.0-3.0。

金属材料表面处理应满足《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》要求。防腐涂层处理包括但不限于以下内容：

(1) 防腐涂层施工主要工艺流程如下：钢板表面预处理→切割下料→整体拼装→喷砂除锈→除尘→检测→钢材加热→调配涂装料→喷涂底漆→喷涂第二道漆→喷涂面漆→冷却→成品检测→涂层养护→损伤补涂。

(2) 全部机械准备工作（去飞边毛刺，锐边尖角进行倒角等）必须在打砂清理之前完成。必须清除所有的焊接飞溅物和焊渣。

(3) 采用水基生物降解清洁剂清除表面的油、水、油脂、盐分、切削液等化学试剂。若油漆厂家提供清洁剂，则必须使用油漆厂家的清洁剂。小面积的污染表面可用蘸有溶剂的抹布擦拭干净；大面积的污染表面喷淋清洁剂溶液，浸5分钟，然后刷洗待表面油、脂得到充分反应后，再用淡水冲净。盐分用高压淡水冲净。

(4) 喷砂施工应在相对封闭的喷砂房内进行，并保证足够的通风和照明；油漆涂装过程必须在厂房内进行。喷涂场地开阔，设有专用操作区。室内空气流通，光线明亮。要求使用钢砂、钢丸，钢砂（规格：G18、G25、G40）、钢丸（规格：S330、S390、S460）混合比例为3:7或5:5。

(5) 钢材在涂装前须进行喷砂除锈处理，除锈等级应不低于Sa2.5，平均粗糙度要达到40~70μm，符合《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》（GB8923）的要求。涂装前应先用干燥压缩空气清除钢材表面的粉尘。

(6) 在下列施工条件下涂装施工应停止进行：当钢材表面温度比空气露点温度高出少于3℃，或者相对湿度大于80%时；当因下雨、霜冻等天气条件在涂漆表面形成潮气时；常温型涂料施工环境温度范围为5℃~40℃；当环境温度为-10℃~5℃时，施工必须使用冬用型涂料，施工工艺按涂料厂家提供的说明进行。低于-10℃时严格禁止施工。

(7) 表面处理经质量自检，并取得监理工程师认可，合格后必须在4h内喷涂，其间隔时间越短越好。若遇下雨或其它造成钢材基体表面潮湿时，要待环境达到施工条件后，用干燥的压缩空气吹干表面水分和除去灰尘，并重新喷砂处理至Sa2.5级。

(8) 要求各钢材的涂层在供货前一星期完成。即涂层经一星期养护后才能应用。涂层在未完全固化的情况下，禁止承受拉力作用；涂层固化过程中，应保持良好的通风，在固化前，应避免接触水气。

(9) 防腐体系是基于不含沥青的环氧油漆及聚氨酯油漆的涂层体系。应采用增强型的防腐油漆，以满足防腐年限的要求。所采用的防腐油漆底漆、中间漆、面漆均必须兼容。

(10) 防腐涂层厂商应具有5个以上海上工程使用10年以上的良好业绩，采用的防腐涂层配套体系必须在海上工程有实际使用业绩。防腐涂层厂商须出具国家资质检测机构提供的第三方检测报告，符合ISO 12944-6要求的检验合格证和其他类似证明，包括耐老化、抗冲击性、耐磨性、附着力、耐碱、抗氯离子渗透性、延伸率（断裂）等试验，试验指标不低于ISO 20340、ISO4624等的相关要求。

(11) 涂装后应按《漆膜厚度测定法》（GB/T 13452.2）中规定的方法进行涂层干膜厚度测定。干膜厚度应大于或等于设计厚度值者应占检测点总数的90%以上，其它测点的干膜厚度也不应低于90%的设计厚度值，且不应大于设计厚度值的2倍，当不符合上述要求时，应根据情况进行局部或全面修补。

以上防腐要求作为基本要求，投标人可依据自身经验，采用合适的防腐方案并提交防腐说明文件。要求对电气设备的材质选择、表面处理、喷涂等方案进行详细的专篇说明，否则招标人有权废标。

1.1.12抗倾斜、抗振动、抗震要求

设备在运输过程及海上升压站运行过程中，均有风浪、潮流等外部环境影响，因此设备应具有抗倾斜、抗振动、抗震的能力，并在本体适当位置设置固定用元件以便适航固定。GIS设备运输过程中在X.Y.Z三个方向应能安全地承受3.0g加速度的冲击力，并在X.Y.Z 三个方向各装两个带时间座标的冲击记录仪(连续记录)。

- 装船要求

应符合装船工艺的设备摆动、加速度、振动等方面的要求。

i 重力系数(最小)： 1.2 ；

ii 吊绳与水平面最小夹角： 60°；

iii 动力放大系数 1.35/2.00 。

上述数据仅供参考， 待施工招标完成后修订， 投标方需满足最终确定的装船要求。

- 运输要求

设备应能抵抗运输中驳船运动产生的荷载：

i 横摇： 20 度， 10 秒(周期) ；

ii 纵摇： 10 度， 10 秒(周期) ；

iii 升沉： 0.5g 。

运输分析时， 假定驳船的转动中心位于驳船纵向船中，平行于驳船龙骨且位于龙骨以上型深的 60% 处。

拖航分析中设备应承受的驳船运动加速度组合如下：

i 横摇+升沉；

ii 横摇-升沉；

iii 纵摇+升沉；

iv 纵摇-升沉。

上述数据仅供参考， 待施工招标完成后修订，投标方需满足最终确定的运输要求。

- 设备安装平台摆动要求

① 正常运行期，海上升压站平台倾斜角不超过0.35%，顶面水平位移不会超过100mm，振动加速度不会超过0.12g，海况经常出现。

② 极端运行期，海上升压站平台倾斜角不超过0.5%，顶面水平位移不会超过150mm，振动加速度不会超过0.12g，海况很少出现。

上述数据仅供参考，待施工招标完成后修订，投标方需满足最终确定的摆动要求。

- 抗震

抗震设防烈度为7度，设计基本地震动峰值加速度为0.128g，海上升压站抗震设防类别为丙类（标准设防类），应按照规范进行抗震设计。

电气设备按VIII度设防，卖方应根据《电力设施抗震设计规范》 （GB50260-2013）的要求对设备进行抗震设计。

要求对电气设备在陆上完成安装、充气和相关试验后，随海上升压站平台整体在海上运输及海上升压站运行过程中的抗倾斜、抗振动方案进行详细的专篇说明，否则招标人有权废标。

1.2  工作范围

1.2.1 本规范书的使用范围仅限于本工程72.5kV GIS及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.2.2 合同签订后,投标人应在4周内，向招标人提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度(见生产计划进度表)。

生产进度计划表（内容不限于此）

合同号：_____；项目名称：_____；设备名称：_____；型号规格：_____；

工作日期___至___；制造厂名称及地址：___________；技术规范书号：_________；

工作号：_____；离岸日期：_____；预计到岸日期：_____。

| 时间 月/日 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸寄出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸认可时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸收回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计联络会 |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |
| 材料采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料进厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工厂检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准备装运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 离岸发运 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.3 如有延误，投标人应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向招标人加以说明。

1.3  标准和规范

1.3.1 合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备。所有设备和附件都应符合相应的标准、规范或法规的最新版本的要求，除非另有特别外，投标期内有效的任何修正和补充都应包括在内。

1.3.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)等标准。当上述标准不一致时按高标准执行。如有任何背离或超出本规范的部分，投标人必须列出偏差表。如投标人附加遵守其他标准，也必须在投标书中列出。如所参照的标准和本规范要求有矛盾，应执行其中高要求的标准。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

1.3.3 投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新有效标准）：

| GB/T 156 | 标准电压 |
| --- | --- |
| GB/T 7674 | 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 |
| GB/T 311.1~6 | 绝缘配合 第1部分~第6部分 |
| GB/T 11022 | 高压开关设备和控制设备标准共用技术要求 |
| GB/T 1984 | 高压交流断路器 |
| GB/T 1985 | 高压交流隔离开关和接地开关 |
| DL/T 593 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| DL/T 586 | 电力设备监造技术导则 |
| GB/T 20840.3 | 互感器第3部分电磁式电压互感器的补充技术要求 |
| GB/T 20840.2 | 互感器第2部分电流互感器的补充技术要求 |
| DL/T 615 | 高压交流断路器参数选用导则 |
| GB/T16927.1 | 高电压试验技术 第 1 部分：一般定义及试验要求 |
| GB 50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB 191 | 包装储运图示标志 |
| DL/T 618 | 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程 |
| GB/T 13384 | 机电产品包装通用技术条件 |
| DL/T 725 | 电力用电流互感器使用技术规范 |
| GB 11032 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB/T 7354 | 高电压试验技术 局部放电测量 |
| DL/T 5222 | 导体和电器选择设计规程 |
| GB/T 4109 | 交流电压高于1000V的绝缘套管 |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| DL/T 402 | 交流高压断路器 |
| DL/T 486 | 交流高压隔离开关和接地开关 |
| DL/T 728 | 气体绝缘金属封闭开关设备选用导则 |
| DL/T 595 | 六氟化硫电气设备气体监督导则 |
| GB/T 12022 | 工业六氟化硫 |
| GB 8905 | 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 |
| DL/T 617 | 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件 |
| GB/T 13540 | 高压开关设备和控制设备的抗震要求 |
| GB/T 22381 | 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备与充流体及挤包绝缘电力电缆的连接充流体及干式电缆终端 |
| GB 14598.27 | 量度继电器和保护装置 第27部分 |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14598.3 | 电器继电器 第5部分 量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 |
| DL/T 5149 | 变电站监控系统设计规程 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程 |
| GB 8923 | 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 |
| ISO 12944 | 涂料和清漆 防护漆系统对钢结构的腐蚀保护 |
| GB/T 13452.2 | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 |
| GB 50260 | 电力设施抗震设计规范 |
| IEC 62271 | 高压开关设备和控制设备 |

除以上规范外，还应满足《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备【2018】979号）、国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版），《国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》（国家电网科【2017】549号）的相关要求。

这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

1.3.4 如果投标人选用本标书上规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析，仅在投标人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标人处获得书面认可后才能使用。提供审查的标准应为中文版本。

1.3.5 合同签订1个月内，按本规范1.3要求，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，招标人确认。

2  工程概况

2.1 厂址条件：

舟山市普陀2#海上风电场项目场区位于舟山市普陀区六横岛东南侧海域，场址中心离岸距离约42km，规划海域面积约49km2，规划总装机容量400MW。风电场场区海底地形较平坦，水深在16~25m之间。本工程拟安装34台单机容量12MW级风电机组，总装机容量408MW，风机基础暂推荐采用大直径单桩基础，风机安装推荐采用分体式安装。本风电场风电机组通过6回66kV集电线路接入220kV海上升压站，升压后拟以2回220kV出线接至六横岛上陆上集控中心。

本风电场工程陆上集控中心位于舟山六横岛，设备进出舟山本岛（宁波）需通过海运方式，舟山与宁波之间建有G9211甬舟高速公路，通过宁波市交通向外辐射。G329国道贯穿舟山本岛全境，并通过双坝线、鸭东线与甬舟高速公路相连。宁波市干线公路由“一环五射三复三连三疏港”高速公路网和以“八横五纵三沿海”为骨架的一般干线公路网组成。高速公路网中“一环”为宁波市高速公路外环线；“五射”指以宁波为中心向四个主要交通方向辐射的干线通道，分别为西向的杭甬高速公路、西北向的杭州湾大桥及南岸连接线、南向的宁波至温州方向（甬台温）高速公路、西南向的宁波至金华（甬金）高速公路。宁波港域疏港公路主要有329国道、杭甬高速公路、同三国道主干线和省道甬临线、江拔线、骆霞线等。宁波、镇海、北仑三个港区铁路支线与萧甬铁路相连，并通过浙赣、沪杭、宣杭线与全国铁路网连接。

2.2 系统概况

本工程风电场配套建设1座220kV海上升压站和1座陆上集控中心，风电机组通过6回66kV集电线路接入220kV海上升压站，升压后通过2回220kV海缆送至六横岛利用定向钻接入本工程建设的陆上集控中心，经一回220kV架空线和1回海缆接入至宁波侧登陆点，随后接入220kV厚墩变，陆上集控中心预留二期风电场项目接入场地。

风电场每台风机配置一套升压设备，经多台风机连接由66kV海缆集电汇集后接入海上升压站66kV配电装置，通过海上升压站升压到220kV后由2回220kV海缆接至陆上集控中心。

海上升压站共设2台主变，66kV配电装置采用2组单母线分段接线，220kV配电装置采用线变组接线形式，采用GIS型。

陆上集控中心布置1套220kV配电装置，本期采用4进1出1母设单母线接线，2回海缆进线，1回站用降压变进线，1回APF降压变进线，1回架空出线，220kV侧预留2回远期设备，海缆进线间隔各配套一台高压电抗器。35kV侧采用单母线接线形式，设2回动态无功补偿装置进线，2回储能系统进线，1回低压站用变进线，1回母设间隔进线，1回主降压变进线。陆上集控中心设置1台APF降压变和1套谐波治理装置。

合同货物运输目的地详见商务部分要求。

海上升压站设备的组装和主要试验在海工基地完成，然后以平台方式由海工基地运输至海上安装，海上升压站与海缆连接后完成海上平台内相关试验。

2.3 气象资料

多年平均气温			16.9℃

历年极端最高气温			38.8℃

历年极端最低气温			-7.5℃

多年平均气压本站			1001.2hPa

多年平均降水量			1455.9mm

多年平均相对湿度			80.3%

多年平均风速			8.3m/s

近35年平均风速			6.30m/s

多年平均雷暴天数			27.3d

2.4 其他使用条件

风速：离平均海面高10m处，维持10min的平均最大风速42.60m/s（重现期50年)

耐地震能力按8度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）

污秽等级：              		e1级

爬电比距：              		≥34.1mm/kV (最高工作电压)

系统额定频率：          		50Hz

系统最高运行电压：      		252kV

安装地点：              		海上升压站

GIS与其他设备连接方式：与海上升压站主变压器采用电缆连接，风机集电线路通过66kV海缆接入66kV配电装置。

3 范围

3.1 投标人工作范围

(1) 一次界面

海缆出线间隔：以66kV海缆终端为界，海缆终端以内设备（包含海缆接地箱及接地电缆）由投标人提供；海缆本体、海缆终端插头插座及其他附属设备由海缆设备标承包人提供。海缆终端与GIS的配合及供货界面按照GB/T22381、IEC62271-209的规定，投标人应提供本设备的法兰保护器。

主变进线间隔：以电缆终端为界。与主变连接的电缆本体及其他附件由其他标段提供，本投标人应提供电缆护层接地箱、法兰保护器。

电缆终端与GIS的配合及供货界面按照GB/T22381、IEC62271-209的规定。投标人负责安装，电缆厂家配合安装。

(2) 二次界面

以GIS现地控制柜出线端子排为界，柜内属投标人范围，柜与GIS本体间的连接电缆均属投标人范围。

- 消防界面：

每面控制柜内设有火探管式自动探火系统，投标人需在消防设备厂家的指导下预留安装空间及开孔，并配合消防厂家完成火探管的安装工作。柜内火探管安装及开孔数量以控制柜的最终施工图为准。投标方应配合消防自动报警系统承包商完成整个消防系统联合调试工作。设备的二次接口信息应与消防系统监控厂家接口相匹配，满足消防控制系统要求。配合业主完成消防报建和消防验收工作。

- 电缆及电缆敷设

投标方成套供货的设备间的电缆、桥架及电缆保护管由投标方设计及供货。

4.2主要性能参数

4.2.1主要元件技术参数和结构

4.2.1.1整体技术参数

(1) 额定电压				72.5kV

(2) 相数					三相

(3) 额定频率				50Hz

(4) 额定电流				2500A

(5) 额定短时耐受电流			31.5kA（有效值）

(6) 额定短路持续时间			4s

(7) 额定峰值耐受电流			80kA

(8) 额定绝缘水平

额定雷电冲击耐受电压（峰值，1.2/50μs）

断口间及极间			350kV

隔离断口间			350+60kV

额定工频耐受电压（1min，有效值）

断口间及极间			160kV

隔离断口间			160+42kV

(9) 温升

在环境温度45℃时，对运行人员易接触的外壳，其温升不应超过30K；对运行人员易接近，但正常操作时不需要接触的外壳，其温升不应超过40K；对运行人员不接触的外壳，其温升不应超过65K。对温升超过40K的部位，应保证不致损坏周围的绝缘材料和密封材料，并需作出明显的“高温”标记，以防止维护人员触及。

(10) 局部放电

GIS单个绝缘元件的局部放电量应不大于3pC。组装后整体的局部放电量应不大于10pC。套管等元件的局部放电量按各自标准规定。

(11) SF6气体漏气率：不大于0.1%/年。

4.2.1.2 断路器

4.2.1.2.1 型式

单压式、单断口、SF6气体绝缘型断路器，分相断路器

4.2.1.2.2 特性参数

(1) 额定值

a. 额定电压				72.5kV

b. 额定频率				50Hz

c. 额定电流				2500A（主变压器进线）/2000A（母						线分段间隔）/1250A（其他间隔）

(2) 时间参数

a. 额定操作顺序				O-0.3s-CO-180s-CO

b. 开断时间				60ms

c. 分闸时间				40ms

d. 合闸时间				100ms

e. 合分时间（金属短接时间）		60ms

f. 重合闸无电流间隔时间（分合时间）	0.3s及以上，可调

g. 分合闸不同期性			相同

分闸不同期性			≤3ms

合闸不同期性			≤5ms

(3) 额定短路开断电流

a. 交流分量（有效值）			31.5kA

b. 直流分量（百分数，对应于分闸时间30ms）≥40

c. TRV特性参数

| 开断电流水平（%） | 首相开断系数 | 振幅系数 | 恢复电压上升速度kV/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1.3 | 1.4 | 2 |
| 60 | 1.3 | 1.5 | 3 |
| 30 | 1.5 | 1.5 | 5 |
| 10 | 1.5 | 1.7 | 7 |

燃弧时间差：投标人应随投标书提供最长燃弧时间和统计的燃弧时间差。

(4) 线路充电开断电流能力

在额定电压（72.5kV）下应能开断最大海底电缆充电电流，且开断能力不小于500A，且开断时不得产生重燃。

(5) 失步开断能力				15.75kA

(6) 额定短路关合电流			80kA（峰值）

(7) 寿命

① 电寿命

不须更换零部件、不检修，允许开断额定短路电流的次数>20次；

不须更换零部件、不检修，允许开断额定电流的次数>5000次；

② 机械寿命

在不检修、不调整、不更换零部件，三相机械稳定性操作次数不少于10000次，其后动作性能应满足要求。

(10) 噪声水平

断路器操作时噪声水平不应超过90dB。噪声水平的测定位置为距断路器及其操作机构最近部位2m，高1.2m处。

4.2.1.2.3 结构

(1) 断路器布置方式：水平或立式

灭弧方式：自能灭弧方式

每相断口数：1

(2) 在检查灭弧室触头时，不应干扰其他任何隔室，也不允许打开操动机构部件。

(3) 断路器外壳结构设计应考虑灭弧室组件易于取出，且无需移动相邻元件的外壳。

(4) 若断路器的本体不能方便和可靠地起吊时，断路器应有供起吊用的吊钩和吊环。

4.2.1.2.4 控制与操作回路

(1) 操动机构型式：弹簧、或液压弹簧。

(2) 每相断路器应具有一个合闸线圈和两个独立的跳闸线圈。操作电压为DC220V，当操作电压在80%~110%Un范围内变化时，应保证断路器可靠地合闸，在65%~110%Un范围内变化时应保证断路器可靠地分闸。在30%Un时应保证断路器不动作。

(3) 操动方式

操动机构应满足就地手动操作、就地控制柜电动操作和远方操作以及相互闭锁的要求，可进行及三相联动（主变进线断路器，6回集电海缆进线）操作。并设置就地手动跳闸装置。

(4) 应设置维修时用的慢速手动单相和三相分合闸装置。

(5) 每相断路器的分、合闸位置除以电气信号向GIS就地控制柜和主控制室传递外，还应设置易观察的机械位置指示器、动作次数计数器和分相位置监视继电器，其安装位置应便于运行人员直接观察。计数器电源采用直流220V。计数器应有6位数字显示器对所测到的动作次数进行显示。当电源发生故障时，计数器记下的动作次数不应被破坏。

(6) 除通常作为控制或辅助用的接点外，断路器应有足量的备用接点。备用接点都应引接到现地控制柜。接点的开断能力为：DC220V，2.5A。弹簧储能状况除接入控制和信号回路的接点外，还至少应有2个备用的接点（1个常开、1个常闭），以供其它用途使用。

(7) 操动机构应有高、低压力报警装置和闭锁装置，应配有全套油压（如果有）监测装置为防止误发信号，操作机构和断路器的油压（如果有）报警，闭锁整定不得重叠。并装有压力变送器（送风电场监控系统）、安全阀、过滤装置和排放阀。

(8) 操动机构本身应具备完善的防跳跃、防止非全相合闸以及防止失压慢分能力和保证金属短接时间的性能。并能防止因控制回路的电磁干扰、振动等引起的误动作。

(9) 操动机构蓄压筒的容量应具有二次以上合分能力，无需启动油泵（如有）。

4.2.1.2.5 操动机构箱

操动机构箱，操作机构箱内应容纳设备的全部机构和电气控制部件，包括但不限于下列装置：

a. 用于交流回路和直流控制电源的微型断路器	1套

b. 辅助开关					1套

c. 分、合闸线圈				1套

d. 辅助继电器				1套

e. 操作计数器				1套

f. 端子排					1套

g. 加热器					1套

h. 内部照明和插座				1套

i. 其它必要装置

4.2.1.3 隔离开关

(1) 型式

分相/三相共箱、SF6气体绝缘型

(2) 特性参数

a. 额定电压				72.5kV

b. 额定频率				50Hz

c. 额定电流				2500A（主变压器进线，母设）							/2000A（母线分段间隔）/1250A（其						他间隔）

d. 额定短时耐受电流（有效值）		31.5kA

f. 额定短路持续时间			4s

g. 额定峰值耐受电流（峰值）		80kA

h. 分、合电容电流（有效值）		1.0A

i. 分、合电感电流（有效值）		0.5A

j. 开关主回路电阻			<40

k. 机械寿命：在不检修、不调整、不更换零部件、不拒动、不误动的情况下，三相机械稳定性操作次数不少于10000次。

l. 操作型式：				电动/手动

m. 电动机电压				AC220V

n. 分/合闸操作时间：			<6.5s（其中包括储能时间）

o. 分/合闸动作时间：			(隔离开关 5s)

p. 控制电压:				DC220V

q. 开关可进行就地操作、远方遥控，并相互闭锁

r. 开关在分合位置均有机械锁定装置

s. 辅助接点数：				10常开10常闭(满足工程需要)

(3) 结构

a. 开关和断路器之间应设置防止误操作闭锁回路。

b. 操作机构应有明显的分合位置指示器，便于运行人员直接观察。

(4) 操动机构

a. 操动机构型式：电动，三相联动操作

b. 操动机构的电源为交流50Hz、380/220V三相五线制。操作控制回路电源为DC220V。

c. 可在就地控制柜及风电场计算机监控系统控制，还应配置就地手动操动机构。手动操作时应断开电动操作回路，并实现与相关的断路器及接地开关的闭锁。

d. 除控制、指示及联锁等通常用的辅助接点外，每台隔离开关需有备用的常开与常闭接点各15对，备用接点都应引接到就地控制柜。接点开断能力为 220V 2.5A。所有辅助触点应在电气接线图上标明编号，并且连线至端子排，每只辅助开关及所有辅助触点的电气接线必须编号。

e. 隔离开关分合闸位置除以电气信号向就地控制柜和风电场计算机监控系统传送外，还应有机械位置指示器。

f. 分、合闸操作：动力操动机构，当其电压在下列范围内时，应保证隔离开关可靠的分闸和合闸。

1）	电动操动机构的电动机接线端子的电压在其额定值的80%～110%范围内时。

2）	二次控制线圈、电磁联锁装置，当其线圈接线端子的电压在其额定值的80%～110%范围内时（线圈温度不超过80℃）。

g. 操动机构箱应能容纳设备的控制元件，即包括但不限制于下列装置：

用于直流和交流电源的闸刀开关，空气开关	1套

辅助开关					1套

电磁接触器					1套

齿轮箱和控制机构				1套

用于手动的操动机构				1套

辅助继电器					1套

端子排					1套

位置指示器					1套

内部照明和插座				1套

加热器					1套

其它必要的装置

4.2.1.4 检修接地开关

(1) 型式

SF6气体绝缘型

(2) 特性参数

a. 额定电压				72.5kV

b. 额定频率				50Hz

c. 额定电流				2500A（主变压器进线，母设）							/2000A（母线分段间隔）/1250A（其						他间隔）

d. 额定短时耐受电流（有效值）		31.5kA

e. 额定短路持续时间			4s

f. 额定峰值耐受电流（峰值）		80kA

g. 接地开关接地端对外壳绝缘水平按工频耐压11kV（有效值）、1min设计

h. 机械寿命：在不检修、不调整、不更换零部件、的情况下，三相机械稳定性	操作次数不少于10000次。

(3) 结构

a. 检修接地开关的分合闸位置除以电气信号向就地控制柜和计算机监控系统传送外，还应有明显的分合闸位置指示器，以检查检修接地开关的所处位置。

(4) 操动机构

a. 操动机构型式：电动，三相联动操作

b. 操动机构的电源为交流50Hz、380/220V三相五线制。操作控制回路电源为直流220V。

c. 可在就地控制柜及计算机监控系统远方控制，还应配置就地手动操动机构。手动操作时应断开电动操作回路，并实现与相关的隔离开关与断路器的闭锁。接点的开断能力为DC220V，2.5A。

d. 除控制、指示及联锁等通常用的辅助接点外，每台检修接地开关需有备用的常开与常闭接点各8对，备用接点都应引接到就地控制柜。

e. 检修接地开关分合闸位置除以电气信号向就地控制柜和计算机监控系统传送外，还应有机械位置指示器。

f. 检修接地开关与相应隔离开关与断路器间应有电气设置闭锁。

g. 操动机构箱应能容纳设备的控制元件。

h. 分、合闸操作：动力操动机构，当其电压在下列范围内时，应保证接地开关可靠的分闸和合闸。

1）电动操动机构的电动机接线端子的电压在其额定值的80%～110%范围内时。

2）二次控制线圈、电磁联锁装置，当其线圈接线端子的电压在其额定值的80%～110%范围内时（线圈温度不超过80℃）。

4.2.1.5 快速接地开关

(1) 型式

SF6气体绝缘型

(2) 特性参数

a. 额定电压				72.5kV

c. 额定频率				50Hz

d. 额定短时耐受电流（有效值）		31.5kA

e. 额定短路持续时间			4s

f. 额定短路电流关合次数		≥2

g. 快速合闸时间			<0.1s

h. 额定峰值耐受电流（峰值）		80kA

i. 具有切、合感应电流能力，包括容性电流和感性电流 B类

j. 接地开关接地端对外壳绝缘水平按工频耐压11kV（有效值）、1min设计

l. 机械寿命：在不检修、不调整、不更换零部件、的情况下，三相机械稳定性操作次数不少于3000次。

(3) 操动机构

a. 操动机构型式：应能电动和手动操作；能就地操作和远方操作，就地操作和远方操作之间应装设联锁装置。

b. 操动机构的电源为交流50Hz、380/220V三相五线制。操作控制回路电源为直流220V。

c. 可在就地控制柜及计算机监控系统远方控制，还应配置就地手动操动机构。手动操作时应断开电动操作回路，并实现与相关的隔离开关与断路器的闭锁。接点的开断能力为DC220V，2.5A。

d. 除控制、指示及联锁等通常用的辅助接点外，每台检修接地开关需有备用的常开与常闭接点各8对，备用接点都应引接到就地控制柜。所有辅助触点应在电气接线图上标明编号，并且连线至端子排，每只辅助开关及所有辅助触点的电气接线必须编号。

e. 每组快速接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器，根据要求可以装设观察窗，以便操作人员检查触头的开合状态。

f. 操动机构箱应能容纳设备的控制元件。

g. 分、合闸操作：动力操动机构，当其电压在下列范围内时，应保证接地开关可靠的分闸和合闸。

1）电动操动机构的电动机接线端子的电压在其额定值的80%～110%范围内时。

2）二次控制线圈、电磁联锁装置，当其线圈接线端子的电压在其额定值的80%～110%范围内时（线圈温度不超过80℃）。

4.2.1.6 电流互感器

(1) 型式

环型铁芯、环氧树脂或纸膜绝缘

(2) 额定参数

a. 额定电压			66kV

b. 最高工作电压		72.5kV

c. 额定动稳定电流		80kA（峰值）

d. 额定热稳定电流		31.5kA（有效值）

e. 绝缘材料：

一次绕组		SF6气体

二次绕组		环氧树脂或纸膜绝缘

f. 线圈参数：

| 序号 | 变比及容量精度 |
| --- | --- |
| 主变出线间隔 | 主变低压向66kV母线的CT顺序依次为 |
| 1 | 2500/1A，0.2S，5VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 2 | 2500/1A，0.5，10VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 3 | 2500/1A，5P30，15VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 4 | 2500/1A，5P30，15VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 5 | 2500/1A，5P30，15VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 6 | 2500/1A，5P30，15VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 风机进线间隔 | 风机向66kV母线的CT顺序依次为 |
| 1 | 1000/1A，0.2S，5VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 2 | 1000/1A，0.5，10VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 3 | 1000/1A，5P30，15VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 4 | 1000/1A，5P30，15VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 5 | 1000/1A，5P30，15VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 母线分段隔离间隔 | II段母线向I段母线 |
| 1 | 2500/1A，0.2S，5VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 2 | 2500/1A，0.5，10VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 3 | 2500/1A，5P30，15VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 4 | 2500/1A，5P30，15VA（以和设计院确认的参数为准） |
| 5 | 2500/1A，5P30，15VA（以和设计院确认的参数为准） |

CT参数暂定，以资料确认为准，参数修改不应产生商务费用。

电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75℃时最大二次电阻值等。电流互感器的短时耐受电流和短路持续时间及峰值耐受电流均应满足GIS铭牌值的要求。

零序电流互感器安装在GIS柜外下方电缆进线处，采用穿心式零序电流互感器。电流互感器应满足国家电网验收要求。投标方也可加装一组电流互感器并通过三相矢量合成获得零序电流，电流互感器要求与前述相同。

4.2.1.7 电压互感器

(1)型式

铁芯电磁型、二次绝缘为环氧树脂或纸膜绝缘

(2)额定参数

a. 额定电压：

一次绕组			kV

二次绕组			kV;kV;kV

剩余绕组			100/3V

b. 最高工作电压			72.5kV

c. 额定频率			50Hz

d. 准确级数：

二次绕组			0.2；0.5(3P)；0.5(3P)

剩余绕组			3P

e. 容量：

二次绕组			20VA/30VA/30VA

剩余绕组			100VA

f. 绝缘材料：

一次绕组			SF6气体

二次绕组			环氧树脂或纸膜绝缘

二次绕组及剩余绕组接线方式	Yn, Yn, Yn，开口三角

投标人提供的电压互感器应满足浙江电网验收要求。参数暂定，以资料确认为准，参数修改不应产生商务费用

4.2.1.8 金属氧化物避雷器

(1) 型式（氧化锌型，GIS型）

额定参数：

a. 绝缘材料			SF6

b. 系统额定电压			66kV

c. 避雷器额定电压		90kV

d. 长期持续运行电压		≥72.5kV

e. 标称放电电流			5kA

f. 直流1mA参考电压		>130kV

g. 标称放电电流下雷电冲击残压	≤235kV

h. 标称放电电流下陡波冲击残压	≤264kV

i. 线路放电等级			4级

j. 放电计数器（及在线监测装置）	1相 1个，位置应便于运维人员查看。

k. 安装位置：			线路侧、变压器侧各1套

避雷器应带放电计数器，并设有在线检测仪，在线检测仪的技术性能应符合国标及IEC要求，可记录避雷器的动作次数和在线监测避雷器漏电流，并带有RS485通讯接口引至端子排，可将避雷器运行参数：漏电流大小、动作次数、动作时间等随时传送至主控室。

4.2.1.9母线

(1) GIS母线为SF6气体绝缘封闭结构，主母线及分支母线采用三相共筒式或分相式。母线的导体用绝缘子支承在外壳内。设计时应保证在任何条件下允许热胀冷缩，但不产生作用在绝缘子上的应力。

(2) 母线外壳应符合4.3.3款的要求，母线导体材质为高导电率的铝合金或电解铜。母线电流及绝缘性能应满足本章4.2.1.1款的要求。

(3) 母线的导体和外壳直径应在任何运行工况下保证不发生内部放电，转角和T接处应采用专门防止电晕放电的措施。外壳内壁应涂有能耐受SF6气体及电弧放电腐蚀的浅色漆。

(4) 导体应经过精加工，表面光滑。导体固定连接应可靠，不允许采用螺纹部位导电的结构方式。导体接头应为插接式，并配有镀银的梅花触指应保证触指接触压力均匀。接头的设计应考虑导体的热胀冷缩、操作晃动、制造误差，各设备安装误差带来的伸缩和错位。导体接头在运行期间的电气性能和机械性能至少应与它所连接的导体相同，其寿命应满足GIS大修年限的要求。

(5) 母线与其它设备部件的连接结构应便于维护和检修。

4.2.1.10 伸缩节

(1) 投标人应考虑下列因素的影响提出伸缩节的配置方案：

a. 基础的不均匀沉降；

b. 施工误差；

c. 设备制造误差；

d. 安装误差；

e. 电流发热及环境热效应产生的热胀冷缩；

f. 结构产生的基础位移；

g. 地震力、波浪力、设备操作力、设备运行时产生的振动、检修人员在设备上工作引起的位移。

(2) 伸缩节的厚度应能承受上述条件下伸缩要求，能承受运行压力要求并留有一定的安全裕度。

(3) 位移范围：纵向水平±30mm、横向水平±30mm、垂直±30mm。伸缩节寿命应满足GIS大修年限的要求，其伸缩循环应大于10000次。

4.2.1.11 绝缘子

(1) GIS配电装置内支撑导体的绝缘子分为支持式绝缘子（有孔洞）和盆式绝缘子（隔板）。两种绝缘子都应具有相同的设计参数，型式为环氧树脂模压固化型绝缘子。两种绝缘子的配置应满足隔室划分的要求。

(2) 绝缘子应具有良好的绝缘耐受能力，绝缘子的局部放电量（在1.1×72.5/√3kV电压下）不大于3pC。

(3) 绝缘子机械强度安全系数不小于4.5。

4.2.1.12 套管

(1) 特性参数

额定电压：				72.5kV

额定频率：				50Hz

额定电流：				2500A（主变压器进线）/2000A（母					线分段间隔）/1250A（其他间隔）

额定短时耐受电流（有效值）：		31.5kA

额定短路时间：				4s

额定峰值耐受电流（峰值）：		80kA

额定绝缘水平

雷电冲击耐受电压（峰值）：		350kV

1min工频耐受电压（有效值）：		160kV

(2) 结构性能

套管为单相、垂直安装，自持式SF6充气型套管，外绝缘为瓷质。对地爬电比距应按3.41cm/kV（最高工作电压）考虑。在kV电压下，晴天夜晚应无可见电晕。户外晴天无线电干扰电压不应大于500μV。

在下套管的局部放电量不大于3pC。

应进行套管的密封性能试验，密封件的寿命应大于25年。

投标人提供的接线端子应为适合于导线连接的压接型。投标人应提供支架，支架的设计应方便安装检修，强度应能承受顶部机械负荷加上套管上风速为42.60m/s的风压。

套管应能方便进行做现场耐压试验。

套管接线端的允许机械负荷：水平2000N，横向1500N，垂直1500N。静态安全系数≥2.75，动态安全系数≥1.7。

在满足爬电距离要求的前提下，套管外表面还应另行涂敷防止污闪的涂料。

主变进线套管、66kV海缆进线套管处均应设66kV电缆护层的直接接地箱，其位置应便于高压电缆的接地。接地箱及接地附件（接地端子、接地电缆等）由投标人提供。

高压电缆接地箱应挂在本体，接地箱的防腐要求同GIS本体要求。接地箱进出电缆口应采用填料函封堵。

电缆接地箱数量应满足高压电缆连接使用。

4.2.1.13 就地控制柜

(1) 控制柜（包括操动机构箱）采用316亚光不锈钢（d2mm）制造，防腐要求CX级，柜体应具有良好的防潮性能，其底部设有足够的电缆孔，与外部连接电缆应便于拆卸和移动。门应为带绞链的密封门（采用小型汽车门用密封条，包括操作机构箱），上有把手、弹簧锁和可加挂锁的设施。

(2) GIS设备控制柜既可就地操作又可通过远方/就地切换开关切换至计算机监控系统远方操作，并应设有防止误操作的闭锁回路。远方/就地操作方式应通过一个装在控制柜内的带锁锭的切换开关来选择，闭锁的投入/撤出由带钥匙的选择开关进行操作。并应分别提供一对独立接点引至相应的控制端子排上。

(3) 招标人对GIS各个控制柜，提供一回经切换的交流50Hz、380/220V三相五线制动力电源和直流220V操作电源。投标人应提供本间隔隔离开关、接地开关操动机构电源回路，且预留一回备用。断路器储能电机电源及各隔离开关、接地开关电机电源均应采用交流380V/220V电源。

(4) 控制柜应有足够的端子（凤凰端子或魏德米勒端子），以便内部导线和外部电缆连接；并有20备用端子，端子应为压接式，所有连接到端子上的导线端部都应有永久的，明显的标记。调节型端子排或调节型端子盒之间的净距最小为140mm，端子排应固定牢固。端子排上应加防尘罩。

(5) 柜内所有仪表，控制设备，电源报警，照明用的电线应为铜绞线，其截面不小于1.5mm2。动力电缆截面不小于2.5mm2。特殊需要的接入大截面电缆的端子，另行商定。

(6) 控制柜内所有电路与外壳间的绝缘均应耐受2000V工频交流电压1min试验而无绝缘击穿或闪络现象。

(7) 控制柜内设备的布置应方便运行监视、检修维护及安装调试，方便动力和控制电缆的进出和连接，动力与控制回路的设备应分别布置于柜内分隔的隔室中，强、弱电应分别布线。GIS本体至控制柜的二次线均采用PVC绝缘、A 级阻燃、屏蔽电缆（电缆选型由设计院及业主确认）。所有电气连接使用的螺丝、螺母、垫圈均为铜质材料，每根端子排一个端子接一根导线。二次电缆应可靠固定，采用金属线槽敷设，布置应整齐、美观。电流、电压回路排列应整齐，不得交叉。用于控制柜与设备之间的二次电缆及电缆线槽随设备一同供货。二次走线应与GIS接地线保持距离，以避免内部故障短路电流时在二次线上可能产生的分流现象。

(8) 控制柜内各元件之间的接线由投标人按图纸完成，接线应整齐美观。

(9) 每面控制柜内部装设智能温湿度控制器，并可根据温度、湿度自动控制的防潮加热器，箱内还应有一个交流220V、5A的插座。

(10) 就地控制柜应包括但不限于下列装置：

用于交流和直流控制电源的开关			各1套

用于各相部件与计算机监控系统之间联接的端子排	各1套

用于隔离开关、检修接地开关的就地操作开关	各1套

用于隔离开关的远方/就地选择开关		1套

加热器，并带有微型断路器和防止过热的保护装置	1套

用于隔离开关、接地开关的位置信号灯		1套

报警板，带指示灯监视气体密度			1套

内部照明灯及单相插座				1套

带有锁匙的开关，用于维护时解除联锁		1套

一次设备模拟接线图

必要的其它部件

(11) 控制和监视

所有GIS设备的远方控制和监视应由风电场计算机监控系统完成。就地控制柜应完成对GIS设备的就地常规监控并留有与风电场计算机监控系统连接的接口。GIS装置各设备（如隔离开关、接地开关等）的重要状态信号和报警信号，应以无源I/O接点信号形式送风电场计算机监控系统；计算机监控系统对GIS设备的操作控制信号也以无源I/O接点信号形式送GIS控制柜。

所有控制元件应适用于二次额定电流为1A的电流互感器和二次额定电压为100V的电压互感器。控制设备所需的工作电源由额定电压220V的直流电源供给。控制设备所需的其它任何电压等级的辅助工作电源将由投标人提供的AC-DC变换器获得。

控制元件应包括：测量、显示、报警、保护、闭锁、手动控制及与计算机监控。所有连接本招标范围内的设备的电缆、端子排、辅助设备等均应包含在控制元件内。就地控制柜中就地/远方切换开关、控制开关、电源及交直流电压回路小空气开关、抗干扰电容等二次元件要求采用ABB、西门子，施耐德或相当于。

4.2.1.14  SF6环境智能化监控装置

配置 SF6环境智能化监控装置 1 套，用于海上GIS室的环境智能化监控。投标人需配置不少于11个气体监测探头和3个进门监测探头，布置于GIS室内；当空气中含氧量降至18%时或六氟化硫含量达到1000uL/L 时应发出报警，并实现与GIS室内风机的联动；监控装置具备RS485通信口，实现信号上传升压站监控系统。

4.2.1.15  电缆接地箱和接地电缆

主变进线套管、海缆进线套管处均应设66kV电缆护层的直接接地箱，其位置应便于66kV电缆的接地。接地箱及接地附件（接地端子、接地电缆等）由投标人提供。

电缆直接接地箱挂在GIS支架上，接地箱的防腐要求同GIS本体要求。接地箱进出电缆口应采用填料函封堵，应与接地电缆匹配。

电缆接地箱数量应满足66kV电缆及海缆连接使用。

4.3设备设计要求

4.3.1 总则

    - GIS及其附属设备的设计、制造、装配、试验和SF6气体、材料等方面都应符合有关标准（有效最新版本）和本招标文件的技术要求。

    - GIS主母线及其元件为金属封闭三相共筒式结构，分支母线采用三相共筒式或单相式结构。

    - GIS的设计、制造，应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行，检查和维护性操作，与相关设备连接以及各自现场的绝缘试验，消除危险的静电电荷，安装后的相序校核，操作联（闭）锁等。

    - GIS设备的制造误差、基础误差、安装误差和GIS设备本体由于温度效应产生的热胀冷缩不致影响设备所保证的性能。

    - GIS主要元件的检修周期应不小于25年，使用寿命不小于30年。

    - 断路器、隔离开关和接地开关出厂试验时应进行不少于200次的机械操作试验，以保证触头充分磨合。200次操作完成后应彻底清洁壳体内部，再进行其他出厂试验。

    - 投标方应提供一套相序色标标牌。

    - 所有气室的压力表均需引至距房间地面1.5-2.0米的高度，以便于巡视观察。

    - 避雷器放电计数器应引至2米以下位置，以方便巡视观察。

    - GIS颜色为中灰色。设备和套管的颜色应经过招标人的确认。所有识别用的标志应为中文和英文。设备每个部件的标牌应在恰当的位置和大小以使维护人员方便观察。

    - GIS本体设备及仪表间的电缆采用316不锈钢桥架连接。

    - 电缆接地箱安装高度不低于1m。

4.3.2 互换性

- 投标人所提供的相同设备和相同部件的结构、性能参数、尺寸及公差配合，应完全相同，以保证其互换性。

- 所有备品备件的材料和性能应与原设备相同。

4.3.3 外壳

- GIS外壳材料应为铝合金。

- 外壳应配置适量的伸缩节，以满足设备制造误差、施工误差、安装误差、隔离开关操作的振动、热胀冷缩、位移等的要求。

- 外壳的固定方式应考虑温差变化的位移。

- 外壳应满足本工程要求的防腐等级。

4.3.4 隔室的划分

- GIS应划分成若干隔室，隔室设置应尽可能小以满足正常运行以及限制故障范围和方便检修。隔室的划分应考虑：

- 隔室的划分既要满足正常运行，又要使故障时隔室内部的电弧效应得到限制。

- 隔室的划分应能满足将内部故障限制在该设备所在的隔室或相应的母线段内，且不影响相邻回路间隔的正常运行的要求。

- 当一个回路间隔进行检修时，应不影响相邻回路的正常运行。

- 每个隔室在气体泄漏或在维修期间压力下降时，应不影响相邻隔室正常运行。

- 每个隔室的SF6气体容量应能在3个小时内回收完毕。

- 断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器、与主变和海底电缆的连接元件均应采用单独隔室。

- 每个隔室应带有吸附剂，其技术要求参见4.4.4款。

- 每个GIS隔室都应配备带压力表的温度补偿密度继电器和补气逆止阀及排气阀，其装设位置必须考虑日常维护和观察的方便。

- 用于充放SF6气体的管道应采用绝缘材料与GIS本体完全隔离，以防止外壳感应电流通过气体管道。

- GIS间隔一次模拟图上应标明隔室的具体部位，在设备上应有色标表示。

- 为便于试验和检修，GIS的避雷器和电压互感器与母线连接处应设置独立的手动隔离开关，除实现检修隔断外，其结构型式应满足无需解体本气室、导体或拆卸电压互感器本体条件下，实现对线路电压互感器进行涉网校验试验（设计预留试验接入端口），此外与母线连接处还应设置过渡气室。避雷器连接方式满足无需解体即可进行预防性试验要求。

- 为便于耐压试验，PT隔室还应满足插入试验PT的要求。

- SF6气体注入设备后必须进行湿度试验，且应对设备内气体进行SF6纯度检测，必要时进行气体成份分析。

- 每个GIS气体区间应提供具有温度补偿的气体密度继电器、压力表、充气阀。SF6密度继电器应有指示，充气接口应配有逆止阀。气体监视系统的接头密封工艺结构应与GIS的主件密封工艺结构一致。SF6密度继电器应安装三通阀，具备在线表计校验功能。

- 海缆进线的终端气室应设置独立隔室，并能安装试验套管，供海缆（带终端）耐压的试验使用。

4.3.5 盆式绝缘子

盆式绝缘子用于将GIS划分成若干SF6气体隔室。

4.3.6 密封

(1) 所有设备及部件的密封材料应是新的、寿命长的、优质的商业产品。

(2) 外壳要求高度密封。每个隔室的SF6气体漏气率不得大于0.1%/年。密封结构应易于密封圈检修和更换。

(3) 投标人应提供密封圈使用寿命的老化试验报告。报告中注明密封圈的实际使用寿命。

(4) 投标人应提供检测隔室密封的方法、手段及相应的设备。

4.3.7 钢构件及基础

(1) 投标人应提供支持设备、接地、导体和母线的所有钢构件。

(2) 应使运输、安装或检查的不同部件尽可能保持到最少，为方便检修和维护设备，所需的爬梯、梯架和安全栏杆应供货。

(3) 钢结构的设计、生产和试验应遵循GB、IEC标准或其它批准的同等标准。

(4) 钢构件和支架在设计上应满足以下负荷的组合引起的最严重的力：

a. GIS和构件本身的重量

b. 设备的正常荷载

c. 操作人员带工具的重量

d. 地震荷载

e. 风、浪荷载

f. 设备的操动机构

g. 温差引起的荷载

(5) 钢构件应采用不锈钢或采取特殊防腐措施，所有构件包括连接片、螺栓和螺帽等。

(6) 所有焊接部件的重要焊缝，应进行彻底的无损探伤检查，招标人有权对焊缝进行随机抽查。

(7) 投标人应提供GIS所有设备的支撑件、基础件以及检修和维护设备所需的爬梯、支架、平台及安全栏杆。应适当设置可调式的设备支架。GIS运行中允许支撑件在X、Y、Z轴三个方向上有调整。

(8) 防腐处理前，所有材料应已加工完毕，边角圆滑无毛刺，焊接已完成。

(9) 所设置的爬梯、支架、平台、栏杆也应采取防腐措施并符合《风电场工程劳动安全与职业卫生设计规范》NB/T 10219的要求。

4.3.8 接地

GIS平面布置图和基础图上，应标明与接地网连接的具体位置及连接的结构。

(1) 主回路接地

a.	为了保证维修工作安全，主回路应能可靠接地。

b.	投标人应提供不使主回路导体损伤的可拆卸的接地卡环，以方便在外壳打开进行维修期间，能将主回路通过接地线连接到接地网上。

(2) 外壳的接地

a.	外壳应采用多点接地方式。

外壳伸缩节和有绝缘隔开的部位，其两端均应设短接跨接线，短接跨接线的要求同外壳三相短接线。

三相母线外壳在支架处宜设置三相短接线。

母线外壳应每隔一定距离设置三相外壳接地短接线。

b.	快速接地开关的接地端子应与外壳绝缘后再接地，以便测量回路电阻，校验电流互感器变比，检测电缆故障。所有不属于主回路和辅助回路的，需要接地的金属部件都应接地。

c.	投标人应提供外壳接地的设计资料，包括接地方式、措施、材料、接地点位置等。

d.	接地回路以及各种设备与接地铜母线相连的接地引线材质为电解铜，且均应满足耐受50kA的接地故障电流，持续时间3s热稳定电流要求。正常及故障情况下的温升不超过4.2.1款的规定。

(3) GIS就地控制柜及控制箱内应设置供接地用的接地铜排和接地端子，铜排截面积不小于200mm2。柜体的外壳、框架、柜内所有不带电的金属部件应与铜排可靠连接。铜排应至少在两个位置上与接地网相连，且铜质连接线的截面积不小于200mm2。投标人应提供设备各接地点至升压站主接地网的接地线及压接件。

(4) 二次回路接地

GIS就地控制柜及控制箱内应设置截面积不小于150mm2的二次接地铜排，从GIS设备引至就地控制柜、控制箱的控制、保护、监测电缆，其护层应为一点接地（使用截面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接至二次接地铜排），接地点应设在就地控制柜一端，在GIS本体一次设备的接线盒（箱）处不接地；若控制、保护及监测的电缆采用双层屏蔽电缆，电缆不同的屏蔽层均需各一端接地，且接地点设在电缆不同的两端。

不同就地控制柜之间专用二次接地铜排的跨接连接线由投标人提供（截面不小于柜内专用二次接地铜排）并完成连接。

(5) 设备外壳、GIS支撑钢构件接地应符合下列条件

a. 在短路情况下，壳体任何部位的接触电压不高于24V。

b. 在最严重的对地故障情况下，接触电压和跨步电压不超过《交流电气装置的接地设计规范》的规定。

c. 在正常运行情况下，禁止产生来自接地网的感应电流。

(6) 连接方式

接地体的连接方式应为紧固连接，接地母线采用焊接，连接线可采用焊接或螺栓连接。当采用螺栓连接时，宜采用两个直径不小于M16的螺栓紧固。接地回路应保持电气连接的导电性、牢固性，并能经受短路电流产生的动、热稳定。接地地点应标明接地符号。

(7)接地环网

招标人提供海上升压站配电装置的主干接地网。投标人应提供接地设计和接地安装材料（包括设备接地和地面的接地环网）。接地系统的接口在主接地网。投标人接地系统均需直接连接至海上升压站主网。投标人应严格满足招标人提供的接地网的要求。

GIS采用多点接地方式。GIS的接地（该接地网与主接地网相连）图纸应由投标人提交，并经业主确认。

4.3.9 内部故障

(1) 投标人应提供限制和避免内部故障电弧的措施，并进行内部故障电弧验证试验。

(2) GIS内部故障的电弧影响应限制在起弧的隔室内或故障段的另一些隔室（如果故障段内部隔室之间有防爆装置）之内，将故障隔室或故障段隔离以后，余下的设备应能恢复其正常运行。

(3) 为了人身安全，应采取适当的保护措施使电弧对外部的影响仅限于外壳出现穿孔或开裂而无任何碎裂。当外壳出现穿孔或裂缝时，不应发生任何固体材料不受控制地溅出。投标人应提供有关电弧外部效应的保护措施的完整资料。

(4) 投标人应提供当短路电流不超过某一数值时，在某一持续时间内不会发生电弧的外部效应的资料。

(5) 投标人应推荐内部故障定位的合适措施及相应仪器、设备，并单独报价。

4.3.10 闭锁与联锁

(1) 概述

a.	为了防止误操作，GIS配电装置不同元件间应设置闭锁与联锁。

b.	所有设备操作都应建立闭锁条件，包括电气、机械闭锁，并可对就地控制柜或风电场计算机监控系统的操作实现闭锁。对于隔离开关或接地开关的人工操作，应采取措施，只有当规定的操作条件满足后才允许进行。投标人提供的闭锁及联锁系统应满足上述条款规定的闭锁要求。投标人应提供详细的闭锁接线图供招标人批准。

(2) 主回路闭锁

a.	在维修时用来保证隔离间隙的主回路上的电器应确保不自合；

b.	接地开关合上后应确保不自分。

(3) 断路器、隔离开关、接地开关的就地操作

在就地对断路器、隔离开关、接地开关进行分、合闸操作时，只有在切换开关选定在“就地”位置才允许进行。

所有就地/远方开关需配置钥匙锁功能。只有插上钥匙后才能实现就地/远方切换功能。

(4) 隔离开关操作的联锁

线路隔离开关应防止带负荷操作，线路隔离开关与有关的断路器应设置闭联锁，以防止断路器处于合闸位置时隔离开关分闸或合闸。

(5) 线路侧接地开关的联锁

线路侧的接地开关仅在线路侧无电（无压）的情况下才允许合闸。

(6) 检修接地开关的联锁

检修接地开关只有在与其相连的的其他的电气设备完全与电力系统隔离后才允许合闸。

(7) 接地开关与有关的隔离开关之间应设电气闭锁，隔离开关和有关断路器之间应设电气闭锁。

(8) SF6气体低密度闭锁。对于SF6气体系统，隔室通过带压力表的温度补偿密度继电器发一级信号：指出气体密度已降低到运行规定的最低绝缘水平，紧急报警并实现断路器状态闭锁或强制三相跳闸后闭锁。密度继电器需带信号输出接口（模拟量信号输出）。并至少提供2组无源接点，用于闭锁重合闸。

(9) 所有断路器、隔离开关和接地刀闸的就地合分闸回路，预留五防锁接口。就地控制柜上需预留微机防误操作系统需要的面板开孔及端子接线。所有开关就地操作孔或高压柜门均需预留机械五防挂锁锁孔。微机五防锁和机械五防挂锁资料由监控厂家提供，投标人完成对应的接口设计。

(10) 投标人提供的所有联锁（闭锁）的二次接线应在工厂内完成并经过检验。

(11) 断路器安装后必须对其二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动，并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生跳跃现象。

(12) 应设有观察窗或可靠的机械位置指示器以校核其位置。

4.3.11 管道

(1) 总则

管道、管道材料、管道支架和吊架应符合有关GB标准。管道、阀门和接头的布置应考虑到当拆卸相连的设备或部件以检查和检修时，对管道、阀门和接头的影响最小。管道系统必须拆卸的部分应布置法兰或活接头联接。

(2) 仪表管道

仪表管应为黄铜或紫铜管制成，用黄铜或者青铜的螺纹管件，或者为小紫铜管。在压力表计处和在表计管联接到主要设备处应提供截止阀、吹扫阀和排水接头。指示式温度计的软管应有铠装防护。

(3) 管道支持件和管道材抖

对于投标人提供的全部管道，投标人应同时提供足够的管道支架、吊架、墙上托架、管夹、紧固装置和管道所需的全部双头螺栓、螺帽、垫圈、耐油密封垫圈、密封件等。这些产品应为成品，不需要在现场进行任何加工，如焊接、切割和钻孔。

(4) 管道连接

对于所有设备的外部管道连接，螺纹、法兰面加工及钻孔应采用国标。对于所有设备的内部管道连接，其螺纹、法兰面加工及钻孔可以使用投标人选择的标准。但必须经招标人确认，或由投标人提供其备品，以便今后检修。所有的外部法兰盘连接件应随同提供螺栓、螺帽和垫圈，以便和其他承包商提供的管道连接（如电缆终端）。

4.3.12 防护等级

辅助部分及运动部分的防护等级为：IP56。

4.3.13 辅助电气设备

辅助电气设备是指控制柜内所有电气元件（如接线端子、指示灯、控制转换开关、指示仪表按钮、继电器等）及保护、操作用的电机、电缆、电线、变送器、传感器都应符合所有的适用标准，其安装应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》。

本体上电缆应采用316不锈钢桥架走线，不应有裸露导线在本体上走线，并宜通过集中方式出线，做到美观。电缆应选用A级低烟无卤阻燃电缆。

就地/远方切换开关、控制开关、电源及交直流电压回路小空气开关、抗干扰电容等二次元件要求采用西门子、ABB或施耐德品牌的系列产品。

4.3.14 其他

本工程72.5kV GIS应能允许在海缆、主变压器接电缆连接到GIS设备后通过GIS设备进行海缆和电力电缆的高压试验。应设置可取下的连接导体，以便电缆进行绝缘试验时使电缆和GIS隔离，并免费提供对电缆和GIS进行绝缘试验的接口设备和试验套管。

GIS 电缆终端的绝缘筒上，应跨接护层电压限制器。

4.4 SF6气体检测

4.4.1 SF6气体标准

投标人对充入GIS内的新的SF6气体应检验其质量，提供SF6气体成分，并对检验证书负责（其内容包括生产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、生产日期和检验报告单）。

新的SF6气体的杂质及其含量应符合GB/T8905的规定，并应满足下表的要求。对批量提供的气体应附毒性检验合格证。

| 纯度（SF6） | ≥99.9%（质量分数） |
| --- | --- |
| 空气（N2＋O2） | ≤0.04%（质量分数） |
| 四氟化碳（CF4） | ≤0.04%（质量分数） |
| 湿度（H2O） | ≤5μg/g |
| 酸度（以HF计） | ≤0.2μg/g |
| 可水解氟化物（以HF计） | ≤1.0μg/g |
| 矿物油 | ≤4μg/g |
| 毒性 | 生物试验无毒 |
| SF6露点 | ≤-5℃（在额定密度下） |

4.4.2 SF6气体的湿度

SF6气体湿度测量应符合中国标准DL618《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》的规定并按下表进行交接验收。

SF6气体水分允许含量（20℃时，μL/L）

| 隔室分类 | 有电弧分解物的隔室 | 无电弧分解物的隔室 |
| --- | --- | --- |
| 交接验收值 | ≤150 | ≤250 |
| 运行值 | ≤300 | ≤500 |

4.4.3 SF6气体的检测

(1) 在每个隔室内装设的SF6气体检测装置应包括SF6气体密度继电器（温度补偿开关）；充放SF6气体使用的逆止阀，并可外接高精度的SF6气体压力表，压力变送器以监测其压力；真空压力表和SF6气体温度压力曲线铭牌。

(2) 应为每个隔室配备气体检测系统，以连续地、自动地检测气体状态。气体检测系统应包括以下内容，但不限于此：

a. 对隔室通过带压力表的温度补偿密度继电器发一级信号：指出气体密度。

b. 降低到运行规定的最低绝缘水平，紧急报警并启动断路器闭锁或三相跳闸。

c. 带压力表的温度补偿密度继电器的接点信号应由投标人接至控制柜。

d. 密度继电器与设备之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求，密度继电器与设备连接处应设置三通阀。

e. 密度继电器与设备之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求。

(3) 投标人应提供GIS各设备中SF6气体压力与温度曲线。

(4) 投标人应采取措施防止GIS内部故障短路电流发生时在SF6气体监测系统上可能产生的分流现象。

(5) 所有气室的压力表均需引至距房间地面1.5-2.0米的高度，以便于巡视观察。

4.4.4 吸附剂

(1) 每个隔室内应配有吸附剂，用于吸收水分、SF6分解物等有毒气体。投标人在投标时应提供吸附剂的种类、物理特性及处理方法。

(2) 隔室内吸附剂的更换周期应与GIS检修周期相同。

(3) 吸附剂的放置位置应便于检修更换，应向招标人提供每个隔室吸附剂的用量和放置的位置。

本项目海上升压站的GIS设备应装设SF6气体微水密度在线监测设备，每个气室配置一套微水、密度传感器，传感器采用三合一专用传感器。并配置相应数量的综合监测单元，安装于汇控柜内。GIS微水密度在线监测设备由投标人提供，并负责完成所有接线和安装、调试；以及配合完成完整的监测系统，即完成与升压站设备在线监测系统的调试工作。

4.5 GIS微水密度在线监测技术要求

(1) 必须采用温度、压力（密度）、微水三合一传感器。投标人需提供产品资料以及原厂授权书，如果由代理商供货，则需原厂或中国总代给代理商的授权书。三合一传感器需通过国内检测，并提供检测报告。

(2) 装置能够实现对气体温度、压力、密度、微水、露点的监测功能，并且将温度、压力、密度、微水、露点及报警信号通过通信传至综合监测单元 。

(3) 采用全封闭设计，防水抗尘，抗强电磁干扰，安装使用方便，可用于高频电场环境和室外环境 ；

(4) 采用温度、微水集成芯片，直接测量气体温度，消除气室内外的温差，密度值算准确 ；

(5) 采用水汽分压力的方式测量微水值（与镜面法测量气体微水的计算方式相同），测量准确。

(6) 综合监测单元接收并处理各个三合一专用传感器传送的数据，能进行现场液晶画面中文显示，并具备RS485和以太网通信接口，支持标准的modbus或其它通信规约与中控室的状态监测后台主机（状态监测后台主机不在本招标范围内）进行通信，并提供配套的监控软件配合完成在状态监测后台主机上的数据采集和画面显示。投标人需确保与状态监测后台主机的可靠通信。

4.5.1 测量精度要求

| 序号 | 参数 | 检测范围 | 精 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微水 | 10～20,000（μL/L） | ±2％FS |
| 2 | 露点 | -50～60℃ | 2℃ |
| 3 | 密度 | 0～1.00MPa | ±1％FS |
| 4 | 压力 | 0～1.00MPa | ±1％FS |
| 5 | 温度 | -50～100℃ | ±0.5℃ |
| 6 | 通信接口 | RS485、以太网口 |  |
| 7 | 防护等级 | IP56 |  |

4.6 GIS局放监测

本项目海上升压站的GIS设备应装用GIS在线监测设备: 实时测量GIS整体局部放电水平，监测数据送系统，预留通信接口，实现对局放数据进行采集、分析、储存。放电电压、放电能量和放电重复率等监视功能。

本次配置GIS局放监测传感器，并配置相应数量的现地监测单元（数据采集及处理装置，每个间隔配置一台），视现场情况安装于汇控柜内。局放监测系统要求能够覆盖整个GIS，对于主变、线路、分段（如有）间隔每间隔应安装不少于4个内置式UHF局放传感器，母设间隔应安装不少于3个内置式UHF局放传感器，具体数量由投标人复核确定。内置式UHF局放传感器需预留检测接口。GIS局放监测设备由投标人提供，并负责完成所有接线和安装。并配合完成完整的监测系统，即完成与升压站设备在线监测系统的调试工作。

GIS局放在线监测系统具备RS485和以太网通信接口，支持标准的Modbus TCP或其它通信规约与中控室的状态监测后台主机（状态监测后台主机不在本招标范围内）进行通信，并提供配套的监控软件（运行在LINUX平台上）配合完成在状态监测后台主机上的数据采集和画面显示。投标人需确保与状态监测后台主机的可靠通信。

随GIS配套的局放监测设备应为成熟产品并在国内有海上风电运行经验，监测系统应该具备相关的测试报告，包括电磁兼容和用户满意度等报告。全部设备必须是全新的、持久耐用的，即使在本标书中没有明显地提出，也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。

4.6.1 内置式UHF局放传感器技术要求

(1) 内置式传感器采用无源型或仅内置无源部分，内置传感器与外部的联络通道（接口）应符合高压设备的密封要求，内置式传感器在设备制造时应与设备本体采用一体化设计。

(2) 内置式传感器的使用寿命应不小于30年。

(3) 内置式传感器的任何故障均不能影响主设备的正常运行。

(4) 内置式传感器的有良好的电、磁屏蔽措施和环境适应能力。

4.6.2 具体参数要求

| 序号 | 项 目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 传感器 |  |  |
| 1 | 传感器类型 | 内置式 UHF 超高频 |
| 2 | 检测范围 | UHF 超高频：300MHz~2000MHz |
| 3 | 最小检测信号 | UHF：<5pC 或-75dBm(0.001uW 以下)灵敏度>14mm |
| 现地监测单元 |  |  |
| 1 | 放大器增益 | ≥50dB |
| 2 | 检测动态范围 | -90～10dBm |
| 3 | AD采样频率 | 25MHz |
| 4 | ADC分辨率 | 14 位 |
| 5 | 测量范围 | 50pC～10000pC（内置式传感器） |
| 6 | 输入通道数 | 4通道 |
| 7 | 最小检测周期 | ≤1分钟（连续测量） |
| 8 | 通信接口 | 以太网 |

4.6 GIS设备布置要求

(1) GIS 设备进出线部分布置在海上升压站 72.5kV GIS室户内。

(2) 海上升压站中GIS进线通过电缆套筒与电缆连接；出线通过电缆套筒与海底电缆连接。

(3) 应尽量减少 GIS 母线（设备间连线）的长度，以及L型弯头、T型接头的数量，使GIS 总体布置最优。

(4) 应充分考虑进、出线设备布置的相关位置，提供必要支撑件。

(5) 应确保各元件安装、巡视、维护、检修和起吊运输的方便，并留有足够的安装场地。布置尺寸的确定也应保证设备检修、补气、操作和巡视的方便。

(6) 投标人应提供吊点位置及起吊方案，满足设备安装、巡视、维护、检修和起吊运输的需求。

(7) 应结合现地耐压试验的方案，提出试验设备布置的推荐方案,并应注明试验变压器和/或绝缘试验用互感器及 GIS 设备分段的位置。

(8) 投标人应提出设备周围散热、检修、维护等所需的最小空间要求，并在布置附图基础上进行优化设计。

(9) GIS 各功能元件的相序布置应尽可能一致。面对出线从左至右为 A、B、C（暂定，最终待设联会确定）。GIS 母线设备应有相序标志。相序色标为：A 相－黄色、B 相－绿色、C 相－红色。

(10) 各测量仪表应布置在便于视频监控处，具体位置由设联会确定。

(11) GIS 本体至汇控柜之间的厂家内部控制电缆需厂家结合自身设备考虑电缆通道，电缆所需槽盒由厂家提供，在房间甲板以上本体间隔内布置，招标人不提供其余电缆通道。

(12) 由于海上升压站面积限制，72.5kV GIS布置详见附图。

4.7性能保证

投标人应保证能满足本技术规范书第4节中的规定，由投标人填写下表。

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 要求值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | GIS整体参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 72.5 |  |  |
| 2 | 额定电流 |  | A | 2500/2000/1250 |  | 主变进线/分段/馈线 |
| 3 | 额定工频 1min 耐受电压 （断口） |  | kV | 160+42（230+73） |  | （）内为 126kV 电压等级设备要求 |
| 4 | 额定雷电冲击耐受电压 峰值（1.2∕50 s）（断口） |  | kV | 350+60 （550+103） |  | （）内为 126kV 电压等级设备要求 |
| 5 | 额定短路开断电流 |  | kA | 31.5 |  |  |
| 6 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  | kA/s | 31.5/4 |  |  |
| 7 | 额定短路关合电流 |  | kA | 80 |  |  |
| 8 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 80 |  |  |
| 9 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | kV |  |  |  |
| 10 | 噪声水平 |  | dB | ≤90 |  |  |
| 11 | 每个隔室 SF6 气体漏气率 |  | %/年 | ≤0.1 |  |  |
| 12 | 温升 | 易接触 | K | ≤30 |  |  |
|  |  | 易接近，不接触 | K | ≤40 |  |  |
|  |  | 不接触 | K | ≤65 |  |  |
| 13 | 局部放电 | 试验电压 | kV | 1.2×72.5/ 3 |  |  |
|  |  | 每个隔室 | pC | ≤10 |  |  |
|  |  | 每单个绝缘件 |  | ≤3 |  |  |
|  |  | 套管 |  | ≤10 |  |  |
|  |  | 电流 互感器 |  | ≤10 |  |  |
|  |  | 电压 互感器 |  | ≤10 |  |  |
|  |  | 避雷器 |  | ≤10 |  |  |
| 14 | 使用寿命 |  | 年 | ≥30 |  |  |
| 15 | 检修周期 |  | 年 | ≥25 |  |  |
| 16 | 控制、操作箱等防护等级 |  |  | 不低于 IP56（户内） |  |  |
| 17 | 防腐等级 |  |  | CX（本体） 控制箱CX |  |  |
| 18 | IP 防护等级（本体） |  |  | IP67 |  |  |
| 19 | 结构布置 | 断路器 |  | 三相共箱 |  |  |
|  |  | 母线 |  | 三相共箱 |  |  |
| 20 | 设备重量 | 总重量 | kg | 投标人提供 |  |  |
|  |  | 最大运输重量 | kg | 投标人提供 |  |  |
|  |  | 每个间隔重量 | kg | 投标人提供 |  |  |
| 21 | 设备尺寸 | 整体尺寸 | m | 投标人提供 |  |  |
|  |  | 最大运输尺寸 | m | 投标人提供 |  |  |

5  技术数据

除以上数据，投标人还应提供其认为对招标人有价值的参数，由投标人填写下表。

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 要求值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | SF6绝缘，单断口断路器，采用自能灭弧方式 |  |  |
| 2 | 布置型式 |  |  |  | 水平或立式 |  |  |
| 3 | 断口数 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 额定电流 |  |  | A | 2500（主变进线）/2000（母联间隔）/1250(其他间隔) |  |  |
| 5 | 主回路电阻 |  |  | μΩ | 投标人提供 |  |  |
| 6 | 温升试验电流 |  |  | A | 1.1Ir |  |  |
| 7 | 额定工频 1min 耐受电压 | 断口 |  | kV | 160+42（230+73） |  | （）内为 126kV 电压等级设备要求 |
|  |  | 对地 |  |  | 160（230） |  | （）内为 126kV 电压等级设备要求 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值 （1.2∕50 s） | 断口 |  | kV | 350+60（550+103） |  | （）内为 126kV 电压等级设备要求 |
|  |  | 对地 |  |  | 350（550） |  | （）内为 126kV 电压等级设备要求 |
| 8 | 额定短路开断电流 | 交流分量有效值 |  | kA | 31.5 |  |  |
|  |  | 直流分量 |  |  | 投标人提供 |  |  |
|  |  | 开断次数 |  | 次 | ≥20 |  |  |
|  |  | 首相开断系数 |  |  | 1.5 |  |  |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 80 |  |  |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |  |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |  |  |
| 12 | 开断时间 |  |  | ms | ≤60 |  |  |
| 13 | 合分时间 |  |  | ms | ≤60 |  |  |
| 14 | 分闸时间 |  |  | ms | ≤40 |  |  |
| 15 | 合闸时间 |  |  | ms | ≤100 |  |  |
| 16 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  | ms | 300 |  |  |
| 17 | 分、合闸平均速度 | 分闸速度 |  | m∕s | 投标人提供 |  |  |
|  |  | 合闸速度 |  |  | 投标人提供 |  |  |
| 18 | 分闸不同期性 |  |  | ms | ≤3 |  |  |
| 19 | 合闸不同期性 |  |  | ms | ≤5 |  |  |
| 20 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥10000 |  |  |
| 21 | 额定操作顺序 |  |  |  | O-0.3s-CO-180s-CO |  |  |
| 22 | 现场开合空载变压器能力 | 空载变压器容量 |  | MVA |  |  |  |
|  |  | 空载励磁电流 |  | A |  |  |  |
|  |  | 试验电压 |  | kV |  |  |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  |
| 23 | 现场开合空载线路充电电流试验 | 试验电流 |  | A |  |  |  |
|  |  | 试验电压 |  | kV |  |  |  |
|  |  | 试验条件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  |
| 24 | 容性电流开合试验 (试验室) | 试验电流 |  | A |  |  |  |
|  |  | 试验电压 |  | kV |  |  |  |
|  |  | 操作顺序 |  | C1 级 |  |  |  |
|  |  |  |  | C2 级 |  |  |  |
| 25 | 近区故障条件下的开合能力 | L90 |  | kA |  |  |  |
|  |  | L75 |  | kA |  |  |  |
|  |  | L60 |  | kA |  |  |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  |
| 26 | 失步关合和开断 能力 | 开断电流 |  | kA |  |  |  |
|  |  | 试验电压 |  | kA |  |  |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  |
| 27 | SF6气体压力（表压，20℃） | 最高 |  | MPa |  |  |  |
|  |  | 额定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最低 |  |  |  |  |  |
| 28 | 报警压力（表压，20℃） |  |  | MPa |  |  |  |
| 29 | 闭锁压力（表压，20℃） |  |  | MPa |  |  |  |
| 30 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动机电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 |  | V |  |  |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  |  |  |
|  |  | 线圈数量 |  | 只 |  |  |  |
|  |  | 每只线圈涌流 |  | A |  |  |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A |  |  |  |
|  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 |  | V |  |  |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  |  |  |
|  |  | 线圈数量 |  | 只 |  |  |  |
|  |  | 每只线圈涌流 |  | A |  |  |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A |  |  |  |
|  | 操动机构 | 最高 |  | MPa |  |  |  |
|  | 工作压力 | 额定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最低 |  |  |  |  |  |
|  |  | 报警压力 |  |  |  |  |  |
|  | 加热器 | 电压 |  | V |  |  |  |
|  |  | 每相功率 |  | W |  |  |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  | 对 |  |  |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  |  |  |
|  | 检修周期 |  |  | 年 |  |  |  |
|  | 液压机构 | 油泵不启动时闭锁压力下允许的操作次数 |  | 次 |  |  |  |
|  |  | 24h 打压次数 |  | 次 |  |  |  |
|  |  | 油中最大允许水分含量 |  | μL/L |  |  |  |
|  | 弹簧机构 | 储能时间 |  | s |  |  |  |
|  | 液压弹簧机构 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 断路器的重量 | 断路器包括辅助设备的总重量 |  | kg |  |  |  |
|  |  | 操动机构的重量 |  | kg |  |  |  |
|  |  | SF6气体重量 |  | kg |  |  |  |
|  |  | 运输总重量 |  | kg |  |  |  |
| 32 | 运输高度 |  |  | m |  |  |  |
| 33 | 起吊高度 |  |  | m |  |  |  |
| 二 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式/型号 |  |  |  | 投标人提供 |  |  |
| 2 | 额定电流 | 主变出线侧 |  | A | 2500 |  |  |
|  |  | 风机进线侧 |  | A | 1250 |  |  |
|  |  | 分段、母联 |  | A | 2000 |  |  |
| 3 | 主回路电阻 |  |  | μΩ | 投标人提供 |  |  |
| 4 | 温升试验电流 |  |  | A | 1.1Ir |  |  |
| 5 | 额定工频 1min耐受电压 |  | 断口 | kV | 160+42（230+73） |  |  |
|  |  |  | 对地 |  | 160（230） |  |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50 s） |  | 断口 | kV | 350+60（550+103） |  |  |
|  |  |  | 对地 |  | 350（550） |  |  |
| 6 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |  |  |
| 8 | 分、合闸时间 | 分闸时间 |  | ms |  |  |  |
|  |  | 合闸时间 |  |  |  |  |  |
| 9 | 分、合闸平均速度 | 分闸速度 |  | m∕s |  |  |  |
|  |  | 合闸速度 |  |  |  |  |  |
| 10 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥10000 |  |  |
| 11 | 开合小电容电流值 |  |  | A | 1 |  |  |
| 12 | 开合小电感电流值 |  |  | A | 0.5 |  |  |
| 13 | 开合母线转换电流能力 | 转换电流 |  | A |  |  |  |
|  |  | 转换电压 |  | V |  |  |  |
|  |  | 开断次数 |  | 次 |  |  |  |
| 14 | 操动机构 | 型式或型号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电动机电压 |  | V |  |  |  |
|  |  | 控制电压 |  | V |  |  |  |
|  |  | 允许电压变化范围 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作方式 |  |  |  |  |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  | 对 |  |  |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  |  |  |
| 四 | 检修接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |  |  |
| 3 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥10000 |  |  |
| 4 | 操动机构 | 型式或型号 |  |  | 电动并可手动 |  |  |
|  |  | 电动机电压 |  | V | AC 380/220 |  |  |
|  |  | 控制电压 |  | V | DC220 |  |  |
|  |  | 允许电压变化范围 |  |  | 80%～110% |  |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  | 对 |  |  |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  |  |  |
| 五 | 快速接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |  |  |
| 3 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 |  |  |
| 4 | 操动机构 | 型式或型号 |  |  | 电动并可手动 |  |  |
|  |  | 电动机电压 |  | V | AC 380/220 |  |  |
|  |  | 控制电压 |  |  | DC220 |  |  |
|  |  | 允许电压变化范围 |  |  | 80%～110% |  |  |
| 5 | 备用辅助触点 | 数量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  |  |  |
| 六 | 电流互感器参数(暂定，最终参数待设联会确定) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 电磁式 |  |  |
| 2 | 布置型式 |  |  |  | 投标人提供 |  |  |
| 3 | 主变出线间隔 | 额定电流比 |  | A | 6×2500/1 |  |  |
|  |  | 容量 |  | VA | 5/10/15/15/15/15 |  |  |
|  |  | 精度 |  |  | 0.2S/0.5/5P30/5P30 /5P30/5P30 |  |  |
| 4 | 风机进线间隔 | 额定电流比 |  | A | 5×1000/1 |  |  |
|  |  | 容量 |  | VA | 5/10/15/15/15 |  |  |
|  |  | 精度 |  |  | 0.2S/0.5/5P30/5P30/5P30 |  |  |
| 6 | 母线分段隔离间隔 | 额定电流比 |  | A | 5×2500/1 |  |  |
|  |  | 容量 |  |  | 5/10/15/15/15 |  |  |
|  |  | 精度 |  |  | 0.2S/0.5/5P30/5P30/5P30 |  |  |
| 七 | 电压互感器参数(暂定，最终参数待设联会确定) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 电磁式 |  |  |
| 2 | 额定电压比 |  |  | kV | 66/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV |  |  |
| 3 | 准确级 |  |  |  | 0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P |  |  |
|  | 容量 |  |  | VA | 20/30/30/100 |  |  |
| 4 | 接线级别 |  |  |  | Yn, Yn, Yn,开口三角 |  |  |
| 5 | 三相不平衡度 |  |  | V |  |  |  |
| 6 | 低压绕组 1min 工频耐压 |  |  | kV |  |  |  |
| 7 | 额定电压因数 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 90 |  |  |
| 2 | 持续运行电压 |  |  | kV | 72.5 |  |  |
| 3 | 标称放电电流（8/20μs） |  |  | kA | 5 |  |  |
| 4 | 陡波冲击电流下残压 （1/10μs） |  |  | kV | 264 |  |  |
| 5 | 雷电冲击电流下残压（8/20μs） |  |  | kV | 235 |  |  |
| 6 | 操作冲击电流下残压（30/60μs） |  |  | kV | 201 |  |  |
| 7 | 直流 1mA 参考电压 |  |  | kV | ≥130 |  |  |
| 8 | 75％直流 1mA 参考电压下的泄漏电流 |  |  | μA |  |  |  |
| 9 | 工频参考电压（有效值） |  |  | kV |  |  |  |
| 10 | 工频参考电流（峰值） |  |  | mA |  |  |  |
| 11 | 持续电流 | 全电流 |  | mA |  |  |  |
|  |  | 阻性电流 |  | μA |  |  |  |
| 12 | 长持续时间冲击耐受电流 | 线路放电等级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 方波电流冲击 |  | A |  |  |  |
| 13 | 4/10μs 大冲击耐受电流 |  |  | kA |  |  |  |
| 14 | 动作负载 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  | kJ/kV |  |  |  |
| 17 | 压力释放能力 |  |  | kA/s |  |  |  |
| 九 | 电缆进线套筒参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  | 投标人提供 |  |  |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 2500（主变进线）/2000（分段）/1250（其他间隔） |  |  |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 31.5kA/4s |  |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |  |  |
| 5 | 额定工频 1min 耐受电压（相对地） |  |  | kV |  |  |  |
| 6 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50 s）（相对地） |  |  | kV |  |  |  |
| 十 | 绝缘子参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全系数 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 倍额定相电压下，泄漏电流 |  |  | μA |  |  |  |
| 3 | 1.1 倍额定相电压下，最大场强 |  |  | kV/mm |  |  |  |
| 十一 | 外壳参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  | 铝合金 |  |  |
| 2 | 外壳破坏压力 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 温升 | 试验电流 |  | A |  |  |  |
|  |  | 可以接触部位 |  | K | ≤30 |  |  |
|  |  | 可能接触部位 |  | K | ≤40 |  |  |
|  |  | 不可接触部位 |  | K | ≤65 |  |  |
| 4 | 外壳耐烧穿的能力 | 电流 |  | kA |  |  |  |
|  |  | 时间 |  | s |  |  |  |
| 5 | 防爆膜的设置 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 伸缩节参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 使用寿命 |  |  |  | ≥30 年或 10000 次伸缩 |  |  |
| 十三 | SF6 气体参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湿度 |  |  | μg/g | 8 |  |  |
| 2 | 纯度 |  |  | % | ≥99.8 |  |  |
| 十四 | 主母线 |  |  | 材质 |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 2500 |  |  |
| 2 | 短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |  |
| 3 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |  |  |
| 4 | 导体直径 |  |  | mm |  |  |  |

附件2 供货范围

1  一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标人应提供所有72.5kV GIS 的设备和材料以及其他非气体绝缘设备。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时免费补足。

1.3 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

1.5 提供所供设备的进口件清单。

1.6  投标人提供的技术资料清单见附件3。

2  供货范围

投标人应确保供货范围完整，以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。

2.1  设备范围

投标人提供的72.5kV GIS设备应包括以下供货范围（除有特别注明外），但不限于此。除本标书规定外，投标文件应注明主要设备及元器件的生产厂名（如断路器、隔离开关、接地开关、母线、CT、PT等），供招标人选择。所选用设备及元器件应符合相关的国家、行业技术标准。

以下供货清单已列入供货的基本项目，最终的供货范围应满足招标文件技术规范书在数量、性能、功能等方面的要求。其它未列出的必须的部件、标配常规备件、专用工具请自行补充填入，应保证投标设备的完整性和实际需要。

本工程72.5kV配电装置采用单母线分段接线：含2个变压器进线间隔，6个海缆线路间隔，1个母线联络间隔（暂定，投标方应尽量将母联断路器与母联隔离合并间隔），2 个母设间隔。

·回路断路器；

·隔离开关；

·检修接地开关；

·电压互感器；

·电流互感器；

·氧化锌避雷器；

·套管；

·电缆套筒；

·就地控制柜；

·主母线；

·分支母线；

·SF6气体及SF6气体运行监视装置；

·状态自动监测装置（含局放检测、微水检测、泄漏报警）

·接地铜环网

·控制电缆（A 级船用阻燃电缆）；

·设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装、检验和试验用材料和其他设备；

·为本合同设备运行和维护所需的备品备件；

·配套辅助设备：含：必要的支撑、固定钢构件；底部钢结构框架；装置和所有管道、阀门等；SF6 气体（总量+20%余量）；

·高压试验套管（免费租用）

表格中的项目及序号不要变动。原项目不提供的可在备注中注明“不适用”；新增项目可在备注中注明“新增”

投标方提供 GIS 的供货范围(包含但不限于以下)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器进线间隔 |  | 套 | 2 |  |  | 包括母线管及SF6气体 |
| 每套 72.5kV GIS 变压器进线间隔设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 与电缆连接的电缆套筒 | 72.5kV, 2500A,31.5kA/4s | 组/三相 | 1 |  |  | 暂定与1×500电缆配套，每相3根 |
| 1.2 | 电缆终端法兰绝缘保护器 | 同设备规格 | 组 | 3 |  |  | 与 1×500 电缆配套，每组保护器应不少于 3 只 |
| 1.3 | 66kV电缆护层直接接地箱 | 9进1出，316L不锈钢外壳 | 组 | 1 |  |  | 主变进线，每只含接地电缆及配套接线端子（足量） |
| 1.4 | 避雷器 | 5kA,90/235kV | 组/三相 | 1 |  |  | 带放电计数器，附在线检测仪 |
| 1.5 | 避雷器与母线手动隔离开关 | 72.5kV,2500A, 31.5kA/4s | 组/三相 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 检修接地开关 | 72.5kV, 2500A,31.5kA/4s | 组/三相 | 3 |  |  | 见主接线图 |
| 1.7 | 隔离开关 | 72.5kV,2500A, 31.5kA/4s | 组/三相 | 2 |  |  | 见主接线图 |
| 1.8 | 电流互感器 | 电磁式（含零序CT，可通过加装1组CT三相矢量合成零序电流） | 组/三相 | 6 |  |  | 见主接线图 |
| 1.9 | 断路器 | 72.5kV,2500A, 31.5kA/4s | 组/三相 | 1 |  |  | 见主接线图 |
| 1.10 | 就地控制柜 | 316L 不锈钢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 分支母线管及伸缩节 | 72.5kV, 2500A,31.5kA/4s | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.12 | 密度继电器 | 温度补偿型 | 套 | 1 |  | Trafag、WIKA、Comde或相当于 | 含压力指示及温度补偿等 |
| 1.13 | 安装调试用备品备件 | 同设备规格 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.14 | 其它附属设备及材料 | 同设备规格 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 海缆线路间隔 |  | 套 | 6 |  |  | 包括母线管及SF6气体 |
| 每套 72.5kV GIS 海缆线路间隔设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 与海缆连接的电缆套筒 | 72.5kV, 1250A,31.5kA/4s | 组/三相 | 1 |  |  | 与海缆截面配套 |
| 2.2 | 电缆终端法兰绝缘保护器 | 同设备规格 | 组 | 3 |  |  | 与海缆配套，每组保护器应不少于3只 |
| 2.3 | 66kV海缆护层直接接地箱 | 3进1出，316L不锈钢外壳 | 组 | 1 |  |  | 海缆进线，每只含接地电缆及配套接线端子（足量） |
| 2.4 | 避雷器 | 5kA,90/235kV | 组/三相 | 1 |  |  | 带放电计数器，附在线检测仪 |
| 2.5 | 避雷器与母线手动隔离开关 | 72.5kV,1250A, 31.5kA/4s | 组/三相 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 快速接地开关 | 72.5kV, 31.5kA/4s | 组/三相 | 1 |  |  | 见主接线图 |
| 2.7 | 检修接地开关 | 72.5kV, 1250A，31.5kA/4s | 组/三相 | 2 |  |  | 见主接线图 |
| 2.8 | 隔离开关 | 72.5kV, 1250A，31.5kA/4s | 组/三相 | 2 |  |  | 见主接线图 |
| 2.9 | 电流互感器 | 电磁式（含零序CT，可通过加装1组CT三相矢量合成零序电流） | 组/三相 | 5 |  |  | 见主接线图 |
| 2.10 | 断路器 | 72.5kV,1250A,31.5kA/4s | 组/三相 | 1 |  |  | 见主接线图 |
| 2.11 | 就地控制柜 | 316L 不锈钢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.12 | 分支母线管及伸缩节 | 72.5kV, 1250A,31.5kA/4s | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.13 | 密度继电器 | 温度补偿型 | 套 | 1 |  | Trafag、WIKA、Comde或相当于 | 含压力指示及温度补偿等 |
| 2.14 | 安装调试用备品备件 | 同设备规格 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.15 | 其它附属设备及材料 | 同设备规格 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 母线分段间隔（含母线隔离） |  | 套 | 1 |  |  | 包括母线管及SF6气体 |
| 每套 72.5kV GIS 母线联络间隔设备清单（含母线隔离，招标方应尽量合并间隔） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 隔离开关 | 72.5kV, 2000A，31.5kA/4s | 组/三相 | 2 |  |  | 见主接线图 |
| 3.2 | 检修接地开关 | 72.5kV, 2000A，31.5kA/4s | 组/三相 | 2 |  |  | 见主接线图 |
| 3.3 | 电流互感器 | 电磁式 | 组/三相 | 5 |  |  | 见主接线图 |
| 3.4 | 断路器 | 72.5kV,2000A,31.5kA/4s | 组/三相 | 1 |  |  | 见主接线图 |
| 3.5 | 就地控制柜 | 316L 不锈钢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.6 | 分支母线管及伸缩节 | 72.5kV, 2000A,31.5kA/4s | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.7 | 密度继电器 | 温度补偿型 | 套 | 1 |  | Trafag、WIKA、Comde或相当于 | 含压力指示及温度补偿等 |
| 3.8 | 安装调试用备品备件 | 同设备规格 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 其它附属设备及材料 | 同设备规格 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 母线设备间隔 |  | 套 | 2 |  |  | 包括母线管及SF6气体 |
| 每套 72.5kV GIS 母线设备间隔设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 快速接地开关 | 72.5kV, 31.5kA/4s | 组/三相 | 1 |  |  | 见主接线图 |
| 4.2 | 隔离开关 | 72.5kV, 2500A,31.5kA/4s | 组/三相 | 1 |  |  | 见主接线图 |
| 4.3 | 检修接地开关 | 72.5kV, 2500A,31.5kA/4s | 组/三相 | 1 |  |  | 见主接线图 |
| 4.4 | 电压互感器 | 电磁式 | 组/三相 | 1 |  |  | 见主接线图 |
| 4.5 | 避雷器 | 5kA,90/235kV | 组/三相 | 1 |  |  | 带放电计数器，附在线检测仪 |
| 4.6 | 避雷器与母线手动隔离开关 | 72.5kV,2500A, 31.5kA/4s | 组/三相 | 1 |  |  | 见主接线图 |
| 4.7 | 熔断器 |  | 组/三相 | 1 |  |  | 见主接线图 |
| 4.8 | 就地控制柜 | 316L 不锈钢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.9 | 分支母线管及伸缩节 | 72.5kV, 2500A,31.5kA/4s | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.10 | 密度继电器 | 温度补偿型 | 套 | 1 |  | Trafag、WIKA、Comde或相当于 | 含压力指示及温度补偿等 |
| 4.11 | 安装调试用备品备件 | 同设备规格 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.12 | 其它附属设备及材料 | 同设备规格 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | GIS室SF6 环境智能化监控装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 高压带电显示闭锁装置 |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 7 | GIS 微水密度在线监测装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | GIS局放在线监测 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防腐油漆涂料 |  | 项 | 1 |  | 佐顿、阿克苏、式玛、天津关西、海虹老人、PPG或相当于 |  |
| 10 | 配套辅助设备 | 配套辅助设备：必要的支撑、固定钢构件；电缆引出固定支架、底部整体钢结构框架；装置和所有管道、阀门等； | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | SF6 气体 | 总量+20%余量（配套充气接头及连接管） | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 支架及维护平台 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 13 | 动力电缆及控制电缆，桥架等 | 船用电缆 A 级阻燃（或耐火），316L 不锈钢桥架 | 批 | 1 |  |  |  |
| 14 | 人员安全防护用品 | 含专用防护服,防毒面具,氧气呼吸器,手套,防护眼镜及防护膏等 | 套 | 各一 |  |  | 专用防护服,防毒面具,氧气呼吸器,手套,防护眼镜及防护膏每项至少1件 |
| 15 | 隔震抗震整体设备底座 | / | 套 | 1 | / |  |  |
| 16 | 控制柜内消防火探管安装配合 | / | 项 | 1 | / |  | 火探管由招标方提供 |
| 17 | GIS接地环网及接地引上线 | 铜排-60×6（暂定） | 项 | 1 |  |  |  |

表1 主设备供货清单 (不限于此)

说明：本清单仅列出主要部件或者主要的分系统，投标人根据机型实际情况严格按照本表格格式补齐，不允许更改表格格式，如有差异可在备注栏标注，如有增加项，可在表格下方增行填写，并在备注栏中标注“增加”字样。本清单将作为投标人的分项报价依据。所选配件均应采用国内外名优产品，除招标人已列出外，投标人可补齐后列出三家以上同档次的供应商产品（最终需经招标人确认）,并按最高价计入总价。投标人最终的供货范围以满足本技术规范书对于投标人在供货项目、数量、性能、功能上的要求为准。

2.2 备品备件

2.2.1  72.5kV GIS设备

投标人应向招标人提供安装、调试、运行和维护所需的最低限度备品备件，按下表格式要求提供详细的备品备件清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。并分别列出价格，其价格包括在合同总价中。

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器分闸线圈 |  |  | 4个 |  |  |  |
| 2 | 断路器合闸线圈 |  |  | 4个 |  |  |  |
| 3 | 隔离开关和接地开关联锁电磁铁 |  |  | 2套 |  |  |  |
| 4 | 控制柜内各种控制、监测、保护元件 |  |  | 各 2只 |  |  |  |
| 5 | 故障关合接地开关及接地开关的辅助开关 |  |  | 各 2只 |  |  |  |
| 6 | 现场安装消耗材料（包括：各种密封圈、密封脂、SF6管路和各种接头、弯头、紧固件等） |  |  | 按 2个间隔用量 |  |  |  |
| 7 | 各种型号的辅助继电器 |  |  | 每类 2个 |  |  |  |
| 8 | 加热器 |  |  | 2套 |  |  |  |
| 9 | SF6 气体带压力指示及温度补偿密度继电器 |  |  | 2套 |  |  |  |
| 10 | 密封件 |  |  | 每种各 2只 |  |  |  |
| 11 | 各种型号的切换开关、控制开关 |  |  | 每类 2个 |  |  |  |
| 12 | 各种型号的小型断路器、空气开关 |  |  | 每类 2个 |  |  |  |
| 13 | 各种型号的指示灯泡 |  |  | 每类 2个 |  |  |  |
| 14 | SF6 气体 |  |  | 6瓶 |  |  | 99.9% |
| 15 | 各种型号的熔丝、按钮 |  |  | 3套 |  |  |  |
| 16 | 避雷器泄漏电流指示表 |  |  | 1只/每种型号 |  |  |  |

2.3专用工具：

投标人应向招标人提供必要的专用工具，按下表格式要求提供详细的专用工具清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等），并分别列出价格，其价格包括在合同总价中。

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF6气体一体化充气/回收手车 | 1台 | 用于充气、净化和回收SF6气体，需配齐软管 |
| 2 | 试验套管 | 1套 | 免费提供 |
| 3 | 便携式SF6气体检漏仪 | 2套 |  |
| 4 | 便携式SF6气体分析仪 | 1套 |  |
| 5 | 便携式局部放电检测仪 | 1套 |  |
| 6 | 紧固专用工具 | 1套 |  |
| 7 | 登高梯 | 1套 |  |

2.4进口材料及进口件清单

投标人根据投标部件情况列出进口材料及进口件清单，格式参照下表。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

“套”是指该系统的软、硬件配备和功能特性等均具有较好的完整性，能够独立并完整地实现各项必需的功能，而无需招标人加以额外的经济投资、技术调整或补充。投标人在投标书中应对各系统加以详细的描述，以便招标人能清楚地了解相应系统的配置和功能。

“足量”是指投标人提供的该类设备或材料的数量应无条件地满足现场安装、预调试、调试、试验和质保期内的需求，而不会增加招标人的任何费用。（若某类设备材料在本规范书中还有特殊要求，则应以具体要求为准。）

招标人将根据设计、计算的结果最终确定是否选用母线避雷器、联变高压侧避雷器并调整合同价格。

附件3 技术资料和交付进度

1  一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为可编辑的、永久有效的AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在合同签订后7天内，向招标人提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，业主方7套），另加2套电子文档（设计院和业主方各1套）。

1.8 投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标人12套），电子文件5套（设计院2套，招标人3套）。

1.9设备安装调试完毕后，投标人应按机组分别提供12套（设计院1套，招标人11套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册18 套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙江浙能   新建工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂统一标识编码。

1.14招标人提供的设备布置和细节参见附图。

2  投标数据和资料

投标人需在投标书中提供一份建议的工作时间表，包括设备的运输日期，证明投标人在按招标人要求时间表履行工作的能力的充分细节。

投标方在投标阶段向招标方提供针对性资料，如：鉴定证书、报价书、典型说明书、电气接线图、平面布置图、断面图、气隔分布图、开关设备及其元件的详细资料、结构特征、操动机构的详细资料和主要技术参数。

投标阶段投标方必须提供必要的图纸和资料，其中必须包括下列图纸：(投标方应补充和细化所列技术资料以满足工程初设要求)

招标人审定时有权提出修改意见。宣布预中标后，投标方应在修改意见提出一周内，至少提供两套上述的正式图纸和正式的电子版文件，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

3  投标人提供的图纸及资料

3.1    投标人需提供如下：

3.1.1   按照招标人要求的格式和数量并在规定时间内需提供的图纸包括主部件布置尺寸的装配图、正视图、维修和操作要求净距、招标人提供的设备基础和安装调试的净距要求。带有定位尺寸的仪表和电缆人口的位置。

3.1.2   GIS、保护盘和就地控制盘等设备总重。

3.1.3   最大运输件的重量和尺寸。

3.1.4   电流互感器的变比修正系数、相角修正、饱和曲线和额定短时耐受电流及内阻。

3.1.5   同3.1.4节的电压互感器参数。

3.1.6   所有继电器、跳闸装置和接地传感器装置、仪表的型号、样本和说明资料。

3.1.7   材料设备清单（包括断路器和其他设备的完整额定值）。

3.1.8   所有未包括在说明书内的装置和逻辑系统内部接线图。

3.1.9   投标人在工厂试验后应提供整套的控制接线图，包括如下应增加的资料：

- 由于元器件改变导致的任何改变；

- 在完成试验后实际接线图；

- 元件和外部连接的端子标识；

3.1.10  对于每个不同型号和规格的断路器：

- 在正常或最小允许操作电压下的合闸和跳闸电流；

- 合闸和跳闸的最小允许操作电压；

- 储能机构的涌流及稳态电流；

- 招标人接受的直流控制回路熔断器或微型开关型号及特性。为了与招标人上级的分断装置相匹配，投标人应可改变相应的熔断器或微型开关型号；

- 断路器弹簧储能马达直流电流-时间曲线。

3.1.11  投标人应提供单元内部接线图，包括装置、端子和接线的识别标记。

3.1.12  控制接线图应有详尽的端子接线，不需要参考其他的图表即可充分反映端子之间的连接。投标人应对内部接线和设备功能的准确性负责。内部连线符合装置之间端子对端子的连接，在投标人提供的接线图中电气连接和实际应一致。

3.1.13  配电装置单元内部和外部接线图应清晰的表示出所有需在现场完成的接线（因为是分装运输）。投标人应提供所有外部电缆资料。

3.2    在此规范中投标人提供的数据和信息为保证性能参数，预期性能，接口要求和构造特征。投标人应对这些信息的精确性和兼容性负责。投标人可以提供额外的技术参数附加在要求清单的下面。

3.3    投标人提供的文件、图纸以及数据

投标人提供的满足上述规定格式、质量、时间要求的文件应包括设计计算书，外形尺寸，接线图，显示设备位置的常规布置和其他布置图（平面和断面），维护和操作空间的要求，招标人的基础和衬垫，安装的表面清洁度要求。

3.4    文件、图纸和指导手册

3.5    所有的设计计算由投标人完成。

3.6    全部系统的设计资料和图纸：

(1) 66kV侧电气接线图

(2) GIS总平布置、各间隔剖面图、气室图，安装图、适航固定方案

(3) GIS 基础图：设备基础、预埋件、预留孔，最大单元运输起吊图、荷重图、吊钩位置图

(4) GIS 接地系统图

(5) 断路器、隔离开关等控制、操作、信号原理图

(6) SF6 气体监视系统“GIS室SF6环境智能化监控系统”的接线图

(7) GIS 微水密度在线监测设备原理图、接线图

(8) GIS 局放监测设备原理图、接线图

(9) 断路器、隔离开关等控制、操作、信号原理图

(10) 本工程GIS三维模型（应能导入PDMS软件平台，具备提取各侧面功能）。

(11) GIS及控制柜发热量。

(12) 电动葫芦的安装位置建议图；

设计院在15天内确认，随后投标人应提交给招标人及设计院上述最终图纸 8 套，其中2套提供设计院（包括不低于Autocad 2004电子版），最终图应在合同签订生效后30天内提供。设计院对投标人的电气、土建部分图纸汇总意见后，投标人应根据招标人的意见进行修正，并尽快返回图纸。并应提供修改过的技术文件和图纸 8 套及不低于 Auto CAD 2004 的电子版本（应提供图纸目录）：

（1）经确认修正完毕的以上图纸

（2）GIS 各部件外型尺寸、位置图

（3）控制柜装配图、辅助系统二次配线及安装图、端子图

（4）生产监制计划和例行试验计划

（5）现场试验计划

3.7  所有设备安装图纸和手册。

3.8  基础要求、负载及埋件要求。

3.9  安装手册。

3.10 每个单独部件的重量和总重。

3.11 最大运输件的重量和尺寸。

3.12 钢结构的估计总重。

3.13 GIS母线扩建端接口尺寸图。

4.资料提交进度

投标人应按如下进度提交设备图纸和文件：

| 序号 | 文件名称 | 提交日期（合同生效之日起) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72.5kV GIS主接线图 | 7天 |  |
| 2 | 72.5kV GIS总布置图 | 7天 |  |
| 3 | 72.5kV GIS布置详图 | 7天 | 设备装配说明,包括外形尺寸,设备的重心位置与总重量,受风面积,运输尺寸和重量,控制盘位置,电缆接入的位置等等 |
| 4 | 72.5kV GIS以下设备的的组装图和装配详图，包括：断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、母线、进出线套管、母线避雷器、联变高压侧避雷器、进出线避雷器等 | 7天 | 组装图应表示设备总的装配说明,包括外形尺寸,设备的重心位置与总重量,受风面积,运输尺寸和重量,控制盘位置,电缆接入的位置等等。 |
| 5 | 72.5kV GIS就地控制盘接线图(包括CWD和EWD图) | 7天 |  |
| 6 | 72.5kV GIS土建资料(包括图纸) | 7天 |  |
| 7 | 电缆清单 | 7天 |  |
| 8 | 设备和材料清单 | 7天 |  |
| 9 | 其它图纸和清单 | 7天 |  |
| 10 | 接口清单 | 7天 |  |
| 11 | 安装及调试手册 | 180天 |  |
| 12 | 运行及维护手册 | 180天 |  |

附件4 交货进度

- 设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。

- 投标人应根据下表要求在投标文件中详细提出设备交货进度，并满足招标人要求。

| 序号 | 设备名称 | 交货地点 | 设备交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地脚螺栓及预埋件 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 2 | GIS设备 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 3 | 备品备件 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 4 | 专用工具 | 现场工地 | 2026.5.31 |

1．各类备品、备件随各自的设备同期到货。

2．专用工具随设备发运。

3．上表交货时间是指设备到达业主指定现场的时间，若招标人因施工计划和其他条件改变而要求调整交货进度，投标人将全力配合。

附件5 设备监造、检查和性能验收试验

1. 概述

1.1  本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2投标方应在本合同生效后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2. 工厂检验

2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3  投标方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

3. 设备监造

3.1  招标方对投标方设备的监造

3.1.1 招标方对投标方在国内、外生产的合同设备进行监造。招标方的监造并不代表能免除任何投标方对设备制造质量所应负的责任。

3.1.2  重要部件的原材料在加工前应由监造代表确认(文件见证)后方可投料。

3.1.3  国内部分的设备文件见证和现场见证资料需在见证前10天内提供给招标方监造代表；国外部分的设备文件见证和现场见证资料需在见证前30天内提供给招标方监造代表。

3.1.4  投标方在设备投料前提供生产计划，每月第一周内将加工计划和检验试验计划书面通知监造代表。

3.1.5  招标方监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，投标方应积极配合并提供相关资料的复印件。

3.1.6  合同设备的重要部件和专用部件未经招标方允许，投标方不得擅自调换。

3.1.7  招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

3.1.8  投标方应给招标方监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。

3.1.9  投标方应在现场见证前10天（国外设备应提前30天）以书面形式通知招标方监造代表。

3.1.10  监造依据

根据本招标书以及国家有关规定。

3.1.11  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

R 点：投标方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W 点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录，即现场见证。

H 点：停工待检。投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录。

招标方接到质量见证通知后,应及时派代表到投标方参加现场见证。如果招标方代表不能按期参加，W点自动转为R点，但H点没有招标方书面通知同意转为R点时，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交招标方监造代表1份。

3.1.12  监造内容

监造的主要项目如下表。招标方可以对表中的项目增加或对监造方式调整，例如招标方认为有必要时，可将W点调整为H点，投标方必须无条件接受。

    - 监造标准

监造标准采用国标及IEC标准及引进技术标准。

表1：GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）监造项目表

| 序号 | 监造部件 | 监造项目 | 见证方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 盆式、支撑绝缘子 | 1材质、外观及尺寸检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 2电气性能试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 3机械性能试验 |  | √ |  |  |
| 2 | 触头、防爆膜 | 1材质检验 |  | √ |  |  |
|  |  | 2机械尺寸 |  | √ |  |  |
| 3 | 外壳 | 1材质报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 2焊接质量检查和探伤试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 3水压试验 |  | √ |  |  |
| 4 | 出线套管 | 1配套厂家出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 2外观检查 |  | √ |  | 抽检 |
|  |  | 3机械尺寸检查 |  | √ |  | 抽检 |
| 5 | 电压互感器 | 配套厂家出厂试验 |  | √ |  | 直接发给客户 |
| 6 | 避雷器 | 配套厂家出厂试验 |  | √ |  | 直接发给客户 |
| 7 | 电流互感器 | 1一般结构检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 2绝缘电阻测量 |  |  | √ |  |
|  |  | 3线圈电阻测量 |  |  | √ |  |
|  |  | 4极性试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 5工频耐压试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 6误差试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 7励磁特性试验 |  |  | √ |  |
| 8 | 断路器 | 1一般结构检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 2机械操作试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 3闭锁装置动作试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 4二次线路确认 |  |  | √ |  |
|  |  | 5安全阀试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 6液压泵充油试验 |  |  | √ |  |
| 9 | 隔离开关 接地开关 | 1一般结构检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 2分、合试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 3电气联锁试验 |  | √ |  |  |
| 10 | 运输单元组装、套管单元、母线单元 | 1 SF6气体密封试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 2一般结构检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 3辅助回路绝缘试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 4主回路电阻测量 |  | √ |  |  |
|  |  | 5主回路雷电冲击耐压试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 6主回路工频耐压试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 7超声波检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 8局部放电测量 |  | √ |  |  |
| 11 | 包装及待运 | 现场查看 |  | √ |  |  |

4.试验要求

投标人应该根据本规范书的要求和适用的规范和标准进行所有的工厂试验，并且负责指导现场试验。

4.1 总则

4.1.1 试验和标准

试验包括工厂试验和现场试验。其中，工厂试验包括相应的型式试验和例行试验（即出厂试验），也包括所有对所使用的材料和整个制造的过程的检查和测试。现场试验内容包括所有的性能试验和验收试验（即保证值试验）。投标人应在投标书中提出用于招标人审核的规范、标准或规则。投标人应该在合同签订以后将这些文件提交给招标人。

4.1.2 工厂试验和现场试验中须检查、试验和通过的项目

投标人应遵照有关标准和本规范书的要求对其提供的所有设备进行检查和试验。对整个GIS配电装置而言，试验除应包含所有元件按其各自的标准所必需进行的工厂内的型式试验和例行（出厂）试验外，同时还应包括在工厂内局部安装后对GIS某一具有代表性的功能单元（比如一完整间隔）上进行的型式试验、出厂时对于每一运输单元的例行试验以及在现场完整安装后对于所有系统和设备的现场性能试验和验收试验（即保证值试验）。在工厂试验和现场试验阶段，招标人都有权参加他认为有必要目证的试验项目。投标人应制定详细完整的试验内容、原则及其实施的具体步骤，并应该在其预期的招标人来审核试验前按商务部分要求的时间提前提交给招标人确认。

在本章节内仅列举了现场试验的部分内容和要求，投标商应在投标文件中划分并详细列举这两个阶段的试验内容和步骤，供招标人确认。

4.1.3 责任

投标人应完成本规范书中要求的所有工厂试验，且能满足所有适用的规范和标准并通过试验，保证所提供的设备和材料应满足指定的要求。招标人代表有权目证任何试验。 招标人对试验的目证不能降低本规范书中对投标人的要求。

所有的设备试验和调试都应该由投标人负责提供指导。

投标人应该遵照相关标准和本规范书中的要求，提供详细的技术文件，以保证试验、调试的正确进行。

说明和布置所有用于进行指定试验的试验设备连接。

4.1.4 现场性能试验和验收试验报告的签署

在现场性能试验和验收试验结束之后，投标人和招标人应该在相应的试验报告上签字。

4.2 工厂试验

4.2.1 按本规范书要求完成的所有设备，要求其设计和其他试验均应满足现行的ANSI，IEEE，IEC等标准和2.0章中提到的标准或其他招标人认可的标准。在试验场所，保证试验结果适用于同类设备，设备满足这里提到的相似或更严格要求。本规范书所包括的全套GIS设备还必须在工厂内完整的组装过。

4.2.2 根据第2.0段所列的现行ANSI，IEEE和UL标准对设备的每个主要部件，如：配电装置的母线、断路器及隔离开关等开关设备（包括接地闸刀）、CT、PT、避雷器等进行设计试验。并提供验证试验报告。如果需要作型式试验，以前所作过试验的试验数据，如果满足或比本规范要求更高，也可被接受。并向招标人提供验证试验报告。如果试验项目为投标人标准型式试验的一部分，这些生产(流程)试验必须逐条进行。如果试验项目是由于新设计而进行的，也不应增加招标人费用。

4.2.3 型式试验的数据可作为制造商的有效数据，如果招标人要求应将数据提供给招标人。

4.2.4 如果同一配电装置组件中的开关设备间（如断路器和隔离开关、隔离开关和接地闸刀间）需要联锁，应进行试验确定闭锁或电气联锁回路的正确性

4.2.5 完成的设备应经检查，以使其物理状况良好，活动部分和静态部分相吻合。应保证该设备物理尺寸及各部件之间的净距满足要求。

4.2.6 应对设备在额定值下进行温升试验，除非以前相同设计的设备合格的温升试验数据有效。

4.2.7 投标人应提供上述试验的所有设备、仪器、工具和人工，以及不可预知的费用，并更换设备在试验中损坏的部分而不增加招标人费用。

4.2.8 固态设备的试验应根据ANSI C37.90.2标准或其他招标人认可的试验标准进行。

4.2.9 投标人应将所有试验报告，包括试验数据和结果，送给招标人审查和认可。

4.2.10 如果需要的话，应在每个特殊设备规范中注明特殊试验要求

4.2.11 断路器型式试验试验应符合，但不限于如下要求：

(1)机械稳定性试验；

(2)整个试验过程中不得对试品进行检修和机械调整，试验过程中不允许拒动、误动、漏油、漏气；

试验后断路器和辅助设备不得损坏和松脱，各项机械特性应在技术条件允许的范围内。回路电阻应给出各连接部位所占的比例；

(3)断路器任何部分的温升不得超过有关标准的规定值；

温升试验应分别在完成机械稳定性试验，允许的不经检修连续开断试验后进行复试。但在开断试验后被烧损的触头部分的温升标准允许提高10K。经过任何一个短路试验方式后，在接触点上仍保留有银层的触头才能视为镀银触头。如果铜层裸露，则应按无银层考核。机械稳定性试验后应判别是否裸铜；

(4)绝缘试验：试验按有关标准的要求进行，非自恢复绝缘不得闪络。SF6断路器应在允许的最低密度下进行绝缘试验；

(5)应进行内部电弧试验，试验按有关标准的要求进行；

(6)连续开断能力试验：制造厂应按开断试验的要求，分别进行额定短路开断电流的100％、60％、30％和10％的开断试验。根据连续开、合的试验次数给出开断特性曲线；

(7)密封试验；

制造厂应采用可靠和定量的测漏设备及方法测量SF6泄漏量。其值不大于工厂的保证值，且不得大于1％年。

液压/弹簧机构充压到最高允许压力后关闭流体源，静置24h后其压力降不得大于105Pa。机械强度试验后应满足上述要求。

4.2.12 二次控制设备及回路的工厂试验要求

每个仪表都应该根据投标人标准步骤进行试验。投标人应该在投标书中提交一份详细的试验说明。

应该对所有的电气－电子设备进行电气工厂试验。试验应该包括但不限于：电源设备的高压试验和根据本规范书要求的为证明设备功能正常的运行试验。

投标人应该提供用于试验的设备、仪表、工具、人员和费用，包括损坏部分和材料的调换。72.5kV GIS二次控制设备及回路系统应该在所有试验和证明成功通过并且证明报告由双方签字以后才算完成。

72.5kV GIS二次控制设备及回路系统的试验报告应该由投标人正确存档并提交给招标人。投标人应该在给招标人检查之前先在他的工厂中对所有的电源、变送器、计时器、仪表、成套设备等进行校验。

投标人应该将每个经过校验的设备的合格的校验数据准备好并提供给招标人以证明每个设备在设备的全范围中都在制造商说明的精度范围之内。投标人应该在装船之前把用于所有控制设备和继电器的设定数据建立并提供给招标人。

投标人应该在安装和系统初始运行之后重新校验所有的设备。

接线试验主要包括所有仪表、表计、指示仪、开关、指示灯等设备是否正确接线和功能是否正常的试验。

控制接线和功能应进行以下工厂试验：

每个回路都应该进行连续功能试验，以检查回路是否运行正常。

应对除了那些包含有电子部件的每个回路在设备连接的情况下用1000V的摇表进行绝缘试验，绝缘阻抗应该不小于25兆欧。

72.5kV GIS设备的二次控制设备及回路系统在发货到现场之前应该进行成功的模拟试验。

根据试验的最终结束，设备应该被认为是完整的并且无硬件需要调换、改变、替代或交换，除非招标人的书面协议有所更改。

应该根据ANSI标准对设备的电气接口进行所有的试验。电气试验应该证明柜装设备良好的接地和接线的准确性。试验应该根据ANSI标准进行点对点的连续性试验和电气绝缘试验。投标人应该负责对有可能被高压试验损坏的仪表和设备进行保护。因为质量问题而引起的仪表和设备的损坏应该由投标人自费调换。

电源：输入至设备的电源也应该进行试验以证明设备可以在本规范书规定的电源范围内全程地工作。

抗冲击能力：除了指定之外的所有设备的输入和输出应该根据ANSI C37.90a 进行试验。设备应该在2.5kV浪涌电压和频率为1.5MHz情况下通过ANSI C37.90a 的抗冲击能力试验而不造成系统的损坏和不正常运行。抗冲击能力应该在数据试验阶段和工厂试验阶段进行。

绝缘试验：涉及的设备应该可以承受高压试验。该试验的目的是为了试验在危险电压下用于设备中的绝缘材料的绝缘强度。试验应该在进线和出线以及机架间进行。连接至60V控制电源或稍小的设备应该可以在500Vr.m.s.下承受50Hz的高压试验1分钟。连接至大于50V（但不大于600V）的控制电源的设备应该可以承受1000V高压在50Hz下1分钟，最小1500Vr.m.s.。

EMI和RFI试验：本规范书涉及到的设备都应该可以在等级为2的电磁场强度、波段为a，b和c的情况下正常运行而不会有故障运行或数据错误。

投标人应该在所有重要的制造和工厂试验阶段前的至少3个月通知招标人/工程师参加试验。

投标人应该将所有工厂试验的合格副本提供给招标人。所有的设备和材料在没有得到招标人答复前不能装船。

4.2.13 控制柜工厂试验要求

所有的设备应该根据投标人的标准步骤进行工厂试验。投标人应该提交这些试验步骤的详细说明。

电气试验应该根据应用的当前的工业标准进行。对设备进行的电气试验应该包括但不限于，电源设备的高压试验以及根据本规范书进行证明设备功能正常的试验。

接线试验应该包括那些决定所有仪表、表计、指示器、开关、指示灯等是否接线和功能正确的试验。每个回路应该进行连续性试验。每个回路除了包含有电子部件的外，都应该在所有设备连接的情况下用1000V摇表接线绝缘试验。绝缘阻抗不应该小于25兆欧。

所有由投标人提供的设备在接收时都应该为了正确的运行而进行立即检查。应通知投标人所接收的设备是否有损坏和不完整。投标人应该负责所有接收的设备都处于良好的状态并确保发运至工作现场的设备与发运前处于相同的状态。

投标人应该为试验提供所有的设备、仪表、工具和人员并承担包括损坏部件和材料调换在内的所有费用。

投标人应该向招标人提交包括试验中故障情况在内的所有工厂试验报告的合格副本。

4.2.14 GIS配电装置的型式试验应在一个完整的三相间隔上进行，其试验和验证的内容包括，但不限于此：

a) 绝缘试验；

b) 主回路电阻测量和温升试验；

c) 主回路及接地回路的短时和峰值耐受电流试验；

d) 电磁兼容（EMC）试验；

e) 高压断路器和隔离开关、接地开关的开断能力和关合能力的试验；

f) 机械试验；

g) 联锁、辅助回路、防护等级试验；

h) 外壳强度试验；

i) 防雨试验；

g) 密封性试验；

k) SF6湿度测量；

l) 压力释放试验；

m) 抗震试验；

n) 无线电干扰（R.I.V.）试验；

o) 内部故障电弧影响试验；

p) 固体绝缘材料和浇铸绝缘子试验；

q) 极限温升下机械操作试验；

r) 噪音试验；

s) 伸缩节的机械稳定性试验；

4.2.15 GIS应在制造厂进行出厂试验。试验应在每一完整的间隔上进行，以保证试品与型式试验的一致性。设备必须完成全部出厂试验并合格后，由监造工程师同意方可包装发运。

GIS出厂试验项目为：

（1）主回路绝缘试验；

（2）辅助和控制回路的绝缘试验；

（3）主回路电阻测量；

（4）局部放电试验；

（5）气体密封性试验；

（6）高压开关的机械特性和机械操作试验：

（7）除 IEC 标准要求外，所有机械特性参量，例如固有分闸时间、合闸时间、动触头的速度及动作周期性、辅助开关的切换时间等，均应进行试验，并记录。试验方式为连续 50 次合分操作，同时应提供辅助开关切换时间与合-分时间配合的验证结果。

（8）控制机构中辅助回路、设备和联锁的试验；

（9）设计、外观、接线检查；

（10）SF6 气体的湿度测定；

（11）外壳压力试验；

（12）电流互感器二次绕组误差测定，直流电阻测量和励磁特性测定；

（13）压力释放装置试验；

（14）隔板的压力试验；

（15）操动机构中的电动机、油泵的性能试验。

4.2.16 72.5 kV GIS各设备最少应进行以下例行（出厂）试验（表格内容作为参考，投标人应以各运输单元为单位进行出厂试验）：

W：招标人参加的试验项目     D：提供试验数据    H：停工待检

| 编号 | 试验程序 | 参照标准 | W或D或H | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 72.5 kV GIS试验 |  |  |  |
| 1 | 主回路的绝缘试验（包括：冲击，工频耐压等试验） |  | W |  |
| 2 | 控制回路和辅助回路的耐压试验 |  | W |  |
| 3 | 主回路电阻测试 |  | W |  |
| 4 | 局部放电试验 |  | W |  |
| 5 | 外壳压力试验 |  | W |  |
| 6 | 气体泄漏试验 |  | W |  |
| 7 | 断路器机械试验 |  | W |  |
| 8 | 辅助电气和液压装置试验 |  | W |  |
| 9 | 间隔压力试验 |  | W |  |
| (二) | GIS主元件例行试验 |  |  |  |
| A | 断路器 |  |  |  |
| 1 | SF6泄漏试验 |  | D |  |
| 2 | 操作机构漏油试验 |  | W |  |
| 3 | 主回路电阻测试 |  | W |  |
| 4 | 机械功能试验 |  | W |  |
| (1) | 压力释放阀定值检查 |  | W |  |
| (1.1) | 压力释放阀定值检查 |  | W |  |
| (1.2) | 合闸闭锁检查，分闸闭锁检查，普通闭锁检查 |  | W |  |
| (1.3) | 所有加热器检查 |  | W |  |
| (1.4) | 分合闸线圈电阻测量 |  | W |  |
| (2) | 操作试验 |  | W |  |
| (2.1) | 动作时间 合闸时间 分闸时间 最大分合时间≤60ms |  | W | 在型式试验报告中提供速度－时间数据 |
| (2.2) | 最大不同期时间 相间 合闸时≤5ms 分闸时≤3ms 同相 合闸时≤3ms 分闸时≤2ms |  | W |  |
| (2.3) | 50次动作试验 |  | W |  |
| (2.4) | 反压缩 |  | W |  |
| (2.5) | 非合闸状态闭锁 |  | W |  |
| (2.6) | 在71.5V-121V下动作，在33V以下不能跳闸 |  | W |  |
| 5 | 操作装置电气设备的试验，包括绝缘试验(2kV) |  | W |  |
| 6 | 局部放电 |  | W |  |
| 7 | 工频试验：断路器 |  | W |  |
| 8 | 完整性 |  | D |  |
| B | 隔离和接地闸刀 |  |  |  |
| 1 | SF6泄漏试验(以运输单元进行) |  | D |  |
| 2 | 主回路电阻测试 |  | D | 在运输单元 |
| 3 | 单元和装置机械性能试验 合闸时间s 分闸时间s 闭锁检查 |  | D |  |
| 4 | 电气元件的功能(驱动和辅助回路)和绝缘试验 |  | D |  |
| 5 | 局部放电 |  | W |  |
| 6 | 完整性 |  | D | 在运输单元进行 |
| C | 电流互感器 |  |  |  |
| 1 | 端子标识确认 |  | D |  |
| 2 | 二次线圈工频耐压试验 |  | D |  |
| 3 | 线圈匝间过压试验(包括耐压试验) |  | D |  |
| 4 | 激磁电流曲线 |  | D |  |
| 5 | 局部放电测试 |  | W |  |
| 6 | 误差测定 |  | D |  |
| D | 电压互感器 |  |  |  |
| 1 | 泄漏试验 |  | D |  |
| 2 | 端子标识确认 |  | D |  |
| 3 | 二次线圈工频耐压试验 |  | D |  |
| 4 | 局部放电测试 |  | W |  |
| 5 | 一次线圈感应试验 最高电压 550kV 试验电压 740kV |  | D |  |
| 6 | 误差测定提供 1) 激磁曲线(电流VS电压，二次侧) 2)根据ANSI标准进行的温升试验，全波冲击，短路能力的型式试验报告 |  | D |  |
| E | 套管 |  |  |  |
| 1 | SF6泄漏试验 |  | D |  |
| 2 | 主回路电阻测试 |  | D |  |
| 3 | 局部放电试验 |  | D |  |
| 4 | 工频耐压试验 |  | D |  |
| 5 | 完整性 |  | D |  |
| F | 气体密度和压力继电器 |  |  |  |
| 1 | SF6泄漏试验 |  | D |  |
| 2 | 机械和电气功能测试 |  | D |  |
| 3 | 工频试验 |  | D |  |
| 4 | 完整性 |  | D |  |
| G | 避雷器(GIS) |  |  |  |
| 1 | SF6泄漏试验 |  | D |  |
| 2 | 在最大可持续运行电压下测泄漏电流(阻性分量和容性分量) |  | D |  |
| 3 | 在泄漏电流5mA(峰值)测相应参考电压 |  | D |  |
| 4 | 局部放电试验 |  | D |  |
| 5 | 外观检查 |  | D |  |
|  | 注：提供所有的型式试验报告，表明所有的数据符合ANSI标准。 |  |  |  |
| (三) | 运输单元检查和试验 |  |  |  |
| 1 | SF6泄漏试验 |  | H |  |
| 2 | 主回路电阻测试 |  | H |  |
| 3 | 局部放电试验 |  | H |  |
| 4 | 工频试验 |  | H |  |
| 5 | 完整性 |  | D |  |
| (四〕 | 避雷器 |  |  |  |
| 1 | 在最大可持续运行电压下测泄漏电流(阻性分量和容性分量) |  | D |  |
| 2 | 在泄漏电流5mA(峰值)测参考电压 |  | D |  |
| 3 | 局部放电试验 |  | D |  |
| 4 | 外观检查 |  | D |  |
|  | 注：提供所有的型式试验报告，表明所有的数据符合ANSI标准。 |  |  |  |
| (五) | _____kV就地控制盘（包括表计，同期检测及闭锁装置等） |  | D |  |
|  | 外观检查 |  | D |  |
|  | 接线校验 |  | D |  |
|  | 绝缘试验，2kV/1分，50Hz |  | D |  |
| (六) | 变送器和测量表计 |  | D |  |
|  | 外观检查 |  | D |  |
|  | 接线校验 |  | D |  |
|  | 绝缘试验，2kV/1分，50Hz |  | D |  |
| (七) | 光字报警设备 |  |  |  |
|  | 外观检查 |  | D |  |
|  | 接线校验 |  | D |  |
|  | 绝缘试验，2kV/1分，50Hz |  | D |  |

4.3 现场试验

4.3.1 概述

(1) GIS设备到达现场后，应进行现场开箱检查，检验的项目如下：

a. 外观检查

检查GIS运输单元或运输包装箱、集装箱的外观经运输后是否有损坏痕迹。

开箱后的设备外观检查（主要看外形有无碰损现象，有无松动现象）、对照设备清单清点数量。

b. 气压检查

检查运到现场的每个有压力的运输单元的密封性，其压力泄漏或对于大气压力过压情况是否与设备运输前的压力一致。

(2) 以上述检查项目均应作好记录，并将作为以后验收资料。

4.3.3现场试验

(1) 投标人应在合同生效后20天内提供6份初步现场试验计划（包括试验项目、进度、投标人参加人员、工作安排）和试验大纲（包括试验项目、试验准备、试验方法、程序、检验标准、试验时间及进度等）。试验内容及大纲将在设计联络会上审定。在试验前7天将详细的试验计划、项目和程序提交采购人批准。对现场试验中暴露出有质量问题的设备，投标人应在20天内完成更换或修理，与此有关的一切费用由投标人承担。

(2) 陆上组装场地试验

a. 外观检查和资料核实：

装配符合制造厂的图纸和说明书；

所有管接头的密封、螺栓以及接线的紧固情况；

接线与图纸相符；

电气的和其它的联锁应试验5次，以检验其正确功能；

控制、测量、保护和调节设备（包括加热和照明设备在内）的正确功能；

各设备接地的连线检查；

b. 主回路绝缘试验（试验中应结合考虑老练试验的程序）；

c. 辅助回路绝缘试验；

d. 主回路电阻测量；

e. 气体密封性试验；

f. SF6气体验收和SF6气体的湿度测定；

g. 元件试验；

h. 气体密度装置及压力表校验；

i. 联锁试验；

j. 各元件设备（CT等）现场试验；

投运前应通过检查和试验，以确认在外壳和其他金属部分（如管子、支持构架等）上没有危险的环流存在，在管路和控制电缆外皮上没有电流存在，外壳的过电压不危及人身安全，也不影响风电场二次系统的正常工作。

h. 主回路的交流耐压试验。

(3) 海上就位后试验

为验证设备是否达到投标人的保证值和满足本竞争性谈判文件的技术要求。在现场试验后，系统调试时采购人将进行下列特殊现场试验，以证实设备与本设备竞争性谈判文件的保证值是否相符。放弃现场试验某一项目都不免除投标人应满足本竞争性谈判文件全部要求的责任。投标人应积极配合完成下述试验。

试验项目（不限于此）：

断路器切合空载线路能力试验（海缆）；

还应包括(2)中第b、c、e、h等项内容。

(4) 调试试运行

完成所有安装和现场试验以后，GIS要进行调试试运行。对合同设备的调试将整体一次进行。试运行持续时间为无故障连续运行10天。如果试运行由于投标人所提供的仪器或设备的故障而中断，试运行按采购人与投标人达成协议后的时间继续进行。如果出现下列情况之一，则中断前后的运行时间不得累加，引起运行中断的设备重新开始10天运行。如有必要，采购人可坚持要求全部重新试运行，并重新开始计算时间。

a. 中断时间超过24h；

b. 中断累计次数超过3次。

(5) 试验资料和报告

a. 试验前投标人应准备并提供每个试验的试验记录单，试验接线和程序说明、试验设备清单和所需人力。

b. 每个试验过程中，投标人应提供试验日记或签署试验日记。每个试验完成后投标人应提供试验结果，并在试验报告上签字，经采购人批准。

c. 试验报告内容包括：试验项目、试验目的、试验人员名单、测量仪表的检查和整定，试验方法、试验程序、试验表格、计算实例、计算公式及各种曲线、全部测量结果汇总、最终成果的修正和调整、测量给定、误差说明以及对试验结果的讨论意见和结论。

d. 每个试验完成后20天，投标人应以试验报告或试验报告合格证书的形式，提供9份合格的试验成果给采购人。

# 附件6 技术服务和联络

1 投标人现场技术服务

1.1 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2  投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

投标人要向招标人提供服务人员情况表(见下表格式）。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
|  | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （按资质4条逐条评价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价 |  |  |  |  | 单位 (盖章) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

（注： 每人一表）

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1  投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5  投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。

1.4  招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2.培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任对招标人的技术熟练、身体健康的人员在制造商的工厂/或相似的安装或调试中的电厂提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。培训的目的是培训招标人的安装及运行人员以便操作和维护合同内所有的设备。培训内容应与工程进度相一致，

培训的专业和详细的计划应在设计联络会上确定。

2.2 投标人的责任和义务：

2.2.1 投标人应尽努力使招标人的技术人员达到满足培训的要求。

2.2.2 投标人应指定一个人来负责组织、协调工作。

2.2.3 在培训中，投标人应选定经验丰富、技术熟练的指导员来指导、培训招标人的技术人员。

2.2.4 制定的培训计划要符合每个专业的要求。

计划主要包括：

a.对诸如：设备性能、结构、主要及辅助系统等的具体专题，在课堂内进行系统的讲解。

b. 提供所有必须的培训资料(如：课本、手册及图纸)设备、工具和仪器等。

c. 了解主要设备的制造过程和组装及检修。

d. 了解质量控制和管理系统的组织情况。

e. 了解合同设备的设计，并确认文件与IEC标准及相关标准的一致性。

f. 掌握合同设备组装的要求及工厂检验的项目/要求。

g. 掌握安装、调试和维修的要求和注意事项。

2.2.5投标人应按培训计划的要求，为招标人的技术人员免费提供工作服、安全帽和文具等。

2.2.6 投标人应允许招标人的技术人员把培训期间提供的所有技术文件带回厂。

2.2.7 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

2.3  招标人的责任：

2.3.1  招标人应及时向投标人提供培训时间和人员安排。

2.3.2  为了培训计划的顺利实施，除非双方同意，该计划不能由于放假而中断。

2.4 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

3  设计联络

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次 |  |  | 投标人所在地 |  |
| 2 | 第二次 |  |  | 招标人所在地 |  |

附件7 分包与外购

1、投标人要按下列表格填写分包及外购情况表，并报各分包及外购厂家的简要资质情况。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致。

2、投标人要按下列表格填写制造投标设备所需的进口部件一览表。

进口部件一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 原产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

★除按要求填写本部分的表格外，投标人需详细提供所有分包外购设备的备选厂家的资质文件、业绩（对与投标人配合的业绩要单独注明），并将此资料单独装订成册。

# 附件8 运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

舟山市普陀2#海上风电场项目

海上升压站72.5kV GIS及附属设备

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

- 设备联锁和保护功能说明。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 长 × 宽× 高 |  | 重 量 |  | 厂家 名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4. 投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件10技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

附件11附图

72.5kV GIS接线图和72.5kV GIS室布置图详见附图1和附图2。（布置仅为示意，投标人可在投标阶段给出各自的优化布置方案以供招标人比较选择，但不允许扩大原房间尺寸）

附件 12 投标人需要说明的其他问题(满足工程设计需要的资料、质量承诺及售后服务承诺等)

合同(技术协议)签订后的七个日历天内，投标人提供满足工程设计需要的纸质资料 10套以及电子文档2套;投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

格式自拟。